## Титульный
Версия 1.0.1
Расчет фактических значений показателей надежности и качества
Субъект РФ | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Период регулирования | 2019
Наименование организации | АО "ЮРЭСК"
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество | Шпинглер Алексей Валерьевич
Должность | Заместитель начальника ОТЭЭ
Контактный телефон | 8 (3467) 31-85-95 д. 9-1415
e-mail | Shpinglerav@yuresk.ru

## СВОД
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
факт
1 | 2 | 3
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaidi) | час | 0.01626
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки в каждом расчетном периоде регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Пsaifi) | шт | 0.0092
Максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации | шт | 113583
II - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 0 | 1590
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 0 | 33
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 0 | 1.0212
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0 | 765
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 0 | 16
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 0 | 1.0214
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 1
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 0 | 182.3
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 0 | 1.0055
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 0 | 1.0213
| 0 | 1.0181
III - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель средней продолжительности прекращения (Пsaidi) | - | 0.0041 | 0.01626 | 30% | не достигнуто | + | -1
Показатель средней частоты прекращения (Пsaifi) | - | 0.04378 | 0.0092 | 30% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети (Птпр) | - | 1.1915 | 1.0213 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ТСО | 0
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициенты надежности |  | Коэффициент качества
ТСО | 0.3 | 0.3 | 0.3
IV - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
Процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1

## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Примечания
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 113583 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.016264 | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0092003 | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"

## Форма 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 5634.11
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1552.53
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 27.6
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 113583
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 4734
5 | Средняя летняя температура, °C | 15
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 4 | -

## Форма 8.1.
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации
| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 1 | Няганьский филиал | КВЛ | РП 5-17 ф. "КОС-1" | 10 (10.5) | 11,00 2019.01.06 | 12,06 2019.01.06 | В | 1,1 | ТП 5-1424 Т1, ТП 5-1422 Т-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 |  | 1/01/5 | 3.4.13 | 4.11 | 1
| 2 | Няганьский филиал | КВЛ | ПС "КГПЗ" яч №106 ф. "Водозабор-1" | 10 (10.5) | 13,22 2019.01.08 | 13,32 2019.01.08 | А | 0,166 | ТП 19-01,19-02,19-03,19-04,19-05,19-06,19-07,19,08,ТП "Юграуниверсалстрой,Мегафон,СНГС,Приобьлеспром | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 424 |  | 124-126 | 3.4.14 | 4.12 | 0
| 3 | КФ ЮРЭСК | КЛ | РП 12-3, В-10 Морозова яч. №9 | 10 (10.5) | 15,09 2019.01.09 | 15,44 2019.01.09 | А | 0,581 | ТП №12-28 1Т ,ТП №12-3 1Т, ТП 12-19, ТП 12-14, ТП 12-15 1Т, ТП "Лыж. База", ТП 12-25 1Т, ТП 12-66 ТП №12-18, ТП №12-76 2Т, ТП №12-40, ТП 12-49, ТП 12-7, ТП 12-6 2Т | ТП №12-28 1Т ,ТП №12-3 1Т, ТП 12-19, ТП 12-14, ТП 12-15 1Т, ТП "Лыж. База", ТП 12-25 1Т, ТП 12-66 ТП №12-18, ТП №12-76 2Т, ТП №12-40, ТП 12-49, ТП 12-7, ТП 12-6 2Т. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 09.01.2019 15-09 | 3.4.14 | 4.10 | 0
X | 4 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 35\10 Луговая, В-10 Поселок, яч. 5 | 10 (10.5) | 23,47 2019.01.10 | 01,35 2019.01.11 | А | 1,797 | ТП 12-401, ТП 12-415, ТП 12-419, ТП 12-403, ТП 12-412, ТП 12-402, ТП 12-407, ТП 12-406, ТП " Импульс | ТП 12-401, ТП 12-415, ТП 12-419, ТП 12-403, ТП 12-412, ТП 12-402, ТП 12-407, ТП 12-406, ТП " Импульс" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01.2019 23-47 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 5 | КФ ЮРЭСК | ТП | КТП 12-401 | 10 (10.5) | 23,47 2019.01.10 | 11,48 2019.01.11 | А | 12,017 | ТП 12-401 | ТП 12-401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01.2019 23-47 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 6 | Няганьский филиал | КВЛ | РП-15 ф. "Пионерный" | 10 (10.5) | 10,16 2019.01.11 | 16,44 2019.01.11 | В | 6.4666 | ТП бурвод, 5-2008, автотрансервис, 5-2111, 5-2115,5-2104 Т2,5-2103 Т1, 5-2102 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 |  | 2/01/5 | 3.4.8 | 4.14 | 0
X | 7 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | КРУН-1 ВЛ-10кВ ф.Лесозавод ПС 110/10 Геологическая | 10 (10.5) | 23,32 2019.01.19 | 01,18 2019.01.20 | В | 1.767 | ТП 9-14-16;ТП 17-12;ТП 17-28;ТП 9-17-4 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 19.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
X | 8 | Берёзовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 Берёзово, ВЛЗ-20 Пугоры | 20 (21) | 09,47 2019.01.21 | 10,00 2019.01.21 | А | 0.216 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |  | 21.01.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 0
X | 9 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 Южный ЦРП Советский | 10 (10.5) | 07,56 2019.01.29 | 09,10 2019.01.29 | В | 1.233 | ТП 16-072;ТП 16-052 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 29.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
X | 10 | Берёзовский филиал | ВЛ | КПП-6/20 кВ. № 11-2114, В-20 Ванзетур | 20 (21) | 09,18 2019.02.05 | 11,54 2019.02.05 | А | 2.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  | 05.02.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 11 | Берёзовский филиал | ВЛ | КПП-6/20 кВ. № 11-2114, В-20 Н.Нарыкоры | 20 (21) | 02,10 2019.02.17 | 02,40 2019.02.17 | А | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |  | 17.02.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 12 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 "Нижний Склад" ПС 110/10 Геологическая | 10 (10.5) | 22,57 2019.02.17 | 23,53 2019.02.17 | А | 0.93 | ТП 9-8-1, ТП 8-2, ТП 8-5; ТП 8-13, ТП 8-14, ТП 14-1, ТП 14-2, ТП 9-14-4, ТП 9-14-5, ТП 14-6, 9-14-7; ТП 9-14-13, ТП 14-18, ТП 9-16-1; ТП 9-6-2; 9-16-3; ТП 16-4, ТП 16-5, ТП 9-16-6, ТП 16-7, ТП 16-8, ТП 16-9, ТП 16-10, ТП 16-11, ТП 16-12, ТП 16-13 | 0 | Дет. сад-1 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 |  | 17.02.2019 | 3.4.13 | 4.11, 4.12 | 0
X | 13 | АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 35/10 кВ №30 ЗРУ-10 кВ яч.№4 | 10 (10.5) | 12,35 2019.02.19 | 12,55 2019.02.19 | А | 0.33 | ТП№-2-28, 93, П/С Рижская | 0 | Многоквартирные дома, Котельная | 36 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |  | 2019.02.19 | 3.4.13 | 4.12 | 0
X | 14 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 РП 4-1 ПС 110/10 "Хвойная" | 10 (10.5) | 13,43 2019.02.19 | 14,13 2019.02.19 | А | 0.5 | ТП 9-1-1,ТП 9-1-3,ТП 9-1-4,ТП 9-1-5,ТП 9-1-6,ТП 9-1-7,ТП 9-1 -9,ТП 9-1-10,ТП 9-2-1,ТП 9-3-5,ТП 9-3-6,ТП 9-3-7,ТП 9-6-10 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 19.02.2019 | 3.4.13 | 4.11, 4.12 | 0
X | 15 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ЗРУ НПС Кума В-6 кВ Поселок ячейка № 12 | 6 (6.3) | 18,17 2019.03.06 | 23,15 2019.03.06 | А | 4.9666 | ТП № 12-600,ТП № 12-601,ТП № 12-602,ТП № 12-603,ТП № 12-604,ТП № 12-605,ТП № 12-606,ТП № 12-607,ТП № 12-608,ТП № 12-609,ТП № 12-610,ТП № 12-611,ТП № 12-612,ТП № 12-613,ТП № 12-619,ТП № 12-620 | ТП № 12-600,ТП № 12-601,ТП № 12-602,ТП № 12-603,ТП № 12-604,ТП № 12-605,ТП № 12-606,ТП № 12-607,ТП № 12-608,ТП № 12-609,ТП № 12-610,ТП № 12-611,ТП № 12-612,ТП № 12-613,ТП № 12-619,ТП № 12-620 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 18,17, 2019.03.06 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 16 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-10 №5-13 ф. МК-156 | 10 (10.5) | 10,49 2019.03.07 | 14,55 2019.03.07 | В | 4.1 | ТП Древблоксервис, НПСК, Ника плюс, НСМ-1, НСМ, Эпсилон, КНПЗ, 5-2023, ТНК-BP, трубная база, 5-2033, ФСК ЕЭС, Технокерамика, СУОР, УТТ, Талспецстрой,Сибур-Транс Т1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 286.38 |  | 3/03/15 11.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
X | 17 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 "ЛПК-2" ПС 220/110/10 "Картопья" | 10 (10.5) | 09,35 2019.03.11 | 10,20 2019.03.11 | В | 0.75 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 | КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-1; | Кот.-2; Школа-2; | 257 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 5 | 252 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4, 4.14 | 0
X | 18 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-16 ф. "Экспедиция" | 10 (10.5) | 13,20 2019.03.12 | 16,37 2019.03.12 | В | 3.283 | ТП 5-2117, ТП 5-2114, ТП "Фролов", ТП 21-26, ТП "ИП Елин", ТП 5-2118, ТП "Кузмич", ТП 5-2119, ТП "Регион 86, ТП 5-2127, ТП "МУ-5, ТП "ИП Сенчук", ТП "СибЭкотех",ТП 5-2041 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1088 |  | 4/03/5 15.03.2019 | 3.4.10 | 4.17 | 0
X | 19 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-16 ф. "Сады" | 10 (10.5) | 17,04 2019.03.12 | 17,47 2019.03.12 | В | 0,716 | ТП 22-20, ТП "Буксин", ТП "Солнечный", ТП "Янгиер А", ТП "ИП Позднышев" ТП 5-2038, ТП "Лукойл.Кот", ТП 5-2039, ТП 22-01, ТП 22-02, ТП 22-03, ТП 22-04, ТП 22-05, ТП 22-06, ТП 22-08, ТП 22-09,ТП 22-10, ТП 22-11, ТП "Лесник | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 433 |  | 69-82 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
X | 20 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-16 ф. "Экспедиция" | 10 (10.5) | 20,05 2019.03.12 | 23,38 2019.03.12 | В | 3,550 | ТП 5-2117, ТП 5-2114, ТП "Фролов", ТП 21-26, ТП "ИП Елин", ТП 5-2118, ТП "Кузмич", ТП 5-2119, ТП "Регион 86, ТП 5-2127, ТП "МУ-5, ТП "ИП Сенчук", ТП "СибЭкотех",ТП 5-2041 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1117 |  | 5/03/5 15.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 21 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ЗРУ НПС Конда 2 В-10 кВ Химзащита ячейка № 32 | 10 (10.5) | 23,48 2019.03.12 | 12,16 2019.03.13 | А | 12.4667 | ТП № 12-300, ТП № 12-330 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 00,10, 2019.03.12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 22 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ЛВН-6 Пионерлагерь | 6 (6.3) | 02,46 2019.03.15 | 04,58 2019.03.15 | А | 2.201 | ТП № 12-840,ТП № 12-820,ТП № 12-819,ТП № 12-818,ТП № 12-823,ТП № 12-822,ТП № 12-821,ТП № 12-839,ТП № 12-824,ТП № 12-825 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 02.46, 2019.03.15 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
X | 23 | ЮТЭК-ХМР, НЮЭС, ЮРЭСК | ТП | п.Батово ПС110/10 Батово ф№10 | 10 (10.5) | 13,10 2019.03.15 | 15,10 2019.03.15 | А | 2 | ТП№1,ТП№2,ТП№3,ТП№4,ТП№5,ТП№6,ТП№7 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2 | 153.1 |  | ОЖ стр.129 АКТ№4 | 3.4.14 | 4.1 | 0
X | 24 | АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ПС 35/6 кВ №35 ЗРУ-6 кВ яч.№16 ;ЦРП №2-13 РУ-6кВ яч.6 | 6 (6.3) | 14,13 2019.03.15 | 15,00 2019.03.15 | В | 0.78 | ЦРП №2-13; ТП№2-104; 160;161;106;138;112;118;137;139;113;114 | 0 | Многоквартирные дома | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 15.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
X | 25 | АО "ЮТЭК-Когалым" | РП | ПС 110/35/10 ЮЖНАЯ ЗРУ-10кВ яч. 06 В-10 | 10 (10.5) | 09,12 2019.03.18 | 18,38 2019.03.18 | В | 9.43 | КТПН ГПК (гаражные кооперативы); ТП Лесная | 0 | ТП Лесная | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 18.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 26 | КФ ЮРЭСК | КВЛ | ПС 110/35/10 "Юмас" В-10 Промплощадка яч.№8 | 10 (10.5) | 18,37 2019.03.19 | 20,35 2019.03.19 | А | 1.9666 | ТП №12-68, ТП № 12-69,КТП №12-70, ТП №12-71, ТП №12-32, ТП ДКВР (2Т), ТП КТД, ТП Брег |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 18,37, 2019.03.19 | 3.4.7.4 | 4.14 | 0
X | 27 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ЛВН-6 Восток-1 | 6 (6.3) | 08,16 2019.03.28 | 09,08 2019.03.28 | А | 0.8666 | ТП № 12-807,ТП № 12-806,ТП № 12-805,ТП №12-804,ТП № 12-803,ТП № 12-801, ТП №12-802, ТП Переправа, ТП Узел задвижек №8, ТП Узел задвижек №9 | ТП № 12-801,ТП № 12-807 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 08,16, 2019.03.28 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 28 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 "Выкатная" ВЛ-35 Кама, ПС 35/10 "Кама" | 35 | 22,56 2019.04.06 | 00,01 2019.04.07 | А | 1,083 | ТП №12-718, ТП №12-719, ТП №12-720, ТП №12-721, ТП №12-722, ТП №12-723, ТП №12-724, ТП №12-725, ТП №12-726 | ТП №12-719, ТП №12-725 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 22,56, 2019.04.06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 29 | ЮТЭК-ХМР | ВЛ | ПС 110 Фоминская ВЛ-110кВ Снежная-Фоминская-2 | 110 | 22,56 2019.04.06 | 01,33 2019.04.07 | В | 2.616 | ТП№18-1001,ТП№18-1002,ТП№18-1003,ТП№18-1004,ТП№18-1005,ТП№18-1006,ТП№18-1007,ТП№18-1008,ТП№18-1009,ТП№18-1010,ТП№18-1011,ТП№18-1012,ТП№18-1013,ТП№18-1014,ТП№18-1015,ТП№18-1017,ТП№18-1018,ТП№18-1019,ТП№18-1020,ТП№18-1021,ТП№18-1022,ТП№18-1023,ТП№18-1024,ТП№18-1025,ТП№18-1026,ТП№18-2001,ТП№18-2002,ТП№18-2005,ТП№18-2006,ТП№18-2007,ТП№18-2008,ТП№18-2009,ТП№18-2010,ТП№18-2011,ТП№18-2012,ТП№18-2013,ТП№18-2014,ТП№18-2015,ТП№18-2016,ТП№18-2017,ТП№18-2018,ТП№18-2019,ТП№18-2020,ТП№18-2021,ТП№18-2022,ТП№18-2023,ТП№18-2024,ТП№18-2025,ТП№18-2026,ТП№18-2027,ТП№18-2028,ТП№18-2029,ТП№18-2030,ТП№18-2031,ТП№18-2034,ТП№18-2036,ТП№18-2037,ТП№18-2038,ТП№18-2039,ТП№18-2040,ТП№18-2041,ТП№18-2042,ТП№18-2043,ТП№18-2044,ТП№18-2045 | 7 |  | 9263 | 0 | 7 | 9256 | 0 | 0 | 7 | 9256 | 0 | 5262 | ЮТЭК-РС | ОЖ стр. №155 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 30 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 "Выкатная" ВЛ-35 Кама, ПС 35/10 "Кама" | 35 | 00,52 2019.04.07 | 01,27 2019.04.07 | В | 0,581 | ТП №12-718, ТП №12-719, ТП №12-720, ТП №12-721, ТП №12-722, ТП №12-723, ТП №12-724, ТП №12-725, ТП №12-726 | ТП №12-719, ТП №12-725 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 00,52, 2019.04.07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
X | 31 | Берёзовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 кВ. Игрим В-20 Ванзетур | 20 (21) | 21,30 2019.04.10 | 06,15 2019.04.11 | А | 8.75 | ВЛ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2588 |  | 10.04.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 32 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Нижний склад ПС 110/10 Геолгическая | 10 (10.5) | 11,55 2019.04.11 | 12,48 2019.04.11 | А | 0.883 | ТП 9-8-1, ТП 8-2, ТП 8-5; ТП 8-13, ТП 8-14, ТП 14-1, ТП 14-2, ТП 9-14-4, ТП 9-14-5, ТП 14-6, 9-14-7; ТП 9-14-13, ТП 14-18, ТП 9-16-1; ТП 9-6-2; 9-16-3; ТП 16-4, ТП 16-5, ТП 9-16-6, ТП 16-7, ТП 16-8, ТП 16-9, ТП 16-10, ТП 16-11, ТП 16-12, ТП 16-13 | 0 | Дет. сад-1 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 |  | 11.04.2019 | 3.4.14 | 4.11, 4.12 | 0
X | 33 | КФ ЮРЭСК | КЛ | ПС-110/10 "МДФ" КЛ-10 Мортка 2 | 10 (10.5) | 14,10 2019.04.11 | 14,49 2019.04.11 | А | 0,647 | ТП №12-314,ТП №12-311,ТП №12-304,,ТП №12-305,ТП № 12-318,ТП № 12-302,ТП № 12-316,ТП №12-315,ТП № 12-309,ТП № 12-312 | ТП № 12-311,ТП №12-305,ТП № 12-309 |  | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 14,10, 2019.04.11 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
X | 34 | ЮТЭК-ХМР | ВЛ | п.Батово ПС110/10 Батово ф.№6 "РРС" | 10 (10.5) | 14,22 2019.04.11 | 14,56 2019.04.11 | В | 0.566 | КТП №1 "Ростелеком | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |  | ОЖ стр. №164 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
X | 35 | Няганьский филиал | КВЛ | РП 5-6, яч. 11 ф. "ТП-5" | 10 (10.5) | 15,27 2019.04.12 | 17,05 2019.04.12 | В | 1,6333 | КВЛ | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6/04/5 2019.04.19 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
X | 36 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 "Юмас" ВЛ-10 Паркет | 10 (10.5) | 19,48 2019.04.15 | 00,02 2019.04.16 | А | 4,232 | ТП №12-38, ТП ДКВР, ТП №12-84 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 19,48 2019.04.15 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 37 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | РП №12-1 ВЛЗ-10 Мыс | 10 (10.5) | 23,40 2019.04.15 | 01,59 2019.04.16 | А | 2,315 | ТП №12-17, ТП №12-24, ТП № 12-9, ТП №12-63, ТП «Междуреченскстрой», ТП УППР, ТП № 12-41, ТП №12-31, ТП №12-39, ТП №12-50, ТП №12-46 | 0 | ТП №12-24, ТП № 12-9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 23,40 2019.04.15 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 38 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | РП №12-3 ВЛЗ-10 Первомайский | 10 (10.5) | 07,15 2019.04.17 | 08,03 2019.04.17 | А | 0,796 | ТП №12-49, ТП №12-7, ТП №12-8, ТП №12-27 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 07,15 2019.04.17 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0
X | 39 | АО "ЮТЭК-Когалым" | ПС | ПС 35/10 №21 Т-1 МВ-35 | 35 | 19,14 2019.04.19 | 19,14 2019.04.19 | В | 0 | ТП | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.04.2019 | 3.4.12.1 | 4.6 | 0
X | 40 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 РП 4-1 ПС 110/10 Хвойная | 10 (10.5) | 16,45 2019.04.26 | 18,06 2019.04.26 | А | 1.35 | ТП 9-1-1;ТП 9-1-3;ТП 9-1-4;ТП 9-1-5;ТП 9-1-6;ТП 9-1-7;ТП 9-1 -9;ТП 9-1-10;ТП 9-2-1;ТП 9-3-5;ТП 9-3-6;ТП 9-3-7;ТП 9-6-10 | 0 | Кот.-4; Школа-1; | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 26.04.2019 | 3.4.1 | 4.11 | 0
X | 41 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 РП 4-2 ПС 110/10 Хвойная | 10 (10.5) | 16,45 2019.04.26 | 19,25 2019.04.26 | В | 2.67 | ТП 1-1;ТП 9-1-4;ТП 9-1-5;ТП 9-1-6; ТП 9-1-7;ТП 9- 1-9;ТП 9-1-10 | 0 | Кот.-3; Школа-1; Дет сад.1; | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 26.04.2019 | 3.4.12.1 | 4.6 | 0
X | 42 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 35/10 "Тесла" ВЛЗ-10 "Линия-2" | 10 (10.5) | 10,45 2019.04.29 | 11,04 2019.04.29 | А | 0,316 | ТП №12-531, ТП №12-501, ТП №12-523, ТП №12-502, ТП №12-504, ТП №12-520,ТП №12-519, ТП №12-521, ТП №12-503, ТП №12-513,ТП №12-510, ТП №12-511, ТП №12-512,ТП №12-522, ТП №12-516, ТП №12-529 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 10,45, 2019.04.29 | 3.4.14 | 4.13 | 0
X | 43 | КФ ЮРЭСК | ПС | ПС-35/10 "Луговая" 2ТСН | 35 | 12,43 2019.05.02 | 13,24 2019.05.02 | А | 0,68 | ТП №12-417,ТП №12-411,ТП №12-408,ТП №12-405,ТП № 12-409 | ТП № 12-409 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 02.05.2019 12-43 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 44 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Строитель ПС 110/10 "Геологическая" | 10 (10.5) | 10,17 2019.05.03 | 11,12 2019.05.03 | В | 0.916 | ТП 9-12-6;ТП 9-12-7;ТП 9-13-2;ТП 9-13-3;ТП 9-13-10;ТП 13-14;ТП 9-12-2;ТП 9-13-1;ТП 9-13-4;ТП 13-11;ТП 9-13-12;ТП 13-13 | ТП 13-14;ТП 13-11;ТП 13-13 | Котельная Д/С Школа | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.10 | 4.11 | 1
X | 45 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Поселок ПС 110/35/10 "Самза" | 10 (10.5) | 21,49 2019.05.03 | 23,12 2019.05.03 | В | 1.383 | ТП 16-805Н;ТП 16-815;ТП 16-816 | 0 | Амбулатория-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.12 | 4.14 | 0
X | 46 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Нижний склад ПС 110/10 Геологическая | 10 (10.5) | 05,08 2019.05.11 | 06,09 2019.05.11 | В | 1.016 | ТП 9-8-1;ТП 8-2;ТП 8-5;ТП 8-13;ТП 8-14;ТП 14-1;ТП 14-2;ТП 9-14-4;ТП 9-14-5;ТП 14-6;ТП 9-14-7;ТП 9-14-13;ТП 14-18;ТП 9-16-1;ТП 9-6-2;ТП 9-16-3;ТП 16-4;ТП 16-5;ТП 9-16-6;ТП 16-7;ТП 16-8;ТП 16-9;ТП 16-10;ТП 16-11;ТП 16-12;ТП 16-13 | 0 | Дет. сад-1 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13 | 4.11, 4.12 | 1
X | 47 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Берёзово-2 | 110 | 13,43 2019.05.22 | 13,43 2019.05.22 | В | 0 | ПС 110/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.05.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 48 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Семакова ЦРП Советский | 10 (10.5) | 23,38 2019.05.27 | 00,36 2019.05.28 | В | 0.966 | ТП 16-049;ТП 16-068;ТП 16-069;ТП 16-130;ТП 16-136;ТП 16-168;ТП 16-186;ТП 16-107;ТП 16-151;ТП 16-166;ТП 16-179 | 0 | 0 | 37 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 49 | КФ ЮРЭСК | ПС | ПС-35/10 "Луговая" 1ТСН | 35 | 17,10 2019.05.29 | 19,40 2019.05.29 | А | 2,5 | ТП №12-417,ТП №12-411,ТП №12-408,ТП №12-405,ТП № 12-409 | ТП № 12-409 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 29.05.2019 17-10 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 50 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Линия-2 | 10 (10.5) | 20,11 2019.05.29 | 22,42 2019.05.29 | А | 2,524 | ТП № 12-522,ТП №12-516,ТП № 12-529,ТП № 12-510,ТП № 12-511,ТП № 12-512,ТП № 12-513,ТП № 12-503,ТП № 12-520,ТП № 12-521,ТП № 12-519,ТП № 12-504,ТП № 12-502,ТП № 12-530,ТП № 12-527,ТП № 12-523,ТП № 12-501,ТП № 12-531 | ТП № 12-521,ТП № 12-527 | ТП № 12-521,ТП № 12-527 | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 29.05.2019 19-09 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 51 | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | КВЛ | В-10 кВ "Линия-2" яч. №7 ПС 35/10 кВ "Тесла" | 10 (10.5) | 10,05 2019.06.02 | 11,04 2019.06.02 | В | 0.98 | ТП 12-501, ТП 12-502, ТП 12-503, ТП 12-504, ТП 12-510, ТП 12-511, ТП 12-512, ТП 12-513, ТП 12-516, ТП 12-519, ТП 12-520, ТП 12-521, ТП 12-522, ТП 12-523, ТП 12-527, ТП 12-529, ТП 12-530, ТП 12-531 | 0 | ТП 12-527, ТП 12-530 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | № б/н от 02.06.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 52 | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | КВЛ | В-10 кВ "Промплощадка" яч. №8 ПС 110/35/10 кВ "ЮМАС" | 10 (10.5) | 14,22 2019.06.02 | 14,50 2019.06.02 | В | 0.47 | ТП 12-68, ТП 12-69, ТП 12-70, ТП 12-71, ТП 12-32, ТП ДКВР (2Т), ТП КТД, ТП Брег | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | № б/н от 02.06.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
X | 53 | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Леуши" яч. №6 ПС 110/35/10 кВ "ЮМАС" | 10 (10.5) | 19,35 2019.06.02 | 20,25 2019.06.02 | В | 0.83 | ТП 12-207 (1Т), ТП 12-208 (2Т), ТП 12-209, ТП 12-210, ТП 12-211, ТП 12-212, ТП 12-213, ТП 12-231, ТП 12-233 1Т, ТП 12-235, ТП 12-77, ТП МТС, ТП 12-83 | 0 | ТП 12-207 (1Т), ТП 12-208 (2Т), ТП 12-233 (1Т) | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | № б/н от 02.06.2019 | 3.4.7.4 | 4.17 | 1
X | 54 | Берёзовский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Берёзово-1" | 110 | 07,01 2019.06.04 | 07,01 2019.06.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № б/н от 04.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 55 | Берёзовский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Светлый-2" | 6 (6.3) | 13,01 2019.06.04 | 13,25 2019.06.04 | В | 0.4 | ТП | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 45 |  | № б/н от 04.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 56 | АУП АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "РП-23-2" яч. №16 ПС 110/10 кВ "Авангард" | 10 (10.5) | 14,16 2019.06.04 | 14,16 2019.06.04 | В | 0 | РП 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" муниципального образования г.Ханты-Мансийск | № б/н от 04.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 57 | АО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | В-10 кВ яч. №5 КТП 20/10 кВ № 18-4041 | 10 (10.5) | 17,04 2019.06.06 | 17,52 2019.06.06 | В | 0.8 | ТП 4016, ТП 4017, ТП 4018, ТП 4019, ТП 4020, ТП 4021, ТП 4022, ТП 4023, ТП 4024, ТП 4039 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |  | № б/н от 06.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 58 | СПП АО "ЮРЭСК" | КЛ | В-6 кВ "ТП-216" яч. №14 ПС 110/10/6 кВ "Пионерная-2" | 6 (6.3) | 04,12 2019.06.08 | 05,15 2019.06.08 | В | 1.05 | ТП 216, ТП База СОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Сургутские городские электрические сети | № б/н от 08.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
X | 59 | Берёзовский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Берёзово-1" | 110 | 18,33 2019.06.09 | 19,46 2019.06.09 | В | 1.22 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № б/н от 09.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 60 | Берёзовский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ-20 кВ "Берёзово-Пугоры" | 20 (21) | 18,40 2019.06.09 | 19,20 2019.06.09 | В | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 89 |  | № б/н от 09.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 61 | Берёзовский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ВЛ-20 кВ "Игрим-Ванзетур" | 20 (21) | 19,45 2019.06.09 | 19,55 2019.06.09 | В | 0.17 | ТП | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 207 |  | № б/н от 09.06.2019 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 62 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Восточный" яч. №7 ПС 110/10 кВ "Агириш" | 10 (10.5) | 02,06 2019.06.11 | 03,22 2019.06.11 | В | 1.27 | ТП 16-601, ТП 16-602, ТП 16-603, ТП 16-604, ТП 16-605, ТП 16-606, ТП 16-607, ТП 16-615П, ТП 16-616П, ТП 16-624П | Котельная-1, КНС -1, КОС-1 | 0 | 163 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 0 |  | № б/н от 11.06.2019 | 3.4.8 | 4.14 | 0
X | 63 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Лесозавод" яч. №19 ПС 110/10 кВ "Геологическая" | 10 (10.5) | 14,41 2019.06.12 | 17,01 2019.06.12 | В | 2.33 | ТП 9-14-16, ТП 9-17-4, ТП 9-17-40, ТП 9-17-7, ТП 9-17-8, ТП 9-17-28П, ТП 9-17-3П, ТП 9-17-5П, ТП 9-17-12П, ТП 9-17-42П | 0 | КНС, ВОС | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 |  | № б/н от 12.06.2019 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 64 | СПП АО "ЮРЭСК" | КЛ | В-10 кВ "ТП-589" яч. №47 ПС 110/10/6 кВ "Пионерная-2" | 10 (10.5) | 17,30 2019.06.12 | 18,47 2019.06.12 | В | 1.28 | ТП 589, ТП 744, ТП 745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | ООО Сургутские городские электрические сети | № б/н от 12.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
X | 65 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "ПМК" яч. №16 ПС 220/110/10 кВ "Картопья" | 10 (10.5) | 18,38 2019.06.13 | 20,43 2019.06.13 | В | 2.08 | ТП 16-042, ТП 16-043, ТП 16-044, ТП 16-046, ТП 16-067, ТП 16-075, ТП 16-114, ТП 16-115, ТП 16-125, ТП 16-141, ТП 16-188, ТП 16-045, ТП 16-147, ТП 16-150, ТП 16-176 | 0 | Котельная, Детский сад, КНС | 29 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | № б/н от 13.06.2019 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 66 | СПП АО "ЮРЭСК" | КЛ | В-6 кВ "ТП-216" яч. №9 ПС 110/10/6 кВ "Пионерная-2" | 6 (6.3) | 20,21 2019.06.15 | 23,38 2019.06.15 | В | 3.28 | ТП 216, ТП База СОТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | ООО Сургутские городские электрические сети | № б/н от 15.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 67 | СПП АО "ЮРЭСК" | КЛ | В-6 кВ "РП-100" яч. №27 ПС 110/10/6 кВ "Пионерная-2" | 6 (6.3) | 20,50 2019.06.15 | 21,40 2019.06.15 | В | 0.83 | РП 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 | ООО Сургутские городские электрические сети | № б/н от 15.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 68 | АУП АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Шапша-2" яч. №4 ПС 110/35/10 кВ "ГИБДД" | 10 (10.5) | 07,48 2019.06.21 | 09,42 2019.06.21 | В | 1.9 | ТП 18-4001, ТП 18-4002, ТП 18-4003, ТП 18-4004, ТП 3-Холодильник, ТП Р-5, ТП Р-50, ТП Р-51, ТП Р-52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | ОАО ЮТЭК-РС | № б/н от 21.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
X | 69 | Кондинский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | ЗРУ-10 кВ НПС "Конда-2" В-10 кВ "Микрорайон-1" яч. №10, РП-10 кВ "№ 12-2" В-10 кВ "Маяковского" яч. № 17, В-10 кВ "ПТУ" яч. № 11 | 10 (10.5) | 14,09 2019.06.24 | 14,26 2019.06.24 | В | 0.28 | ТП 12-15, ТП 12-14, ТП 12-19, ТП 12-25, ТП 12-3, ТП 12-85, ТП 12-12, ТП 12-58, ТП 12-57, ТП 12-62 | 0 | ТП 12-14, ТП 12-15, ТП 12-12, ТП 12-58, ТП 12-57, ТП 12-25 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | № б/н от 24.06.2019 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
X | 70 | АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | В-10 кВ "35-07" яч. №7 ПС 35/6 кВ №35 "Поселковая" | 6 (6.3) | 11,47 2019.06.26 | 12,10 2019.06.26 | В | 0.38 | ТП | 0 | КОС Горводоканал | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | № б/н от 26.06.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
X | 71 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Нижний склад" яч. №3 ПС 110/10 кВ "Геологическая" | 10 (10.5) | 14,06 2019.06.26 | 17,13 2019.06.26 | В | 3.12 | ТП 9-8-1, ТП 8-2, ТП 8-5, ТП 8-13, ТП 8-14, ТП 14-1, ТП 14-2, ТП 9-14-4, ТП 9-14-5, ТП 14-6, ТП 9-14-7, ТП 9-14-13, ТП 14-18, ТП 9-16-1, ТП 9-6-2, ТП 9-16-3, ТП 16-4, ТП 16-5, ТП 9-16-6, ТП 16-7, ТП 16-8, ТП 16-9, ТП 16-10, ТП 16-11, ТП 16-12, ТП 16-13 | 0 | Детский сад-1 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 |  | № б/н от 26.06.2019 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 72 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | РП-150, РУ-10 кВ, яч. №4 В-10 "ПМК" | 10 (10.5) | 14,49 2019.06.27 | 16,06 2019.06.27 | А | 1.28 | ТП 16-042, ТП 16-043, ТП 16-044, ТП 16-046, ТП 16-067, ТП 16-075, ТП 16-114, ТП 16-115, ТП 16-125, ТП 16-141, ТП 16-188, ТП 16-045, ТП 16-176 | КНС, КОС | Котельная-2, Детский сад | 427 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 |  | № б/н от 27.06.2019 | 3.4.13 | 4.11 | 0
X | 73 | Советский филиал АО "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 кВ "Котельный" яч. №5 ПС 110/10 кВ "Агириш" | 10 (10.5) | 08,17 2019.06.29 | 09,14 2019.06.29 | В | 0.95 | ТП 16-608, ТП 16-609, ТП 16-610, ТП 16-611, ТП 16-612, ТП 16-613, ТП 16- 614, ТП 16-621 | Котельная, Школа, Детский сад | 0 | 139 | 0 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |  | № б/н от 29.06.2019 | 3.4.8 | 4.14 | 0
X | 74 | КФ ЮРЭСК | КЛ | ПС 110/35/10 Юмас, В-35 ЛПК | 35 | 08,40 2019.07.01 | 09,13 2019.07.01 | А | 0,5500 | ТП № 12-401,ТП № 12-402,ТП № 12-403,ТП № 12-404,ТП № 12-405,ТП № 12-406,ТП № 12-408,ТП№ 12-409,ТП№ 12-411,ТП№ 12-412,ТП№ 12-413,ТП№ 12-414,ТП№ 12-415,ТП№ 12-416,ТП№ 12-417,ТП№ 12-418,ТП№ 12-419 | 0 | ТП № 12-419 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 08-40 2019.07.01 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 75 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 ЛПК-1 ПС 220/110/10 Картопья | 10 (10.5) | 16,44 2019.07.01 | 16,44 2019.07.01 | А | 0 | ТП 16-028; ТП 16-061; ТП 16-064; ТП 16-070; ТП 16-056; ТП 16-145 |  |  | 378 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13 | 4.12 | 0
X | 76 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 яч. 5, ТП 16-036, | 10 (10.5) | 17,07 2019.07.01 | 20,52 2019.07.01 | А | 3.75 | ТП 16-063; ТП 16-038; ТП 16-036 | Дет сад-1 | Котельная-1 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8 | 4.4, 4.12, 4.11 | 0
X | 77 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 ЛПК-1, ПС 220/110/10 Картопья, | 10 (10.5) | 17,19 2019.07.01 | 21,33 2019.07.01 | А | 4.23 | ТП 16-028; ТП 16-061; ТП 16-064; ТП 16-070; ТП 16-056; ТП 16-145 |  | Котельная-2 | 654 | 0 | 2 | 652 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 78 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Берёзово 2 | 110 | 18,13 2019.07.03 | 18,44 2019.07.03 | А | 0.52 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 79 | Ханты-Мансийский район | ВЛ | ВЛ-35 Выкатная-Цингалы-2 | 35 | 21,44 2019.07.04 | 21,44 2019.07.04 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.07.2019 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
X | 80 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 05,20 2019.07.05 | 00,25 2019.07.06 | А | 19.08 | ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 103 |  | 06.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
X | 81 | Берёзовский филиал | ВЛ | РП-11-2112, В-6 Автозаправка | 6 (6.3) | 14,15 2019.07.05 | 15,15 2019.07.05 | А | 1 | ТП |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 13 | 484 | 0 | 342 |  | 05.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 82 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Берёзово 2 | 110 | 16,56 2019.07.06 | 16,56 2019.07.06 | А | 0 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 83 | Ханты-Мансийский район | ВЛ | ВЛ-35 Выкатная-Цингалы-2 | 35 | 13,57 2019.07.07 | 13,57 2019.07.07 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.07.2019 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
X | 84 | Ханты-Мансийский район | ВЛ | ВЛ-35 Выкатная-Цингалы-1 | 35 | 13,57 2019.07.07 | 13,57 2019.07.07 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.07.2019 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
X | 85 | АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС "Рижская" КРУН-10кВ яч. №5 (технологический разрыв) | 10 (10.5) | 08,36 2019.07.08 | 08,36 2019.07.08 | В | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 86 | Ханты-Мансийский район | ВЛ | ПС 35/10 Цингалы, В-10 Лугофилинск | 10 (10.5) | 15,20 2019.07.08 | 15,26 2019.07.08 | А | 0,1 | ТП |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 |  | 08.07.2019 | 3.4.12.3 | 4.4 | 0
X | 87 | Белоярский филиал | ТП | ЦРП №10-1 "Город" яч.36 | 10 (10.5) | 06,30 2019.07.09 | 11,30 2019.07.09 | А | 5 | КВЛ-10кВ ,ТП №10-1 , ТП №10-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | оперативн журнал 09.07.19 стр192 | 3.4.10 | 4.12 | 0
X | 88 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 Зеленая зона ПС 110/10 Хвойная | 10 (10.5) | 16,43 2019.07.11 | 18,28 2019.07.11 | А | 1.75 | ТП 9-17-43,ТП 9-2-10,ТП 9-17-41,ТП 9-17-36,ТП 9-17-19,ТП 9-17-20,ТП 9-17-39,ТП 9-17-21,ТП 9-17-22,ТП 9-17-23,ТП 9-17-24, ТП 9-17-25,ТП 9-17-34,ТП 9-17-38,ТП 9-17-33,ТП 9-17-26,ТП 9-17-46,ТП 9-17-37,ТП 9-17-47,ТП 9-17-45,ТП 9-17-27,ТП 9-17-35 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18 | 132 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 89 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 17,10 2019.07.11 | 17,40 2019.07.11 | А | 0.5 | ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 11.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
X | 90 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 15 ВЛ-10кВ ф. УДС | 10 (10.5) | 17,13 2019.07.13 | 19,26 2019.07.13 | В | 2,2167 | ТП 5-2109, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП "ТНК", ТП "СТК", ТП "СВЕ", ТП 5-2022, ТП "Крокус", ТП "Соврем.технологии", ТП "Трайкан-Вел-Сервис", ТП "Айдаков", ТП "ЮТАС", ТП "АБЗ", ТП 5-2037 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 574.821 |  | 7/07/5 15.07.19г | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
X | 91 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Берёзово-Пугоры | 20 (21) | 12,04 2019.07.14 | 12,48 2019.07.14 | А | 0,73333 | ТП |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 287 |  | 14.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 92 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Берёзово-Пугоры | 20 (21) | 12,57 2019.07.14 | 13,38 2019.07.14 | А | 0,6833 | ТП |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 291 |  | 14.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 93 | Белоярский филиал | КВЛ | ЦРП №10-1 "Город" яч.37 | 10 (10.5) | 16,50 2019.07.14 | 11,30 2019.07.15 | А | 18,6667 | ТП№1001,№1002,№1003,№1004,№1005,№1006,№1007,№1008,№10-1010 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | оперативн журнал 14.07.19 стр13 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 94 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Берёзово-Шайтанка | 20 (21) | 08,36 2019.07.15 | 08,47 2019.07.15 | А | 0,1833 | ТП |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 49 |  | 15.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 95 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | Участок КВЛ-10 ПМК ПС 220/110/10 Картопья от РП-150 до оп.№42 | 10 (10.5) | 22,12 2019.07.16 | 23,05 2019.07.16 | А | 0.883 | ТП 16-114,ТП 16-043, ТП 16-141, ТП16-115, ТП 16-188, ТП 16-125, ТП 16-194, ТП 16-195, ТП 16-196, ТП 16-197 | 0 | Котельная-1 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13 | 4.15, 4.16 | 0
X | 96 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 Хлебозавод ПС 220/110/10 Картопья | 10 (10.5) | 23,10 2019.07.16 | 00,04 2019.07.17 | В | 0.9 | ТП 16-165,ТП 16-077,ТП 16-026,ТП 16-045,ТП 16-147,ТП 16-150,ТП 16-176,ТП 16-165,ТП 16-077 |  | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.12 | 4.14 | 0
X | 97 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 5-14 яч. № 6 ф. "ЦБПО ЭПУ" | 10 (10.5) | 12,12 2019.07.17 | 15,07 2019.07.17 | А | 2,9167 | ТП 5-2017,ТП "Ойлпамсервис", ТП "ЮВИС |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99.6 |  | 8/07/5 15.07.19г | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 98 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Берёзово 2 | 110 | 06,30 2019.07.19 | 06,30 2019.07.19 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 99 | Няганьский филиал | КЛ | ПС Чульчам яч. № 306 ф. РП 1-1 | 10 (10.5) | 08,58 2019.07.19 | 09,42 2019.07.19 | А | 0,7333 | ТП 5-101, ТП 5-106, ТП 5-107, ТП 5-108, ТП 5-109, ТП 5-110, ТП 5-111, ТП 5-301, ТП 5-302, ТП 5-307, ТП 3-08 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1002 |  | 9/07/5 22.07.19г | 3.4.3 | 4.12 | 0
X | 100 | АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ЦРП-5 РУ-10кВ яч. №13 - Ф.Ю.27 | 10 (10.5) | 12,50 2019.07.19 | 13,15 2019.07.19 | В | 0.4167 | ПС 110/35/10 Южная Ф. 27 | 0 | ТП-1, ТП-2 ООО "Горводоканал" КОС | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 19.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
X | 101 | Белоярский филиал | ТП | ЦРП №10-1 "Город" яч.23 | 10 (10.5) | 14,32 2019.07.19 | 14,35 2019.07.19 | А | 0,05 | ТП №10-6; №10-16; №10-27 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | оперативн журнал 19.07.19 стр.30 | 3.4.7.4 | 4.16 | 0
X | 102 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 15 ВЛ-10кВ ф. УДС | 10 (10.5) | 23,55 2019.07.20 | 00,14 2019.07.21 | В | 0,316 | ТП 5-2109, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП "ТНК", ТП "СТК", ТП "СВЕ", ТП 5-2022, ТП "Крокус", ТП "Соврем.технологии", ТП "Трайкан-Вел-Сервис", ТП "Айдаков", ТП "ЮТАС", ТП "АБЗ", ТП 5-2037 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 |  | 19/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 103 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Леуши ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 01,20 2019.07.21 | 04,13 2019.07.21 | А | 2,88 | ТП №12-212 ,ТП №12-210, ТП №12-231, ТП №12-211, ТП №12-213, ТП №12-209, ТП №12-207 1Т, ТП №12-235, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, ТП 12-77 | 0 | ТП №12-207 1Т, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 01-20 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 104 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 5-20 ВЛ-10кВ ф. "Поселок" | 10 (10.5) | 04,09 2019.07.21 | 05,19 2019.07.21 | А | 1,166 | ТП "Перевалов", ТП 17-19, ТП 17-19(Старая), ТП 17-27, ТП 17-02 Т-2, ТП 5-1713 Т-1, ТП 17-22, ТП 17-15 Т-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 166 |  | 10/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
X | 105 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-22 ВЛ-10кВ ф. 14-28-1 | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 10,34 2019.07.21 | А | 1,283 | ТП 5-1412 Т-1, ТП 5-1414, ТП 5-1425 Т-1, ТП 5-1456, ТП 5-1428 Т-1, ТПП 5-1431 Т-1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 217.519 |  | 13/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 106 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-16 ВЛ-10кВ ф. Шельф | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 09,32 2019.07.21 | А | 0,250 | ТП ЮТА, ТП 21-16, ТП НГРС, ТП 20-29 Т-1 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 |  | №11 21.07.19 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 107 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-5-6 1СШ-10кВ. | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 10,54 2019.07.21 | А | 1,616 | ТПРП 5-11 Т-1, РП 5-18 1СШ-6кВ, ТП 5-1458,ДНТ Полянка, ТНК, ТП 14-50,ТП 14-46, ТП 5-1417, ТП 5-1452, ТП 5-1445,ТП 5-1420, ТП 5-1415 Т1,ТП ЦРП-1 Т1, ТП КДП Т1, ТП 5-2046, ТП БПРМ Т1, ТП Глисада, ТП ЦРП Т1, ТП ДПРМ Т1 |  |  | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 818 |  | 15/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 108 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 15 ВЛ-10кВ ф. УДС | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 09,41 2019.07.21 | А | 0,400 | ТП 5-2109, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП "ТНК", ТП "СТК", ТП "СВЕ", ТП 5-2022, ТП "Крокус", ТП "Соврем.технологии", ТП "Трайкан-Вел-Сервис", ТП "Айдаков", ТП "ЮТАС", ТП "АБЗ", ТП 5-2037 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 101 |  | 18/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 109 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 5-17 ВЛ-10кВ ф. КОС-1 | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 17,21 2019.07.21 | А | 8,066 | ТП 5-1422 Т-1, ТП 5-1426 Т-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68.375 |  | 17/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
X | 110 | Няганьский филиал | ВЛ | РП 5-13 ВЛ-10кВ ф. АТБ-14 | 10 (10.5) | 09,17 2019.07.21 | 09,59 2019.07.21 | А | 0,700 | ТП Ойл-Сити, ТП 5-2024, ТП 5-2018, ТП ПОРТ 630кВА, ТП ПОРТ 400кВА, ТП ЮгрОйл |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 |  | 16/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 111 | Няганьский филиал | ВЛ | РП-27 В-10 яч. 21 ф. ТП 1-11 | 10 (10.5) | 09,31 2019.07.21 | 10,47 2019.07.21 | А | 1,266 | ТП 5-111 Т-1 Т-2, ТП 5-110 Т-1 Т-2, РТП-1 Т-1, ТП 5-101 Т-1, ТП 5-106 Т-1 Т-2, ТП 5-301 Т-1, ТП 5-302 Т-1, ТП 5-307 Т-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 640 |  | 14/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 112 | Няганьский филиал | ВЛ | ПС "Чара"2 КВЛ-10кВ ф. Транзит-1 | 10 (10.5) | 09,39 2019.07.21 | 10,18 2019.07.21 | А | 0,65 | РП-2 Т-1, ТП 5-401 Т-1, ТП 5-402 Т-1, ТП 5-403 Т-1, ТП 5-404 Т-1, ТП 5-405 Т-1, ТП 5-206 Т-1, ТП 5-205 Т-1, ТП 2-04 Т-1, ТП 5-202 Т-1, ТП 5-203 Т-1, ТП 5-6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 559 |  | 11/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
X | 113 | Няганьский филиал | КВЛ | ПС "Чара" КВЛ-10кВ ф. Пож.Дэпо-1 | 10 (10.5) | 09,47 2019.07.21 | 09,51 2019.07.21 | А | 0,0667 | ТП 5-1507 Т-1, ТП 5-1432 , ТП 5-1434, ТП 5-1418 Т-2, ТП 14-49 Т-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |  | 12/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 114 | Няганьский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | 110 | 10,05 2019.07.21 | 10,05 2019.07.21 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 115 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛ-110 Сотник-Евра | 110 | 14,40 2019.07.21 | 14,40 2019.07.21 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14,40, 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 116 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, В-35 Ямки | 35 | 17,20 2019.07.21 | 17,20 2019.07.21 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17,20, 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 117 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 Луговой | 10 (10.5) | 18,25 2019.07.21 | 18,28 2019.07.21 | А | 0,05 | ТП 12-23, ТП Вторметресурс, ТП 12-34, ТП 12-45, ТП 12-5, ТП 12-16, ТП 12-1, ТП 12-60 1Т, ТП 12-47 1Т, ТП Стройинвест, ТП 12-42, ТП 12-73, ТП 12-74 | 0 | ТП №12-47 1Т, ТП 12-60 1Т | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 18,25, 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 118 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 Лиственничный | 10 (10.5) | 18,25 2019.07.21 | 18,29 2019.07.21 | А | 0,0667 | ТП 12-35, ТП Урайспецсвязь, ТП Вторметресурс, ТП 12-233 2Т, ТП 12-214, ТП 12-201, ТП 12-228, ТП 12-230, ТП 12-208 1Т, ТП 12-202, ТП 12-203, ТП 12-204, ТП 12-205, ТП 12-206, ТП 12-207 2Т, ТП 12-232, ТП 12-236, СТП – Видеонаблюдение ГИБДД, , ТП-БО Леушинка. | 0 | КТП №12-207 2Т, №12-208 1Т, КТП №12-233 2Т, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 18,25, 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 119 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Луговой ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 18,35 2019.07.21 | 20,38 2019.07.21 | А | 2,05 | ТП 12-23, ТП Вторметресурс, ТП 12-34, ТП 12-45, ТП 12-5, ТП 12-16, ТП 12-1, ТП 12-60 1Т, ТП 12-47 1Т, ТП Стройинвест, ТП 12-42, ТП 12-73, ТП 12-74 | 0 | ТП №12-47 1Т, ТП 12-60 1Т | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 18-34 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 120 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Лиственичный ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 18,36 2019.07.21 | 22,22 2019.07.21 | А | 3,7667 | ТП 12-35, ТП Урайспецсвязь, ТП Вторметресурс, ТП 12-233 2Т, ТП 12-214, ТП 12-201, ТП 12-228, ТП 12-230, ТП 12-208 1Т, ТП 12-202, ТП 12-203, ТП 12-204, ТП 12-205, ТП 12-206, ТП 12-207 2Т, ТП 12-232, ТП 12-236, СТП – Видеонаблюдение ГИБДД, , ТП-БО Леушинка. | 0 | КТП №12-207 2Т, №12-208 1Т, КТП №12-233 2Т, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 18-36 2019.07.21 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 121 | Советский филиал "ЮРЭСК" | ВЛ | В-10 "Пионерский-1" ПС 110/10 "Алябьево" | 10 (10.5) | 15,29 2019.07.22 | 16,25 2019.07.22 | В | 0.933 | ТП 16-201, ТП 16-202, ТП 16-203, ТП 16-204, ТП 16-205, ТП 16-208, ТП 16-210, ТП 16-215, ТП 16-219, ТП 16-221, ТП 16-206, ТП 16-214, ТП 16-216, ТП 16-223 |  | Котельная-3; КНС-2; Скважины-1;ВОС-1; Амбулатория-1; Дет.сад -1; | 317 | 2 | 6 | 309 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9 | 4.14 | 0
X | 122 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Луговой ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 15,33 2019.07.22 | 17,13 2019.07.22 | А | 1,6667 | ТП 12-23, ТП Вторметресурс, ТП 12-34, ТП 12-45, ТП 12-5, ТП 12-16, ТП 12-1, ТП 12-60 1Т, ТП 12-47 1Т, ТП Стройинвест, ТП 12-42, ТП 12-73, ТП 12-74 | 0 | ТП №12-47 1Т, ТП 12-60 1Т | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 15-33 2019.07.22 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 123 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Лиственичный ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 15,33 2019.07.22 | 17,13 2019.07.22 | А | 1,667 | ТП 12-35, ТП Урайспецсвязь, ТП Вторметресурс, ТП 12-233 2Т, ТП 12-214, ТП 12-201, ТП 12-228, ТП 12-230, ТП 12-208 1Т, ТП 12-202, ТП 12-203, ТП 12-204, ТП 12-205, ТП 12-206, ТП 12-207 2Т, ТП 12-232, ТП 12-236, СТП – Видеонаблюдение ГИБДД, , ТП-БО Леушинка. | 0 | ТП №12-207 2Т, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 15,33, 2019.07.22 | 3.4.12.3 | 4.20 | 0
X | 124 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Березовский-1 ПС 110/10 Таежная | 10 (10.5) | 16,54 2019.07.22 | 00,09 2019.07.23 | А | 7.25 | ТП 16-503,ТП 16-505,ТП 16-506, ТП 16-507,ТП 16-508,ТП 16-509, ТП 16-511 | ТП 16-505,ТП 16-508,ТП 16-511 |  | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13 | 4.11 | 0
X | 125 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Леуши ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 17,51 2019.07.22 | 18,17 2019.07.22 | А | 0,4333 | ТП №12-212 ,ТП №12-210, ТП №12-231, ТП №12-211, ТП №12-213, ТП №12-209, ТП №12-207 1Т, ТП №12-235, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, ТП 12-77 | 0 | ТП №12-207 1Т, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 17-52 2019.07.22 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 126 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Строитель ПС Геологическая | 10 (10.5) | 06,32 2019.07.23 | 06,32 2019.07.23 | В | 0 | ТП 9-12-6;ТП 9-12-7;ТП 9-13-2;ТП 9-13-3;ТП 9-13-10;ТП 13-14;ТП 9-12-2;ТП 9-13-1;ТП 9-13-4;ТП 13-11;ТП 9-13-12;ТП 13-13 | ТП 13-14;ТП 13-11;ТП 13-13 | Котельная Д/С Школа | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.12 | 4.14 | 0
X | 127 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 Лесозавод ПС Геологическая | 10 (10.5) | 06,33 2019.07.23 | 09,00 2019.07.23 | А | 2.45 | ТП 9-14-16,ТП 9-17-4,ТП 9-17-40.ТП 9-17-7,ТП 9-17-8,ТП 9-17-28П,ТП 9-17-3П,ТП 9-17-5П,ТП 9-17-12П,ТП 9-17-42П. | ТП 9-17-28П, ТП 9-17-3П, ТП 9-17-5П, ТП 9-17-12П, ТП 9-17-42П | КНС,ВОС | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.13 | 4.11 | 0
X | 128 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Леуши ПС 110/35/10 Юмас | 10 (10.5) | 11,39 2019.07.26 | 13,44 2019.07.26 | А | 2,08333 | ТП №12-212 ,ТП №12-210, ТП №12-231, ТП №12-211, ТП №12-213, ТП №12-209, ТП №12-207 1Т, ТП №12-235, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, ТП 12-77 | 0 | ТП №12-207 1Т, ТП №12-208 1Т, ТП №12-233 2Т, | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 11-32 2019.07.26 | 3.4.13 | 4.12 | 0
X | 129 | КФ ЮРЭСК | ВЛ | ВЛЗ-10 Дальний ПС 110/10 Леуши | 10 (10.5) | 14,23 2019.07.26 | 15,06 2019.07.26 | А | 0,7167 | ТП 12-226, ТП 12-215, ТП 12-216, ТП 12-217 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 14-23 2019.07.26 | 3.4.14 | 4.20 | 0
X | 130 | Няганьский филиал | ВЛ | ПС "Вандмтор" ВЛ-10кВ ф. "РП 13-1" | 10 (10.5) | 09,40 2019.07.27 | 09,55 2019.07.27 | А | 0,250 | ТП 5-2024, ТП 5-2018, ТП Порт, ТП ПОРТ, ТП 5-2043,ТП "Осадчук", ТП "Ойлпамсервис", ТП 5-2001, ТП "Югр-ойл", ТП "Ойл-сити", РП 5-14 1.С.Ш-10, РП 5-13 1.С.Ш-10 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 |  | 20/07/5 22.07.19г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 131 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Н.Нарыкары | 20 (21) | 10,00 2019.07.28 | 12,55 2019.07.28 | А | 2,9167 | ТП |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 286 |  | 28.07.2019 | 3.4.3 | 4.4 | 0
X | 132 | Берёзовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛ-6 ГРС | 6 (6.3) | 10,00 2019.07.28 | 15,40 2019.07.28 | В | 5.666 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 |  | 28.07.2019 | 3.4.3 | 4.4 | 1
X | 133 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Берёзово-Пугоры | 20 (21) | 16,00 2019.07.29 | 16,15 2019.07.29 | В | 0.25 | ТП |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 285 |  | 29.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
X | 134 | Няганьский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | 110 | 21,00 2019.07.29 | 21,00 2019.07.29 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
X | 135 | Советский филиал "ЮРЭСК | ВЛ | В-10 ПМК ПС 220/110/10 Картопья | 10 (10.5) | 22,19 2019.07.29 | 23,23 2019.07.29 | А | 1.0667 | ТП 16-042,ТП 16-043,ТП 16-044,ТП 16-046,ТП 16-067,ТП 16-075,ТП 16-114,ТП 16-115,ТП 16-125,ТП 16-141,ТП 16-188,ТП 16-045,ТП 16-147,ТП 16-150,ТП 16-176 | ТП 16-042,ТП 16-043,ТП 16-044,ТП 16-046,ТП 16-067,ТП 16-075,ТП 16-114,ТП 16-115,ТП 16-125,ТП 16-141,ТП 16-188,ТП 16-045,ТП 16-147,ТП 16-150,ТП 16-176 | Котельная,Д/С,КНС | 29 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.10 | 4.11 | 0
X | 136 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Игрим-Берёзово 2 | 110 | 22,25 2019.07.29 | 22,25 2019.07.29 | В | 0 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.07.2019 | 3.4.12 | 4.12 | 0
X | 137 | Берёзовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 22,55 2019.07.29 | 19,45 2019.07.30 | А | 20,83333 | ТП |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 115 |  | 29.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
X | 138 | Берёзовский филиал | ВЛ | ПС-110/35/6 кв. ВЛ-6 № 4 | 6 (6.3) | 01,45 2019.07.31 | 02,00 2019.07.31 | А | 0.25 | ТП |  |  | 488 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 332 |  | 31.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 139 | АО ЮРЭСК Няганский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ПТПС | 10 (10.5) | 14,05 2019.08.01 | 15,48 2019.08.01 | В | 1.72 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОАО ЮТЭК-РС | 01.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
X | 140 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | РП-10 кВ "12-1" ВЛ-10 кВ "КТД" | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.02 | 09,19 2019.08.02 | А | 0.23 | ТП 12-10, ТП 12-75 1Т, ТП 12-33, ТП 12-37, ТП 12-21, ТП 12-38, ТП 12-84, ТП ДКВР 2Т, ТП БМТО, ТП КТД, ТП Брег | 0 | КТП 12-75 1Т | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 09-05 2019.08.02 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
X | 141 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Луговой" | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.02 | 09,24 2019.08.02 | А | 0.32 | ТП 12-23, ТП Вторметресурс, ТП 12-34, ТП 12-45, ТП 12-5, ТП 12-16, ТП 12-1, ТП 12-60 1Т, ТП 12-47 1Т, ТП Стройинвест, ТП 12-42, ТП 12-73, ТП 12-74 | 0 | ТП 12-47 1Т, ТП 12-60 1Т | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 09-05 2019.08.02 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 142 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Лиственничный" | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.02 | 09,39 2019.08.02 | А | 0.57 | ТП 12-35, ТП Урайспецсвязь, ТП Вторметресурс, ТП 12-233 2Т, ТП 12-214, ТП 12-201, ТП 12-228, ТП 12-230, ТП 12-208 1Т, ТП 12-202, ТП 12-203, ТП 12-204, ТП 12-205, ТП 12-206, ТП 12-207 2Т, ТП 12-232, ТП 12-236, СТП – Видеонаблюдение ГИБДД, , ТП-БО Леушинка. | 0 | ТП 12-207 2Т, ТП 12-208 1Т,ТП 12-233 2Т, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 09-05 2019.08.02 | 3.4.12 | 4.21 | 0
X | 143 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Промплощадка" | 10 (10.5) | 09,05 2019.08.02 | 10,55 2019.08.02 | А | 1.83 | ТП №12-68, ТП № 12-69, ТП №12-70, ТП №12-71, ТП №12-32, ТП ДКВР (2Т), ТП 12-38, 12-84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 09-05 2019.08.02 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
X | 144 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 35/10 Половинка, ВЛ-10 Поселок-2. | 10 (10.5) | 01,13 2019.08.03 | 01,30 2019.08.03 | А | 0.28 | ТП № 12-827,ТП № 12-828,ТП № 12-830,ТП № 12-831,ТП № 12-838 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 01-13 2019.08.03 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 145 | АО ЮРЭСК | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур | 20 (21) | 16,12 2019.08.03 | 16,35 2019.08.03 | В | 0.38 | ТП |  |  | 167 | 1 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 56 |  | №16, 03.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
X | 146 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110/10 Западная, КЛ-10 РП-40-1. | 10 (10.5) | 00,32 2019.08.05 | 00,32 2019.08.05 | А | 0 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" муниципального образования г.Ханты-Мансийск | 05.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 147 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Западный. | 10 (10.5) | 14,37 2019.08.08 | 18,10 2019.08.08 | А | 3.55 | ТП 16-053;ТП 16-079;ТП 16-083;ТП 16-106;ТП 16-108;ТП 16-122;ТП 16-123,ТП 16-148; ТП 16-152; ТП 16-153; ТП 16-154;ТП 16-156;ТП 16-161;ТП 16-187;ТП 16-192;ТП 16-193. | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 |  | 44 2019.08.08 | 3.4.13 | 4.12 | 0
X | 148 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Сергино-Игрим-1 | 110 | 00,29 2019.08.12 | 00,29 2019.08.12 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 149 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | КВЛ | Промзона | 6 (6.3) | 00,32 2019.08.12 | 00,51 2019.08.12 | А | 0.32 | ТП | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 5 |  | 12.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 150 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Сергино-Игрим-1 | 110 | 00,32 2019.08.12 | 00,32 2019.08.12 | В | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 151 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | 110 | 00,32 2019.08.12 | 00,32 2019.08.12 | В | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 152 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | 110 | 02,41 2019.08.12 | 02,41 2019.08.12 | А | 0 | ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 12.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 153 | АО ЮРЭСК Няганский филиал | ВЛ | РП-15, ВЛ-10 УДС | 10 (10.5) | 10,58 2019.08.13 | 12,46 2019.08.13 | А | 1.8 | ТП 5-2109, ТП 5-2106, ТП 5-2107, ТП "ТНК", ТП "СТК", ТП "СВЕ", ТП 5-2022, ТП "Крокус", ТП "Соврем.технологии", ТП "Трайкан-Вел-Сервис", ТП "Айдаков", ТП "ЮТАС", ТП "АБЗ", ТП 5-2037 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 366.2 |  | 21/08/5 14.08.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
X | 154 | АО ЮРЭСК Няганский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Геолог-1 | 10 (10.5) | 11,32 2019.08.13 | 14,00 2019.08.13 | А | 2.47 | ГСК лотос, 70-05, 17-04,РП-70, 70-06, ТП РТЦ, КНГГ,НГРС,70-01, 17-10, 17-04, 70-08 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1617.054 |  | №35-73, 13.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 155 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-20 Игрим-Ванзетур | 20 (21) | 06,00 2019.08.16 | 13,20 2019.08.16 | В | 7.333 | ТП | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 680 |  | 19.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
X | 156 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ТП | ТП-9-7-4 | 10 (10.5) | 19,04 2019.08.18 | 00,31 2019.08.19 | В | 5.45 | ТП Кондинская 30; 32; 36; 38; 42; 44; 48; 52; 54; 56. ул. Уральская 29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55 24,26,28,30,32,34,36,38,40,44. КНС №21(ввод № 1) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 46 2019.08.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 157 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Геологическая" КЛ-10 кВ ф."РП-3" | 10 (10.5) | 13,09 2019.08.22 | 15,35 2019.08.22 | А | 2.43 | ТП 9-10-4;ТП 9-10-3;ТП 9-10-5; ТП 9-12-4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 49 2019.08.22 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 158 | АО ЮРЭСК ЮТЭК-ХМР | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф."Троица-1" | 10 (10.5) | 20,10 2019.08.23 | 20,10 2019.08.23 | А | 0 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 159 | АО ЮРЭСК ЮТЭК-ХМР | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф."Троица-2" | 10 (10.5) | 20,10 2019.08.23 | 20,10 2019.08.23 | А | 0 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 160 | АО ЮРЭСК ЮТЭК-ХМР | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф."Троица-1" | 10 (10.5) | 20,14 2019.08.23 | 21,39 2019.08.23 | А | 1.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 23.08.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 161 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | Сотник-Евра | 110 | 01,16 2019.08.26 | 01,16 2019.08.26 | А | 0 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01-16 2019.08.26 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 162 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ЦРП Советский, В-10 Юбилейный | 10 (10.5) | 10,15 2019.08.26 | 11,15 2019.08.26 | А | 1 | ТП 16-023,ТП 16-048,ТП 16-107,ТП 16-136,ТП 16-143,ТП 16-160,ТП 16-177,ТП 16-048,ТП 16-143, ТП 16-160,ТП 16-177 | 2 Котельные Д/С | 0 | 330 | 3 | 0 | 327 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 50 2019.08.26 | 3.4.9 | 4.4 | 0
X | 163 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ЗРУ НПС "Кедровое", В-10 кВ "Болчары" | 10 (10.5) | 12,38 2019.08.26 | 13,38 2019.08.26 | А | 1 | ТП |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 01-13 2019.08.03 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 164 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ЗРУ НПС "Кедровое", В-10 кВ "Кедровое" | 10 (10.5) | 12,38 2019.08.26 | 13,38 2019.08.26 | А | 1 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 12-38 2019.08.26 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 165 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" ВЛ-10 кВ ф."Малиновский-2" | 10 (10.5) | 14,29 2019.08.26 | 15,40 2019.08.26 | А | 1.1833 | ТП: 16-227, ТП16-406,ТП 16-407, ТП 16-412, ТП 16-415, ТП 16-419 | КНС | 0 | 432 | 1 | 0 | 431 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |  | 51 2019.08.26 | 3.4.9 | 4.4 | 0
X | 166 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ВЛ-10 Поселок | 10 (10.5) | 13,54 2019.09.03 | 14,28 2019.09.03 | А | 0.5667 | ТП 16-805; ТП 16-805Н; ТП 16-806; ТП 16-808; ТП 16-809; ТП 16-810; ТП 16-812, ТП 16-813; ТП 16-814; ТП 16-815 | Амбулатория-1, Котельная-2, Школа-1, Дет. сад-1, ВОС-1 | 0 | 457 | 0 | 5 | 452 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 |  | ОЖ 14,02 2019.09.03 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 167 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ЦРП-2-2, В-10 яч. 10 | 10 (10.5) | 08,47 2019.09.04 | 09,47 2019.09.04 | А | 1 | ТП №2-14, ТП №2-11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |  | 04.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 168 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Леуши. | 10 (10.5) | 21,00 2019.09.05 | 21,13 2019.09.05 | В | 0.21667 | ТП 12-207 1Т, ТП 12-208 2Т, ТП 12-209, ТП 12-210, ТП 12-211, ТП 12-212, ТП 12-213, ТП 12-231, ТП 12-233 1Т, ТП 12-235, ТП 12-77, ТП МТС, ТП 12-83 | 0 | ТП 12-207 1Т, ТП 12-208 2Т, ТП 12-233 1Т | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 21-13 2019.09.05 | 3.4.7.4 | 4.17 | 1
X | 169 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Геологическая" ВЛ-10 кВ ф."Лесокомбинат" | 10 (10.5) | 10,48 2019.09.07 | 11,44 2019.09.07 | В | 0.93333 | ТП 8-14; ТП 8-3; ТП 9-9-1; ТП 9-8-10; ТП 8-15; ТП 8-11 | Котельная, КНС, Дет.Сад. | 0 | 103 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 |  | 60 2019.09.09 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
X | 170 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Вокзал" | 10 (10.5) | 16,20 2019.09.07 | 06,53 2019.09.08 | А | 14.55 | ВЛ | 0 | Абонентская линия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06-53 2019.09.08 | 3.4.7.4 | 4.17 | 0
X | 171 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 Поселок | 10 (10.5) | 08,12 2019.09.08 | 11,29 2019.09.08 | В | 3.283 | ТП 16-015;ТП 16-031;ТП 16-032;ТП 16-034;ТП 16-037;ТП 16-050;ТП 16-056;ТП 16-066;ТП 16-102;ТП 16-139;ТП 16-169;ТП 16-170;ТП 16-182;ТП 16-047 | Школа №3, Телеком, Вечерняя школа, Д/С Радуга, Кот. №1 | 0 | 168 | 0 | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 62 2019.09.09 | 3.4.13 | 4.12 | 1
X | 172 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | КЛ-6 фид№35-14 | 6 (6.3) | 13,15 2019.09.11 | 14,00 2019.09.11 | А | 0.75 | ВЛ Арочная | Арочник | 0 | 20 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |  | 11.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
X | 173 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110/10 кВ "Самарово" КЛ-10 кВ ф."Авангард-1" | 10 (10.5) | 15,24 2019.09.12 | 15,24 2019.09.12 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" муниципального образования г.Ханты-Мансийск | Запись в операивном журнале | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 174 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | КЛ | ПС 110/10 кВ "Самарово" КЛ-10 кВ ф."РП-32-1" | 10 (10.5) | 15,24 2019.09.12 | 15,54 2019.09.12 | А | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" муниципального образования г.Ханты-Мансийск | Запись в операивном журнале | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 175 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 35/10 кВ "№ 30" В-10 кВ ф."Рижская-2" | 10 (10.5) | 17,30 2019.09.12 | 17,45 2019.09.12 | А | 0.25 | ПС "Рижская", ТП №2-28, ТП №2-93 | 0 | 0 | 41 | 1 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 12.09.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 176 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 УРБ | 10 (10.5) | 05,26 2019.09.13 | 12,40 2019.09.13 | В | 7.233 | ТП 16-058; ТП 16-062; ТП 16-071; ТП 16-078; ТП 16-080; ТП 16-081; ТП 16-082; ТП 16-118; ТП 16-121; ТП 16-124; ТП 16-128; ТП 16-129; ТП 16-133; ТП 16-134; ТП 16-135; ТП 16-178;ТП 16-189; ТП 16-079; ТП 16-145; ТП 16-151; ТП 16-155; ТП 16-154. | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 |  | 65 2019.09.16 | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.12 | 0
X | 177 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | ВЛ | ВЛ-10 Базьяны | 10 (10.5) | 15,02 2019.09.14 | 15,55 2019.09.14 | А | 0.88 | ТП | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 12.09.2019 | 3.4.10 | 4.4 | 0
X | 178 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | ВЛ | ПС 35/10 Ярки ВЛ-10 Коттеджный поселок | 10 (10.5) | 15,02 2019.09.14 | 16,13 2019.09.14 | А | 1.18 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | ОАО ЮТЭК-РС | Запись в операивном журнале | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
X | 179 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад. | 10 (10.5) | 11,56 2019.09.15 | 12,29 2019.09.15 | А | 0.55 | ТП 9-8-1;ТП 8-2;ТП 8-5;ТП 8-13;ТП 8-14;ТП 14-1;ТП 14-2;ТП 9-14-4;ТП 9-14-5;ТП 14-6;ТП 9-14-7;ТП 9-14-13;ТП 14-18;ТП 9-16-1;ТП 9-6-2;ТП 9-16-3;ТП 16-4;ТП 16-5;ТП 9-16-6;ТП 16-7;ТП 16-8;ТП 16-9;ТП 16-10;ТП 16-11;ТП 16-12;ТП 16-13 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 18 | 192 | 0 | 0 |  | 66 16.09.2019 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 0
X | 180 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур. | 20 (21) | 12,50 2019.09.15 | 03,01 2019.09.16 | В | 14.183 | ТП | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1767 |  | 15.09.2019 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
X | 181 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | ВЛ | ВЛ-10 Базьяны | 10 (10.5) | 10,48 2019.09.16 | 10,48 2019.09.16 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 182 | АО ЮРЭСК Ханты-Мансийск | КЛ | КЛ-10 РП-23-2 | 10 (10.5) | 16,03 2019.09.16 | 16,03 2019.09.16 | А | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 183 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ВЛ-10 Катыш | 10 (10.5) | 19,18 2019.09.17 | 15,03 2019.09.18 | А | 19,747 | ТП 12-500 | 0 | ТП 12-500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 19-18 17.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 184 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Леуши" | 10 (10.5) | 19,55 2019.09.19 | 20,35 2019.09.19 | В | 0.6667 | ТП 12-207 1Т, ТП 12-208 2Т, ТП 12-209, ТП 12-210, ТП 12-211, ТП 12-212, ТП 12-213, ТП 12-231, ТП 12-233 1Т, ТП 12-235, ТП 12-77, ТП МТС, ТП 12-83 | ТП 12-207,ТП 12-208, ТП12-233 | 0 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 19-55 2019.09.19 | 3.4.12 | 4.17 | 0
X | 185 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Поселок | 10 (10.5) | 04,54 2019.09.20 | 06,11 2019.09.20 | А | 1.283 | ТП 16-805Н;ТП 16-815;ТП 16-816 | 0 | Амбулатория-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | ОЖ 04,50 2019.09.20 | 3.4.13 | 4.13, 4.14 | 0
X | 186 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Луговой | 10 (10.5) | 09,25 2019.09.22 | 09,50 2019.09.22 | В | 0.4167 | ТП 12-23, ТП Вторметресурс, ТП 12-34, ТП 12-45, ТП 12-5, ТП 12-16, ТП 12-1, ТП 12-60 1Т, ТП 12-47 1Т, ТП Стройинвест, ТП 12-42, ТП 12-73, ТП 12-74 | 0 | ТП 12-47 1Т, ТП 12-60 1Т | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 09-16 2019.09.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
X | 187 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Лиственичный | 10 (10.5) | 09,25 2019.09.22 | 09,50 2019.09.22 | А | 0.416 | ТП 12-35, ТП Урайспецсвязь, ТП Вторметресурс, ТП 12-233 2Т, ТП 12-214, ТП 12-201, ТП 12-228, ТП 12-230, ТП 12-208 1Т, ТП 12-202, ТП 12-203, ТП 12-204, ТП 12-205, ТП 12-206, ТП 12-207 2Т, ТП 12-232, ТП 12-236, СТП – Видеонаблюдение ГИБДД, , ТП-БО Леушинка. | 0 | ТП 12-207 2Т, ТП 12-208 1Т, ТП 12-233 2Т, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 09-16 2019.09.22 | 3.4.14 | 4.21 | 0
X | 188 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" КЛ-10 кВ ф."КОС-1" | 10 (10.5) | 09,30 2019.09.26 | 10,23 2019.09.26 | А | 0.883 | ТП 9-2-3,ТП 9-5-2,ТП 9-5-3, ТП 9-5-5,ТП 9-5-6,ТП 9-18-1,ТП 9-18-2,ТП 9-18-3,ТП 9-18-4,ТП 9-18-5 | КОС-3; КНС-1; Котельная-1; Дет. сад-1; | 0 | 234 | 0 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 71 2019.10.03 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.4 | 0
X | 189 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | РП-10 кВ "9-10-1" КЛ-10 кВ "ф. 1-4" | 10 (10.5) | 10,00 2019.09.26 | 10,32 2019.09.26 | А | 0.53 | ТП 9-8-5,ТП 9-8-7,ТП9-8-11,ТП 8-14(П) | Котельная-1, Колледж-1 | Школа -1; дет сад-1, | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |  | 71 2019.10.03 | 3.4.8, 3.4.8.5 | 4.11 | 0
X | 190 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."Зеленая зона" | 10 (10.5) | 11,23 2019.09.26 | 11,23 2019.09.26 | А | 0 | ТП 9-17-43,ТП 9-2-10,ТП 9-17-41,ТП 9-17-36,ТП 9-17-19,ТП 9-17-20,ТП 9-17-39,ТП 9-17-21,ТП 9-17-22,ТП 9-17-23,ТП 9-17-24, ТП 9-17-25,ТП 9-17-34,ТП 9-17-38,ТП 9-17-33,ТП 9-17-26,ТП 9-17-46,ТП 9-17-37,ТП 9-17-47,ТП 9-17-45,ТП 9-17-27,ТП 9-17-35 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18 | 132 | 0 | 0 |  | 72 2019.09.27 | 3.4.13 | 4.13 | 0
X | 191 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."Зеленая зона" | 10 (10.5) | 11,52 2019.09.26 | 14,06 2019.09.26 | А | 2.23 | ТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18 | 132 | 0 | 0 |  | 72 2019.09.27 | 3.4.13 | 4.13 | 0
X | 192 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2. | 10 (10.5) | 07,44 2019.10.02 | 07,44 2019.10.02 | А | 0 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 | КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-1; | Кот.-2; Школа-2; | 257 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 5 | 252 | 0 | 0 |  | ОЖ 2019.10.02 | 3.4.14 | 4.20 | 0
X | 193 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЖД-1. | 10 (10.5) | 07,44 2019.10.02 | 09,38 2019.10.02 | А | 1.9 | ТП 16-002; ТП 16-005; ТП 16-006; ТП 16-040; ТП 16-065; ТП 16-116 ТП 16-008; ТП 16-011; ТП 16-021; ТП 16-026; ТП 16-060; ТП 16-073; ТП 16-112; ТП 16-160; ТП 16-163. | Дет.сад,школа, больница, котельные,КНС | 0 | 290 | 1 | 10 | 279 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |  | 75 2019.10.03 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 194 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ВЛ-10 Юбилейный | 10 (10.5) | 13,26 2019.10.03 | 14,00 2019.10.03 | А | 0.57 | ТП 16-023,ТП 16-048,ТП 16-107,ТП 16-136,ТП 16-143,ТП 16-160,ТП 16-177,ТП 16-048,ТП 16-143,ТП 16-160,ТП 16-177 | 2 Котельные Д/С |  | 330 | 3 | 0 | 327 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 76 2019.10.04 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 195 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/6 кВ "Евра" ф."Юбилейный-3" | 6 (6.3) | 11,10 2019.10.05 | 17,10 2019.10.05 | В | 6 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО ЮТЭК-РС | ОЖ 2019.10.26 стр.111 | 3.4.9.3 | 4.2 | 0
X | 196 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-2 | 10 (10.5) | 13,25 2019.10.06 | 16,12 2019.10.06 | А | 2.78 | ТП 16-030; ТП 16-101;ТП 16-110; ТП 16-009; ТП 16-013; ТП 16-175 | КНС | ВОС,Скважины | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |  | 77 2019.10.08 | 3.4.8.2 | 4.3 | 0
X | 197 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС №30 Прибалтийская КЛ-10 яч№17 | 10 (10.5) | 10,20 2019.10.12 | 10,40 2019.10.12 | А | 0.33 | ТП№2-67 |  |  | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | №12/19 от 12.10.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 198 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | ВЛ-10 ф. КОС-3 | 10 (10.5) | 14,53 2019.10.25 | 19,17 2019.10.25 | В | 4,4 | ТП 5-1458,ДНТ Полянка, ТНК, ТП 14-50,ТП 14-46, ТП 5-1417, ТП 5-1452, ТП 5-1445,ТП 5-1420, ТП 5-1415 Т1 |  |  | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 782.2 | ОАО ЮТЭК-РС | №23/10/5 28.10.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
X | 199 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | 10 (10.5) | 20,43 2019.10.26 | 20,43 2019.10.26 | А | 0 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО ЮТЭК-РС | ОЖ 2019.10.26 стр.197 | 3.4.9.3 | 4.2 | 0
X | 200 | Советский филиал "ЮРЭСК" | КЛ | ТП 9-10-1 РУ-10кВ яч.№13 В-10 | 10 (10.5) | 15,51 2019.11.02 | 16,39 2019.11.02 | В | 0.8 | ТП 9-8-7;ТП 9-8-6;ТП 9-10-1;ТП 9-10-5;ТП 9-10-2;ТП 9-10-3;ТП 9-10-4 | 0 | Дет. Сад-2, Школа-2 | 57 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 |  | 82 2019.11.05 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 201 | Советский филиал "ЮРЭСК" | КЛ | В-10 Ж/Дорога-1 ПС 220/110/10 Картопья | 10 (10.5) | 01,36 2019.11.06 | 03,22 2019.11.06 | А | 1.767 | ТП 16-002; ТП 16-005; ТП 16-006; ТП 16-040; ТП 16-065; ТП 16-116 ТП 16-008; ТП 16-011; ТП 16-021; ТП 16-026; ТП 16-060; ТП 16-073; ТП 16-112; ТП 16-160; ТП 16-163. | Дет.сад,школа, больница, котельные,КНС | 0 | 290 | 1 | 10 | 279 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |  | 83 2019.11.06 | 3.4.14 | 4.12 | 0
X | 202 | Советский филиал "ЮРЭСК" | КЛ | ПС 110/10 Геологическая В-10 Жил.Поселок-2 | 10 (10.5) | 15,18 2019.11.08 | 16,07 2019.11.08 | А | 0.817 | ТП 9-11-6,ТП 9-11-8,ТП 11-10,ТП 11-11,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 12-10,ТП 13-15,ТП 9-13-16,ТП 9-14-9, ТП 9-14-10,ТП 9-14-11,ТП 14-17,ТП 17-2,ТП 9-17-6,ТП 9-11-12,ТП 9-12-5,ТП 9-12-8,ТП 9-12-9,ТП 9-13-4,ТП 9-13-5,ТП 9-13-5Н,ТП 9-13-6,ТП 9-13-7,ТП 9-13-8,ТП 9-13-9,ТП 13-11,ТП 9-13-12,ТП 13-13 | Котельная-1 | Дет.сад, школа, Котелдьные-5, | 259 | 0 | 7 | 252 | 0 | 0 | 8 | 251 | 0 | 0 |  | 84 2019.11.08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 203 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ВЛ-10 ЛПК-2 | 10 (10.5) | 00,22 2019.12.06 | 03,21 2019.12.06 | В | 2.983 | ТП 16-007,ТП 16-012,ТП 16-031,ТП 16-035,ТП 16-036,ТП 16-037,ТП 16-038,ТП 16-063,ТП 16-066,ТП 16-074,ТП 16-076,ТП 16-111,ТП 16-112,ТП 16-127,ТП 16-140,ТП 16-146,ТП 16-163,ТП 16-181 | КНС-6; Кот.-2; Дет. сад-1; | Кот.-2; Школа-2; | 257 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0 | 5 | 252 | 0 | 0 |  | 88 2019.12.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
X | 204 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | РП | ЦРП-10 кВ № 2-3, яч. 13 | 10 (10.5) | 15,22 2019.12.19 | 16,34 2019.12.19 | А | 1.2 | ТП№2-53 2с.ш.; ТП№2-54; ТП№2-55; |  | Школа | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 19.12.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 205 | АО ЮРЭСК АО "ЮТЭК-Когалым" | ТП | ТП-10 кВ № 2-46, яч. 4 | 10 (10.5) | 15,22 2019.12.19 | 16,34 2019.12.19 | А | 1.2 | ТП№2-45 1с.ш.;ТП№2-46 1с.ш.; ТП№2-47 1с.ш.; ТП№2-48 1с.ш.; ТП№2-27 1с.ш.; ТП№2-50 1с.ш.; |  | 1 Школа ; 2 КНС; Скорая помощь; | 42 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1360 |  | 19.12.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
X | 206 | АО ЮРЭСК СПП | КВЛ | ПС 110/10/6 Пионерная-2 КВЛ-6 РП-128А | 6 (6.3) | 20,53 2019.12.21 | 03,16 2019.12.22 | А | 6.383 | ВЛ 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО Сургутские городские электрические сети | о/ж 21.12.2019 | 3.4.9.1 | 4.10 | 0
Добавить строку
X
Note on B13: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B14: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B15: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B16: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B17: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B18: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B19: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B20: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B21: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B22: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B23: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B24: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B25: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B26: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B27: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B28: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B29: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B30: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B31: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B32: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B33: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B34: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B35: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B36: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B37: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B38: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B39: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B40: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B41: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B42: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B43: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B44: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B45: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B46: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B47: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B48: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B49: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B50: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B51: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B52: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B53: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B54: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B55: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B56: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B57: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B58: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B59: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B60: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B61: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B62: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B63: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B64: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B65: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B66: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B67: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B68: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B69: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B70: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B71: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B72: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B73: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B74: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B75: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B76: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B77: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B78: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B79: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B80: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B81: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B82: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B83: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B84: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B85: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B86: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B87: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B88: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B89: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B90: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B91: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B92: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B93: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B94: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B95: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B96: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B97: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B98: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B99: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B100: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B101: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B102: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B103: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B104: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B105: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B106: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B107: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B108: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B109: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B110: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B111: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B112: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B113: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B114: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B115: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B116: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B117: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B118: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B119: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B120: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B121: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B122: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B123: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B124: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B125: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B126: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B127: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B128: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B129: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B130: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B131: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B132: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B133: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B134: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B135: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B136: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B137: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B138: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B139: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B140: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B141: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B142: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B143: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B144: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B145: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B146: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B147: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B148: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B149: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B150: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B151: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B152: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B153: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B154: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B155: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B156: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B157: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B158: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B159: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B160: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B161: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B162: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B163: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B164: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B165: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B166: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B167: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B168: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B169: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B170: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B171: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B172: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B173: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B174: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B175: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B176: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B177: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B178: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B179: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B180: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B181: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B182: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B183: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B184: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B185: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B186: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B187: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B188: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B189: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B190: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B191: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B192: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B193: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B194: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B195: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B196: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B197: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B198: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B199: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B200: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B201: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B202: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B203: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B204: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B205: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B206: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B207: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B208: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B209: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B210: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B211: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B212: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B213: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B214: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on B215: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х
Note on C216: Двойной щелчек левой клавишей "мышки" добавляет строку
Note on B217: Для удаления строки, щелкните дважды левой клавишей "мышки" по значку Х

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 113583 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 125 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 34 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 3820 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 109604 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.016264 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.0092003 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## TEHSHEET (hidden)
[7 empty] | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки | Показатель уровня качества оказываемых услуг
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2020 | 0.5051 | 0.2038 | 1.0253
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2021 | 0.4975 | 0.2008 | 1.0099
|  |  | техпрес |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2022 | 0.4901 | 0.1977 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2023 | 0.4827 | 0.1948 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 2024 | 0.4755 | 0.1919 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2020 | 4.4022 | 0.4281 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2021 | 4.3362 | 0.4216 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2022 | 4.2711 | 0.4153 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2023 | 4.2071 | 0.4091 | 1
[5 empty] | Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго" | 2024 | 4.1439 | 0.4029 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2020 | 0.0917 | 0.1637 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2021 | 0.0903 | 0.1612 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2022 | 0.0889 | 0.1588 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2023 | 0.0876 | 0.1564 | 1
[5 empty] | ООО "ДСК-Энерго" | 2024 | 0.0863 | 0.1541 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2020 | 0.3352 | 0.072 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2021 | 0.3301 | 0.0709 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2022 | 0.3252 | 0.0699 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2023 | 0.3203 | 0.0688 | 1
[5 empty] | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | 2024 | 0.3155 | 0.0678 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2020 | 0.315 | 0.1493 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2021 | 0.3103 | 0.147 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2022 | 0.3057 | 0.1448 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2023 | 0.3011 | 0.1427 | 1
[5 empty] | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | 2024 | 0.2966 | 0.1405 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2020 | 0.0564 | 0.0183 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2021 | 0.0555 | 0.018 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2022 | 0.0547 | 0.0177 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2023 | 0.0539 | 0.0175 | 1
[5 empty] | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | 2024 | 0.053 | 0.0172 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2020 | 0.1086 | 0.0547 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2021 | 0.1069 | 0.0539 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2022 | 0.1053 | 0.0531 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2023 | 0.1037 | 0.0523 | 1
[5 empty] | ООО "Тюменская электросетевая компания" | 2024 | 0.1022 | 0.0515 | 1
ТСО | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | период | 2021 |  | ООО "Элтранс" | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Элтранс" | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Элтранс" | 2022 | 0 | 0 | 1
продолжительность план | факт |  |  |  | ООО "Элтранс" | 2023 | 0 | 0 | 1
0 |  |  |  |  | ООО "Элтранс" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2020 | 0 | 0 | 1
частота план | факт |  |  |  | ООО "Дорстрой" | 2021 | 0 | 0 | 1
0 |  |  |  |  | ООО "Дорстрой" | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Дорстрой" | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2020 | 0.052 | 0.0693 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2021 | 0.0512 | 0.0683 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2022 | 0.0504 | 0.0673 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2023 | 0.0497 | 0.0663 | 1
[5 empty] | ООО "Альтера" | 2024 | 0.0489 | 0.0653 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2020 | 0.2246 | 0.1801 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2021 | 0.2212 | 0.1774 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2022 | 0.2179 | 0.1747 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2023 | 0.2146 | 0.1721 | 1
[5 empty] | ООО СК "Восток" | 2024 | 0.2114 | 0.1695 | 1
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2020 | 0.1789 | 0.0937 | 1.0709
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2021 | 0.1762 | 0.0923 | 1.0548
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2022 | 0.1736 | 0.0909 | 1.039
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2023 | 0.171 | 0.0895 | 1.0234
[5 empty] | Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийские городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск | 2024 | 0.1684 | 0.0882 | 1.008
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2020 | 0.2866 | 0.2285 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2021 | 0.2823 | 0.2251 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2022 | 0.278 | 0.2217 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2023 | 0.2739 | 0.2184 | 1
[5 empty] | ОАО "Варьеганэнергонефть" | 2024 | 0.2697 | 0.2151 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2020 | 0.0227 | 0.0088 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2021 | 0.0224 | 0.0087 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2022 | 0.0221 | 0.0086 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2023 | 0.0217 | 0.0084 | 1
[5 empty] | ООО "МегионЭнергоНефть" | 2024 | 0.0214 | 0.0083 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2020 | 0.2994 | 0.1261 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2021 | 0.2949 | 0.1242 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2022 | 0.2905 | 0.1223 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2023 | 0.2862 | 0.1205 | 1
[5 empty] | ООО «ЭЛЕК» | 2024 | 0.2819 | 0.1187 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ОАО «Аэропорт Сургут» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2020 | 0.1653 | 0.3151 | 1.1382
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2021 | 0.1628 | 0.3104 | 1.1211
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2022 | 0.1604 | 0.3057 | 1.1043
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2023 | 0.158 | 0.3011 | 1.0878
[5 empty] | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Сургутской дистанции электроснабжения) | 2024 | 0.1556 | 0.2966 | 1.0715
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2020 | 0.1518 | 0.0438 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2021 | 0.1495 | 0.0432 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2022 | 0.1473 | 0.0425 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2023 | 0.1451 | 0.0419 | 1
[5 empty] | ПАО «Сургутнефтегаз» | 2024 | 0.1429 | 0.0412 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2020 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2021 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2022 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2023 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | 2024 | 0, 0000 | 0, 0000 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2020 | 0.0012 | 0.0057 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2021 | 0.0012 | 0.0056 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2022 | 0.0011 | 0.0055 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2023 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | МУП «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район | 2024 | 0.0011 | 0.0054 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Луч-Электро» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2020 | 0.252 | 0.1352 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2021 | 0.2482 | 0.1332 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2022 | 0.2445 | 0.1312 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2023 | 0.2408 | 0.1292 | 1
[5 empty] | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 2024 | 0.2372 | 0.1273 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2020 | 0.0171 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2021 | 0.0168 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2022 | 0.0166 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2023 | 0.0163 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпром энерго» | 2024 | 0.0161 | 0.0007 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Газпромнефть-Хантос» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Вынгапуровский тепловодоканал» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2020 | 0.3287 | 0.1469 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2021 | 0.3238 | 0.1447 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2022 | 0.3189 | 0.1425 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2023 | 0.3141 | 0.1404 | 1
[5 empty] | АО «Уренгойгорэлектросеть» | 2024 | 0.3094 | 0.1383 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2020 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2021 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2022 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2023 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | АО «Ямальская железнодорожная компания» | 2024 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2020 | 0.0087 | 0.0053 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2021 | 0.0086 | 0.0052 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2022 | 0.0084 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2023 | 0.0083 | 0.0051 | 1
[5 empty] | ООО «Ноябрьскэнергонефть» | 2024 | 0.0082 | 0.005 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2020 | 0.409 | 0.1739 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2021 | 0.4028 | 0.1713 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2022 | 0.3968 | 0.1687 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2023 | 0.3909 | 0.1662 | 1
[5 empty] | АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | 2024 | 0.385 | 0.1637 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2020 | 0.1379 | 0.0394 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2021 | 0.1358 | 0.0388 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2022 | 0.1338 | 0.0382 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2023 | 0.1318 | 0.0377 | 1
[5 empty] | АО «Губкинские городские электрические сети» | 2024 | 0.1298 | 0.0371 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2020 | 0.0684 | 0.0235 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2021 | 0.0674 | 0.0231 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2022 | 0.0664 | 0.0228 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2023 | 0.0654 | 0.0224 | 1
[5 empty] | МУП «Надымские городские электрические сети» | 2024 | 0.0644 | 0.0221 | 1
|  |  |  | Периоды до 2020г. | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2018 | 0.456 | 0.2061 | 1.0313
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2019 | 0.4492 | 0.203 | 1.0158
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2020 | 0.4424 | 0.1999 | 1.0006
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2021 | 0.4358 | 0.1969 | 1
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2022 | 0.4292 | 0.194 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2018 | 0.1456 | 0.0898 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2019 | 0.1434 | 0.0885 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2020 | 0.1412 | 0.0871 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2021 | 0.1391 | 0.0858 | 1
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2022 | 0.137 | 0.0845 | 1
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2018 | 0.45599 | 0.20608 | 1.0313
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2019 | 0.44915 | 0.20299 | 1.0158
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2020 | 0.44242 | 0.19995 | 1.0006
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2021 | 0.43578 | 0.19695 | 1
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2022 | 0.42924 | 0.19399 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2018 | 1.2818 | 0.2847 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2019 | 1.2626 | 0.2804 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2020 | 1.2436 | 0.2762 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2021 | 1.225 | 0.2721 | 1
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2022 | 1.2066 | 0.268 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2018 | 0.0625 | 0.0428 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2019 | 0.0615 | 0.0422 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2020 | 0.0606 | 0.0415 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2021 | 0.0597 | 0.0409 | 1
[5 empty] | ООО "Сургутские городские электрические сети" | 2022 | 0.0588 | 0.0403 | 1
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2018 | 0.00416 | 0.04444 | 1.209
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2019 | 0.0041 | 0.04378 | 1.1915
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2020 | 0.00404 | 0.04312 | 1.1736
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2021 | 0.00398 | 0.04247 | 1.1566
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2022 | 0.00392 | 0.04184 | 1.1392
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2018 | 2.296 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2019 | 1.792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "ТРАНССЕТЬ" | 2020 | 1.398 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2018 | 2.296 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2019 | 1.792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "Региональная энергетическая компания" | 2020 | 1.398 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2018 | 4.4379 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2019 | 3.1792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "СеверСетьРазвитие" | 2020 | 2.2775 | 0.4456 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2018 | 4.4379 | 0.7733 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2019 | 3.1792 | 0.587 | 1
[5 empty] | ООО "Энергонефть Томск" | 2020 | 2.2775 | 0.4456 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2018 | 4.4379 | 0.9928 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2019 | 3.1792 | 0.8329 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2020 | 2.2775 | 0.6988 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2021 | 1.6316 | 0.5862 | 1
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2022 | 1.1688 | 0.4918 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2017 | 1.6479 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2018 | 1.6231 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2019 | 1.5988 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2020 | 1.5748 | 0.8975 | 1
[5 empty] | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" | 2021 | 1.5512 | 0.8975 | 1
[5 empty] | ТСО | период
[5 empty] | Столбец1 | 2018 |  |  | Столбец1
[5 empty] | Акционерное общество "НордЭнерджиСистемс" | 2019 |  |  | Тюменская область
[5 empty] | АО "Городские электрические сети" г. Нижневартовск | 2020 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
[5 empty] | АО "Россети Тюмень" | 2021 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ
[5 empty] | АО "Черногорэнерго" | 2022
[5 empty] | АО "ЮРЭСК" | 2023
[5 empty] | ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети" | 2024
ООО "Региональная энергетическая компания"
ООО "СеверСетьРазвитие"
ООО "Сургутские городские электрические сети"
ООО "ТРАНССЕТЬ"
ООО "Энергонефть Томск"
АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания"