## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.08.18 по 08:00 20.08.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | РП-10кВ Восход, В-10 РП-107-1 | отключен персоналом | 14.08.18 14:21 |  | 0:00 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ. | нет | 15 | нет
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПЭС 10 кВ Казым, В-10 яч. 119 ЦРП 10-2 | МТЗ | 18.08.18 13:50 | 18.08.18 14:32 | 0:42 | 0 | Повреждение соединительной муфты КЛ-10 кВ. | 1 КНС, 1 котельная, 1 ВОС | 16 | да
3 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Кормужиханка | ПС 110/10 Кода, В-10 Кормужиханка | МТЗ, АПВ успешное | 15.08.18 05:30 | 15.08.18 05:30 | 0:00 | 0 | Перекрытие проводов ВЛ оп№22 в результате попадания птицы. | нет | 15 | нет
4 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 яч. 19 ПТПС | ТО, НАПВ | 18.08.18 17:45 | 18.08.18 19:46 | 2:01 | 126 | Замыкание проводов ВЛ-10 кВ фольгированным шаром. | нет | 16 | нет
5 | ЮТЭК-ХМР | пгт Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 ф. Телецентр | МТЗ, УАПВ | 15.08.18. 19:51 | 15.08.18. 19:51 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
6 |  | пгт Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 ф. РММ | МТЗ, УАПВ | 15.08.18. 19:51 | 15.08.18. 19:51 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
7 |  | п. Цингалы | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-35 Цингалы-1, 2 | МТЗ, УАПВ | 16.08.18. 01:32 | 16.08.18. 01:32 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | да
8 |  | пгт.Горноправдинск | РП 10кВ яч.№14 | отключен персоналом | 18.08.18 11:34 | 18.08.18 12:58 | 1:24 | 490 | Повреждение ОПН на ВЛ-10кВ (опора б/н). | 3 котельных | 16 | нет
9 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №191, ВЛ-6 ф. 191-14 | ЗЗ | 15.08.18. 22:11 | 16.08.18. 0:46 | 2:35 | 4100 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
10 |  |  | ПС 35/6 №191, ВЛ-6 ф. 191-19 | ТО | 15.08.18. 22:11 | 15.08.18. 22:32 | 0:21 | 300 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
11 |  |  | ПС 35/6 №191, ВЛ-6 ф. 191-13 | ТО | 15.08.18. 23:03 | 16.08.18. 0:46 | 1:43 | 2500 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
12 |  |  | ПС 35/6 №152, ВЛ-6 ф. 152-07 | ТО | 16.08.18 06:21 | 16.08.18 08:20 | 1:59 | 30 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
13 |  |  | ПС 35/6 №151, ВЛ-6 ф. 151-34 | ТО | 15.08.18. 23:00 | 16.08.18. 0:27 | 2:01 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
14 |  |  | РП-11, ВЛ-6 ф. РП-11-17 | МТЗ | 15.08.18. 22:15 | 15.08.18. 22:43 | 0:28 | 1612 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
15 |  |  | ПС35/6кВ №192 ВЛ-6кВ ф. 192-19 | ЗЗ | 18.08.2018 14.05 | 18.08.2018 15.09 | 1:04 | 291 | Причина не установлена (гроза). | аэропорт | 15 | нет
16 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | РП №1, В-10 яч. 21 | отключен персоналом | 2018-08-16 11:21 | 2018-08-16 11:59 | 0:38 | 229 | Обрыв провода фазы "А" РЛНД-10 на КТП №32 при оперативных переключениях. | 1 котельная | 16 | нет
Итого -16 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 9678 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Гук С.А.