## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.03.21 по 08:00 08.03.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС Юмас, КВЛ-10 Луговой | ТО | 04.03.21 02:47 | 04.03.21 05:46 | 0.12569 | 6773 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп№1 от ПС Юмас. | 1 ВОС | -8 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 КОС-4 | УРПВ | 2021-03-03 13:01 | 2021-03-03 13:19 | 0.0125 | 95 | ТП 5-1441 попадание птицы между фаз на ЛР. | нет | -11 | да
3 |  |  | РП-15, ВЛ-10 УДС | ТО, УРПВ | 2021-03-04 22:33 | 2021-03-04 22:55 | 0.015278 | 129 | Повреждение изолятора на РП-5-9 яч.1 | нет | -9 | да
4 |  |  | РП-1 ввод-1, ВЛ-10 ф.1-10 | ТО | 2021-03-07 21:32 | 2021-03-07 22:34 | 0.043056 | 344 | Повреждение проходного изолятора 2Т на ТП-5-1-10. | да | -25 | да
5 |  |  | РП-20 ВЛ-10 ф. Промбаза | ТО | 2021-03-07 21:32 | 2021-03-07 23:51 | 0.096528 | 326 | Повреждение концевой муфты на ЛР-38 от ТП-5-2121. | нет | -25 | да
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7667 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 7667 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДСАйданов А.Е.