## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.04.21 по 08:00 12.04.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ТП-16-133, ВЛ-10кВ УРБ | ТО | 2021-04-05 14:10 | 2021-04-05 19:35 | 5:25 | 3858 | Разрушение подвесных изоляторов (6 шт.) на оп. 68. | нет | 2 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 Поселок | ТО | 2021-04-07 11:32 | 2021-04-07 12:40 | 0.047222 | 279 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 на оп. 1. | нет | 2 | да
3 |  |  | РП-1, В-10 ф. 1-10 | МТЗ | 11.04.21 07:27 | 11.04.21 12:55 | 0.22778 | 580 | Повреждение проходных изоляторов на ТП-5-110. | нет | 2 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4717 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4717 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G8-[Дата, Время]