## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.04.21 по 08:00 19.04.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | ТО, НАПВ | 2021-04-12 13:45 | 2021-04-12 16:35 | 2:50 | 750 | Схлест проводов в пролетах оп. 21/11/1-21/11/2 вследствие сильных порывов ветра. | 1 котельная, 2 КНС | 5 | да
2 |  | г. Советский | ПС 220 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-04-16 05:44 | 2021-04-16 06:50 | 1:06 | 993 | Повреждение кабельной перемычки на ТП 16-035 в РУ-10 яч. 2. | да | 3 | да
3 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ Строитель | ТО, НАПВ, НРПВ | 17.04.21 14:50 | 17.04.21 17:21 | 2:31 | 1450 | Повреждение штыревого изолятора на оп. 29/9, повреждение изолятора на портале 10 кВ ТП-9-13-2. | 2 котельных, 4 КНС | 3 | да
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС Юмас, ВЛ-10 Поселковый-1 | МТЗ | 14.04.21 15:20 | 14.04.21 15:28 | 0.0055556 | 187 | Повреждение КЛ-10 № 3 на приёмном портале РП № 12-1 на опора № 13А. | Дет. сад, КНС, 2 котельные, больница | 10 | да
5 |  | п. Кама п. Алтай | ПС 35 Кама, В-35 1Т | ЗЗ | 15.04.21 09:32 | 15.04.21 09:57 | 0.017361 | 240 | Снижение сопротивления изоляции в сети 35кВ. | нет | 10 | да
6 |  | п. Кама п. Алтай | ПС 35 Кама, В-35 2Т | ЗЗ | 15.04.21 09:32 | 15.04.21 10:05 | 0.022917 |  | Снижение сопротивления изоляции в сети 35кВ. | нет | 10 | да
7 |  | п. Ягодный п. Дальний | ПС 110 Леуши, ВЛ-10 Ягодный | ЗЗ | 2021-04-15 23:42 | 2021-04-16 02:55 | 3:13 | 1324 | Причина не установлена. | нет | 10 | да
8 |  | п. Мортка | ПС 110 МДФ, ВЛ-10 Завод-1 |  | 2021-04-16 00:40 | 2021-04-16 12:59 | 0.47153 | 0 | Повреждение в потребительской ТП. | нет | 10 | нет
9 |  | с. Алтай | ПС 35 кВ Кама, ВЛ-10 Алтай | МТЗ-2, НРПВ | 2021-04-18 02:17 | 2021-04-18 06:33 | 0.17778 | 376 | Причина устанавливается. | 1 ВОС, 1 больница | -5 | да
10 |  | п. Ягодный | ПС 110 кВ Леуши, ВЛ-10 Ягодный | ЗЗ, НАПВ | 2021-04-18 03:43 | 2021-04-18 09:34 | 0.28264 | 3176 | Повреждение штыревого изолятора на ТП-12-222, ТП-12-223. Электроснабжение полностью восстановлено в 14:12. | 1 котельная, 1 больница | -5 | да
Итого - 10 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 9.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8496 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 8496 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G15-[Дата, Время]