## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.07.21 по 08:00 19.07.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ-2, НАПВ | 2021-07-15 00:21 | 2021-07-15 02:15 | 1:54 | 266 | Причина отключения устанавливается. | нет | 12 | нет
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-07-18 12:31 | 2021-07-18 12:31 | 0 | 0 | Причина устанавливается.(дождь, гроза) ИМФ ПС Игрим: ф.А-0, 3Io=0,33кА, 3Uo=16,5кВ, Iкз=0,56кА, tкз=0,1с, L=86 км. | нет | 20 | да
3 |  | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-07-18 12:31 | 2021-07-18 12:31 | 0 | 0 | Причина устанавливается.(дождь, гроза) ИМФ ПС Игрим: ф.C-0, 3Io=0кА, 3Uo=0,9кВ, Iкз=0,01кА, tкз=0,14с, L=42 км. | нет | 20 | да
4 |  | п. Н. Нарыкары | КПП-6/20 Игрим № 11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары | МТЗ | 2021-07-18 15:00 | 2021-07-18 16:20 | 0.055556 | 208 | Причина устанавливается (дождь, гроза). П Н. Нарыкары переведен на ДЭС в 16:20, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары введена в работу (потребители переведены на ЦЭС) в 20:55. | нет | 20 | да
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110 кВ Сотник-Тавда-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-07-16 04:49 | 2021-07-16 04:49 | 0 | 0 | Причина устанавливается. ИМФ ПС Сотник: 3Iо=2,85кА, 3Uо=7,5кА, ф.В=0, L=27,2 км, Iкз=0,53кА. | нет | 15 | нет
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-22, КЛ-10 яч.№21 фид. 14-07-1 | МТЗ | 2021-07-15 11:41 | 2021-07-15 15:48 | 0.17153 | 1410 | Повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на ТП Ростелеком (абонентская). | 2 школы, 1 КНС | 16 | да
7 |  |  | ПС Чара, КЛ-10 Пож.депо-1 | ТО | 2021-07-15 11:49 | 2021-07-15 12:24 | 0.024306 | 154 | Повреждение КЛ-10 кВ от оп.7/1 до ТП-5-1434 техникой сторонней организации. | 1 школа | 16 | да
8 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №35 Поселковая, КЛ-6 кВ ф.35-6 | ТО | 2021-07-12 17:13 | 2021-07-12 17:47 | 0.023611 | 173 | Повреждение КЛ-6 кВ оп.14. | 2 школы, 2 д/сад, 1 больница, 4 КОС | 15 | да
9 |  |  | ЦРП 2-6, КВЛ-6 кВ ф.18 | ТО | 2021-07-12 17:13 | 2021-07-12 19:20 | 0.088194 | 63 | Повреждение КЛ-6 кВ оп.14. | нет | 15 | да
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2274 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2008 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G12-[Дата, Время]