## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.07.18 по 08:00 23.07.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-ГИБДД-1 | 1,2 ст. ТНЗНП, УАПВ | 19.07.18 06:40 | 19.07.18 06:40 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. ПС Югра ИМФ-14,7 км | нет | 19 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. 14 ТП-216 | ТО | 20.07.18 09:49 | 20.07.18 10:14 | 0:25 | 171 | Повреждение КЛ-6кВ. Потребитель переведен на КЛ-6 яч.9 ТП-216 в 10:14. | нет | 18 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, В-10 Хлебозавод | ТО | 17.07.18 09:35 | 17.07.18 14:28 | 4:53 | 458 | Обрыв провода в пролете опор №37-38 техникой сторонней организации, потребители переведены в 10:30. | Котельная-1, КНС-1, дет.сад-2 | 22 | да
4 |  | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, В-10 Западный | отключен персоналом | 18.07.18 07:23 | 18.07.18 11:19 | 3:56 | 1421 | Разрушение опорного изолятора ТП-16-108, потребители переведены в 09:03. | нет | 23 | да
5 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Теги, д. Устрем, д. Пугоры | КПП 6/20 Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | ТО | 17.07.18 12:02 | 17.07.18 13:00 | 0:58 | 93 | Причина не установлена, гроза. | п. Теги, д. Устрем, д. Пугоры | 24 | да
6 |  | п. Шайтанка | КПП 6/20 Березово, ВЛЗ-20 Шайтанка | ТО | 17.07.18 14:20 | 17.07.18 16:05 | 0:45 | 46 | Причина не установлена, гроза. | п. Шайтанка | 24 | да
7 |  | п. Ванзетур | КПП 6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Ванзетур | отключен персоналом | 17.07.18 16:25 | 18.07.18 05:30 | 13:05 | 855 | Падение дерева, замыкание провода ф. "С" на траверсу в пролете опор №230-231, гроза. | п. Ванзетур | 24 | да
8 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ЗРУ-10 НПС Конда-2, В-10 Нефтяник-1 | отключен персоналом | 18.07.18 19:45 | 18.07.18 20:15 | 0:30 | 23 | Отключен персоналом УМН из-за прохождения грозового фронта. | Водозабор | 23 | да
9 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-1, В-10 ф. 3-01-2 | МТЗ | 18.07.18 15:55 | 18.07.18 16:31 | 0:36 | 83 | Повреждение КЛ-10 при производстве земляных работ АО «НЭРС» | КНС, школа, дет.сад. | 24 | да
Итого -9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3150 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2979 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.