## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.09.19 по 08:00 23.09.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10кВ Базьяны | МТЗ ф. А, С, УАПВ | 16.09.19. 10:48 | 16.09.19. 10:48 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 14 | нет
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, КЛ-10кВ РП-23-2 | ТО ф. А, В | 16.09.19. 16:03 | 2019-09-20 18:40 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 (успешное АВР на РП-23). | нет | 14 | нет
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Старый Катыш | ЗРУ-10 НПС Катыш, ВЛ-10 Старый Катыш | н/д | 17.09.19 19:18 | 18.09.19 15:03 | 0.78542 | 293 | Неисправность в ЗРУ-10 НПС Катыш (Урайское УМН). | нет | 14 | нет
4 |  | п. Леуши | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Леуши | МТЗ | 19.09.19 19:55 | 19.09.19 20:35 | 0.027778 | 332 | Падение ветки на ЛР-10 оп. 288/37. | нет | 9 | да
5 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Луговой | ТО | 22.09.19 09:25 | 22.09.19 09:50 | 0.017361 | 1090 | Причина устанавливается. | нет | 5 | да
6 |  | п. Лиственичный | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-10 Лиственичный | ТО | 22.09.19 09:25 | 22.09.19 09:50 | 0.017361 | 311 | Причина устанавливается. | нет | 5 | да
7 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Коммунистический | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Поселок | отключена персоналом | 20.09.19 04:54 | 20.09.19 06:11 | 1:17 | 736 | Снижение сопротивления изоляции 2С-10. Выпадение ножа на РВО-10кВ ф.В оп№7. | нет | 4 | да
Итого -7 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2762 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2469 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.