## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.04.21 по 08:00 26.04.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ПС 110 кВ Самза, В-10 Поселок | МТЗ | 2021-04-21 16:39 | 2021-04-21 19:53 | 3:14 | 149 | Разрушение ОПН-10 кВ на оп. 21/20. | 1 больница | 12 | да
2 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, В-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 2021-04-21 16:51 | 2021-04-21 18:22 | 1:31 | 113 | Повреждение ПК-10 на ТП-16-199П (потребительская). | нет | 12 | нет
3 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, ВЛ-10 ТП-2048-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-04-23 17:50 | 2021-04-23 19:36 | 1:46 | 0 | Повреждение ЛР на потребительской ТП. | нет | 9 | нет
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, УАПВ | 2021-04-23 13:20 | 2021-04-23 13:20 | 0 | 0 | Падение дерева при работах по расчистке линии ЮТЭК-Кода | нет | 4 | нет
5 |  | г.Нягань | РП 5-17, ВЛ-10 ГУС | ЗЗ | 2021-04-24 16:29 | 2021-04-24 18:09 | 0.069444 | 620 | Повреждение кабеля на ТП Ростелеком (потребительская, ЮТЭК РС) | нет | 8 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 882 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 149 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.