## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.09.21 по 08:00 27.09.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 РП-4-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-09-20 22:06 | 2021-09-20 22:45 | 0.027083 | 222 | Повреждение оп. №3 (с обрывом провода ф.В на оп.№1) в результате ДТП. Потребители переведены на ВЛ-10 кВ РП-4-1 в 22:45 | 3 котельные, 2 школы, 1 дет. сад | 2 | да
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Пугоры, п.Теги, п.Устрем | КПП 6/20кВ Березово №11-1053, ВЛ-20 Пугоры | ТО | 2021-09-25 13:43 | 2021-09-26 15:00 | 1899-12-31 01:17 | 4670 | Опора № 91 межфазное замыкание (попадание птицы). Iа=10,5А, Ib=229А, Iс=219А | школа, д/сад, больница,котельная,ВОС | 4 | да
3 |  | п.Н.Нарыкары | КПП№ 11-2114 Игрим ВЛЗ-20 Н.Нарыкары | ТО, УРПВ | 2021-09-26 16:30 | 2021-09-26 16:45 | 0.010417 | 36 | Причина устанавливается | ФАП,котельная,ВОС | 4 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4928 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4928 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Семенов И.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = SUM(G8-[Дата, Время])