## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.07.18 по 08:00 30.07.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 ПМК 3-1 | МТЗ | 24.07.18 09:40 | 24.07.18 11:24 | 1:44 | 864 | Перекрытие проводов техникой сторонней организации в пролете опор №14-15. и на ТП 9-7-3 РУ-10кВ разрушение ОПН на 2С-10 ф. "А" | нет | 25 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 16 МКР | МТЗ | 24.07.18 09:40 | 24.07.18 11:30 | 1:50 | 685 | Перекрытие проводов техникой сторонней организации в пролете опор №14-15. | нет | 25 | да
3 |  | п. Коммунистический | ПС 110/35/10 Самза, ВЛ-10 Поселок | отключена персоналом | 25.07.18 10:58 | 25.07.18 13:15 | 2:17 | 675 | Повреждение изолятора на оп.№14/1. 2С-10 кВ снижение сопротивления изоляции фаза «В». | нет | 25 | да
4 |  | г. Советский | ЦРП Советский, В-10 Юбилейный | ТО, НАПВ | 27.07.18 08:02 | 27.07.18 08:33 | 0:31 | 40 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП 16-107 и ТП 16-179 при производстве земляных работ техникой сторонней организации . | дет.сад | 24 | да
5 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Октябрьский | ПС 110/10 Кода, В-10 Кормужиханка | МТЗ, НАПВ | 25.07.18 17:34 | 25.07.18 18:16 | 0:42 | 45 | Повреждение ОПН-10 фаза "А" на ТП-188. | нет | 26 | нет
6 |  | п. Октябрьский | ПС 110/10 Кода, В-10 Сахалин | ТО | 25.07.18 17:34 | 25.07.18 20:31 | 2:57 | 650 | Повреждение КЛ-10 в ЗРУ-10 ДЭС. | нет | 23 | нет
7 |  | п. Октябрьский | ПС 110/10 Кода, В-10 Кормужиханка | отключен персоналом | 27.07.18 18:49 | 27.07.18 21:57 | 3:08 | 102 | Повреждение проходного изолятора фазы "В" на КТП-188 . | больница, водозабор | 26 | нет
8 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №10-3 ВОС, В-6 яч. 28 | ТО | 24.07.18 08:07 | 24.07.18 11:22 | 3:15 | 182 | Схлест проводов в пролете опор №7-8. | нет | 25 | да
9 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, 2Т | 2 ст. ГЗ, АВР-10 успешное | 28.07.18 10:40 |  | 0:00 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 24 | да
Итого -9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3243 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2446 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Макаров В.А.