## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.10.21 по 08:00 01.11.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-10-29 09:46 | 2021-10-29 10:30 | 0.030556 | 934 | Разрушение изолятора ф.А на опоре №21 фид. №17 от РП №1. | нет | -5 | нет
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | РП-1, КЛ-10 ТП-9-11-2 | ТО | 2021-10-28 05:45 | 2021-10-28 14:12 | 0.35208 | 356 | Повреждение опорных изоляторов ф. А,В,С 1С-10 на ТП-9-11-2. | нет | -1 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | п. Лугофилинск, п. Чембакчино | ПС 35 Цингалы, ВЛ-10 Лугофилинск | откючена персоналом | 2021-10-25 08:44 | 2021-10-25 09:38 | 0.0375 | 15 | Снижение сопротивления изоляции ф.С из-за разрушения изолятора на опоре №1 отпайки Причал (Конданефть). | нет | -2 | нет
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1305 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 356 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]