## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.05.23 по 08:00 08.05.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ ф.А-0, ИМФ: ПС Югра=9.5 км, ПС Фоминская=53 км | 2023-05-03 12:52 | 2023-05-03 12:52 | 0:00 | 0 | 0 | Под опорой №4 отп.на ПС Авангард обнаружены останки птицы. | нет | 18 | да
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | ПС 110 кВ Игрим, В-6 КПП-2 | ТО, НРПВ | 03.05.23 22:29 | 03.05.23 23:08 | 0:39 | 283 | 0 | Повреждение высоковольтных предохранителей ф. А, В, С в ТП ГРС (абонентская) в результате попадания молнии. Повреждение ОПН-6 кВ на РЛНД-6кВ ТП Рика (абонентская). | нет | 3 | нет
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | КПП-6/20 кВ Игрим №11-2114, ВЛ-6 кВ ГРС | МТЗ | 2023-05-03 22:30 | 2023-05-04 11:20 | 12:50 | 215 | 0 | Повреждение высоковольтных предохранителей ф. А, В, С в ТП ГРС (абонентская) в результате попадания молнии. Повреждение ОПН-6 кВ на РЛНД-6кВ ТП Рика (абонентская). | нет | 3 | нет
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-10 кВ №5-20, ВЛ-10 кВ Геолог | ТО | 06.05.23 22:25 | 06.05.23 23:13 | 0:48 | 149 | 650 | В пролете опор №17-18 обнаружена обгоревшая ветка. | нет | 15 | да | 1
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 432 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 149 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 283
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.033333 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.033333 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.