## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.12.22 по 08:00 26.12.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Мансийская, КВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 19.12.22 10:40 | 19.12.22 11:45 | 1:05 | 78 | 1400 | Повреждение КЛ-10 между ТП-9-17-10 и 9-17-9 техникой сторонней организации. | нет | -15 | да | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Жил. Поселок-2 | ТО, НАПВ | 21.12.22 08:37 | 21.12.22 09:26 | 0:49 | 827 | 5700 | Повреждение КЛ-10 кВ от оп.№36/2 до ТП 10 кВ №13-13 (КЛ, ТП потребительские). | Котельная-6, КНС-1, д/с-1, школа-1, КОС-1 | -18 | нет | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 кВ Станция | ТО, РПВ успешное | 2022-12-23 02:20 | 2022-12-23 02:32 | 0:12 | 115 | 980 | Повреждение трансформатора на ТП №12-55. | котельная-1, водозабор-1 | -15 | да
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ РП-17-2 | ТО | 2022-12-23 03:29 | 2022-12-23 04:25 | 0:56 | 641 | 2805 | Неселективная работа защит при отключении ВЛ-10 ф.КОС-2 из-за повреждения трансформатора на ТП ГСК Геофизик | КНС-3, д/с-3 | -15 | да
5 |  |  | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 кВ Пож.депо-1 | ТО | 2022-12-23 06:10 | 2022-12-23 09:36 | 3:26 | 427 | 1500 | Неселективная работа защит при неуспешном РПВ ВЛ-10 ф.КОС-2 из-за повреждения трансформатора на ТП ГСК Геофизик. | школа-1 | -12 | да
6 |  |  | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ РП-17-2 | ТО | 2022-12-23 18:15 | 2022-12-23 18:31 | 0:16 | 154 | 2805 | Неселективная работа защит при отключении ВЛ-10 ф.КОС-2 из-за повреждения концевой муфты КЛ-10 на ТП 5-1462 | КНС-3, д/с-3 | -15 | да
7 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Инга, ВЛ-10 кВ фид.№ И-5 | МТЗ | 22.12.22 22:05 | 22.12.22 22:42 | 0:37 | 447 | 3142 | Повреждение КЛ-10 ф И-5 оп№8 - ЦРП №2-10 | нет | -20 | да
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -6
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2689 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1862 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 827
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.30625 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.27222 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.034028
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.