## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.07.23 по 08:00 27.07.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | д. Каюкова | ПС 6/10 кВ кВ Западно-Угутская, ВЛ-10 кВ Западно-Угутская-Каюково | МТЗ | 2023-07-28 19:05 | 2023-07-28 20:15 | 1:10 | 550 | 50 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
2 |  | п. Горный, п. Сытомино | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №13 | МТЗ, УАПВ | 29.07.23 15:13 | 29.07.23 15:13 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 22 | да | 1
3 |  | п. Горный, п. Сытомино | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч. №15 | ТО, НАПВ, УРПВ | 29.07.23 15:13 | 29.07.23 15:53 | 0:40 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 22 | да | 1
4 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ-6 кВ ТП-212 яч.2 | МТЗ | 29.07.23 12:59 | 29.07.23 14:22 | 1:23 | 258 | 50 | Разрушение изолятора на опоре №3 и обрыв провода ф.С. Гроза. | нет | 22 | нет | 1
5 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Теги, д. Устрем, д. Пугоры | КПП-6/20 кВ п.г.т. Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | ТО, УРПВ | 2023-07-25 13:24 | 2023-07-25 13:53 | 0:29 | 150 | 600 | Причина отключения устанавливается. Гроза. | нет | 22 | да | 1
6 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кондинское | В-10 кВ Ввод-4, ЗРУ-10 кВ НПС Ильичевка | ЛЗШ | 29.07.23 13:16 | 29.07.23 13:16 | 0:00 | 0 | 0 | КЛ-10 кВ Фарада-2, ВЛ-35 кВ Фарада-Тесла-2 обесточены. На ПС 35 кВ Тесла успешное АВР. Причина отключения устанавливается. | нет | 23 | нет | 1
7 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1 | ТО, УАПВ | 2023-07-24 15:33 | 2023-07-24 15:33 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 22 | да | 1
8 |  | п. Батово | ПС 110 кВ Батово, ВЛ-10 Поселок | ТО, УАПВ | 26.07.23 14:55 | 26.07.23 14:55 | 0:00 | 0 | 1480 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 22 | да | 1
9 |  | п. Кама, п. Алтай | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ-35 Кама | ТО, УАПВ | 26.07.23 15:50 | 26.07.23 15:50 | 0:00 | 0 | 650 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 22 | да | 1
10 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-1,2 | ТО, УАПВ | 2023-07-28 15:15 | 2023-07-28 15:15 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 19 | да | 1
Итого - 10 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 8
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 958 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 700 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 258
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.15417 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.096528 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.057639
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 10 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.