## PNK 2017
АО "Югорская региональная электросетевая компания" (АО "ЮРЭСК") |  |  |  |  | Версия 1.0.1
(Наименование ТСО)
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 411 | 200
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 113561 | 113583
Показатель надежности услуг | - | 0.0036192 | 0.0017608
II - Расчет показателя качества ФСК
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 |  | 2 | 3
Число заявок на ТП, поданных потребителем в соответствии с законодательством | шт | 0 | 0
Число направленных договоров | шт | 0 | 0
Число договоров, направленных с нарушением срока | шт | 0 | 0
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 30 | 30 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
IV - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 971 | 971
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 0 | 101
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1 | 1.1161
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 783 | 784
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 85 | 87
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1.1218 | 1.1248
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 6
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 112 | 112
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1.0566
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1.0487 | 1.1077
| 1.0487 | 1.1077
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель надежности услуг | - | 0.0036192 | 0.0017608 | 30% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0 | 15% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | - | 0.8975 | 0.8975 | 30% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | - | 1.0487 | 1.1077 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ФСК | 0.75
ТСО | 0.75
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 15%
Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее)
Первые три года первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициент надежности | Коэффициенты качества
ФСК | 0.75 | 0.25 | 0
ТСО | 0.65 | 0.25 | 0.1
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
ФСК при представлении достоверных отчетных данных | 1.5%
ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 1.5%
Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
на 2011 год | 0.5%
на 2012 год | 1%
на 2013 год и далее | 2%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2011 год | 20%
на 2012 год | 15%
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
Исполняющий обязанности начальника управления реализации услуг | Зыков С.И.
Должность | Ф.И.О. |  | Подпись
до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
до 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2017 г.
АО ЮРЭСК
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ф."16 МКР" | 10 | 07,22 2017.01.09 | 12,48 2017.01.09 | В | 5.43 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-6-8;ТП 10 кВ № 9-6-9;ТП 10 кВ № 9-6-7;ТП 10 кВ № 9-6-6;ТП 10 кВ № 9-3-4;ТП 10 кВ № 9-3-3;ТП 10 кВ № 9-16-1;ТП 10 кВ № 9-16-2;ТП 10 кВ № 9-16-3 |  | Школа № 6, КНС № 12, Котельная № 24 | 715 |  | 3 | 712 |  |  |  | 715 |  |  |  | №1 2017-01-09 | 3.4.8.2 | 4.1 | 0
2 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябъево" В-10 кВ ф."Малиновский-2" | 10 | 01,33 2017.01.17 | 02,40 2017.01.17 | В1 | 1.12 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ | [13 empty] | 01,33 2017-01-17 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
3 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябъево" В-10 кВ ф."Пионерский-1" | 10 | 02,43 2017.01.17 | 03,28 2017.01.17 | В1 | 0.75 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-201;ТП 10 кВ № 16-221;ТП 10 кВ № 16-208;ТП 10 кВ № 16-206;ТП 10 кВ № 16-203;ТП 10 кВ № 16-215;ТП 10 кВ № 16-202;ТП 10 кВ № 16-219;ТП 10 кВ № 16-214 |  | Котельная, Школа, Детский сад | 58 |  | 3 | 55 |  |  |  | 58 |  |  |  | 02,43 2017-01-17 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
4 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Алябъево" В-10 кВ ф."Мечта" | 10 | 02,49 2017.01.17 | 04,51 2017.01.17 | В1 | 2.03 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-225;ТП 10 кВ № 16-229ТП 10 кВ № 16-231 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 02,49 2017-01-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ."РП 4-1" | 10 | 10,54 2017.01.19 | 19,01 2017.01.19 | В | 8.12 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-1-1;ТП 10 кВ № 9-1-3;ТП 10 кВ № 9-1-5;ТП 10 кВ № 9-1-6;ТП 10 кВ № 9-1-7;ТП 10 кВ № 9-1-9;ТП 10 кВ № 9-1-10;ТП 10 кВ № 9-2-1;ТП 10 кВ № 9-3-7;ТП 10 кВ № 9-1-4 |  | 4 Котельные, 2 Школы | 138 |  | 6 | 132 |  |  |  | 138 |  |  |  | № 3 2017-01-19 | 3.4.8 | 4.13 | 0
6 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ТП | ПС 220/110/10 кВ "Картопья" 1 СШ | 10 | 15,50 2017.01.20 | 16,27 2017.01.20 | В1 | 0.62 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-150 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | № 4 2017-01-20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 220/110/10 кВ "Картопья" В-10 кВ ф."Ж/Д-1" | 10 | 12,06 2017.01.30 | 12,39 2017.01.30 | В | 0.55 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-163 |  | 2 Котельные | 203 |  | 2 | 201 |  |  |  | 203 |  |  |  | № 5 2017-01-30 | 3.4.8 | 4.13 | 0
8 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Южная" ЗРУ-10 кВ яч.№19 | 10 | 08,12 2017.01.15 | 08,22 2017.01.15 | В1 | 0.17 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 2-14;ТП 10 кВ № 2-11;ТП 10 кВ № 2-15;ТП 10 кВ № 2-17;ТП 10 кВ № 2-21;ТП 10 кВ № 2-13;ТП 10 кВ № 2-16;ТП 10 кВ № 2-18;ТП 10 кВ № 2-20;ТП 10 кВ № 2-65;ТП 10 кВ № 2-42;ТП 10 кВ № 2-31 |  | Детский сад, Школа | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 08,12 2017-01-15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ПС 35/6 кВ №35 ЗРУ-6 кВ яч.№14 | 6 | 10,00 2017.01.19 | 10,54 2017.01.19 | В | 0.9 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 2-102;ТП 6 кВ № 2-121;ТП 6 кВ № 2-123;ТП 6 кВ № 2-133 |  | Котельная | 7 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 10,00 2017-01-19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ф."ПМК 3-1" | 10 | 19,52 2017.02.25 | 23,07 2017.02.25 | В | 3.25 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-2-5;ТП 10 кВ № 9-6-3;ТП 10 кВ № 9-3-3;ТП 10 кВ № 9-3-4;ТП 10 кВ № 9-6-6;ТП 10 кВ № 9-6-8 |  | Детский сад, Школа, 4 КНС, 2 Котельные | 710 |  | 9 | 701 |  |  | 6 | 704 |  |  |  | № 6 2017-02-25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
11 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | РП | РП-10 кВ №1 В-10 кВ яч.№1 вв.№1 | 10 | 07,23 2017.02.25 | 07,48 2017.02.25 | В1 | 0.42 | 0 | 0 | РП 10 кВ |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 630 |  | 3/02/5 2017-02-27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
12 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КЛ | РП-10 кВ №1 В-10 кВ яч.№7 ф.«ТП 3-01-1» | 10 | 07,23 2017.02.25 | 17,48 2017.02.25 | В1 | 10.42 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3/02/5 2017-02-27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
13 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | РП | РП 10 кВ №5-17 2С-10 | 10 | 08,49 2017.02.10 | 09,15 2017.02.10 | В1 | 0.43 | 0 | 0 | РП 10 кВ |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 630 |  | 1/02/5 2017-02-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
14 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №5-17 яч.№12 ф."ГУС" | 10 | 09,27 2017.02.10 | 10,37 2017.02.10 | В1 | 1.17 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 830 |  | 2/02/5 2017-02-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
15 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №17 яч.№10 ф."КОС-2" | 10 | 08,49 2017.02.10 | 17,28 2017.02.10 | В1 | 8.65 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1/02/5 2017-02-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
16 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №16 ф."Сады" | 10 | 23,09 2017.02.26 | 23,37 2017.02.26 | В | 0.47 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 145 |  | 5/02/5 2017-02-28 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
17 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №16 ф."Экспедиция" | 10 | 23,09 2017.02.26 | 06,15 2017.02.27 | В | 7.1 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 523 |  | 4/02/5 2017-02-27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
18 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №5-13 ф."УРБ-2" | 10 | 23,09 2017.02.26 | 01,21 2017.02.27 | В | 2.2 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 205 |  | 5/02/5 2017-02-28 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
19 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП 10 кВ №5-13 ф."МК-156" | 10 | 23,09 2017.02.26 | 00,58 2017.02.27 | В | 1.82 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 235 |  | 5/02/5 2017-02-28 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
20 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ПС 35/6 кВ №35 ЗРУ-6 кВ яч.№3 | 6 | 16,16 2017.02.27 | 16,53 2017.02.27 | В | 0.62 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 2-108;ТП 6 кВ № 2-126;ТП 6 кВ № 2-130;ТП 6 кВ № 2-152;ТП 6 кВ № 2-119;ТП 6 кВ № 2-147;ТП 6 кВ № 2-105;ТП 6 кВ № 2-101;ТП 6 кВ № 2-120 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 1 | 26 |  |  |  | 16,16 2017-02-27 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
21 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 кВ "Картопья" В-10 кВ ф."Промбаза" | 10 | 05,19 2017.03.27 | 08,42 2017.03.27 | В | 3.38 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-001;ТП 10 кВ № 16-003;ТП 10 кВ № 16-004;ТП 10 кВ № 16-027;ТП 10 кВ № 16-047а;ТП 10 кВ № 16-034;ТП 10 кВ № 16-070;ТП 10 кВ № 16-102;ТП 10 кВ № 16-139;ТП 10 кВ № 16-182 |  |  | 354 |  | 7 | 347 |  |  | 7 | 347 |  |  |  | № 14 2017-03-27 | 3.4.10 | 4.17 | 0
22 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 кВ "Березово" ВЛЗ-20 кВ "Березово-Теги" | 20 | 14,55 2017.03.21 | 20,45 2017.03.21 | В1 | 5.83 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-1153;ВЛ 10 кВ "Поселок";ТП 10 кВ № 11-1143;ТП 10 кВ № 11-1144;ТП 10 кВ № 11-1145;ТП 10 кВ № 11-1146;ТП 10 кВ № 11-1147;ТП 10 кВ № 11-1148;ТП 10 кВ № 11-1149;ТП 10 кВ № 11-1150;ТП 10 кВ № 11-1152 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 145 |  | № 1/2017 2017-03-21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП-10 кВ №5-14 "ЦБПО ЭПУ" | 10 | 12,50 2017.03.13 | 14,45 2017.03.13 | В1 | 1.92 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 |  | 160 |  | 07/03/5 2017-03-14 | 3.4.7 | 4.16 | 1
24 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ЦРП "Советский" В-10 кВ яч.№6 ф."Ленина" | 10 | 00,23 2017.04.16 | 02,47 2017.04.16 | В1 | 2.4 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-010;ТП 10 кВ № 16-024;ТП 10 кВ № 16-033;ТП 10 кВ № 16-055 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 4 | 19 |  |  |  | № 17 2017-04-16 | 3.4.13.2 | 4.11 | 1
25 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ЦРП "Советский" В-10 кВ яч.№7 ф."Курчатова" | 10 | 03,03 2017.04.16 | 03,22 2017.04.16 | В1 | 0.32 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-017;ТП 10 кВ № 16-019;ТП 10 кВ № 16-020 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3 | 117 |  |  |  | № 16 2017-04-16 | 3.4.13 | 4.1 | 1
26 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ТП | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ф."РП 1-1" | 10 | 10,34 2017.04.27 | 12,27 2017.04.27 | В | 1.88 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-8-5;ТП 10 кВ № 9-11-4;ТП 10 кВ № 9-10-2;ТП 10 кВ № 9-10-3;ТП 10 кВ № 9-10-7;ТП 10 кВ № 9-12-4;ТП 10 кВ № 9-10-4;ТП 10 кВ № 1-8;ТП 10 кВ № 2-8;ТП 10 кВ № 2-2;ТП 10 кВ № 2-7;ТП 10 кВ № 2-4 | КНС № 4, КНС № 3, Котельня № 21, Котельня № 8 | Школа № 1,Школа № 3, Детский сад "Радуга", КНС № 8, Котельная № 4 | 103 | 1 | 15 | 87 |  |  |  | 103 |  |  |  | № 19 2017-04-27 | 3.4.10 | 4.17 | 0
27 | АО ЮРЭСК Белоярский филиал | ВЛ | ЦРП №3 "ВОС" яч.№28 "ЛЭП № 28" ВЛ-6 кВ | 6 | 15,03 2017.04.21 | 16,20 2017.04.21 | В | 1.28 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 10-2802;ТП 6 кВ № 10-2803;ТП 6 кВ № 10-2804 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  | 230 |  | № 122 2017-04-21 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
28 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Березово" ВЛ-6 кВ ф.№4 | 6 | 13,30 2017.04.01 | 13,40 2017.04.01 | В1 | 0.17 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ № 4;ТП 6 кВ № 11-1034;ТП 6 кВ № 11-1033;ТП 6 кВ № 11-1036;ТП 6 кВ № 11-1038;ТП 6 кВ № 11-1039;ТП 6 кВ № 11-1041;ТП 6 кВ № 11-1021 |  | Аэропорт | 59 |  | 1 | 58 |  |  | 1 | 58 |  | 138 |  | № 2/2017 2017-04-01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
29 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | РП-6 кВ №11-2113 ВЛ-6 кВ "Старый поселок" | 6 | 21,20 2017.04.10 | 07,33 2017.04.11 | В1 | 10.22 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ Старый поселок;ТП 6 кВ № 11-2075;ТП 6 кВ № 11-2076;ТП 6 кВ № 11-2077;ТП 6 кВ № 11-2080;ТП 6 кВ № 11-2082 |  | Котельная , Водозабор | 48 |  | 2 | 46 |  |  |  | 48 |  | 4934 |  | № 2/2017 2017-04-11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
30 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | РП-6 кВ 11-1051 ВЛ-6 кВ ф.№4 | 6 | 02,35 2017.04.12 | 08,40 2017.04.12 | В1 | 6.08 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ № 4;РП 6 кВ;ТП 6 кВ № 11-1-50;ТП 6 кВ № 11-1051;ТП 6 кВ № 11-1037;ТП 6 кВ № 11-1046 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 500 |  | № 3/2017 2017-04-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
31 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | РП-6 кВ 11-1051 ВЛ-6 кВ ф.№4 | 6 | 13,28 2017.04.12 | 16,48 2017.04.12 | В1 | 3.33 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ № 4;РП 6 кВ;ТП 6 кВ № 11-1-50;ТП 6 кВ № 11-1051;ТП 6 кВ № 11-1037;ТП 6 кВ № 11-1046 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 250 |  | № 4/2017 2017-04-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
32 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | 110 | 05,43 2017.04.28 | 05,43 2017.04.28 | В1 | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ |  |  | 0 | [10 empty] | № 5/2017 2017-04-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
33 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | РП-10 кВ №5-13 ВЛ-10 кВ ф."АТБ-14" | 10 | 02,19 2017.04.10 | 05,03 2017.04.10 | В1 | 2.73 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 127 |  | 8/04/5 2017-04-14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ПС 35/6 кВ №35 ЗРУ-6 кВ яч.№5 | 6 | 05,05 2017.04.16 | 07,00 2017.04.16 | В1 | 1.92 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 134;ТП 6 кВ № 140;ТП 6 кВ № 131;ТП 6 кВ № 116;ТП 6 кВ № 117;ТП 6 кВ №138;ТП 6 кВ Престиж |  | КНС-7 | 21 |  | 2 | 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 05,05 2017-04-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
35 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ТП | ПС 110/10 кВ "Алябъево" В-10 кВ ф."Алябьево" | 10 | 14,57 2017.05.02 | 17,25 2017.05.02 | В | 2.47 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-309;ТП 10 кВ № 16-303;ТП 10 кВ № 16-304;ТП 10 кВ № 16-302;ТП 10 кВ № 16-301;ТП 10 кВ № 16-311;ТП 10 кВ № 16-308;ТП 10 кВ № 16-307 |  | Детский сад, 2 Котельные, 2 КНС, Школа, Псих диспансер | 397 | 1 | 6 | 390 |  |  | 8 | 389 |  |  |  | № 24 2017-05-02 | 3.4.10 | 4.17 | 0
36 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Геологическая" В-10 кВ ф."Нижний склад" | 10 | 16,58 2017.05.01 | 17,35 2017.05.01 | В1 | 0.62 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-14-7;ТП 10 кВ № 9-14-13;ТП 10 кВ № 9-16-1;ТП 10 кВ № 9-16-2;ТП 10 кВ № 9-16-3;ТП 10 кВ № 9-16-10;ТП 10 кВ № 9-16-11;ТП 10 кВ № 9-14-2;ТП 10 кВ № 9-16-7;ТП 10 кВ № 9-16-12 |  | Детски сад, КНС, Котельная | 90 |  | 3 | 87 |  |  | 10 | 80 |  |  |  | № 21 2017-05-01 | 3.4.13 | 4.15 | 1
37 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ф."16 МКР" | 10 | 11,11 2017.05.04 | 11,36 2017.05.04 | В1 | 0.42 | 0 | 2 | ТП 10 кВ № 9-6-9;ТП 10 кВ № 9-6-7;ТП 10 кВ № 9-6-8;ТП 10 кВ № 9-6-2;ТП 10 кВ № 9-6-11;ТП 10 кВ № 9-6-2;ТП 10 кВ № 9-16-1;ТП 10 кВ № 9-16-2;ТП 10 кВ № 9-16-3 |  | Школа, Котельная, КНС, Детский сад | 221 |  | 4 | 217 |  |  | 8 | 213 |  |  |  | № 23 2017-05-04 | 3.4.7.4 | 4.17 | 1
38 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КВЛ | ПС 220/110/10 кВ "Картопья" В-10 кВ ф."Ж/Д-1" | 10 | 12,53 2017.05.26 | 14,58 2017.05.26 | В1 | 2.08 | 0 | 2 | ТП 10 кВ 16-002;ТП 10 кВ 16-005;ТП 10 кВ 16-006;ТП 10 кВ 16-040;ТП 10 кВ 16-065;ТП 10 кВ 16-116;ТП 10 кВ 16-008;ТП 10 кВ 16-011;ТП 10 кВ 16-021;ТП 10 кВ 16-026;ТП 10 кВ 16-060;ТП 10 кВ 16-073;ТП 10 кВ 16-112;ТП 10 кВ 16-160;ТП 10 кВ 16-163 |  | Котельная, КНС , Школа, Детский сад , Больница | 52 |  | 10 | 42 |  |  |  | 52 |  |  |  | № 28 2017-05-26 | 3.4.13 | 4.17 | 1
39 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ТП | ПС 110/10 кВ "Хвойная" В-10 кВ ф."РП 1-1" | 10 | 16,54 2017.05.27 | 19,10 2017.05.27 | В1 | 2.27 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-8-5;ТП 10 кВ № 9-11-4;ТП 10 кВ № 9-10-2;ТП 10 кВ № 9-10-3;ТП 10 кВ № 9-10-7;ТП 10 кВ № 9-12-4;ТП 10 кВ № 9-10-4;ТП 10 кВ № 1-8;ТП 10 кВ № 2-8;ТП 10 кВ № 2-2;ТП 10 кВ № 2-7;ТП 10 кВ № 2-4 | КНС № 4, КНС № 3, Котельная № 21, Котельная № 8 | Школа № 1,Школа № 3, Детский сад "Радуга", КНС № 8, Котельная № 4 | 54 | 1 | 10 | 43 |  |  |  | 54 |  |  |  | № 29 2017-05-27 | 3.4.14 | 4.16 | 1
40 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ТП | ТП 20/0,4 кВ №11-2202 | 20 | 19,25 2017.05.01 | 20,50 2017.05.01 | В1 | 1.42 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-2202 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 20 |  | 6/2017 2017-05-01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
41 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | 110 | 05,01 2017.05.08 | 05,01 2017.05.08 | В1 | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 7/2017 2017-05-08 | 3.4.14 | 4.21 | 1
42 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ТП | ТП 20/0,4 кВ №11-2202 | 20 | 20,55 2017.05.12 | 22,25 2017.05.12 | В1 | 1.5 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-2202 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 10 |  | 8/2017 2017-05-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
43 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | КЛ | РП-6 кВ 11-1051 ВЛ-6 кВ ф.№4 | 6 | 23,00 2017.05.12 | 03,05 2017.05.13 | В1 | 4.08 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ №4;РП 6 кВ;ТП 6 кВ № 11-1050;ТП 6 кВ № 11-1051;ТП 6 кВ № 11-1046 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 250 |  | 9/2017 2017-05-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ТП | ТП 6/0,4 кВ № 11-1022 | 6 | 14,30 2017.05.14 | 20,30 2017.05.14 | В1 | 6 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 11-1022 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 150 |  | 10/2017 2017-05-14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
45 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | КЛ | КПП 6/20 кВ "Игрим" ВЛЗ-20 "Н.Нарыкары" | 20 | 02,50 2017.05.26 | 05,35 2017.05.26 | В1 | 2.75 | 0 | 0 | ВЛ 20 кВ Н. Нарыкары;ТП 6 кВ № 11-2201;ТП 6 кВ № 11-2202;ТП 6 кВ № 11-2203;ТП 6 кВ № 11-2204 |  | Котельная, Водозабор | 81 |  | 2 | 79 |  |  |  | 81 |  | 90 |  | 11/2017 2017-05-26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
46 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ВЛ-10 кВ ф. "КОС-3" | 10 | 17,19 2017.05.11 | 18,15 2017.05.11 | В | 0.93 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 195 |  | 09/05/5 2017-05-11 | 3.4.8 | 4.4 | 0
47 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КЛ | РП-10 кВ №5-7 яч.№10 ф."5-04" | 10 | 13,10 2017.05.27 | 13,54 2017.05.27 | В1 | 0.73 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 70 |  | 10/055/5 2017-05-17 | 3.4.13 | 4.11 | 1
48 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Котельная-1" | 10 | 11,57 2017.06.13 | 14,18 2017.06.13 | В | 2.35 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-009;ТП 10 кВ № 16-014;ТП 10 кВ № 16-157;ТП 10 кВ № 16-158;ТП 10 кВ № 16-172;ТП 10 кВ № 16-175;ТП 10 кВ № 16-183;ТП 10 кВ № 16-013;ТП 10 кВ № 16-016;ТП 10 кВ № 16-157;ТП 10 кВ № 16-162 |  | Городской водозабор, КНС, Котельная | 57 | 1 | 4 | 52 |  |  | 4 | 53 |  |  |  | № 35 2017-06-13 | 3.4.8 | 4.4 | 0
49 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Котельная-1" | 10 | 14,42 2017.06.28 | 18,05 2017.06.28 | В | 3.38 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-009;ТП 10 кВ № 16-014;ТП 10 кВ № 16-157;ТП 10 кВ № 16-158;ТП 10 кВ № 16-172;ТП 10 кВ № 16-175;ТП 10 кВ № 16-183;ТП 10 кВ № 16-013;ТП 10 кВ № 16-016;ТП 10 кВ № 16-157;ТП 10 кВ № 16-162 |  | Городской водозабор, КНС, Котельная | [11 empty] | № 40 2017-06-28 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
50 | АО ЮРЭСК Белоярский филиал | ВЛ | ПС 110/6 кВ "Белоярская" яч.№12 "ЛЭП №12" ВЛ-6 кВ | 6 | 07,37 2017.06.19 | 11,39 2017.06.19 | В | 4.03 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 1200;ТП 6 кВ № 10-1301;ТП 6 кВ № 1302;ТП 6 кВ № 10-1303;ТП 6 кВ № 1306;ТП 6 кВ № 1307;ТП 6 кВ № 1308;ТП 6 кВ № 1309;ТП 6 кВ № 1310;ТП 6 кВ № 1311;ТП 6 кВ № 1312;ТП 6 кВ № 1313;ТП 6 кВ № 1314;ТП 6 кВ № 1315 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 9 | 5 |  | 1632 |  | № 90 2017-06-19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
51 | АО ЮРЭСК Белоярский филиал | ВЛ | ЦРП №3 "ВОС", ВЛ-6 кВ яч.№8 "ЛЭП № 6" | 6 | 10,13 2017.06.19 | 11,15 2017.06.19 | В | 1.03 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 502;ТП 6 кВ № 603;ТП 6 кВ № 604;ТП 6 кВ № 605;ТП 6 кВ № 10-602;ТП 6 кВ № 10-1304;ТП 6 кВ № 10-1305;ТП 6 кВ № 10-1316;ТП 6 кВ № 10-1317 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 4 | 25 |  | 178 |  | № 90 2017-06-19 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
52 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ТП | КПП 6/20 кВ "Березово" | 20 | 20,40 2017.06.04 | 21,50 2017.06.04 | В1 | 1.17 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-1153;ВЛ 10 кВ "Поселок";ТП 10 кВ № 11-1143;ТП 10 кВ № 11-1144;ТП 10 кВ № 11-1145;ТП 10 кВ № 11-1146;ТП 10 кВ № 11-1147;ТП 10 кВ № 11-1148;ТП 10 кВ № 11-1149;ТП 10 кВ № 11-1150;ТП 10 кВ № 11-1152 |  |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  | 160 |  | № 12/2017 2017-06-04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
53 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ТП | КТП 20/0,4 кВ №11-1032 | 20 | 21,00 2017.06.04 | 12,45 2017.06.05 | В1 | 15.75 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-1032 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 48 |  | № 13/2017 2017-06-05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
54 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Березово" ВЛ-6 кВ №5 | 6 | 11,00 2017.06.12 | 11,08 2017.06.12 | В1 | 0.13 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ № 5;ТП 6 кВ № 11-1003;ТП 6 кВ № 11-1003;ТП 6 кВ № 11-1004;ТП 6 кВ № 11-1006;ТП 6 кВ № 11-1007 |  | Котельная | 6 |  | 1 | 5 |  |  |  | 6 |  | 60 |  | № 14/2017 2017-06-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | КПП 6/20 кВ №11-2114 ВЛЗ-20 "Ванзетур" | 20 | 07,30 2017.06.28 | 21,00 2017.06.28 | В1 | 13.5 | 0 | 0 | ВЛ 20 кВ "Ванзетур";ТП 20 кВ № 11-2150; ВЛ 10 кВ "Поселок";ТП 10 кВ № 11-2151;ТП 10 кВ № 11-2152;ТП 10 кВ № 11-2153;ТП 10 кВ № 11-2154;ТП 10 кВ № 11-2155;ТП 10 кВ № 11-2156;ТП 10 кВ № 11-2157;ТП 10 кВ № 11-2158;ТП 10 кВ № 11-2159 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 1080 |  | № 15/2017 2017-06-28 | 3.4.14 | 4.4 | 1
56 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ ф."Луговой" | 10 | 12,25 2017.06.03 | 13,27 2017.06.03 | В1 | 1.03 | 1 | 0 | ТП 10 кВ № 12-1;ТП 10 кВ № 12-5;ТП 10 кВ № 12-16;ТП 10 кВ № 12-47;ТП 10 кВ № 12-60;ТП 10 кВ № 12-43;ТП 10 кВ № 12-45;ТП 10 кВ № 12-34;ТП 10 кВ № 12-42;ТП 10 кВ № 12-23;ТП 10 кВ № 12-73;ТП 10 кВ № 12-74 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 545 |  | 12-25 2017-06-03 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
57 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Сотник", СВ-110. В-10 1Т, В-10 кВ ф."Мортка-1" | 10 | 16,27 2017.06.03 | 19,49 2017.06.03 | В1 | 3.37 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-327;ТП 10 кВ № 12-313;ТП 10 кВ № 12-321;ТП 10 кВ № 12-325;ТП 10 кВ № 12-319;ТП 10 кВ № 12-306;ТП 10 кВ № 12-303;ТП 10 кВ № № 12-308;ТП 10 кВ № № 12-322 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 374 |  | 16-33 2017-06-03 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
58 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" В-35 кВ "Кама" | 35 | 22,45 2017.06.03 | 22,45 2017.06.03 | В1 | 0 | 1 | 0 | ПС 35 кВ "Кама | [13 empty] | 22-45 2017-06-03 | 3.4.13.3 | 4.21 | 1
59 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Тавда" | 110 | 19,10 2017.06.07 | 23,21 2017.06.07 | В | 4.18 | 0 | 0 | ВЛ 110 кВ "Тавда | [13 empty] | 19-10 2017-06-07 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
60 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сотник-Тавда-2" (ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-35 кВ 2Т, В-10 кВ 2Т, УАВР), ЗРУ НПС "Кума" В-6 кВ Поселок (п.Куминский) | 110 | 06,05 2017.06.16 | 06,23 2017.06.16 | В | 0.3 | 0 | 1 | ВЛ 110 кВ "Сотник-Тавда-2 | [11 empty] | 171 |  | 06-05 2017-06-16 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
61 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "МДФ-Тавда" (ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Тавда") | 110 | 06,05 2017.06.16 | 13,10 2017.06.16 | В | 7.08 | 0 | 0 | ВЛ 110 кВ "МДФ-Тавда | [13 empty] | 07-50 2017-06-16 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
62 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ВЛ-110 кВ "МДФ-Тавда" (ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Тавда") | 110 | 22,10 2017.06.18 | 22,10 2017.06.18 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ "МДФ-Тавда | [13 empty] | 22-10 2017-06-18 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
63 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-35 кВ "Ямки" | 35 | 23,30 2017.06.18 | 23,30 2017.06.18 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 35 кВ "Ямки | [13 empty] | 23-30 2017-06-18 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
64 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 35/6 кВ "Мулымская", В-6 кВ "Ушьинский", В-6 кВ "Пионерлагерь" | 6 | 00,50 2017.06.19 | 01,18 2017.06.19 | В | 0.47 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ "Ушьинский", ВЛ 6 кВ "Пионерлагерь |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 234 |  | 00-55 2017-06-18 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
65 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красноленинская-Рогожниковская-1" | 10 | 15,05 2017.06.02 | 01,05 2017.06.03 | В | 10 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 450 |  |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
66 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Заречная" ВЛ-6 кВ ф."КНС-2". КЛ-6 кВ от ТП № 5-3001 | 10 | 20,43 2017.06.17 | 02,32 2017.06.18 | В | 5.82 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 550 |  | 11/06/5 2017-06-17 | 3.4.8 | 4.4 | 0
67 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" ВЛ-35 кВ "Кама" | 35 | 22,28 2017.06.03 | 22,28 2017.06.03 | В | 0 | 1 | 0 | ПС 35 кВ "Кама | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 22,28 2017-06-03 | 3.4.12 | 4.11 | 0
68 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" ВЛ-35 кВ "Кама" | 20 | 05,30 2017.06.18 | 08,14 2017.06.18 | В | 2.73 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 18-4041 |  |  | 775 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  | 750 |  | 05,30 2017-06-18 | 3.4.12 | 4.11 | 0
69 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/6 №258 кВ "Сан-Ёганская" ТП 6/20 кВ №18-4040 ВЛ-20 кВ | 10 | 06,10 2017.06.19 | 06,20 2017.06.19 | В | 0.17 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 18-4025;ТП 10 кВ № 18-4026;ТП 10 кВ № 18-4027;ТП 10 кВ № 18-4028;ТП 10 кВ № 18-4029;ТП 10 кВ № 18-4030;ТП 10 кВ № 18-4031 |  |  | 355 |  |  | 355 |  |  |  | 355 |  | 60 |  | 06,10 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
70 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ТП 20/10 кВ №18-4041 "Пырьях" ВЛ-10кВ ф.№8 "Нялино" | 10 | 04,18 2017.06.19 | 04,18 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ | [13 empty] | 04,18 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
71 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№5 "Белогорье-1" | 10 | 04,20 2017.06.19 | 04,20 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ТП 10 кВ № 18-5010;ТП 10 кВ № 18-5011;ТП 10 кВ № 18-5012;ТП 10 кВ № 18-5013;ТП 10 кВ № 18-5014; |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  | 04,20 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
72 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№4 "Белогорье-2" | 10 | 04,24 2017.06.19 | 04,24 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ф.№ 7 "Троица 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 04,24 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
73 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№5 "Троица 1" | 35 | 06,31 2017.06.19 | 06,31 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ПС 35 кВ "Кама | [13 empty] | 06,31 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
74 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС110/35/10 кВ "Выкатная" ВЛ-35 кВ ф.№1 "Кама" | 10 | 19,15 2017.06.19 | 19,15 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ТП 10 кВ № 18-5010;ТП 10 кВ № 18-5011;ТП 10 кВ № 18-5012;ТП 10 кВ № 18-5013;ТП 10 кВ № 18-5014; |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  | 19,15 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
75 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№4 "Белогорье-2" | 10 | 19,36 2017.06.19 | 19,36 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ТП 10 кВ № 18-5010;ТП 10 кВ № 18-5011;ТП 10 кВ № 18-5012;ТП 10 кВ № 18-5013;ТП 10 кВ № 18-5014; |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  | 19,36 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
76 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№4 "Белогорье-2" | 10 | 21,37 2017.06.19 | 21,37 2017.06.19 | В | 0 | 1 | 0 | ТП 10 кВ № 18-5010;ТП 10 кВ № 18-5011;ТП 10 кВ № 18-5012;ТП 10 кВ № 18-5013;ТП 10 кВ № 18-5014; |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151 |  |  |  | 21,372017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
77 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№4 "Белогорье-2" | 10 | 23,22 2017.06.19 | 00,12 2017.06.20 | В | 0.83 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 18-5010;ТП 10 кВ № 18-5011;ТП 10 кВ № 18-5012;ТП 10 кВ № 18-5013;ТП 10 кВ № 18-5014; |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151 |  | 45 |  | 23,22 2017-06-19 | 3.4.12 | 4.11 | 0
78 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/6 кВ "Пунга" ВЛ-6 кВ ф."Светлый-1" | 6 | 18,12 2017.07.05 | 19,40 2017.07.05 | В | 1.47 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 11-2163ТП 6 кВ № 11-2161 |  | Котельная, Аэропорт,АЗС | 114 |  | 2 | 112 |  |  | 2 | 112 |  |  |  | 18,12 2017-07-05 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
79 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Самза" ВЛ-10 кВ ф."Поселок" | 10 | 08,15 2017.07.06 | 14,10 2017.07.06 | В | 5.92 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-808;ТП 10 кВ № 16-815;ТП 10 кВ № 16-809;ТП 10 кВ № 16-811;ТП 10 кВ № 16-816;ТП 10 кВ № 16-810;ТП 10 кВ № 16-806;ТП 10 кВ № 16-812;ТП 10 кВ № 16-814;ТП 10 кВ № 16-813;ТП 10 кВ № 16-805 |  | Котельная, КНС, Школа, детский сад | 245 |  | 8 | 237 |  |  | 10 | 235 |  |  |  | 14,10 2017-07-06 | 3.4.10 | 4.1 | 0
80 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Советская" В-10 кВ ф."СУ-881" | 10 | 00,51 2017.07.08 | 16,00 2017.07.10 | В | 63.15 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-120 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 1 | 56 |  |  |  | № 42 2017-07-10 | 3.4.8.4 | 4.1 | 0
81 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ВЛ-10 кВ ф."Юбилейный" | 10 | 09,32 2017.07.09 | 12,51 2017.07.09 | В1 | 3.32 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-023;ТП 10 кВ № 16-177;ТП 10 кВ № 16-048;ТП 10 кВ № 16-136;ТП 10 кВ № 16-143;ТП 10 кВ № 16-107;ТП 10 кВ № 16-160 |  | 2 Котельные, 2 КНС, Детский Сад | 22 |  | 2 | 20 |  |  | 7 | 15 |  |  |  | № 43 2017-07-09 | 3.4.14 | 4.1 | 1
82 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ПС 220/110/10 кВ "Картопья" ВЛ-10 кВ ф. "УРБ" | 10 | 19,25 2017.07.13 | 20,49 2017.07.13 | В | 1.4 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-058;ТП 10 кВ № 16-062;ТП 10 кВ № 16-071;ТП 10 кВ № 16-078;ТП 10 кВ № 16-080;ТП 10 кВ № 16-081;ТП 10 кВ № 16-082;ТП 10 кВ № 16-118;ТП 10 кВ № 16-121;ТП 10 кВ № 16-124;ТП 10 кВ № 16-128;ТП 10 кВ № 16-129;ТП 10 кВ № 16-133;ТП 10 кВ № 16-134;ТП 10 кВ № 16-135;ТП 10 кВ № 16-178;ТП 10 кВ № 16-189 079;145;151,155;154 |  |  | 1043 |  | 10 | 1033 |  |  | 22 | 1021 |  |  |  | 19,25 2017-07-13 | 3.4.8.3 | 4.11 | 0
83 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Ванзетур" | 20 | 14,30 2017.07.22 | 17,00 2017.07.22 | В | 2.5 | 0 | 0 | ВЛЗ-20 "Ванзетур"; БКТП 20/10 №11-2150; ВЛЗ-10 "Поселок", КТП 10/0,4: № 11-2151, №11-2152, 11-2153, №11-2154, №11-2155, ;11-2156, №11-2157, №11-2158, №11-2159 |  |  | 152 |  |  | 152 |  |  |  | 152 |  | 187 |  | № 16/2017 2017-07-22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
84 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-1" | 110 | 14,34 2017.07.22 | 14,34 2017.07.22 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ | [13 empty] | № 17/2017 2017-07-22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
85 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | 110 | 14,34 2017.07.22 | 14,34 2017.07.22 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ | [13 empty] | № 18/2017 2017-07-22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
86 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Н.Нарыкары" | 20 | 17,10 2017.07.24 | 17,30 2017.07.24 | В | 0.33 | 0 | 0 | ВЛ 20 кВ "Н. Нарыкары";ТП 20 кВ № 11-2201;ТП 20 кВ №11-2202;ТП 20 кВ №11-2203;ТП 20 кВ №11-2204 |  | Котельная, Водозабор | 231 |  | 2 | 229 |  |  |  | 231 |  | 34 |  | № 19/2017 2017-07-24 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
87 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | РП №12-3 В-10 кВ "Школа" | 10 | 19,58 2017.07.02 | 02,03 2017.07.03 | В1 | 6.08 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-36;ТП 10 кВ № 12-66 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 15 |  | 19,58 2017-07-02 | 3.4.13.4 | 4.1 | 1
88 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ЗРУ НПС "Кума", В-6 кВ "Поселок" яч.№12 | 6 | 14,47 2017.07.17 | 15,46 2017.07.17 | В | 0.98 | 0 | 0 | ТП 6 кВ № 12-600;ТП 6 кВ № 12-608;ТП 6 кВ № 12-611;ТП 6 кВ № 12-620;ТП 6 кВ № 12-603;ТП 6 кВ № 12-612;ТП 6 кВ № 12-609;ТП 6 кВ № 12-604;ТП 6 кВ № 12-605; ТП 6 кВ № 12-607;ТП 6 кВ № 12-619;ТП 6 кВ № 12-601 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 841 |  | 14,47 2017-07-17 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
89 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" В-35 кВ "Кама" | 35 | 19,08 2017.07.21 | 19,08 2017.07.21 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 35 кВ "Кама | [13 empty] | 19,08 2017-07-21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
90 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Чульчам" ф."Геолог-1" | 10 | 15,11 2017.07.22 | 16,25 2017.07.22 | В | 1.23 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 23 |  | № 12/07/5 2017-07-22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
91 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Чульчам" ф."ПНГС" | 10 | 15,11 2017.07.22 | 20,01 2017.07.22 | В | 4.83 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 35 |  | № 13/07/5 2017-07-22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
92 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ЦРП №2-14 РУ-10 кВ яч.№11 | 10 | 13,20 2017.07.04 | 14,27 2017.07.04 | В | 1.12 | 0 | 0 | ТП 10 кВ Чайка;ТП 10 кВ Азимут;ТП 10 кВ Мередиан;ТП 10 кВ Пламя; ТП 10 кВ № 2-51;ТП 10 кВ Лесная;ТП 10 кВ Буревестник;ТП 10 кВ Гаражи;ТП 10 кВ Мередиан-2;ТП 10 кВ Синтез |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 13,20 2017-07-04 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
93 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-И-04 | 10 | 14,10 2017.07.21 | 19,30 2017.07.21 | В | 5.33 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 2-1;ТП 10 кВ № 2-37;ТП 10 кВ № 2-38;ТП 10 кВ № 2-40;ТП 10 кВ № 2-57;ТП 10 кВ № Катконефть;ТП 10 кВ № 2-7;ТП 10 кВ № 2-8;ТП 10 кВ № 2-12;ТП 10 кВ № 2-3;ТП 10 кВ № 2-33;ТП 10 кВ № 2-30 |  | Детский сад, Школы, Больница | 62 | 2 | 60 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 14,10 2017-07-21 | 3.4.12.3 | 4.14 | 0
94 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | КВЛ | ЦРП №2-14 РУ-10 кВ яч.№10 | 10 | 13,20 2017.07.04 | 14,27 2017.07.04 | В1 | 1.12 | 0 | 0 | ТП 10 кВ Нефтяников;ТП 10 кВ Строитель;ТП 10 кВ Север;ТП 10 кВ Буровиков2;ТП 10 кВ Вектор;ТП 10 кВ Дорожник;ТП 10 кВ Себеряк;ТП 10 кВ Механизатор;ТП 10 кВ Вектор-2;ТП 10 кВ Буровик |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 13,20 2017-07-04 | 3.4.13 | 4.12 | 1
95 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/6 №258 кВ "Сан-Ёганская" ТП 6/20 кВ №18-4040 ВЛ-20 кВ | 20 | 12,45 2017.07.01 | 15,45 2017.07.01 | В | 3 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 18-4041 |  |  | 775 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  | 780 |  | 12,45 2017-07-01 | 3.4.12 | 4.11 | 0
96 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/6 №258 кВ "Сан-Ёганская" ТП 6/20 кВ №18-4040 ВЛ-20 кВ | 20 | 15,20 2017.07.04 | 15,00 2017.07.05 | В | 23.67 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 18-4041 |  |  | 775 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  | 18000 |  | 15,20 2017-07-04 | 3.4.12 | 4.4 | 0
97 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№7 "Троица-1" | 10 | 16,20 2017.07.23 | 18,20 2017.07.23 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ ф.№7 "Троица 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 16,20 2017-07-23 | 3.4.12 | 4.11 | 0
98 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/6 №258 кВ "Сан-Ёганская" ТП 6/20 кВ №18-4040 ВЛ-20 кВ | 20 | 12,34 2017.07.21 | 15,10 2017.07.21 | В | 2.6 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 18-4041 |  |  | 775 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  | 674 |  | 12,34 2017-07-21 | 3.4.12 | 4.11 | 0
99 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Выкатная" ВЛ-10 кВ "Реполовский" | 10 | 14,24 2017.07.21 | 23,37 2017.07.21 | В | 9.22 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 18- 1009 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81 |  | 147 |  | 14,24 2017-07-21 | 3.4.12 | 4.11 | 0
100 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/6 №258 кВ "Сан-Ёганская" ТП 6/20 кВ №18-4040 ВЛ-20 кВ | 20 | 10,57 2017.07.27 | 12,55 2017.07.27 | В | 1.97 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 18-4041 |  |  | 775 |  |  | 775 |  |  |  | 775 |  | 200 |  | 10,57 2017-07-27 | 3.4.12 | 4.11 | 0
101 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Мансийская" ВЛ-10 кВ ф."Поселок-1" | 10 | 10,00 2017.08.04 | 11,05 2017.08.04 | В1 | 1.08 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-17-11;ТП 10 кВ № 17-29;ТП 10 кВ № 9-17-9;ТП 10 кВ № 9-17-10;ТП 10 кВ № 9-17-32 | Детский сад, школа, больница | КОС, ВОС, Котельная | 11 |  | 3 | 8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | № 47 2017-08-04 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
102 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Алябьево" ВЛ-10 кВ ф."Окуневские зори" | 10 | 04,44 2017.08.14 | 15,43 2017.08.14 | В1 | 10.98 | 0 | 0 | ТП 10 кВ | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
103 | АО ЮРЭСК Белоярский филиал | КЛ | ЦРП №10-1 "Город" ЗРУ-2 яч.№4 | 10 | 10,30 2017.08.20 | 11,23 2017.08.20 | В1 | 0.88 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 10-2;ТП 10 кВ № 10-3;ТП 10 кВ № 10-4;ТП 10 кВ № 10-6;ТП 10 кВ № 10-7;ТП 10 кВ № 10-8;ТП 10 кВ № 10-9;ТП 10 кВ № 10-10;ТП 10 кВ № 10-18;ТП 10 кВ № 10-29;ТП 10 кВ № 10-30;ТП 10 кВ № 10-31;ТП 10 кВ № 10-32;ТП 10 кВ № 10-33;ТП 10 кВ № 10-100;ТП 10 кВ № 10-101;ТП 10 кВ № 10-104;ТП 10 кВ № 10-102;ТП 10 кВ № 10-105 |  | Бойлерная, Детский сад "Снегирек", Детский сад "Семицветик", КНС-3шт | 61 |  | 6 | 55 |  |  |  | 61 |  | 480 |  | № 89 2017-08-20 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
104 | АО ЮРЭСК Белоярский филиал | КВЛ | ЦРП №10-1 "Город" ЗРУ-1 яч.№37 "ЛЭП №1" | 10 | 13,34 2017.08.20 | 18,38 2017.08.20 | В | 5.07 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 1001;ТП 10 кВ № 1002;ТП 10 кВ № 1003;ТП 10 кВ № 1005;ТП 10 кВ № 1006;ТП 10 кВ № 1007;ТП 10 кВ № 1008;ТП 10 кВ № 1010 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 147 |  | № 89 2017-08-20 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
105 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Ванзетур" | 20 | 13,14 2017.08.16 | 14,35 2017.08.16 | В1 | 1.35 | 0 | 0 | ВЛ кВ 20 "Н. Нарыкары";ТП 20 кВ № 11-2201;ТП 20 кВ № 11-2202;ТП 20 кВ № 11-2203;ТП 20 кВ № 11-2204 |  |  | 152 |  |  | 152 |  |  |  | 152 |  | 200 |  | № 20/2017 2017-08-16 | 3.4.14 | 4.21 | 0
106 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | 110 | 23,48 2017.08.16 | 23,48 2017.08.16 | В1 | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ | [13 empty] | № 21/2017 2017-08-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
107 | АО ЮРЭСК Березовский филиал | ВЛ | ВЛЗ-20 кВ "Березово-Теги" | 20 | 17,30 2017.08.18 | 23,50 2017.08.18 | В1 | 6.33 | 0 | 0 | ТП 20 кВ № 11-1153;ВЛ 10 кВ "Поселок";ТП 10 кВ № 11-1143;ТП 10 кВ № 11-1144;ТП 10 кВ № 11-1145;ТП 10 кВ № 11-1146;ТП 10 кВ № 11-1147;ТП 10 кВ № 11-1148;ТП 10 кВ № 11-1149;ТП 10 кВ № 11-1150;ТП 10 кВ № 11-1152 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  | 140 |  | № 22/2017 2017-08-18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
108 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Тавда" | 110 | 03,32 2017.08.02 | 03,32 2017.08.02 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ "Тавда | [13 empty] | 03-41 2017-08-02 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
109 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/10 кВ "МДФ" В-110 кВ "Тавда" | 110 | 05,00 2017.08.04 | 05,00 2017.08.04 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 110 кВ "Тавда | [13 empty] | 05-03 2017-08-04 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
110 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 35/10 кВ "Ямки" В-10 кВ "Юмас" | 10 | 22,00 2017.08.06 | 22,42 2017.08.06 | В | 0.7 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-901 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 109 |  | 22-00 2017-08-04 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
111 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 10/35 кВ "Фарада" 1Т | 35 | 22,32 2017.08.27 | 23,06 2017.08.27 | В1 | 0.57 | 0 | 0 | ТП 10 кВ |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 234 |  | 22-50 2017-08-28 | 3.4.14 | 4.16 | 1
112 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Чульчам" ф."Геолог-1" | 10 | 22,52 2017.08.01 | 00,52 2017.08.02 | В | 2 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 710 |  | № 14/08/5 2017-08-01 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
113 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Чульчам" ф."ПНГС" | 10 | 14,38 2017.08.09 | 15,57 2017.08.09 | В1 | 1.32 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 726 |  | № 15/08/5 2017-08-09 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
114 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Цингалы" ВЛ-10 кВ ф.№10 | 10 | 10,20 2017.08.15 | 17,28 2017.08.15 | В | 7.13 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 18-2032;ТП 10 кВ № 18-2033;ТП 10 кВ № 18-2034;ТП 10 кВ № 18-2035 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 111 |  | 10,20 2017-08-15 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
115 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Луговская" ВЛ-10 кВ ф.№7 "Троица-1" | 10 | 06,30 2017.08.28 | 06,30 2017.08.28 | В | 0 | 1 | 0 | ВЛ 10 кВ ф.№7 "Троица 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 06,30 2017-08-28 | 3.4.12 | 4.11 | 0
116 | АО ЮРЭСК Советский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Западный" | 10 | 17,46 2017.09.01 | 18,12 2017.09.01 | В1 | 0.43 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-053;ТП 10 кВ № 80;ТП 10 кВ № 81;ТП 10 кВ 82;ТП 10 кВ № 83;ТП 10 кВ № 106;ТП 10 кВ № 161;ТП 10 кВ № 187;ТП 10 кВ № 189;ТП 10 кВ № 79;ТП 10 кВ № 122;ТП 10 кВ № 123;ТП 10 кВ № 148;ТП 10 кВ № 152;ТП 10 кВ № 153;ТП 10 кВ № 154;ТП 10 кВ № 156 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 17 | 26 |  |  |  |  | 3.4.14 | 4.1 | 1
117 | АО ЮРЭСК | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."Зеленая зона" | 10 | 13,36 2017.09.04 | 14,00 2017.09.04 | В | 0.4 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-17-19;ТП 10 кВ № 9-17-20;ТП 10 кВ № 9-17-22;ТП 10 кВ № 9-17-23;ТП 10 кВ № 9-17-24;ТП 10 кВ № 9-17-25;ТП 10 кВ № 9-17-26;ТП 10 кВ № 9-17-27;ТП 10 кВ № 9-17-33;ТП 10 кВ № 9-17-34;ТП 10 кВ № 9-17-35;ТП 10 кВ № 9-17-36;ТП 10 кВ № 9-17-37;ТП 10 кВ № 9-17-38;ТП 10 кВ № 9-17-39 | [14 empty] | 3.4.10 | 4.17 | 0
118 | АО ЮРЭСК | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Соболиная" ВЛ-10 кВ ф."Котельная-2" | 10 | 23,34 2017.09.13 | 04,37 2017.09.14 | В | 5.05 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-009;ТП 10 кВ № 16-014;ТП 10 кВ № 157;ТП 10 кВ № 158;ТП 10 кВ № 172;ТП 10 кВ 175;ТП 10 кВ № 83;ТП 10 кВ № 16-013;ТП 10 кВ № 162 |  | Городской водозабор, Котельная | 56 | 1 | 3 | 52 |  |  | 4 | 52 |  |  |  | №57 2017-09-14 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
119 | АО ЮРЭСК | ТП | ПС 110/10 кВ "Алябьево" ВЛ-10 кВ ф."Мечта" | 10 | 10,51 2017.09.15 | 10,51 2017.09.15 | В1 | 0 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-412 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | №59 2017-09-15 | 3.4.13 | 4.11 | 0
120 | АО ЮРЭСК | ТП | ПС 110/10 кВ "Алябьево" ВЛ-10 кВ ф."Малтиновский-2" | 10 | 11,05 2017.09.15 | 12,00 2017.09.15 | В1 | 0.92 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 16-412 | [13 empty] | №59 2017-09-15 | 3.4.13 | 4.11 | 1
121 | АО ЮРЭСК | КЛ | ПС 110/10 кВ "Геологическая" ВЛ-10 кВ ф."Водозабор-1" | 10 | 11,22 2017.09.15 | 20,33 2017.09.15 | В | 9.18 | 0 | 0 | ТП 10 кВ | [13 empty] | №58 2017-09-15 | 3.4.8 | 4.4 | 0
122 | АО ЮРЭСК | ТП | ПС 110/10 кВ "Геологическая" ВЛ-10 кВ ф."Лесокомбинат" | 10 | 01,52 2017.09.16 | 03,21 2017.09.16 | В | 1.48 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 8-14;ТП 10 кВ № 8-3;ТП 10 кВ № 9-9-1;ТП 10 кВ № 9-8-10;ТП 10 кВ № 8-15;ТП 10 кВ № 8-11 |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  | 6 | 97 |  |  |  | 2018-01-27 | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
123 | АО ЮРЭСК | КЛ | ПС 110/10 кВ "Хвойная" ВЛ-10 кВ ф."РП 1-1" | 10 | 05,25 2017.09.27 | 18,28 2017.09.27 | В | 13.05 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 9-10-1;ТП 10 кВ № 9-10-2;ТП 10 кВ № 9-10-3;ТП 10 кВ № 9-10-7;ТП 10 кВ № 9-11-4;ТП 10 кВ № 9-8-12 | Котельная | 2 Школы, 2 Детских сада,3 КНС, 6 Котельных | 18 | 1 | 2 | 15 |  |  |  | 18 |  |  |  | №64 2017-09-27 | 3.4.14 | 4.1 | 1
124 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ПС | ПС 110/6/6 кВ "Евра" В-6 кВ ф."Северный-3" | 6 | 18,39 2017.09.16 | 19,47 2017.09.16 | В | 1.13 | 0 | 0 | ВЛ 6 кВ ВЛ-6 кВ."Северный-3 | [13 empty] | 18,39 2017-09-16 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
125 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | РП | ЗРУ НПС "Кедровое", В-10 кВ "Болчары" | 10 | 07,11 2017.09.20 | 12,49 2017.09.20 | В1 | 5.63 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-701;ТП 10 кВ № 12-702;ТП 10 кВ № 12-703;ТП 10 кВ № 12-704;ТП 10 кВ № 12-705;ТП 10 кВ № 12-706 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 29 |  | 07,28 2017-09-20 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
126 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | РП | ЗРУ НПС "Кедровое", В-10 кВ "Болчары" | 10 | 12,56 2017.09.20 | 14,37 2017.09.20 | В1 | 1.68 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-701;ТП 10 кВ № 12-702;ТП 10 кВ № 12-703;ТП 10 кВ № 12-704;ТП 10 кВ № 12-705;ТП 10 кВ № 12-707 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12,56 2017-09-20 | 3.4.13 | 4.12 | 1
127 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "Промплощадка" | 10 | 08,45 2017.09.20 | 09,48 2017.09.20 | В1 | 1.05 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-68;ТП 10 кВ № 12-69;ТП 10 кВ № 12-70;ТП 10 кВ № 12-71;ТП 10 кВ "КТД |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 140 |  | 08,03 2017-09-20 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
128 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" В-10 кВ "РП 3-2" | 10 | 16,29 2017.09.20 | 18,18 2017.09.20 | В | 1.82 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ;РП 10 кВ № 3-2 | [13 empty] | 16,29 2017-10-20 | 3.4.12.5 | 4.1 | 0
129 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | РП-10 кВ "12-3" КЛ-10 кВ "КТП №6" | 10 | 14,33 2017.10.28 | 18,59 2017.10.28 | В | 4.43 | 0 | 0 | ТП 10 кВ №12 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 115 |  | 2017-10-28 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
130 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | РП-10 кВ "12-3" КЛ-10 кВ "Первомайская" | 10 | 14,33 2017.10.28 | 18,59 2017.10.28 | В | 4.43 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-18;ТП 10 кВ № 12-3;ТП 10 кВ № 12-75;ТП 10 кВ № 12-28 | Детский сад "Чебурашка"; Котельная |  | 4 |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  | 1450 |  | 2017-10-28 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
131 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | РП-10 кВ "12-3" КЛ-10 кВ "Морозова" | 10 | 15,17 2017.10.28 | 18,59 2017.10.28 | В | 3.7 | 0 | 0 | ТП 10 кВ № 12-6;ТП 10 кВ № 12-7;ТП 10 кВ № 12-8;ТП 10 кВ № 12-75;ТП 10 кВ № 12-40;ТП 10 кВ № 12-27;ТП 10 кВ № 12-28 | Детский сад "Чебурашка" |  | 7 |  | 2 | 5 |  |  | 7 |  |  | 870 |  | 2017-10-28 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
132 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КВЛ | ПС 110/10 кВ "Чара" ф."РП 6-1" | 10 | 15,42 2017.10.01 | 16,19 2017.10.01 | В1 | 0.62 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 | 1 |  | 524 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
133 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | КЛ | ПС 110/10 кВ "Чара" ф."ТРК-1" | 10 | 00,37 2017.10.01 | 01,05 2017.10.01 | В1 | 0.47 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 318 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
134 | АО ЮРЭСК | КЛ | РП 10 кВ №5-7 яч.№21 ф. РП-7-1 В-10 кВ | 10 | 10,58 2017.10.06 | 22,08 2017.10.06 | В | 11.17 | 0 | 0 | КЛ 10 кВ |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 10 | 13 |  | 1525 |  | 16/10/5 2017-09-06 | 3.4.10 | 4.11 | 0
135 | АО ЮРЭСК ДЗО АО "ЮТЭК-Когалым" | КЛ | ЦРП №2-1 РУ-10кВ яч.1 | 10 | 08,20 2017.11.06 | 08,52 2017.11.07 | В1 | 24.53 | 0 | 0 | ТП№2-1,ТП№2-37,ТП№2-38,ТП№2-40,ТП№2-57,ТП№Катконефть | 0 | Д/С,Школы,Больница, жил.фонд | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 |  | 08,20 2017.11.06 | 3.4.13 | 4.12 | 1
136 | АО ЮРЭСК Няганьский филиал | ПС | Красноленинская 1С 110 | 220 | 01,00 2017.11.26 | 01,46 2017.11.26 | В1 | 0.77 | 0 | 0 | ПС Лорба | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | Оперативный журнал | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
137 | АО ЮРЭСК Кондинский филиал | КЛ | ЗРУ НПС "Ильичевка" В-10 Фарада 1 (яч. № 1) | 10 | 03,35 2017.11.21 | 04,23 2017.11.21 | В | 0.8 | 0 | 0 | ПС 10/35 Фарада 1Т; ВЛ-35 Фарада 1; ПС 35/10 Тесла 1Т; ВЛЗ-10 Линия 2; КТП 12-531; КТП 12-501; КТП 12-502; КТП 12-д. сад; КТП 12-527 2Т; КТП 12-530 2Т; КТП 12-520; КТП 12-504; КТП 12-513; КТП 12-503; КТП 12-521; КТП 12-519; КТП 12-510; КТП 12-511; КТП 12-512; КТП 12-522; КТП 12-516; КТП 12-529 |  | Школа, Котельная | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 |  | 21.11.2017 03-35 | 3.4.14 | 4.12 | 0
138 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | В-10 КОС-2 ПС Хвойная | 10 | 19,03 2017.11.19 | 20,14 2017.11.19 | В | 1.18 | 0 | 0 | ТП 9-2-3,9-5-2,9-5-3,9-5-6,9-5-5,9-18-1,9-18-2,9-18-3,9-18-5 | КОС-3шт.(1ввод) ДС Гусельки (1вод) Котельные (1ввод) |  | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |  | 71 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
139 | АО ЮРЭСК Советский филиал | ВЛ | ЦРП ЗРУ 10кВ ф.Строитель | 10 | 15,29 2017.11.29 | 16,01 2017.11.29 | В | 0.53 | 0 | 0 | ТП 16-027,035,059,074,169,170 | Больница (1Ввод) Котельная(1 ввод) ДС Аленка(1 ввод) |  | 123 | 1 | 3 | 119 | 0 | 0 | 4 | 119 | 0 | 0 |  |  | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
140 | АО ЮРЭСК ДЗО ОАО "ЮТЭК-Ханты-Мансийский район" | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Цингалы" ВЛ-10 кВ ф.№10 | 10 | 21,55 2017.11.12 | 23,54 2017.11.13 | В | 25.98 | 0 | 0 | ТП18-2032, ТП18-2033, ТП18-2034, ТП18-2035 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 88 |  | 21,55 2017.11.12 | 3.4.9.3 | 4.17 | 0
141 | Советский филиал | ВЛ | В-10 "УРБ" ПС 220/110/10 "Картопья" | 10 | 16,09 2017.12.09 | 16,28 2017.12.09 | В | 0.32 | 0 | 0 | ТП 16-058, 16-062, 16-071, 16-078, 16-080, 16-081, 16-082, 16-118, 16-121, 16-124, 16-128, 16-129, 16-133, 16-134, 16-135, 16-178, 16-189, 16-079, 16-145, 16-151, 16-155, 16-154 | Котельная №16, Телевышка УСРЦ, АЗС Лукойл, Пож. часть, | - | 1033 | 0 | 4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 0
142 | Советский филиал | ТП | ТП 9-10-1 РУ-10 яч № 14 | 10 | 21,20 2017.12.11 | 22,05 2017.12.11 | В | 0.75 | 0 | 0 | ТП 9-8-5, ТП 9-8-12 Школа №1, ТП 9-10-2 «Школа №3»1 ввод, ТП 9-10-3 «Радуга»1 ввод Д/С Радуга, ТП 9-10-4 «ДК» ввода ИКТЦ «Норд» Администрация КНС-3 (2 ввода), ТП 9-10-7 «АТС» 2ввода КДЦ «Югра-Призент» Дворец семьи Почта Храм, ТП 9-11-2 Котельная 21/10 (2 ввода) КНС №8 (1 ввод), ТП 9-11-4 КОТ21/3 (2 ввода)Кот.№21/6 (2 ввода)Кот.№21/2 (2 ввода)Кот.№21/1 (2 ввода),ТП 9-11-6 «База ТТГ Кот№4»Кот.№4 (1 ввод)Д/С ЯкорекТП 9-11-8КНС.№4 (2 ввода) | Котельная№4 (1ввод), КНС№8, КНС№3, ДС Радуга 1 ввод, Школа №3 1 ввод, Котельная крыщная 21/1, 21/2, 21/3, 21/6, 21/10. | - | 84 | 1 | 10 | 73 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 |  | №73 | 3.4.1 | 4.1 | 1
143 | Советский филиал | ВЛ | В-10 Окуневские зори-2 ПС Алябьево | 10 | 08,47 2017.12.27 | 16,49 2017.12.27 | В | 8.03 | 0 | 0 | ТП 16-218Б, 218 | ДОЛ "Окуневские зори" | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 0
144 | Советский филиал | ВЛ | В-10 "УРБ" ПС 220/110/10 "Картопья" | 10 | 17,49 2017.12.23 | 17,54 2017.12.23 | В | 0.08 | 0 | 0 | ТП 16-058, 16-062, 16-071, 16-078, 16-080, 16-081, 16-082, 16-118, 16-121, 16-124, 16-128, 16-129, 16-133, 16-134, 16-135, 16-178, 16-189, 16-079, 16-145, 16-151, 16-155, 16-154 | Котельная №16, Телевышка УСРЦ, АЗС Лукойл, Пож. часть, | - | 1033 | 0 | 4 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 0
145 | Советский филиал | ВЛ | В-10 Мечта ПС Алябьево | 10 | 08,47 2017.12.27 | 16,33 2017.12.27 | В | 7.77 | 0 | 0 | ТП 16-231,229,225 | Полигон ТБО | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 0
146 | Советский филиал | ВЛ | В-10 Мечта ПС Алябьево | 10 | 18,00 2017.12.28 | 22,58 2017.12.28 | В | 4.97 | 0 | 0 | ТП 16-231,229,225 | Полигон ТБО | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9.3 | 4.1 | 0