## ПС 35-10 №21 Когалым
Дата: 15.12.2021 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 35/10 кВ № 21 "Водозабор" АО "ЮТЭК-Когалым"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т ТМН-6300/35 |  |  | 6.3 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 9.3264 | 0.554 | 0.168 | 9.3126 | 0.553 | 0.17 | 9.5051 | 0.56 | 0.17 | 9.1114 | 0.54 | 0.166 | 8.9859 | 0.532 | 0.165 | 8.9705 | 0.531 | 0.165 | 8.9595 | 0.528 | 0.164 | 9.1842 | 0.541 | 0.171 | 9.1495 | 0.541 | 0.161 | 9.0337 | 0.534 | 0.168 | 8.9023 | 0.528 | 0.163 | 8.6163 | 0.508 | 0.158 | 8.531 | 0.502 | 0.16 | 8.6351 | 0.51 | 0.16 | 8.5025 | 0.498 | 0.159 | 8.9824 | 0.53 | 0.158 | 9.1118 | 0.54 | 0.155 | 8.768 | 0.519 | 0.154 | 9.2078 | 0.546 | 0.159 | 8.8629 | 0.525 | 0.156 | 9.0832 | 0.539 | 0.16 | 8.8834 | 0.526 | 0.167 | 8.8551 | 0.524 | 0.168 | 8.4424 | 0.497 | 0.168
[6 empty] | 10 кВ |  | 32.8715 | 0.554 | 0.168 | 32.8181 | 0.553 | 0.17 | 33.5269 | 0.56 | 0.17 | 32.1096 | 0.54 | 0.166 | 31.6583 | 0.532 | 0.165 | 31.6352 | 0.531 | 0.165 | 31.5796 | 0.528 | 0.164 | 32.3757 | 0.541 | 0.171 | 32.2721 | 0.541 | 0.161 | 31.8177 | 0.534 | 0.168 | 31.4075 | 0.528 | 0.163 | 30.357 | 0.508 | 0.158 | 30.0944 | 0.502 | 0.16 | 30.4699 | 0.51 | 0.16 | 30.0077 | 0.498 | 0.159 | 31.683 | 0.53 | 0.158 | 32.1528 | 0.54 | 0.155 | 30.9218 | 0.519 | 0.154 | 32.4498 | 0.546 | 0.159 | 31.2519 | 0.525 | 0.156 | 32.0511 | 0.539 | 0.16 | 31.3362 | 0.526 | 0.167 | 31.2146 | 0.524 | 0.168 | 29.7598 | 0.497 | 0.168
___ кВ
|  |  |  | РПН |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.88 |  |  | 35.91 |  |  | 35.59 |  |  | 35.84 |  |  | 35.83 |  |  | 35.83 |  |  | 35.67 |  |  | 35.71 |  |  | 35.66 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.78 |  |  | 35.54 |  |  | 35.59 |  |  | 35.64 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.72 |  |  | 35.78 |  |  | 35.91 |  |  | 35.92 |  |  | 35.92
[6 empty] | 10 кВ |  |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.09 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.16 |  |  | 10.12 |  |  | 10.13 |  |  | 10.11 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.13 |  |  | 10.12 |  |  | 10.14 |  |  | 10.07 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.12 |  |  | 10.13 |  |  | 10.13 |  |  | 10.14 |  |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.19
___ кВ
ПБВ
2Т ТМН-6300/35 |  |  | 6.3 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 4.8916 | 0.265 | 0.147 | 4.7711 | 0.257 | 0.146 | 4.7569 | 0.254 | 0.143 | 4.6486 | 0.25 | 0.141 | 4.5101 | 0.24 | 0.142 | 4.6358 | 0.247 | 0.144 | 5.3676 | 0.286 | 0.163 | 5.6574 | 0.302 | 0.172 | 5.2174 | 0.282 | 0.151 | 5.7665 | 0.314 | 0.167 | 5.3723 | 0.294 | 0.154 | 5.227 | 0.284 | 0.151 | 5.2786 | 0.286 | 0.154 | 5.087 | 0.276 | 0.149 | 5.1038 | 0.277 | 0.145 | 5.1093 | 0.278 | 0.144 | 5.1418 | 0.279 | 0.146 | 5.1161 | 0.278 | 0.147 | 5.2633 | 0.286 | 0.152 | 5.4321 | 0.295 | 0.158 | 5.5965 | 0.305 | 0.162 | 5.6175 | 0.305 | 0.168 | 5.3964 | 0.291 | 0.164 | 4.9744 | 0.268 | 0.153
[6 empty] | 10 кВ |  | 17.1734 | 0.265 | 0.147 | 16.7503 | 0.257 | 0.146 | 16.6822 | 0.254 | 0.143 | 16.2974 | 0.25 | 0.141 | 15.8342 | 0.24 | 0.142 | 16.2664 | 0.247 | 0.144 | 18.8212 | 0.286 | 0.163 | 19.8708 | 0.302 | 0.172 | 18.3073 | 0.282 | 0.151 | 20.214 | 0.314 | 0.167 | 18.8638 | 0.294 | 0.154 | 18.3356 | 0.284 | 0.151 | 18.5168 | 0.286 | 0.154 | 17.8798 | 0.276 | 0.149 | 17.9114 | 0.277 | 0.145 | 17.918 | 0.278 | 0.144 | 18.0216 | 0.279 | 0.146 | 17.9798 | 0.278 | 0.147 | 18.4631 | 0.286 | 0.152 | 19.0579 | 0.295 | 0.158 | 19.6289 | 0.305 | 0.162 | 19.733 | 0.305 | 0.168 | 18.911 | 0.291 | 0.164 | 17.4541 | 0.268 | 0.153
___ кВ
|  |  |  | РПН |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.81 |  |  | 35.81 |  |  | 35.42 |  |  | 35.69 |  |  | 35.74 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.51 |  |  | 35.44 |  |  | 35.65 |  |  | 35.71 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.64 |  |  | 35.41 |  |  | 35.42 |  |  | 35.4 |  |  | 35.53 |  |  | 35.57 |  |  | 35.61 |  |  | 35.67 |  |  | 35.83 |  |  | 35.78 |  |  | 35.86
[6 empty] | 10 кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.14 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.22
___ кВ
ПБВ
1ТСН ТМ-63/10 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  |  | 0.016 |  |  | 0.042 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0.014 |  |  | 0.012 |  |  | 0.016 |  |  | 0.012 |  |  | 0.016 |  |  | 0.012 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.008 |  |  | 0.018 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.016 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
|  |  |  | Напряжение |  | 10 кВ |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.09 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.14 |  |  | 10.15 |  |  | 10.14 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.22
2ТСН ТМ-63/10 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006
|  |  |  | Напряжение |  | 10 кВ |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.09 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.16 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.14 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.22
Итого |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 0.819 | 0.315 |  | 0.81 | 0.316 |  | 0.814 | 0.313 |  | 0.79 | 0.307 |  | 0.772 | 0.307 |  | 0.778 | 0.309 |  | 0.814 | 0.327 |  | 0.843 | 0.343 |  | 0.823 | 0.312 |  | 0.848 | 0.335 |  | 0.822 | 0.317 |  | 0.792 | 0.309 |  | 0.788 | 0.314 |  | 0.786 | 0.309 |  | 0.775 | 0.304 |  | 0.808 | 0.302 |  | 0.819 | 0.301 |  | 0.797 | 0.301 |  | 0.832 | 0.311 |  | 0.82 | 0.314 |  | 0.844 | 0.322 |  | 0.831 | 0.335 |  | 0.815 | 0.332 |  | 0.765 | 0.321
|  |  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 0.819 | 0.315 |  | 0.81 | 0.316 |  | 0.814 | 0.313 |  | 0.79 | 0.307 |  | 0.772 | 0.307 |  | 0.778 | 0.309 |  | 0.814 | 0.327 |  | 0.843 | 0.343 |  | 0.823 | 0.312 |  | 0.848 | 0.335 |  | 0.822 | 0.317 |  | 0.792 | 0.309 |  | 0.788 | 0.314 |  | 0.786 | 0.309 |  | 0.775 | 0.304 |  | 0.808 | 0.302 |  | 0.819 | 0.301 |  | 0.797 | 0.301 |  | 0.832 | 0.311 |  | 0.82 | 0.314 |  | 0.844 | 0.322 |  | 0.831 | 0.335 |  | 0.815 | 0.332 |  | 0.765 | 0.321
cosϕ(35 кВ)= |  |  | 0.93152 | tgϕ(35 кВ)= |  |  | 0.39041
cosϕ(10 кВ)= |  |  | 0.93152 | tgϕ(10 кВ)= |  |  | 0.39041
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ | 1 С.Ш. | яч.04 | ф."21-04" |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.6 | ф."Ввод №1" |  |  |  |  | 14.8295 | 0.24 | 0.103 | 14.815 | 0.24 | 0.103 | 14.9618 | 0.24 | 0.103 | 14.8441 | 0.24 | 0.103 | 14.8441 | 0.24 | 0.103 | 14.8587 | 0.24 | 0.103 | 14.9174 | 0.24 | 0.103 | 22.3653 | 0.36 | 0.155 | 14.9322 | 0.24 | 0.103 | 22.2774 | 0.36 | 0.155 | 14.8441 | 0.24 | 0.103 | 14.9027 | 0.24 | 0.103 | 14.9174 | 0.24 | 0.103 | 14.888 | 0.24 | 0.103 | 14.9915 | 0.24 | 0.103 | 14.9618 | 0.24 | 0.103 | 14.947 | 0.24 | 0.103 | 14.9174 | 0.24 | 0.103 | 14.9027 | 0.24 | 0.103 | 14.9027 | 0.24 | 0.103 | 14.888 | 0.24 | 0.103 | 22.2555 | 0.36 | 0.155 | 14.815 | 0.24 | 0.103 | 14.815 | 0.24 | 0.103
| 2 С.Ш. | яч.__ | ф."__________"
|  | яч.17 | ф."Ввод №2" |  |  |  |  | 29.6009 | 0.48 | 0.206 | 29.6009 | 0.48 | 0.206 | 37.3787 | 0.6 | 0.258 | 29.659 | 0.48 | 0.206 | 29.659 | 0.48 | 0.206 | 29.7174 | 0.48 | 0.206 | 29.8644 | 0.48 | 0.206 | 29.8644 | 0.48 | 0.206 | 29.894 | 0.48 | 0.206 | 29.6882 | 0.48 | 0.206 | 29.6882 | 0.48 | 0.206 | 29.776 | 0.48 | 0.206 | 29.776 | 0.48 | 0.206 | 29.776 | 0.48 | 0.206 | 29.9236 | 0.48 | 0.206 | 29.894 | 0.48 | 0.206 | 29.894 | 0.48 | 0.206 | 29.8644 | 0.48 | 0.206 | 29.776 | 0.48 | 0.206 | 29.7467 | 0.48 | 0.206 | 29.6882 | 0.48 | 0.206 | 29.6009 | 0.48 | 0.206 | 29.5719 | 0.48 | 0.206 | 29.5429 | 0.48 | 0.206
___ кВ | 1 С.Ш. | яч.__ | ф."__________"
|  | яч.__ | ф."__________"
| 2 С.Ш. | яч.__ | ф."__________"
|  | яч.__ | ф."__________"
Замер провел: |  |  |  | Фамилия И.О.
Главный инженер АО "ЮТЭК-Когалым" Богатырев Н.В.
Исп.: Шульгина О.В.
тел. (34667) 2-48-99

## ПС 35-10 №30 Когалым
Дата: 15.12.2021 г.
Ведомость контрольного замера по ПС 35/10 кВ № 30 "Прибалтийская" АО "ЮТЭК-Когалым" | [76 empty] | за каждый час
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т ТМ-4000/35 |  |  | 4 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 11.286 | 0.688 | 0.132 | 11.2766 | 0.688 | 0.132 | 11.378 | 0.688 | 0.132 | 11.2986 | 0.688 | 0.132 | 11.3017 | 0.688 | 0.132 | 11.3017 | 0.688 | 0.132 | 7.6284 | 0.46 | 0.1 | 7.6199 | 0.46 | 0.1 | 7.6306 | 0.46 | 0.1 | 7.5965 | 0.46 | 0.1 | 6.5905 | 0.373 | 0.168 | 6.6256 | 0.373 | 0.168 | 6.6237 | 0.373 | 0.168 | 16.3816 | 1 | 0.168 | 16.4923 | 1 | 0.168 | 16.4691 | 1 | 0.168 | 16.446 | 1 | 0.168 | 10.6317 | 0.64 | 0.146 | 10.6287 | 0.64 | 0.146 | 10.6228 | 0.64 | 0.146 | 12.6677 | 0.76 | 0.193 | 12.65 | 0.76 | 0.2 | 5.308 | 0.32 | 0.08 | 5.8403 | 0.354 | 0.08
[6 empty] | 10 кВ |  | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 36.8128 | 0.688 | 0.132 | 24.7369 | 0.46 | 0.1 | 24.7369 | 0.46 | 0.1 | 24.7369 | 0.46 | 0.1 | 24.7369 | 0.46 | 0.1 | 21.497 | 0.373 | 0.168 | 21.497 | 0.373 | 0.168 | 21.497 | 0.373 | 0.168 | 53.285 | 1 | 0.168 | 53.285 | 1 | 0.168 | 53.285 | 1 | 0.168 | 53.285 | 1 | 0.168 | 34.4951 | 0.64 | 0.146 | 34.4951 | 0.64 | 0.146 | 34.4951 | 0.64 | 0.146 | 41.2046 | 0.76 | 0.193 | 41.2967 | 0.76 | 0.2 | 17.3331 | 0.32 | 0.08 | 19.0713 | 0.354 | 0.08
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.88 |  |  | 35.91 |  |  | 35.59 |  |  | 35.84 |  |  | 35.83 |  |  | 35.83 |  |  | 35.67 |  |  | 35.71 |  |  | 35.66 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.78 |  |  | 35.54 |  |  | 35.59 |  |  | 35.64 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.72 |  |  | 35.78 |  |  | 35.91 |  |  | 35.92 |  |  | 35.92
[6 empty] | 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [32 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2Т ТМ-4000/35 |  |  | 4 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 7.748 | 0.48 | 0 | 7.748 | 0.48 | 0 | 7.8333 | 0.48 | 0 | 7.7741 | 0.48 | 0 | 7.7632 | 0.48 | 0 | 7.7828 | 0.48 | 0 | 5.5439 | 0.34 | 0 | 5.5345 | 0.34 | 0 | 5.5455 | 0.34 | 0 | 5.5128 | 0.34 | 0 | 5.1798 | 0.32 | 0 | 5.2002 | 0.32 | 0 | 9.1003 | 0.56 | 0 | 8.304 | 0.512 | 0 | 8.3579 | 0.512 | 0 | 8.3556 | 0.512 | 0 | 8.3603 | 0.512 | 0 | 8.3297 | 0.512 | 0 | 8.3203 | 0.512 | 0 | 13.765 | 0.848 | 0 | 9.0748 | 0.56 | 0 | 7.7437 | 0.48 | 0 | 2.5848 | 0.16 | 0 | 5.1581 | 0.32 | 0
[6 empty] | 10 кВ |  | 25.2233 | 0.48 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 17.8665 | 0.34 | 0 | 17.8665 | 0.34 | 0 | 17.8665 | 0.34 | 0 | 17.8665 | 0.34 | 0 | 16.8156 | 0.32 | 0 | 16.8156 | 0.32 | 0 | 29.4272 | 0.56 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 26.9049 | 0.512 | 0 | 44.5612 | 0.848 | 0 | 29.4272 | 0.56 | 0 | 25.2233 | 0.48 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 16.8156 | 0.32 | 0
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.81 |  |  | 35.81 |  |  | 35.42 |  |  | 35.69 |  |  | 35.74 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.51 |  |  | 35.44 |  |  | 35.65 |  |  | 35.71 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.64 |  |  | 35.41 |  |  | 35.42 |  |  | 35.4 |  |  | 35.53 |  |  | 35.57 |  |  | 35.61 |  |  | 35.67 |  |  | 35.83 |  |  | 35.78 |  |  | 35.86
[6 empty] | 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [32 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1ТСН ТМГ-100/10 |  |  | 0.1 | Нагрузка |  | 10 кВ |  |  | 0.006 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.004 |  |  | 0.006 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.012 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.008 |  |  | 0.018 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  | 0.014 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | 0.004
|  |  |  | Напряжение |  | 10 кВ
2ТСН ТМГ-100/10 |  |  | 0.1 | Нагрузка |  | ___ кВ
|  |  |  | Напряжение |  | ___ кВ
Итого |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.693 | 0.168 |  | 0.693 | 0.168 |  | 0.933 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.152 | 0.146 |  | 1.152 | 0.146 |  | 1.488 | 0.146 |  | 1.32 | 0.193 |  | 1.24 | 0.2 |  | 0.48 | 0.08 |  | 0.674 | 0.08
|  |  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 1.168 | 0.132 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.693 | 0.168 |  | 0.693 | 0.168 |  | 0.933 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.512 | 0.168 |  | 1.152 | 0.146 |  | 1.152 | 0.146 |  | 1.488 | 0.146 |  | 1.32 | 0.193 |  | 1.24 | 0.2 |  | 0.48 | 0.08 |  | 0.674 | 0.08
cosϕ(35 кВ)=0,98 |  |  |  | tgϕ(35 кВ)= |  |  | 0.12879
cosϕ(10 кВ)=0,98 |  |  |  | tgϕ(10 кВ)= |  |  | 0.12879
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ | 1 С.Ш. | яч.3 | ф."ТП №2-29" |  |  |  |  | 53.0044 | 1 | 0.132 | 53.0044 | 1 | 0.132 | 42.6073 | 0.8 | 0.132 | 53.0044 | 1 | 0.132 | 53.0044 | 1 | 0.132 | 42.6073 | 0.8 | 0.132 | 26.7946 | 0.5 | 0.1 | 26.7946 | 0.5 | 0.1 | 26.7946 | 0.5 | 0.1 | 26.7946 | 0.5 | 0.1 | 29.3167 | 0.532 | 0.168 | 29.3167 | 0.532 | 0.168 | 29.3167 | 0.532 | 0.168 | 58.4737 | 1.1 | 0.168 | 58.4737 | 1.1 | 0.168 | 58.4737 | 1.1 | 0.168 | 58.4737 | 1.1 | 0.168 | 35.7258 | 0.664 | 0.146 | 35.7258 | 0.664 | 0.146 | 35.7258 | 0.664 | 0.146 | 43.2449 | 0.8 | 0.193 | 43.3327 | 0.8 | 0.2 | 22.0544 | 0.412 | 0.08 | 21.4357 | 0.4 | 0.08
|  | яч.4 | ф. пс "Рижская" |  |  |  |  | 6.9364 | 0.132 | 0 | 6.9364 | 0.132 | 0 | 6.9364 | 0.132 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 6.9364 | 0.132 | 0 | 6.9364 | 0.132 | 0 | 6.9364 | 0.132 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.9301 | 0.208 | 0 | 21.0194 | 0.4 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0
| 1 С.Ш. | яч.8 | ф."ТП №2-95" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.9 | ф."ТП №2-67" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 кВ | 2 С.Ш. | яч.12 | ф."ТП №2-29" |  |  |  |  | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 8.4078 | 0.16 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.5702 | 0.106 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0 | 3.4682 | 0.066 | 0
|  | яч.18 | ф. пс "Рижская" |  |  |  |  | 13.9779 | 0.266 | 0 | 13.9779 | 0.266 | 0 | 13.9779 | 0.266 | 0 | 17.4461 | 0.332 | 0 | 17.4461 | 0.332 | 0 | 17.4461 | 0.332 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 10.5097 | 0.2 | 0 | 14.7136 | 0.28 | 0 | 14.7136 | 0.28 | 0 | 14.7136 | 0.28 | 0 | 14.7136 | 0.28 | 0 | 14.7136 | 0.28 | 0 | 21.0194 | 0.4 | 0 | 21.0194 | 0.4 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 15.7646 | 0.3 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.5702 | 0.106 | 0
| 2 С.Ш. | яч.19 | ф."ТП №2-95" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6274 | 0.05 | 0 | 2.6274 | 0.05 | 0 | 2.6274 | 0.05 | 0 | 2.6274 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 0.04 | 0 | 2.1019 | 0.04 | 0 | 2.1019 | 0.04 | 0 | 2.1019 | 0.04 | 0 | 2.1019 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 5.2549 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.17 | ф."ТП №2-67" |  |  |  |  | 79.4798 | 0.066 | 0 | 79.4798 | 0.066 | 0 | 79.4798 | 0.066 | 0 | 79.4798 | 0.066 | 0 | 79.4798 | 0.066 | 0 | 79.4798 | 0.066 | 0 | 6.8004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2197 | 0.066 | 0 | 119.2197 | 0.066 | 0 | 68.1255 | 0.066 | 0 | 90.3179 | 0.08 | 0 | 90.3179 | 0.08 | 0 | 90.3179 | 0.08 | 0 | 90.3179 | 0.08 | 0 | 90.3179 | 0.08 | 0 | 2.2579 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2205 | 0.1 | 0 | 120.4239 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замер провел: |  |  |  | Фамилия И.О.
Главный инженер АО "ЮТЭК-Когалым" Богатырев Н.В.
Исп.: Шульгина О.В.
тел. (34667) 2-48-99
тел. (34667) 2-48-99 | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[6 empty] | яч3 29 а |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.36 | 0.56 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.2
[6 empty] | яч3 29 р |  | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.14
[6 empty] | яч4 Риж а |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[6 empty] | яч4 Риж а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | яч5 Вв1 А |  | 0.24 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.64 | 0.16 | 0.16 | 0.8 | 1.76 | 0.96 | 1.2 | 1.04 | 0.4 | 0.24 | 0.72 | 0.64 | 0.56
[6 empty] | яч8 95 а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04
[6 empty] | яч8 95 р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
[6 empty] | яч.9 67 а |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | яч.9 67 р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[6 empty] | ТСН 1 а |  | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.018 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | 0.004
[6 empty] | яч12 29 а |  | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1
[6 empty] | яч12 29 р |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
[6 empty] | яч16 Вв2 А |  | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.8 | 0.72 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.4 | 0.32 | 0.72 | 1.12 | 1.2 | 0.88 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.32
[6 empty] | яч18 Риж а |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.56 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.08
[6 empty] | яч19 95 а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0
[6 empty] | яч19 95 р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ПС 35-6 №33 Когалым
Дата: 15.12.2021 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 35/6 кВ № 33 "Галактика" АО "ЮТЭК-Когалым"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т ТМН-6300/35 |  |  | 6.3 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 11.7432 | 0.704 | 0.189 | 11.5841 | 0.696 | 0.183 | 11.4131 | 0.679 | 0.181 | 11.2867 | 0.676 | 0.181 | 11.3252 | 0.678 | 0.182 | 11.3752 | 0.682 | 0.179 | 12.0095 | 0.708 | 0.219 | 13.0391 | 0.772 | 0.23 | 13.8203 | 0.819 | 0.237 | 14.1491 | 0.845 | 0.234 | 14.9042 | 0.894 | 0.238 | 16.5163 | 0.982 | 0.275 | 16.713 | 0.996 | 0.271 | 16.595 | 0.99 | 0.274 | 17.3276 | 1.029 | 0.276 | 17.9498 | 1.067 | 0.288 | 17.9801 | 1.07 | 0.29 | 17.8015 | 1.061 | 0.287 | 17.7923 | 1.061 | 0.286 | 18.0179 | 1.075 | 0.29 | 16.8841 | 1.012 | 0.261 | 14.5258 | 0.871 | 0.236 | 12.7195 | 0.762 | 0.21 | 11.8867 | 0.713 | 0.193
[6 empty] | 6 кВ |  | 68.179 | 0.704 | 0.189 | 67.2029 | 0.696 | 0.183 | 66.698 | 0.679 | 0.181 | 65.4556 | 0.676 | 0.181 | 65.6605 | 0.678 | 0.182 | 65.9501 | 0.682 | 0.179 | 70.3415 | 0.708 | 0.219 | 76.4575 | 0.772 | 0.23 | 80.925 | 0.819 | 0.237 | 82.01 | 0.845 | 0.234 | 86.531 | 0.894 | 0.238 | 96.7927 | 0.982 | 0.275 | 97.9726 | 0.996 | 0.271 | 97.4987 | 0.99 | 0.274 | 101.1202 | 1.029 | 0.276 | 104.899 | 1.067 | 0.288 | 105.2234 | 1.07 | 0.29 | 104.3245 | 1.061 | 0.287 | 104.2997 | 1.061 | 0.286 | 105.6816 | 1.075 | 0.29 | 99.1975 | 1.012 | 0.261 | 84.4049 | 0.871 | 0.236 | 73.9293 | 0.762 | 0.21 | 69.0891 | 0.713 | 0.193
___ кВ
|  |  |  | РПН |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.88 |  |  | 35.91 |  |  | 35.59 |  |  | 35.84 |  |  | 35.83 |  |  | 35.83 |  |  | 35.67 |  |  | 35.71 |  |  | 35.66 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.78 |  |  | 35.54 |  |  | 35.59 |  |  | 35.64 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.72 |  |  | 35.78 |  |  | 35.91 |  |  | 35.92 |  |  | 35.92
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6.18 |  |  | 6.19 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18
___ кВ
ПБВ
2Т ТМН-6300/35 |  |  | 6.3 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 0.22598 | 0.014 | 0 | 0.24213 | 0.015 | 0 | 0.24479 | 0.015 | 0 | 0.22674 | 0.014 | 0 | 0.2426 | 0.015 | 0 | 0.27612 | 0.017 | 0.001 | 0.24458 | 0.015 | 0 | 0.24417 | 0.015 | 0 | 0.27775 | 0.017 | 0.001 | 0.27612 | 0.017 | 0.001 | 0.27565 | 0.017 | 0.001 | 0.26052 | 0.016 | 0.001 | 0.2443 | 0.015 | 0.001 | 0.24328 | 0.015 | 0 | 0.22854 | 0.014 | 0 | 0.29556 | 0.018 | 0.002 | 0.31196 | 0.019 | 0.002 | 0.31082 | 0.019 | 0.002 | 0.31047 | 0.019 | 0.002 | 0.31224 | 0.019 | 0.003 | 0.29571 | 0.018 | 0.003 | 0.29747 | 0.018 | 0.004 | 0.29789 | 0.018 | 0.004 | 0.29722 | 0.018 | 0.004
[6 empty] | 6 кВ |  | 1.3095 | 0.014 | 0 | 1.403 | 0.015 | 0 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.3095 | 0.014 | 0 | 1.403 | 0.015 | 0 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.6164 | 0.017 | 0.001 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.5216 | 0.016 | 0.001 | 1.4269 | 0.015 | 0.001 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.3288 | 0.014 | 0 | 1.719 | 0.018 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8257 | 0.019 | 0.003 | 1.7068 | 0.018 | 0.003 | 1.7247 | 0.018 | 0.004 | 1.7247 | 0.018 | 0.004 | 1.7247 | 0.018 | 0.004
___ кВ
|  |  |  | РПН |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.81 |  |  | 35.81 |  |  | 35.42 |  |  | 35.69 |  |  | 35.74 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.51 |  |  | 35.44 |  |  | 35.65 |  |  | 35.71 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.64 |  |  | 35.41 |  |  | 35.42 |  |  | 35.4 |  |  | 35.53 |  |  | 35.57 |  |  | 35.61 |  |  | 35.67 |  |  | 35.83 |  |  | 35.78 |  |  | 35.86
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18
___ кВ
ПБВ
1ТСН ТЛС3-63/6 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 6 кВ
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ |  | 6.18 |  |  | 6.19 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.14 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17
2ТСН ТЛС3-63/6 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 6 кВ
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17
Итого |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 0.718 | 0.189 |  | 0.711 | 0.183 |  | 0.694 | 0.181 |  | 0.69 | 0.181 |  | 0.693 | 0.182 |  | 0.699 | 0.18 |  | 0.723 | 0.219 |  | 0.787 | 0.23 |  | 0.836 | 0.238 |  | 0.862 | 0.235 |  | 0.911 | 0.239 |  | 0.998 | 0.276 |  | 1.011 | 0.272 |  | 1.005 | 0.274 |  | 1.043 | 0.276 |  | 1.085 | 0.29 |  | 1.089 | 0.292 |  | 1.08 | 0.289 |  | 1.08 | 0.288 |  | 1.094 | 0.293 |  | 1.03 | 0.264 |  | 0.889 | 0.24 |  | 0.78 | 0.214 |  | 0.731 | 0.197
|  |  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0.718 | 0.189 |  | 0.711 | 0.183 |  | 0.694 | 0.181 |  | 0.69 | 0.181 |  | 0.693 | 0.182 |  | 0.699 | 0.18 |  | 0.723 | 0.219 |  | 0.787 | 0.23 |  | 0.836 | 0.238 |  | 0.862 | 0.235 |  | 0.911 | 0.239 |  | 0.998 | 0.276 |  | 1.011 | 0.272 |  | 1.005 | 0.274 |  | 1.043 | 0.276 |  | 1.085 | 0.29 |  | 1.089 | 0.292 |  | 1.08 | 0.289 |  | 1.08 | 0.288 |  | 1.094 | 0.293 |  | 1.03 | 0.264 |  | 0.889 | 0.24 |  | 0.78 | 0.214 |  | 0.731 | 0.197
cosϕ(35 кВ)= |  |  | 0.96557 | tgϕ(35 кВ)= |  |  | 0.26941
cosϕ(6 кВ)= |  |  | 0.96557 | tgϕ(6 кВ)= |  |  | 0.26941
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
6 кВ | 1 С.Ш. | яч.2 | ф."Гостиница" |  |  |  |  | 2.8995 | 0.031 | 0 | 2.8948 | 0.031 | 0 | 2.9424 | 0.031 | 0 | 2.8995 | 0.031 | 0 | 2.8995 | 0.031 | 0 | 2.8995 | 0.031 | 0 | 2.9424 | 0.031 | 0 | 2.9424 | 0.031 | 0 | 2.9424 | 0.031 | 0 | 2.8076 | 0.03 | 0.001 | 2.8076 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.9439 | 0.031 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.849 | 0.03 | 0.001 | 2.8076 | 0.03 | 0.001 | 2.8076 | 0.03 | 0.001 | 2.8076 | 0.03 | 0.001
|  | яч.03 | ф."Храм" |  |  |  |  | 8.3502 | 0.089 | 0.007 | 8.2436 | 0.088 | 0.007 | 8.1897 | 0.086 | 0.007 | 7.9772 | 0.085 | 0.007 | 7.9772 | 0.085 | 0.007 | 7.9772 | 0.085 | 0.007 | 8.1897 | 0.086 | 0.007 | 8.0951 | 0.085 | 0.007 | 7.5992 | 0.079 | 0.013 | 7.1698 | 0.076 | 0.01 | 7.1478 | 0.076 | 0.008 | 7.6222 | 0.08 | 0.007 | 7.4989 | 0.079 | 0.001 | 7.6222 | 0.08 | 0.007 | 7.9819 | 0.084 | 0.004 | 8.3017 | 0.087 | 0.009 | 8.4906 | 0.089 | 0.009 | 8.4815 | 0.089 | 0.008 | 8.7739 | 0.092 | 0.009 | 8.9468 | 0.094 | 0.007 | 9.0414 | 0.095 | 0.007 | 8.4434 | 0.09 | 0.007 | 8.2569 | 0.088 | 0.007 | 7.9772 | 0.085 | 0.007
|  | яч.04 | ф."Галактика" |  |  |  |  | 53.1222 | 0.538 | 0.182 | 52.3273 | 0.532 | 0.176 | 51.7759 | 0.517 | 0.174 | 50.9332 | 0.516 | 0.174 | 51.1404 | 0.518 | 0.175 | 51.4953 | 0.523 | 0.172 | 55.7702 | 0.548 | 0.212 | 61.9135 | 0.613 | 0.223 | 66.5134 | 0.664 | 0.224 | 68.0917 | 0.693 | 0.223 | 72.8104 | 0.744 | 0.229 | 82.4846 | 0.827 | 0.267 | 83.9886 | 0.843 | 0.269 | 83.5405 | 0.839 | 0.266 | 86.671 | 0.872 | 0.271 | 89.8598 | 0.905 | 0.278 | 89.8251 | 0.904 | 0.28 | 89.1342 | 0.897 | 0.278 | 88.7154 | 0.893 | 0.276 | 90.0626 | 0.906 | 0.282 | 83.4485 | 0.842 | 0.253 | 69.4815 | 0.707 | 0.228 | 59.3036 | 0.601 | 0.202 | 54.7189 | 0.555 | 0.185
|  | яч.6 | ф."Тен.корт |  |  |  |  | 4.3025 | 0.046 | 0 | 4.2022 | 0.045 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.1155 | 0.044 | 0 | 4.1155 | 0.044 | 0 | 4.0219 | 0.043 | 0 | 4.0814 | 0.043 | 0 | 4.0814 | 0.043 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.3025 | 0.046 | 0 | 4.1155 | 0.044 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.1763 | 0.044 | 0 | 3.8915 | 0.041 | 0 | 0.0041 | 0.042 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.461 | 0.047 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.3661 | 0.046 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.2712 | 0.045 | 0 | 4.1155 | 0.044 | 0 | 4.0219 | 0.043 | 0 | 4.0219 | 0.043 | 0
6 кВ | 2 С.Ш. | яч.10 | ф."Тен.корт |  |  |  |  | 1.1224 | 0.012 | 0 | 1.1224 | 0.012 | 0 | 1.139 | 0.012 | 0 | 1.1224 | 0.012 | 0 | 1.1224 | 0.012 | 0 | 1.1224 | 0.012 | 0 | 1.139 | 0.012 | 0 | 1.5186 | 0.016 | 0 | 2.6576 | 0.028 | 0 | 2.806 | 0.03 | 0 | 2.806 | 0.03 | 0 | 2.8475 | 0.03 | 0 | 2.8475 | 0.03 | 0 | 2.8475 | 0.03 | 0 | 2.9424 | 0.031 | 0 | 3.2271 | 0.034 | 0 | 3.5119 | 0.037 | 0 | 3.0373 | 0.032 | 0 | 2.0881 | 0.022 | 0 | 2.0881 | 0.022 | 0 | 1.8707 | 0.02 | 0 | 1.7771 | 0.019 | 0 | 1.6836 | 0.018 | 0 | 1.4965 | 0.016 | 0
|  | яч.11 | ф."Гостиница" |  |  |  |  | 12.7205 | 0.136 | 0 | 12.5334 | 0.134 | 0 | 12.7187 | 0.134 | 0 | 12.4399 | 0.133 | 0 | 12.3464 | 0.132 | 0 | 12.2528 | 0.131 | 0 | 12.339 | 0.13 | 0 | 12.5288 | 0.132 | 0 | 12.7187 | 0.134 | 0 | 11.8787 | 0.127 | 0 | 11.6916 | 0.125 | 0 | 11.4848 | 0.121 | 0 | 11.8644 | 0.125 | 0 | 11.7695 | 0.124 | 0 | 10.2509 | 0.108 | 0 | 10.7254 | 0.113 | 0 | 10.7254 | 0.113 | 0 | 10.1559 | 0.107 | 0 | 10.6305 | 0.112 | 0 | 10.4407 | 0.11 | 0 | 10.1951 | 0.109 | 0 | 10.1016 | 0.108 | 0 | 10.1016 | 0.108 | 0 | 10.1016 | 0.108 | 0
|  | яч.12 | ф."Галактика" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.13 | ф."Храм" |  |  |  |  | 1.3095 | 0.014 | 0 | 1.403 | 0.015 | 0 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.3095 | 0.014 | 0 | 1.403 | 0.015 | 0 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.6164 | 0.017 | 0.001 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.5928 | 0.017 | 0.001 | 1.5216 | 0.016 | 0.001 | 1.4269 | 0.015 | 0.001 | 1.4237 | 0.015 | 0 | 1.3288 | 0.014 | 0 | 1.719 | 0.018 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8134 | 0.019 | 0.002 | 1.8257 | 0.019 | 0.003 | 1.7068 | 0.018 | 0.003 | 1.7247 | 0.018 | 0.004 | 1.7247 | 0.018 | 0.004 | 1.7247 | 0.018 | 0.004
Замер провел: |  |  |  | Фамилия И.О.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | ПС 35/6кВ №33 Галактика 6кВ Ввод №1 А |  |  |  |  | 564.0381 | 521.2887 | 529.7154 | 527.5273 | 532.9929 | 570.0078 | 610.3377 | 666.5603 | 702.2132 | 712.8334 | 753.9493 | 750.9505 | 747.1699 | 758.6176 | 769.8139 | 766.5775 | 762.9531 | 761.1046 | 745.0729 | 715.2342 | 631.8962 | 603.2368 | 589.4905 | 587.1888 | 15880.7704
|  |  | ПС 35/6кВ №33 Галактика 6кВ Ввод №2 А |  |  |  |  | 182.5363 | 372.2453 | 367.6072 | 373.143 | 371.634 | 383.2538 | 406.7925 | 418.7861 | 420.8238 | 420.2985 | 450.8939 | 428.663 | 415.1558 | 484.1393 | 449.5988 | 457.7927 | 481.2672 | 473.9368 | 444.0499 | 425.5663 | 391.8685 | 389.6095 | 386.5798 | 383.0349 | 9779.2769
|  |  | ПС 35/6кВ №33 Галактика 6кВ Ввод №1 Р |  |  |  |  | 157.3234 | 142.9107 | 151.1137 | 153.2691 | 153.7002 | 144.1376 | 144.755 | 154.3219 | 156.6059 | 152.9253 | 196.0449 | 199.6304 | 196.0186 | 182.4059 | 189.752 | 188.0551 | 185.1346 | 183.5682 | 169.2948 | 150.1773 | 158.9363 | 166.9182 | 166.6628 | 167.3473 | 4011.0089
|  |  | ПС 35/6кВ №33 Галактика 6кВ Ввод №2 Р |  |  |  |  | 86.0312 | 186.2927 | 173.1674 | 172.4685 | 170.7142 | 170.0461 | 170.8712 | 180.9296 | 172.9105 | 179.8908 | 198.0417 | 198.0073 | 189.8903 | 203.7435 | 183.1376 | 191.7015 | 201.0806 | 195.2155 | 202.8587 | 188.1461 | 187.0533 | 198.2728 | 180.781 | 203.2402 | 4384.4923
[7 empty] | Т1 А | 0.56404 | 0.52129 | 0.52972 | 0.52753 | 0.53299 | 0.57001 | 0.61034 | 0.66656 | 0.70221 | 0.71283 | 0.75395 | 0.75095 | 0.74717 | 0.75862 | 0.76981 | 0.76658 | 0.76295 | 0.7611 | 0.74507 | 0.71523 | 0.6319 | 0.60324 | 0.58949 | 0.58719
[8 empty] | 1: 0.56404; 4: 0.52129; 7: 0.52972; 10: 0.52753; 13: 0.53299; 16: 0.57001; 19: 0.61034; 22: 0.66656 | 0.70221 |  |  | 0.71283 |  |  | 0.75395 |  |  | 0.75095 |  |  | 0.74717 |  |  | 0.75862 |  |  | 0.76981 |  |  | 0.76658 |  |  | 0.76295 |  |  | 0.7611 |  |  | 0.74507 |  |  | 0.71523 |  |  | 0.6319 |  |  | 0.60324 |  |  | 0.58949 |  |  | 0.58719
[8 empty] | 1: 0.15732; 4: 0.14291; 7: 0.15111; 10: 0.15327; 13: 0.1537; 16: 0.14414; 19: 0.14475; 22: 0.15432 | 0.15661 |  |  | 0.15293 |  |  | 0.19604 |  |  | 0.19963 |  |  | 0.19602 |  |  | 0.18241 |  |  | 0.18975 |  |  | 0.18806 |  |  | 0.18513 |  |  | 0.18357 |  |  | 0.16929 |  |  | 0.15018 |  |  | 0.15894 |  |  | 0.16692 |  |  | 0.16666 |  |  | 0.16735
[7 empty] | Т2 А | 0.18254 | 0.37225 | 0.36761 | 0.37314 | 0.37163 | 0.38325 | 0.40679 | 0.41879 | 0.42082 | 0.4203 | 0.45089 | 0.42866 | 0.41516 | 0.48414 | 0.4496 | 0.45779 | 0.48127 | 0.47394 | 0.44405 | 0.42557 | 0.39187 | 0.38961 | 0.38658 | 0.38303
[8 empty] | 1: 0.18254; 4: 0.37225; 7: 0.36761; 10: 0.37314; 13: 0.37163; 16: 0.38325; 19: 0.40679; 22: 0.41879 | 0.42082 |  |  | 0.4203 |  |  | 0.45089 |  |  | 0.42866 |  |  | 0.41516 |  |  | 0.48414 |  |  | 0.4496 |  |  | 0.45779 |  |  | 0.48127 |  |  | 0.47394 |  |  | 0.44405 |  |  | 0.42557 |  |  | 0.39187 |  |  | 0.38961 |  |  | 0.38658 |  |  | 0.38303
[8 empty] | 1: 0.086031; 4: 0.18629; 7: 0.17317; 10: 0.17247; 13: 0.17071; 16: 0.17005; 19: 0.17087; 22: 0.18093 | 0.17291 |  |  | 0.17989 |  |  | 0.19804 |  |  | 0.19801 |  |  | 0.18989 |  |  | 0.20374 |  |  | 0.18314 |  |  | 0.1917 |  |  | 0.20108 |  |  | 0.19522 |  |  | 0.20286 |  |  | 0.18815 |  |  | 0.18705 |  |  | 0.19827 |  |  | 0.18078 |  |  | 0.20324
[7 empty] | Т1 Р | 0.15732 | 0.14291 | 0.15111 | 0.15327 | 0.1537 | 0.14414 | 0.14475 | 0.15432 | 0.15661 | 0.15293 | 0.19604 | 0.19963 | 0.19602 | 0.18241 | 0.18975 | 0.18806 | 0.18513 | 0.18357 | 0.16929 | 0.15018 | 0.15894 | 0.16692 | 0.16666 | 0.16735
[7 empty] | Т2 Р | 0.086031 | 0.18629 | 0.17317 | 0.17247 | 0.17071 | 0.17005 | 0.17087 | 0.18093 | 0.17291 | 0.17989 | 0.19804 | 0.19801 | 0.18989 | 0.20374 | 0.18314 | 0.1917 | 0.20108 | 0.19522 | 0.20286 | 0.18815 | 0.18705 | 0.19827 | 0.18078 | 0.20324
Главный инженер АО "ЮТЭК-Когалым" Богатырев Н.В.
Исп.: Шульгина О.В.
тел. (34667) 2-48-99

## ПС 35-6 №35 Когалым
Дата: 15.12.2021 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 35/6 кВ № 35 "Поселковая" АО "ЮТЭК-Когалым"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т ТДНС-10000/35 |  |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 23.3793 | 1.44 | 0.18 | 20.2819 | 1.26 | 0 | 26.4731 | 1.62 | 0.18 | 26.1277 | 1.62 | 0 | 29.1837 | 1.8 | 0.18 | 34.8466 | 2.16 | 0 | 23.5169 | 1.44 | 0.18 | 20.6026 | 1.26 | 0.18 | 37.9305 | 2.34 | 0 | 29.6222 | 1.8 | 0.36 | 29.143 | 1.8 | 0.18 | 29.7301 | 1.8 | 0.36 | 23.3157 | 1.44 | 0 | 35.0163 | 2.16 | 0.18 | 29.2758 | 1.8 | 0 | 35.0816 | 2.16 | 0 | 35.1538 | 2.16 | 0.18 | 52.5559 | 3.24 | 0.18 | 29.29 | 1.8 | 0.18 | 34.9539 | 2.16 | 0 | 26.3326 | 1.62 | 0.18 | 20.2819 | 1.26 | 0 | 29.1106 | 1.8 | 0.18 | 29.1106 | 1.8 | 0.18
[6 empty] | 6 кВ |  | 139.8079 | 1.44 | 0.18 | 121.3873 | 1.26 | 0 | 157.0298 | 1.62 | 0.18 | 156.0694 | 1.62 | 0 | 174.2753 | 1.8 | 0.18 | 208.0925 | 2.16 | 0 | 139.8079 | 1.44 | 0.18 | 122.6197 | 1.26 | 0.18 | 225.4335 | 2.34 | 0 | 176.8446 | 1.8 | 0.36 | 174.2753 | 1.8 | 0.18 | 176.8446 | 1.8 | 0.36 | 138.7283 | 1.44 | 0 | 208.8138 | 2.16 | 0.18 | 173.4104 | 1.8 | 0 | 208.0925 | 2.16 | 0 | 208.8138 | 2.16 | 0.18 | 312.6201 | 3.24 | 0.18 | 174.2753 | 1.8 | 0.18 | 208.0925 | 2.16 | 0 | 157.0298 | 1.62 | 0.18 | 121.3873 | 1.26 | 0 | 174.2753 | 1.8 | 0.18 | 174.2753 | 1.8 | 0.18
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.88 |  |  | 35.91 |  |  | 35.59 |  |  | 35.84 |  |  | 35.83 |  |  | 35.83 |  |  | 35.67 |  |  | 35.71 |  |  | 35.66 |  |  | 35.82 |  |  | 35.88 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.78 |  |  | 35.54 |  |  | 35.59 |  |  | 35.64 |  |  | 35.69 |  |  | 35.7 |  |  | 35.72 |  |  | 35.78 |  |  | 35.91 |  |  | 35.92 |  |  | 35.92
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
2Т ТДНС-10000/35 |  |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 27.5641 | 1.62 | 0.54 | 27.5641 | 1.62 | 0.54 | 27.8676 | 1.62 | 0.54 | 38.8947 | 2.34 | 0.54 | 28.672 | 1.62 | 0.72 | 30.4705 | 1.8 | 0.54 | 29.9314 | 1.8 | 0.36 | 30.5907 | 1.8 | 0.54 | 33.4738 | 1.98 | 0.54 | 55.3756 | 3.24 | 1.08 | 33.2207 | 1.98 | 0.54 | 38.4738 | 2.34 | 0.36 | 15.7522 | 0.9 | 0.36 | 48.9375 | 2.88 | 0.9 | 25.1051 | 1.44 | 0.54 | 24.2232 | 1.44 | 0.36 | 36.3554 | 2.16 | 0.54 | 42.6382 | 2.52 | 0.72 | 30.5391 | 1.8 | 0.54 | 29.7969 | 1.8 | 0.36 | 38.366 | 2.34 | 0.36 | 22.1153 | 1.26 | 0.54 | 35.9693 | 2.16 | 0.54 | 38.7103 | 2.34 | 0.54
[6 empty] | 6 кВ |  | 164.5116 | 1.62 | 0.54 | 164.5116 | 1.62 | 0.54 | 164.5116 | 1.62 | 0.54 | 231.3583 | 2.34 | 0.54 | 170.7894 | 1.62 | 0.72 | 181.0458 | 1.8 | 0.54 | 176.8446 | 1.8 | 0.36 | 181.0458 | 1.8 | 0.54 | 197.7183 | 1.98 | 0.54 | 329.0231 | 3.24 | 1.08 | 197.7183 | 1.98 | 0.54 | 228.0858 | 2.34 | 0.36 | 93.3844 | 0.9 | 0.36 | 290.6888 | 2.88 | 0.9 | 148.1619 | 1.44 | 0.54 | 142.9979 | 1.44 | 0.36 | 214.4968 | 2.16 | 0.54 | 252.4894 | 2.52 | 0.72 | 181.0458 | 1.8 | 0.54 | 176.8446 | 1.8 | 0.36 | 228.0858 | 2.34 | 0.36 | 132.0654 | 1.26 | 0.54 | 214.4968 | 2.16 | 0.54 | 231.3583 | 2.34 | 0.54
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.81 |  |  | 35.81 |  |  | 35.42 |  |  | 35.69 |  |  | 35.74 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.51 |  |  | 35.44 |  |  | 35.65 |  |  | 35.71 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.64 |  |  | 35.41 |  |  | 35.42 |  |  | 35.4 |  |  | 35.53 |  |  | 35.57 |  |  | 35.61 |  |  | 35.67 |  |  | 35.83 |  |  | 35.78 |  |  | 35.86
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
1ТСН ТМ-63/6 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 6 кВ
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ
2ТСН ТМ-63/6 |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 6 кВ |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.028 |  |  | 0.01 |  |  | 0.016 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.022 |  |  | 0.014 |  |  | 0.016 |  |  | 0.026 |  |  | 0.016 |  |  | 0.026 |  |  | 0.016 |  |  | 0.034 |  |  | 0.048 |  |  | 0.03 |  |  | 0.034 |  |  | 0.04 |  |  | 0.026 |  |  | 0.024 |  |  | 0.028 |  |  | 0.018 |  |  | 0.008
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ
Итого |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 3.06 | 0.72 |  | 2.88 | 0.54 |  | 3.24 | 0.72 |  | 3.96 | 0.54 |  | 3.42 | 0.9 |  | 3.96 | 0.54 |  | 3.24 | 0.54 |  | 3.06 | 0.72 |  | 4.32 | 0.54 |  | 5.04 | 1.44 |  | 3.78 | 0.72 |  | 4.14 | 0.72 |  | 2.34 | 0.36 |  | 5.04 | 1.08 |  | 3.24 | 0.54 |  | 3.6 | 0.36 |  | 4.32 | 0.72 |  | 5.76 | 0.9 |  | 3.6 | 0.72 |  | 3.96 | 0.36 |  | 3.96 | 0.54 |  | 2.52 | 0.54 |  | 3.96 | 0.72 |  | 4.14 | 0.72
|  |  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 3.06 | 0.72 |  | 2.88 | 0.54 |  | 3.24 | 0.72 |  | 3.96 | 0.54 |  | 3.42 | 0.9 |  | 3.96 | 0.54 |  | 3.24 | 0.54 |  | 3.06 | 0.72 |  | 4.32 | 0.54 |  | 5.04 | 1.44 |  | 3.78 | 0.72 |  | 4.14 | 0.72 |  | 2.34 | 0.36 |  | 5.04 | 1.08 |  | 3.24 | 0.54 |  | 3.6 | 0.36 |  | 4.32 | 0.72 |  | 5.76 | 0.9 |  | 3.6 | 0.72 |  | 3.96 | 0.36 |  | 3.96 | 0.54 |  | 2.52 | 0.54 |  | 3.96 | 0.72 |  | 4.14 | 0.72
cosϕ(35 кВ)= |  |  | 0.98437 | tgϕ(35 кВ)= |  |  | 0.17893
cosϕ(6 кВ)=0,98 |  |  | 0.98437 | tgϕ (6 кВ)= |  |  | 0.17893
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ |  | яч.3 | ф."35-03" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 С.Ш. | яч.5 | ф."35-05" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 49.0479 | 0.36 | 0.36 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0 | 0.36 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.7 | ф."ЦРП 2-6" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6243 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.13 | ф."ВЛБ-6" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.15 | ф."ЦРП 2-13" |  |  |  |  | 52.0231 | 0.54 | 0 | 48.5549 | 0.504 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 52.0231 | 0.54 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 52.0231 | 0.54 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 76.3006 | 0.792 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 62.4277 | 0.648 | 0 | 48.5549 | 0.504 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 97.1098 | 1.008 | 0 | 52.0231 | 0.54 | 0 | 58.9595 | 0.612 | 0 | 93.6416 | 0.972 | 0 | 107.5145 | 1.116 | 0 | 83.237 | 0.864 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 72.8324 | 0.756 | 0 | 58.9595 | 0.612 | 0 | 58.9595 | 0.612 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0
10 кВ |  | яч.4 | ф."35-04" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 С.Ш. | яч.6 | ф."ЦРП №2-6" |  |  |  |  | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0
|  | яч.8 | ф."35-08" |  |  |  |  | 41.8746 | 0.432 | 0.048 | 49.0479 | 0.504 | 0.072 | 44.4749 | 0.456 | 0.072 | 46.4734 | 0.48 | 0.048 | 65.1104 | 0.672 | 0.072 | 46.4734 | 0.48 | 0.048 | 46.7601 | 0.48 | 0.072 | 41.8746 | 0.432 | 0.048 | 60.2932 | 0.624 | 0.048 | 65.764 | 0.672 | 0.12 | 41.8746 | 0.432 | 0.048 | 33.1048 | 0.336 | 0.072 | 37.2821 | 0.384 | 0.048 | 48.7746 | 0.504 | 0.048 | 34.7591 | 0.36 | 0.024 | 41.6827 | 0.432 | 0.024 | 23.1214 | 0.24 | 0 | 20.9373 | 0.216 | 0.024 | 44.1733 | 0.456 | 0.048 | 46.4734 | 0.48 | 0.048 | 62.5988 | 0.648 | 0.048 | 30.4114 | 0.312 | 0.048 | 51.0768 | 0.528 | 0.048 | 81.2216 | 0.84 | 0.072
|  | яч.14 | ф."ВЛБ-6" |  |  |  |  | 41.6185 | 0.432 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 48.5549 | 0.504 | 0 | 27.7457 | 0.288 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 62.4277 | 0.648 | 0 | 62.4277 | 0.648 | 0 | 117.9191 | 1.224 | 0 | 20.8092 | 0.216 | 0 | 27.7457 | 0.288 | 0 | 13.8728 | 0.144 | 0 | 27.7457 | 0.288 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 62.4277 | 0.648 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 34.6821 | 0.36 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0
|  | яч.16 | ф."ЦРП №2-13" |  |  |  |  | 13.8728 | 0.144 | 0 | 13.8728 | 0.144 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 76.3006 | 0.792 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 83.237 | 0.864 | 0 | 83.237 | 0.864 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 83.237 | 0.864 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 76.3006 | 0.792 | 0 | 90.1734 | 0.936 | 0 | 90.1734 | 0.936 | 0 | 41.6185 | 0.432 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 69.3642 | 0.72 | 0 | 48.5549 | 0.504 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0 | 55.4913 | 0.576 | 0
Замер провел: |  |  |  | Фамилия И.О.
Главный инженер АО "ЮТЭК-Когалым" Богатырев Н.В.
Исп.: Шульгина О.В.
тел. (34667) 2-48-99
[6 empty] | Вв 1 а |  | 1.98 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.26 | 1.62 | 1.44 | 1.26 | 2.16 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.7 | 3.78 | 3.6 | 3.96 | 2.16 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.06
[6 empty] | Вв 1 р |  | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.54
[6 empty] | яч 3 а |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.096 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.072 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.096 | 0.12 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048
[6 empty] | яч 3 р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.024
[6 empty] | яч 5 а |  | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.432 | 0.432 | 0.396 | 0.756 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 0.72 | 1.08 | 0.324 | 0.684 | 1.296 | 1.296 | 1.224 | 1.008
[6 empty] | яч 5 р |  | 0.144 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.756 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.18 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.36 | 0.36 | 0.072 | 0.144 | 0.108 | 0.252 | 0.108 | 0.072 | 0.18 | 0.144
[6 empty] | яч 7 а |  | 0.144 | 0.24 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.288 | 0.48 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.288 | 0.192 | 0.48 | 0.528 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
[6 empty] | яч 7 р |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | яч 13 а |  | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.936 | 0.396 | 0.792 | 0.432 | 0.468 | 0.252 | 0.216 | 0.504 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.468 | 0.324 | 0.576 | 0.504 | 0.288 | 0.324 | 0.288 | 0.288
[6 empty] | яч 15 а |  | 0.216 | 0.216 | 0.108 | 0.216 | 0.324 | 0.396 | 0.432 | 0.324 | 0.288 | 0.252 | 0.216 | 0.432 | 0.432 | 0.396 | 0.54 | 0.792 | 0.72 | 0.756 | 0.432 | 0.324 | 0.612 | 0.864 | 0.828 | 0.504
[6 empty] | яч 15 р |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.684 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.144 | 0.216 | 0.108 | 0.108
[6 empty] | яч 16 а |  | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 2.16 | 1.44 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
[6 empty] | яч 16 р |  | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.44 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0
[6 empty] | яч 14 а |  | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 1.44 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | яч 8 а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | яч 8 р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
[6 empty] | яч 6 а |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36
[6 empty] | яч 4 а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.36 | 0.072 | 0.216 | 0.072 | 0.072
[6 empty] | Вв 2 а |  | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 1.26 | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 1.62 | 0.9 | 1.08 | 1.98 | 1.8 | 1.08 | 2.88 | 3.06 | 2.16 | 2.7 | 3.06 | 3.24 | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | Вв 2 р |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.18

## ПС 35-6 №36 Когалым
Дата: 15.12.2021 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 35/6 кВ № 36 "Аэропорт" АО "ЮТЭК-Когалым"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т ТМН-2500/35 |  |  | 2.5 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 0.78733 | 0.048 | 0 | 0.78733 | 0.048 | 0 | 1.5747 | 0.096 | 0 | 2.7494 | 0.168 | 0 | 4.7133 | 0.288 | 0 | 0.78555 | 0.048 | 0 | 0.77937 | 0.048 | 0 | 2.7293 | 0.168 | 0 | 3.1192 | 0.192 | 0 | 1.9495 | 0.12 | 0 | 2.3381 | 0.144 | 0 | 2.7278 | 0.168 | 0 | 4.6762 | 0.288 | 0 | 1.1691 | 0.072 | 0 | 1.1691 | 0.072 | 0 | 0.77937 | 0.048 | 0 | 2.3381 | 0.144 | 0 | 2.7278 | 0.168 | 0 | 2.3394 | 0.144 | 0 | 2.3394 | 0.144 | 0 | 1.955 | 0.12 | 0 | 4.289 | 0.264 | 0 | 1.9517 | 0.12 | 0 | 0.78113 | 0.048 | 0
[6 empty] | 6 кВ |  | 4.4896 | 0.048 | 0 | 4.4823 | 0.048 | 0 | 9.1119 | 0.096 | 0 | 15.739 | 0.168 | 0 | 26.9812 | 0.288 | 0 | 4.5042 | 0.048 | 0 | 4.5336 | 0.048 | 0 | 15.8417 | 0.168 | 0 | 18.1641 | 0.192 | 0 | 11.2422 | 0.12 | 0 | 13.4906 | 0.144 | 0 | 15.8417 | 0.168 | 0 | 27.2016 | 0.288 | 0 | 6.7783 | 0.072 | 0 | 6.8564 | 0.072 | 0 | 4.5559 | 0.048 | 0 | 13.6454 | 0.144 | 0 | 15.8676 | 0.168 | 0 | 13.5786 | 0.144 | 0 | 13.5786 | 0.144 | 0 | 11.2971 | 0.12 | 0 | 24.6927 | 0.264 | 0 | 11.2058 | 0.12 | 0 | 4.4823 | 0.048 | 0
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.24 |  |  | 35.24 |  |  | 35.24 |  |  | 35.32 |  |  | 35.32 |  |  | 35.32 |  |  | 35.6 |  |  | 35.58 |  |  | 35.58 |  |  | 35.58 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.58 |  |  | 35.58 |  |  | 35.48 |  |  | 35.58 |  |  | 35.54 |  |  | 35.52
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6.18 |  |  | 6.19 |  |  | 6.09 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.16 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.11 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.14 |  |  | 6.07 |  |  | 6.09 |  |  | 6.1 |  |  | 6.12 |  |  | 6.13 |  |  | 6.13 |  |  | 6.14 |  |  | 6.18 |  |  | 6.19 |  |  | 6.19
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
2Т ТМН-2500/35 |  |  | 2.5 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 2.3244 | 0.144 | 0 | 8.1354 | 0.504 | 0 | 7.4417 | 0.456 | 0 | 4.6644 | 0.288 | 0 | 4.6579 | 0.288 | 0 | 6.2262 | 0.384 | 0 | 4.3047 | 0.264 | 0 | 4.6881 | 0.288 | 0 | 8.2204 | 0.504 | 0 | 5.0588 | 0.312 | 0 | 4.2733 | 0.264 | 0 | 5.4602 | 0.336 | 0 | 4.6802 | 0.288 | 0 | 6.6172 | 0.408 | 0 | 2.3507 | 0.144 | 0 | 2.7417 | 0.168 | 0 | 5.0945 | 0.312 | 0 | 6.2473 | 0.384 | 0 | 5.4602 | 0.336 | 0 | 5.0645 | 0.312 | 0 | 4.6671 | 0.288 | 0 | 4.6462 | 0.288 | 0 | 5.0404 | 0.312 | 0 | 5.0292 | 0.312 | 0
[6 empty] | 6 кВ |  | 13.4253 | 0.144 | 0 | 46.9886 | 0.504 | 0 | 43.2105 | 0.456 | 0 | 26.9375 | 0.288 | 0 | 26.9375 | 0.288 | 0 | 36.0333 | 0.384 | 0 | 24.9756 | 0.264 | 0 | 27.2462 | 0.288 | 0 | 47.7589 | 0.504 | 0 | 29.2296 | 0.312 | 0 | 24.7328 | 0.264 | 0 | 31.6319 | 0.336 | 0 | 27.113 | 0.288 | 0 | 38.4101 | 0.408 | 0 | 13.6678 | 0.144 | 0 | 15.9196 | 0.168 | 0 | 29.5651 | 0.312 | 0 | 36.3282 | 0.384 | 0 | 31.6319 | 0.336 | 0 | 29.3247 | 0.312 | 0 | 26.9812 | 0.288 | 0 | 26.8506 | 0.288 | 0 | 29.0414 | 0.312 | 0 | 28.9947 | 0.312 | 0
___ кВ
РПН
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  |  | 35.81 |  |  | 35.81 |  |  | 35.42 |  |  | 35.69 |  |  | 35.74 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.51 |  |  | 35.44 |  |  | 35.65 |  |  | 35.71 |  |  | 35.57 |  |  | 35.57 |  |  | 35.64 |  |  | 35.41 |  |  | 35.42 |  |  | 35.4 |  |  | 35.53 |  |  | 35.57 |  |  | 35.61 |  |  | 35.67 |  |  | 35.83 |  |  | 35.78 |  |  | 35.86
[6 empty] | 6 кВ |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.16 |  |  | 6.11 |  |  | 6.11 |  |  | 6.1 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.14 |  |  | 6.14 |  |  | 6.14 |  |  | 6.09 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.11 |  |  | 6.14 |  |  | 6.15 |  |  | 6.17 |  |  | 6.2 |  |  | 6.21 |  |  | 6.22
___ кВ
|  |  |  | ПБВ |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
1ТСН ТМ-40/6 |  |  | 0.04 | Нагрузка |  | 6 кВ
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ
2ТСН ТМ-40/6 |  |  | 0.04 | Нагрузка |  | 6 кВ
|  |  |  | Напряжение |  | 6 кВ
Итого |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 0.192 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.576 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.312 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.696 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.408 | 0 |  | 0.504 | 0 |  | 0.576 | 0 |  | 0.48 | 0 |  | 0.216 | 0 |  | 0.216 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.48 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.408 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.36 | 0
|  |  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 0.192 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.576 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.312 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.696 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.408 | 0 |  | 0.504 | 0 |  | 0.576 | 0 |  | 0.48 | 0 |  | 0.216 | 0 |  | 0.216 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.48 | 0 |  | 0.456 | 0 |  | 0.408 | 0 |  | 0.552 | 0 |  | 0.432 | 0 |  | 0.36 | 0
cosϕ(35 кВ)= |  |  |  | tgϕ(35 кВ)=
cosϕ(6 кВ)= |  |  |  | tgϕ(6 кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
6 кВ | 1 С.Ш. | яч.2 | ф."ТП-1" |  |  |  |  | 4.4896 | 0.048 | 0 | 4.4823 | 0.048 | 0 | 9.1119 | 0.096 | 0 | 15.739 | 0.168 | 0 | 26.9812 | 0.288 | 0 | 4.5042 | 0.048 | 0 | 4.5336 | 0.048 | 0 | 15.8417 | 0.168 | 0 | 18.1641 | 0.192 | 0 | 11.2422 | 0.12 | 0 | 13.4906 | 0.144 | 0 | 15.8417 | 0.168 | 0 | 27.2016 | 0.288 | 0 | 6.7783 | 0.072 | 0 | 6.8564 | 0.072 | 0 | 4.5559 | 0.048 | 0 | 13.6454 | 0.144 | 0 | 15.8676 | 0.168 | 0 | 13.5786 | 0.144 | 0 | 13.5786 | 0.144 | 0 | 11.2971 | 0.12 | 0 | 24.6927 | 0.264 | 0 | 11.2058 | 0.12 | 0 | 4.4823 | 0.048 | 0
|  | яч.__ | ф."__________"
6 кВ | 2 С.Ш. | яч.17 | ф."ТП-1" |  |  |  |  | 13.4253 | 0.144 | 0 | 46.9886 | 0.504 | 0 | 43.2105 | 0.456 | 0 | 26.9375 | 0.288 | 0 | 26.9375 | 0.288 | 0 | 36.0333 | 0.384 | 0 | 24.9756 | 0.264 | 0 | 27.2462 | 0.288 | 0 | 47.7589 | 0.504 | 0 | 29.2296 | 0.312 | 0 | 24.7328 | 0.264 | 0 | 31.6319 | 0.336 | 0 | 27.113 | 0.288 | 0 | 38.4101 | 0.408 | 0 | 13.6678 | 0.144 | 0 | 15.9196 | 0.168 | 0 | 29.5651 | 0.312 | 0 | 36.3282 | 0.384 | 0 | 31.6319 | 0.336 | 0 | 29.3247 | 0.312 | 0 | 26.9812 | 0.288 | 0 | 26.8506 | 0.288 | 0 | 29.0414 | 0.312 | 0 | 28.9947 | 0.312 | 0
|  | яч.__ | ф."__________"
Замер провел: |  |  |  | Фамилия И.О.
Главный инженер АО "ЮТЭК-Когалым" Богатырев Н.В.
Исп.: Шульгина О.В.
тел. (34667) 2-48-99

## ПС 110-10-6 Пионерная-2 Сургут
Приложение № 1
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10/6 кВ «Пионерная-2»
[38 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 29.6644 | 6.131 | 1.0428 | 28.2689 | 5.841 | 1.0296 | 27.5763 | 5.683 | 1.0032 | 27.0304 | 5.577 | 0.957 | 27.356 | 5.656 | 0.9834 | 28.8924 | 5.96 | 1.0428 | 32.2839 | 6.626 | 1.155 | 35.6618 | 7.28 | 1.3596 | 38.8719 | 7.973 | 1.551 | 41.4227 | 8.481 | 1.6632 | 43.3018 | 8.87 | 1.716 | 43.2732 | 8.818 | 1.7028 | 82.896 | 15.2064 | 184.114 | 32.6898
[5 empty] | 10 кВ |  | 167.3055 | 2.958 | 0.324 | 155.6951 | 2.754 | 0.315 | 149.9125 | 2.646 | 0.303 | 146.9468 | 2.592 | 0.282 | 147.9409 | 2.61 | 0.282 | 155.2391 | 2.739 | 0.27 | 182.9686 | 3.222 | 0.297 | 202.8738 | 3.573 | 0.378 | 215.733 | 3.786 | 0.405 | 235.3897 | 4.125 | 0.444 | 252.4865 | 4.422 | 0.48 | 254.2222 | 4.452 | 0.495 | 39.879 | 4.275 | 93.225 | 9.831
[5 empty] | 6 кВ |  | 303.3725 | 3.165 | 0.642 | 294.0808 | 3.069 | 0.633 | 290.1114 | 3.021 | 0.624 | 286.3315 | 2.979 | 0.609 | 292.103 | 3.036 | 0.636 | 310.0851 | 3.216 | 0.687 | 329.5071 | 3.405 | 0.747 | 358.5658 | 3.705 | 0.837 | 407.3262 | 4.188 | 0.966 | 424.3971 | 4.35 | 1.032 | 431.1412 | 4.425 | 1.02 | 423.6095 | 4.35 | 1.002 | 42.909 | 9.435 | 90.636 | 19.152
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121.0396 |  |  | 121.133 |  |  | 120.8215 |  |  | 120.862 |  |  | 121.1612 |  |  | 120.9068 |  |  | 120.283 |  |  | 119.898 |  |  | 120.6401 |  |  | 120.46 |  |  | 120.4581 |  |  | 119.823
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2687 |  |  | 10.279 |  |  | 10.257 |  |  | 10.244 |  |  | 10.245 |  |  | 10.236 |  |  | 10.21 |  |  | 10.225 |  |  | 10.19 |  |  | 10.176 |  |  | 10.171 |  |  | 10.173
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.146 |  |  | 6.152 |  |  | 6.139 |  |  | 6.131 |  |  | 6.131 |  |  | 6.123 |  |  | 6.108 |  |  | 6.116 |  |  | 6.092 |  |  | 6.082 |  |  | 6.081 |  |  | 6.084
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 40.1959 | 8.25 | 1.7226 | 38.3025 | 7.861 | 1.6896 | 37.2169 | 7.63 | 1.6434 | 36.6141 | 7.504 | 1.6302 | 36.5137 | 7.478 | 1.6302 | 38.7714 | 7.927 | 1.6698 | 43.3877 | 8.87 | 1.7688 | 48.9634 | 9.966 | 2.0658 | 51.5335 | 10.573 | 2.2044 | 53.4285 | 10.916 | 2.2506 | 55.1842 | 11.286 | 2.3166 | 55.4131 | 11.319 | 2.3166 | 109.58 | 22.9086 | 240.655 | 48.2922
[5 empty] | 10 кВ |  | 189.8126 | 3.363 | 0.297 | 181.3893 | 3.216 | 0.294 | 174.8817 | 3.096 | 0.267 | 171.509 | 3.033 | 0.255 | 170.4817 | 3.015 | 0.255 | 182.5249 | 3.225 | 0.267 | 212.2716 | 3.741 | 0.306 | 242.1351 | 4.263 | 0.441 | 257.6116 | 4.518 | 0.486 | 257.5869 | 4.518 | 0.447 | 263.3336 | 4.62 | 0.435 | 268.6169 | 4.716 | 0.423 | 45.324 | 4.173 | 101.61 | 8.514
[5 empty] | 6 кВ |  | 475.8755 | 4.89 | 1.245 | 453.0957 | 4.65 | 1.227 | 443.7137 | 4.539 | 1.221 | 437.798 | 4.467 | 1.221 | 438.0747 | 4.47 | 1.224 | 459.8968 | 4.704 | 1.224 | 500.5803 | 5.133 | 1.227 | 556.4261 | 5.718 | 1.341 | 591.4933 | 6.063 | 1.392 | 625.7352 | 6.408 | 1.455 | 652.3771 | 6.678 | 1.509 | 646.95 | 6.618 | 1.521 | 64.338 | 15.807 | 139.263 | 32.766
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121.0536 |  |  | 121.1985 |  |  | 121.0796 |  |  | 121.0871 |  |  | 121.0182 |  |  | 120.6325 |  |  | 120.355 |  |  | 120.0118 |  |  | 121.0007 |  |  | 120.4396 |  |  | 120.5386 |  |  | 120.3775
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.269 |  |  | 10.279 |  |  | 10.259 |  |  | 10.246 |  |  | 10.247 |  |  | 10.236 |  |  | 10.209 |  |  | 10.219 |  |  | 10.184 |  |  | 10.176 |  |  | 10.174 |  |  | 10.177
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.122 |  |  | 6.128 |  |  | 6.116 |  |  | 6.107 |  |  | 6.108 |  |  | 6.102 |  |  | 6.087 |  |  | 6.094 |  |  | 6.072 |  |  | 6.063 |  |  | 6.059 |  |  | 6.06
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 69.8604 | 14.381 | 2.7654 | 66.5713 | 13.702 | 2.7192 | 64.7932 | 13.313 | 2.6466 | 63.6444 | 13.081 | 2.5872 | 63.8697 | 13.134 | 2.6136 | 67.6637 | 13.887 | 2.7126 | 75.6716 | 15.496 | 2.9238 | 84.6252 | 17.246 | 3.4254 | 90.4054 | 18.546 | 3.7554 | 94.8512 | 19.397 | 3.9138 | 98.486 | 20.156 | 4.0326 | 98.6863 | 20.137 | 4.0194
[5 empty] | 10 кВ |  | 357.1181 | 6.321 | 0.621 | 337.0844 | 5.97 | 0.609 | 324.7942 | 5.742 | 0.57 | 318.4558 | 5.625 | 0.537 | 318.4226 | 5.625 | 0.537 | 337.764 | 5.964 | 0.537 | 395.2402 | 6.963 | 0.603 | 445.0089 | 7.836 | 0.819 | 473.3446 | 8.304 | 0.891 | 492.9766 | 8.643 | 0.891 | 515.82 | 9.042 | 0.915 | 522.8391 | 9.168 | 0.918
[5 empty] | 6 кВ |  | 779.2481 | 8.055 | 1.887 | 747.1765 | 7.719 | 1.86 | 733.8251 | 7.56 | 1.845 | 724.1295 | 7.446 | 1.83 | 730.1777 | 7.506 | 1.86 | 769.9818 | 7.92 | 1.911 | 830.0874 | 8.538 | 1.974 | 914.9919 | 9.423 | 2.178 | 998.8194 | 10.251 | 2.358 | 1050.1323 | 10.758 | 2.487 | 1083.5183 | 11.103 | 2.529 | 1070.5596 | 10.968 | 2.523
cosФ(110)= | 0.98231 |  | tgФ(110)= | 0.19065
cosФ(10)= | 0.9956 |  | tgФ(10)= | 0.094157
cosФ(6)= | 0.97544 |  | tgФ(6)= | 0.22583
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.37 ф.РП-104 яч.7 | [6 empty] | 126.6251 | 2.219 | 0.385 | 116.9401 | 2.047 | 0.38 | 111.8502 | 1.951 | 0.377 | 109.8959 | 1.916 | 0.362 | 111.1591 | 1.939 | 0.362 | 117.1726 | 2.047 | 0.354 | 138.1014 | 2.412 | 0.383 | 154.0566 | 2.69 | 0.456 | 164.2356 | 2.858 | 0.484 | 185.8583 | 3.232 | 0.534 | 204.7761 | 3.562 | 0.571 | 207.467 | 3.608 | 0.588 | 30.481 | 5.236 | 73.714 | 11.703
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.39 ф.ТП-220 яч.1 | [6 empty] | 4.8928 | 0.087 | 0.002 | 4.4938 | 0.08 | 0.001 | 4.5034 | 0.08 | 0.001 | 4.3412 | 0.077 | 0.002 | 4.227 | 0.075 | 0.001 | 4.4563 | 0.079 | 0.001 | 4.92 | 0.087 | 0.001 | 5.5338 | 0.098 | 0.001 | 5.4959 | 0.097 | 0 | 2.2127 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0.01 | 0.856 | 0.019
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.43 ф. Резерв | [6 empty] | 0.73091 | 0 | 0.013 | 0.67402 | 0 | 0.012 | 0.67546 | 0 | 0.012 | 0.73268 | 0 | 0.013 | 0.73261 | 0 | 0.013 | 0.73325 | 0 | 0.013 | 0.73512 | 0 | 0.013 | 0.67757 | 0 | 0.012 | 0.79322 | 0 | 0.014 | 0.79431 | 0 | 0.014 | 0.7947 | 0 | 0.014 | 0.79454 | 0 | 0.014 | 0 | 0.157 | 0 | 0.312
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.45 ф. БКТП ГСК | [6 empty] | 4.9356 | 0.059 | 0.065 | 5.01 | 0.06 | 0.066 | 4.9412 | 0.059 | 0.065 | 4.9475 | 0.059 | 0.065 | 4.947 | 0.059 | 0.065 | 4.9894 | 0.06 | 0.065 | 4.964 | 0.059 | 0.065 | 5.0364 | 0.06 | 0.066 | 5.0537 | 0.06 | 0.066 | 5.221 | 0.062 | 0.068 | 5.2656 | 0.062 | 0.069 | 5.2225 | 0.062 | 0.068 | 0.721 | 0.793 | 1.453 | 1.584
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.47 ф.ТП-589 яч.11 | [6 empty] | 13.2156 | 0.235 | 0.005 | 12.8655 | 0.229 | 0.005 | 12.8368 | 0.228 | 0.005 | 12.2302 | 0.217 | 0.001 | 12.1731 | 0.216 | 0.002 | 12.1274 | 0.215 | 0.002 | 15.6641 | 0.277 | 0.002 | 17.958 | 0.318 | 0.005 | 20.4009 | 0.36 | 0.007 | 19.8023 | 0.349 | 0.004 | 20.549 | 0.362 | 0.002 | 19.4667 | 0.343 | 0.002 | 3.349 | 0.042 | 7.151 | 0.108
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.51 "Восход-1" | [6 empty] | 1.3494 | 0.024 | 0 | 1.348 | 0.024 | 0 | 1.3509 | 0.024 | 0 | 1.2963 | 0.023 | 0 | 1.3525 | 0.024 | 0 | 1.3537 | 0.024 | 0 | 1.3571 | 0.024 | 0 | 1.581 | 0.028 | 0 | 1.4165 | 0.025 | 0 | 1.4751 | 0.026 | 0 | 1.5894 | 0.028 | 0 | 1.5891 | 0.028 | 0 | 0.302 | 0 | 0.649 | 0
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.59 ф.ТП-200 яч.8 | [6 empty] | 13.9626 | 0.246 | 0.034 | 12.9953 | 0.229 | 0.033 | 12.2674 | 0.216 | 0.029 | 12.1712 | 0.214 | 0.029 | 11.9391 | 0.21 | 0.028 | 12.9007 | 0.227 | 0.028 | 15.4565 | 0.272 | 0.027 | 16.6195 | 0.293 | 0.028 | 16.7742 | 0.295 | 0.025 | 18.8376 | 0.331 | 0.026 | 18.5268 | 0.325 | 0.03 | 18.5181 | 0.325 | 0.029 | 3.183 | 0.346 | 7.305 | 0.794
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.61 ф.ТП-219 яч.5 | [6 empty] | 1.4056 | 0.025 | 0 | 1.4042 | 0.025 | 0 | 1.3509 | 0.024 | 0 | 1.3526 | 0.024 | 0 | 1.4089 | 0.025 | 0 | 1.4101 | 0.025 | 0 | 1.5833 | 0.028 | 0 | 1.581 | 0.028 | 0 | 1.5864 | 0.028 | 0 | 1.5886 | 0.028 | 0 | 1.5326 | 0.027 | 0 | 1.5323 | 0.027 | 0 | 0.314 | 0 | 0.684 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.40 ф. Резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.42 ф.ТП-220 яч.2 | [6 empty] | 2.441 | 0.043 | 0.006 | 2.1703 | 0.038 | 0.007 | 2.1095 | 0.037 | 0.006 | 2.0565 | 0.036 | 0.006 | 1.8898 | 0.033 | 0.006 | 2.1142 | 0.037 | 0.006 | 2.4638 | 0.043 | 0.007 | 2.7822 | 0.048 | 0.011 | 3.0577 | 0.053 | 0.01 | 3.7053 | 0.064 | 0.013 | 6.1573 | 0.107 | 0.018 | 6.9733 | 0.122 | 0.015 | 0.661 | 0.111 | 2.553 | 0.298
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.48 ф.ТП-200 яч.7 | [6 empty] | 6.2455 | 0.108 | 0.026 | 5.4492 | 0.094 | 0.024 | 5.311 | 0.091 | 0.025 | 5.1942 | 0.089 | 0.024 | 5.2629 | 0.09 | 0.025 | 5.7046 | 0.098 | 0.025 | 6.8886 | 0.119 | 0.026 | 8.1329 | 0.141 | 0.029 | 8.9532 | 0.154 | 0.035 | 10.6243 | 0.181 | 0.048 | 12.2092 | 0.208 | 0.055 | 12.4395 | 0.212 | 0.056 | 1.585 | 0.398 | 3.932 | 0.895
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.54 ф.ТП-219 яч.6 | [6 empty] | 4.9556 | 0.088 | 0.005 | 4.5666 | 0.081 | 0.007 | 4.3512 | 0.077 | 0.007 | 4.2397 | 0.075 | 0.006 | 4.2441 | 0.075 | 0.007 | 4.6937 | 0.083 | 0.006 | 5.5606 | 0.098 | 0.008 | 6.377 | 0.112 | 0.014 | 6.2526 | 0.11 | 0.008 | 5.6762 | 0.1 | 0.003 | 5.9116 | 0.104 | 0.006 | 6.1335 | 0.108 | 0.005 | 1.111 | 0.082 | 2.767 | 0.171
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.56 ф.ТП-589 яч.12 | [6 empty] | 11.5906 | 0.206 | 0.008 | 11.0702 | 0.197 | 0.006 | 10.8076 | 0.192 | 0.004 | 10.5378 | 0.187 | 0.002 | 10.2546 | 0.182 | 0.001 | 10.2093 | 0.181 | 0.001 | 10.5778 | 0.187 | 0.004 | 15.0412 | 0.266 | 0.011 | 14.5185 | 0.256 | 0.007 | 15.1048 | 0.266 | 0.011 | 15.2212 | 0.268 | 0.011 | 14.99 | 0.264 | 0.011 | 2.652 | 0.077 | 5.371 | 0.191
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.58 ф.РП-104 яч.19 | [6 empty] | 161.2158 | 2.844 | 0.366 | 155.0519 | 2.736 | 0.367 | 149.4671 | 2.633 | 0.348 | 146.6928 | 2.581 | 0.34 | 146.0305 | 2.569 | 0.343 | 156.9572 | 2.76 | 0.355 | 183.333 | 3.218 | 0.392 | 205.8153 | 3.611 | 0.481 | 221.3796 | 3.868 | 0.536 | 219.1131 | 3.832 | 0.48 | 220.4298 | 3.858 | 0.452 | 224.6273 | 3.935 | 0.44 | 38.445 | 4.9 | 84.966 | 9.586
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.60 "Восход-2" | [6 empty] | 2.1365 | 0.038 | 0 | 1.8535 | 0.033 | 0 | 1.8572 | 0.033 | 0 | 1.8032 | 0.032 | 0 | 1.7466 | 0.031 | 0 | 1.7485 | 0.031 | 0 | 1.8097 | 0.032 | 0 | 2.0904 | 0.037 | 0 | 1.9275 | 0.034 | 0 | 1.8723 | 0.033 | 0 | 1.8159 | 0.032 | 0 | 1.9289 | 0.034 | 0 | 0.4 | 0 | 0.863 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.62 Резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 167.1176 | 2.895 | 0.504 | 155.731 | 2.694 | 0.497 | 149.7764 | 2.582 | 0.489 | 146.9676 | 2.53 | 0.472 | 147.9392 | 2.548 | 0.471 | 155.1434 | 2.677 | 0.463 | 182.7815 | 3.159 | 0.491 | 203.0439 | 3.515 | 0.568 | 215.7565 | 3.723 | 0.596 | 235.79 | 4.067 | 0.646 | 253.0343 | 4.366 | 0.686 | 254.5902 | 4.393 | 0.701
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 188.585 | 3.327 | 0.411 | 180.1616 | 3.179 | 0.411 | 173.9036 | 3.063 | 0.39 | 170.5242 | 3 | 0.378 | 169.4286 | 2.98 | 0.382 | 181.4275 | 3.19 | 0.393 | 210.6336 | 3.697 | 0.437 | 240.239 | 4.215 | 0.546 | 256.0892 | 4.475 | 0.596 | 256.096 | 4.476 | 0.555 | 261.7449 | 4.577 | 0.542 | 267.0923 | 4.675 | 0.527
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 355.7026 | 6.222 | 0.915 | 335.8926 | 5.873 | 0.908 | 323.68 | 5.645 | 0.879 | 317.4919 | 5.53 | 0.85 | 317.3678 | 5.528 | 0.853 | 336.5709 | 5.867 | 0.856 | 393.4151 | 6.856 | 0.928 | 443.2829 | 7.73 | 1.114 | 471.8456 | 8.198 | 1.192 | 491.886 | 8.543 | 1.201 | 514.7792 | 8.943 | 1.228 | 521.6825 | 9.068 | 1.228
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.5 ф.РП-101 яч.4 | [6 empty] | 100.0361 | 1.016 | 0.319 | 96.8123 | 0.982 | 0.316 | 95.1435 | 0.963 | 0.31 | 93.2121 | 0.942 | 0.304 | 93.3597 | 0.943 | 0.306 | 99.1693 | 1.005 | 0.31 | 107.8843 | 1.087 | 0.348 | 114.6328 | 1.154 | 0.378 | 131.5979 | 1.315 | 0.446 | 142.736 | 1.417 | 0.503 | 147.5571 | 1.466 | 0.516 | 145.6635 | 1.446 | 0.515 | 13.736 | 4.571 | 29.067 | 9.471
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.7 ф.ТП-525 яч.3 | [6 empty] | 3.6139 | 0.034 | 0.018 | 3.0221 | 0.029 | 0.014 | 2.4452 | 0.024 | 0.01 | 2.4484 | 0.024 | 0.01 | 2.6114 | 0.025 | 0.012 | 2.2073 | 0.022 | 0.008 | 3.5127 | 0.034 | 0.015 | 3.9704 | 0.037 | 0.02 | 4.1613 | 0.038 | 0.022 | 4.5008 | 0.042 | 0.022 | 4.9261 | 0.046 | 0.024 | 5.0518 | 0.047 | 0.025 | 0.402 | 0.2 | 0.929 | 0.44
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.9 ф.ТП-216 яч.3 | [6 empty] | 11.1487 | 0.111 | 0.042 | 10.8964 | 0.109 | 0.04 | 11.2494 | 0.112 | 0.042 | 11.143 | 0.111 | 0.041 | 11.2314 | 0.112 | 0.041 | 11.1253 | 0.111 | 0.04 | 12.3479 | 0.123 | 0.044 | 19.0042 | 0.188 | 0.072 | 28.1767 | 0.275 | 0.113 | 26.0261 | 0.252 | 0.108 | 28.0252 | 0.271 | 0.117 | 26.3669 | 0.256 | 0.108 | 2.031 | 0.808 | 4.391 | 1.842
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.13 ф.ТП-ИОЦ яч.2 | [6 empty] | 6.8369 | 0.071 | 0.016 | 6.4646 | 0.067 | 0.016 | 6.3653 | 0.066 | 0.015 | 6.5574 | 0.068 | 0.015 | 6.4655 | 0.067 | 0.015 | 6.474 | 0.067 | 0.015 | 6.5624 | 0.068 | 0.014 | 7.6929 | 0.079 | 0.02 | 8.4618 | 0.086 | 0.024 | 9.3285 | 0.096 | 0.021 | 9.4434 | 0.097 | 0.022 | 9.1007 | 0.094 | 0.019 | 0.926 | 0.212 | 1.868 | 0.446
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.23 ф.РП-128А яч.3 | [6 empty] | 86.3719 | 0.917 | 0.067 | 84.9843 | 0.903 | 0.068 | 84.8759 | 0.9 | 0.067 | 83.7588 | 0.887 | 0.066 | 86.3224 | 0.913 | 0.082 | 89.1979 | 0.937 | 0.13 | 91.6644 | 0.959 | 0.144 | 94.6091 | 0.99 | 0.156 | 103.7939 | 1.083 | 0.163 | 107.1768 | 1.111 | 0.201 | 107.4198 | 1.117 | 0.18 | 107.1049 | 1.115 | 0.175 | 11.832 | 1.499 | 24.303 | 2.921
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.27 ф.РП-100 яч.5 | [6 empty] | 92.7273 | 0.966 | 0.203 | 89.8117 | 0.935 | 0.204 | 87.6653 | 0.91 | 0.202 | 86.5546 | 0.898 | 0.196 | 89.8033 | 0.932 | 0.202 | 98.8778 | 1.028 | 0.207 | 104.3377 | 1.085 | 0.203 | 116.5544 | 1.216 | 0.214 | 128.5704 | 1.339 | 0.218 | 132.9598 | 1.386 | 0.202 | 132.4202 | 1.382 | 0.188 | 128.8118 | 1.345 | 0.183 | 13.422 | 2.422 | 28.954 | 4.626
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.8 ф.ТП-ИОЦ яч.6 | [6 empty] | 17.1549 | 0.182 | 0.015 | 16.9511 | 0.18 | 0.015 | 17.0807 | 0.181 | 0.015 | 16.7277 | 0.177 | 0.015 | 16.6338 | 0.176 | 0.015 | 16.7418 | 0.177 | 0.014 | 16.5003 | 0.174 | 0.014 | 17.3331 | 0.183 | 0.015 | 18.7241 | 0.197 | 0.015 | 19.2355 | 0.202 | 0.016 | 19.326 | 0.203 | 0.015 | 18.3631 | 0.193 | 0.014 | 2.225 | 0.178 | 4.438 | 0.357
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.10 ф.РП-101 яч.1 | [6 empty] | 126.5431 | 1.3 | 0.353 | 118.365 | 1.212 | 0.349 | 113.8374 | 1.162 | 0.339 | 111.4136 | 1.135 | 0.334 | 111.6475 | 1.137 | 0.336 | 119.7179 | 1.223 | 0.341 | 137.8309 | 1.412 | 0.364 | 156.5836 | 1.607 | 0.411 | 156.6326 | 1.599 | 0.418 | 157.6179 | 1.611 | 0.402 | 162.8256 | 1.665 | 0.411 | 157.9355 | 1.613 | 0.41 | 16.676 | 4.468 | 35.886 | 9.025
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.12 ф.ТП-Нефтяник-2 | [6 empty] | 91.0951 | 0.963 | 0.114 | 89.9812 | 0.952 | 0.114 | 90.1278 | 0.952 | 0.11 | 89.8391 | 0.948 | 0.107 | 91.1916 | 0.962 | 0.111 | 91.4045 | 0.963 | 0.111 | 89.7293 | 0.943 | 0.109 | 90.6118 | 0.954 | 0.106 | 98.8198 | 1.037 | 0.109 | 103.8617 | 1.086 | 0.133 | 110.4798 | 1.153 | 0.157 | 110.9331 | 1.157 | 0.167 | 12.07 | 1.448 | 25.456 | 3.14
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.14 ф.ТП-216 яч.6 | [6 empty] | 9.0309 | 0.091 | 0.031 | 8.9032 | 0.09 | 0.03 | 8.9522 | 0.09 | 0.031 | 7.1717 | 0.07 | 0.03 | 6.6561 | 0.064 | 0.03 | 6.7503 | 0.065 | 0.03 | 7.6354 | 0.075 | 0.03 | 11.1524 | 0.114 | 0.031 | 15.2043 | 0.157 | 0.033 | 29.6237 | 0.307 | 0.056 | 36.4024 | 0.379 | 0.058 | 36.7886 | 0.383 | 0.06 | 1.885 | 0.45 | 5.396 | 1.077
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.18 ф.ТП-525 яч.7 | [6 empty] | 3.1618 | 0.032 | 0.01 | 3.1587 | 0.032 | 0.01 | 3.1649 | 0.032 | 0.01 | 2.722 | 0.027 | 0.01 | 3.0789 | 0.031 | 0.01 | 3.0819 | 0.031 | 0.01 | 2.7309 | 0.027 | 0.01 | 2.6746 | 0.026 | 0.011 | 2.6843 | 0.026 | 0.011 | 2.9535 | 0.029 | 0.011 | 3.0447 | 0.03 | 0.011 | 2.955 | 0.029 | 0.011 | 0.352 | 0.125 | 0.722 | 0.248
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.20 ф.РП-100 яч.4 | [6 empty] | 139.9377 | 1.441 | 0.354 | 130.8484 | 1.344 | 0.35 | 127.0404 | 1.297 | 0.359 | 127.8858 | 1.3 | 0.374 | 127.5401 | 1.297 | 0.372 | 138.2007 | 1.413 | 0.37 | 153.3103 | 1.578 | 0.35 | 177.9441 | 1.836 | 0.396 | 190.7903 | 1.964 | 0.411 | 202.7113 | 2.08 | 0.453 | 207.93 | 2.132 | 0.465 | 208.0091 | 2.133 | 0.466 | 19.815 | 4.72 | 44.101 | 10.075
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.22 ф.ТП-212 яч.2 | [6 empty] | 27.0989 | 0.262 | 0.118 | 25.8754 | 0.248 | 0.118 | 25.7151 | 0.246 | 0.117 | 25.7938 | 0.246 | 0.118 | 25.8342 | 0.247 | 0.117 | 27.1106 | 0.262 | 0.116 | 32.9493 | 0.326 | 0.12 | 37.4216 | 0.376 | 0.121 | 41.1753 | 0.414 | 0.127 | 43.0083 | 0.431 | 0.135 | 43.7928 | 0.439 | 0.136 | 44.4735 | 0.445 | 0.141 | 3.942 | 1.484 | 8.315 | 2.967
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.30 ф.РП-128А яч.26 | [6 empty] | 57.2834 | 0.548 | 0.262 | 55.1561 | 0.526 | 0.257 | 54.0394 | 0.514 | 0.252 | 52.4695 | 0.498 | 0.245 | 52.5042 | 0.499 | 0.244 | 53.0253 | 0.505 | 0.243 | 56.244 | 0.54 | 0.245 | 59.0436 | 0.565 | 0.263 | 63.5543 | 0.606 | 0.282 | 63.4655 | 0.608 | 0.273 | 64.9107 | 0.621 | 0.28 | 63.5752 | 0.608 | 0.275 | 6.638 | 3.121 | 13.515 | 6.317
ТСН-1 | [6 empty] | 79.7904 | 0.054 | 0.008 | 69.2549 | 0.047 | 0.006 | 72.3478 | 0.049 | 0.007 | 76.6912 | 0.052 | 0.007 | 67.8053 | 0.046 | 0.006 | 72.3478 | 0.049 | 0.007 | 73.795 | 0.05 | 0.007 | 67.8053 | 0.046 | 0.006 | 79.5893 | 0.054 | 0.007 | 74.9013 | 0.051 | 0.005 | 70.5386 | 0.048 | 0.005 | 77.9621 | 0.053 | 0.006 | 0.599 | 0.077 | 1.207 | 0.146
ТСН-2 | [6 empty] | 121.7473 | 0.083 | 0.007 | 108.5168 | 0.074 | 0.006 | 111.4308 | 0.076 | 0.006 | 114.4666 | 0.078 | 0.007 | 99.6603 | 0.068 | 0.005 | 107.06 | 0.073 | 0.006 | 107.06 | 0.073 | 0.006 | 101.118 | 0.069 | 0.005 | 112.8879 | 0.077 | 0.006 | 108.5168 | 0.074 | 0.006 | 102.5759 | 0.07 | 0.005 | 109.9737 | 0.075 | 0.006 | 0.89 | 0.071 | 1.775 | 0.138
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 380.5252 | 3.169 | 0.673 | 361.2464 | 3.072 | 0.664 | 360.0925 | 3.024 | 0.653 | 360.3656 | 2.982 | 0.639 | 357.5989 | 3.038 | 0.664 | 379.3994 | 3.219 | 0.717 | 400.1044 | 3.406 | 0.775 | 424.2691 | 3.71 | 0.866 | 484.3514 | 4.19 | 0.993 | 497.6294 | 4.355 | 1.062 | 500.3303 | 4.427 | 1.052 | 500.0617 | 4.356 | 1.031
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 593.053 | 4.902 | 1.264 | 557.7557 | 4.658 | 1.249 | 551.3886 | 4.55 | 1.239 | 548.4897 | 4.479 | 1.24 | 534.7467 | 4.481 | 1.24 | 563.093 | 4.712 | 1.241 | 603.9902 | 5.148 | 1.248 | 653.883 | 5.73 | 1.359 | 700.473 | 6.077 | 1.412 | 730.9941 | 6.428 | 1.485 | 751.2881 | 6.692 | 1.538 | 753.0068 | 6.636 | 1.55
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 973.5782 | 8.071 | 1.937 | 919.0021 | 7.73 | 1.913 | 911.4811 | 7.574 | 1.892 | 908.8553 | 7.461 | 1.879 | 892.3457 | 7.519 | 1.904 | 942.4924 | 7.931 | 1.958 | 1004.0946 | 8.554 | 2.023 | 1078.1521 | 9.44 | 2.225 | 1184.8243 | 10.267 | 2.405 | 1228.6235 | 10.783 | 2.547 | 1251.6184 | 11.119 | 2.59 | 1253.0685 | 10.992 | 2.581
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0043126 | +j | 0.11887 | 0.0039158 | +j | 0.10863 | 0.003706 | +j | 0.10252 | 0.0035655 | +j | 0.098527 | 0.0036685 | +j | 0.10123 | 0.0040755 | +j | 0.1123 | 0.0050481 | +j | 0.14076 | 0.0061202 | +j | 0.17105 | 0.0073505 | +j | 0.2039 | 0.0083286 | +j | 0.23228 | 0.0091061 | +j | 0.25558 | 0.0090081 | +j | 0.25349
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.1591 | +j | 1.1257 | 5.8587 | +j | 1.0974 | 5.7025 | +j | 1.0703 | 5.6064 | +j | 1.0303 | 5.6815 | +j | 1.06 | 5.9909 | +j | 1.1101 | 6.6638 | +j | 1.2256 | 7.3159 | +j | 1.4268 | 8.0132 | +j | 1.6157 | 8.5151 | +j | 1.7491 | 8.8879 | +j | 1.7964 | 8.8428 | +j | 1.7913
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0044329 | +j | 0.20705 | 0.0040265 | +j | 0.19087 | 0.0038113 | +j | 0.17955 | 0.0036669 | +j | 0.17366 | 0.0037732 | +j | 0.17243 | 0.0041921 | +j | 0.19355 | 0.0051886 | +j | 0.24308 | 0.0062898 | +j | 0.30873 | 0.0075577 | +j | 0.34758 | 0.0085607 | +j | 0.36775 | 0.0093564 | +j | 0.3921 | 0.0092538 | +j | 0.39564
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.2899 | +j | 1.7954 | 7.9025 | +j | 1.7583 | 7.6713 | +j | 1.7139 | 7.5362 | +j | 1.6961 | 7.5213 | +j | 1.6978 | 7.9657 | +j | 1.7309 | 8.9117 | +j | 1.8225 | 10.0198 | +j | 2.1371 | 10.6211 | +j | 2.272 | 10.9671 | +j | 2.3161 | 11.3399 | +j | 2.3825 | 11.3758 | +j | 2.386
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 14.449 | +j | 2.9211 | 13.7612 | +j | 2.8557 | 13.3738 | +j | 2.7843 | 13.1425 | +j | 2.7264 | 13.2027 | +j | 2.7579 | 13.9566 | +j | 2.841 | 15.5755 | +j | 3.048 | 17.3357 | +j | 3.564 | 18.6342 | +j | 3.8877 | 19.4822 | +j | 4.0652 | 20.2278 | +j | 4.1789 | 20.2186 | +j | 4.1773
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.20217 |  |  | 0.20752 |  |  | 0.20819 |  |  | 0.20745 |  |  | 0.20888 |  |  | 0.20356 |  |  | 0.19569 |  |  | 0.20559 |  |  | 0.20863 |  |  | 0.20866 |  |  | 0.20659 |  |  | 0.20661
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 42.7183 | 8.758 | 1.6764 | 42.5528 | 8.765 | 1.7028 | 42.3675 | 8.758 | 1.6434 | 44.0481 | 9.029 | 1.6632 | 44.1835 | 9.141 | 1.6038 | 43.3409 | 8.95 | 1.5114 | 43.2603 | 8.983 | 1.4586 | 42.0469 | 8.758 | 1.3398 | 39.7077 | 8.283 | 1.2474 | 37.8719 | 7.894 | 1.2342 | 35.1437 | 7.306 | 1.2276 | 31.6331 | 6.593 | 1.1748 | 101.218 | 17.4834
[5 empty] | 10 кВ |  | 256.5155 | 4.497 | 0.516 | 251.5006 | 4.41 | 0.474 | 249.5458 | 4.374 | 0.462 | 263.9522 | 4.62 | 0.498 | 273.0588 | 4.779 | 0.501 | 273.5027 | 4.794 | 0.501 | 279.0695 | 4.899 | 0.486 | 274.9621 | 4.836 | 0.459 | 260.5058 | 4.587 | 0.432 | 242.9238 | 4.281 | 0.414 | 220.0623 | 3.882 | 0.405 | 192.0646 | 3.387 | 0.408 | 53.346 | 5.556
[5 empty] | 6 кВ |  | 411.8607 | 4.242 | 0.954 | 422.7404 | 4.338 | 1.026 | 425.4511 | 4.374 | 0.984 | 427.7412 | 4.401 | 0.96 | 422.5991 | 4.359 | 0.897 | 401.6938 | 4.161 | 0.807 | 391.9498 | 4.071 | 0.759 | 374.4133 | 3.903 | 0.687 | 352.5196 | 3.681 | 0.636 | 345.2678 | 3.6 | 0.666 | 326.3329 | 3.399 | 0.678 | 307.0055 | 3.198 | 0.663 | 47.727 | 9.717
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120.5158 |  |  | 121.1456 |  |  | 121.43 |  |  | 120.3367 |  |  | 121.2708 |  |  | 120.9124 |  |  | 121.4569 |  |  | 121.6561 |  |  | 121.7931 |  |  | 121.8047 |  |  | 121.7075 |  |  | 122.2272
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.188 |  |  | 10.182 |  |  | 10.176 |  |  | 10.164 |  |  | 10.16 |  |  | 10.175 |  |  | 10.185 |  |  | 10.2 |  |  | 10.211 |  |  | 10.222 |  |  | 10.24 |  |  | 10.255
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.095 |  |  | 6.088 |  |  | 6.084 |  |  | 6.08 |  |  | 6.08 |  |  | 6.092 |  |  | 6.1 |  |  | 6.111 |  |  | 6.118 |  |  | 6.122 |  |  | 6.132 |  |  | 6.142
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 54.8384 | 11.246 | 2.31 | 54.3917 | 11.194 | 2.2902 | 54.3935 | 11.2 | 2.2836 | 56.3631 | 11.563 | 2.3232 | 57.1167 | 11.774 | 2.3232 | 57.04 | 11.715 | 2.2638 | 56.7499 | 11.715 | 2.2044 | 54.9431 | 11.398 | 2.0394 | 51.9259 | 10.765 | 1.9272 | 49.771 | 10.217 | 1.881 | 45.8955 | 9.517 | 1.815 | 42.2038 | 8.771 | 1.7226 | 131.075 | 25.3836
[5 empty] | 10 кВ |  | 266.4061 | 4.683 | 0.432 | 268.3345 | 4.716 | 0.414 | 271.1448 | 4.764 | 0.396 | 283.2361 | 4.971 | 0.414 | 289.3479 | 5.076 | 0.426 | 288.215 | 5.064 | 0.42 | 291.7341 | 5.133 | 0.399 | 285.0276 | 5.028 | 0.333 | 267.4893 | 4.725 | 0.3 | 253.666 | 4.485 | 0.288 | 229.372 | 4.062 | 0.276 | 201.7627 | 3.579 | 0.243 | 56.286 | 4.341
[5 empty] | 6 кВ |  | 641.5658 | 6.576 | 1.506 | 633.9419 | 6.486 | 1.515 | 630.9133 | 6.447 | 1.518 | 646.1547 | 6.603 | 1.524 | 655.7982 | 6.711 | 1.5 | 649.4875 | 6.666 | 1.449 | 641.443 | 6.594 | 1.419 | 619.64 | 6.387 | 1.347 | 587.1191 | 6.051 | 1.314 | 558.1229 | 5.745 | 1.308 | 530.3295 | 5.46 | 1.287 | 505.1785 | 5.199 | 1.272 | 74.925 | 16.959
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120.8721 |  |  | 121.282 |  |  | 121.3262 |  |  | 120.8116 |  |  | 121.3094 |  |  | 120.7711 |  |  | 121.2752 |  |  | 121.6741 |  |  | 121.596 |  |  | 120.5103 |  |  | 121.8784 |  |  | 122.2799
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.192 |  |  | 10.186 |  |  | 10.179 |  |  | 10.168 |  |  | 10.164 |  |  | 10.179 |  |  | 10.189 |  |  | 10.207 |  |  | 10.219 |  |  | 10.229 |  |  | 10.248 |  |  | 10.265
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.071 |  |  | 6.066 |  |  | 6.061 |  |  | 6.055 |  |  | 6.054 |  |  | 6.064 |  |  | 6.071 |  |  | 6.082 |  |  | 6.089 |  |  | 6.095 |  |  | 6.107 |  |  | 6.117
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 97.5567 | 20.004 | 3.9864 | 96.9445 | 19.959 | 3.993 | 96.761 | 19.958 | 3.927 | 100.4112 | 20.592 | 3.9864 | 101.3002 | 20.915 | 3.927 | 100.3809 | 20.665 | 3.7752 | 100.0103 | 20.698 | 3.663 | 96.9899 | 20.156 | 3.3792 | 91.6336 | 19.048 | 3.1746 | 87.6429 | 18.111 | 3.1152 | 81.0392 | 16.823 | 3.0426 | 73.8369 | 15.364 | 2.8974
[5 empty] | 10 кВ |  | 522.9216 | 9.18 | 0.948 | 519.8351 | 9.126 | 0.888 | 520.6906 | 9.138 | 0.858 | 547.1882 | 9.591 | 0.912 | 562.4067 | 9.855 | 0.927 | 561.7177 | 9.858 | 0.921 | 570.8036 | 10.032 | 0.885 | 559.9897 | 9.864 | 0.792 | 527.9951 | 9.312 | 0.732 | 496.5898 | 8.766 | 0.702 | 449.4343 | 7.944 | 0.681 | 393.8272 | 6.966 | 0.651
[5 empty] | 6 кВ |  | 1053.4265 | 10.818 | 2.46 | 1056.6823 | 10.824 | 2.541 | 1056.3643 | 10.821 | 2.502 | 1073.8959 | 11.004 | 2.484 | 1078.3973 | 11.07 | 2.397 | 1051.1813 | 10.827 | 2.256 | 1033.3929 | 10.665 | 2.178 | 994.0533 | 10.29 | 2.034 | 939.6387 | 9.732 | 1.95 | 903.3906 | 9.345 | 1.974 | 856.6624 | 8.859 | 1.965 | 812.184 | 8.397 | 1.935
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.37 ф.РП-104 яч.7 | [6 empty] | 209.1361 | 3.642 | 0.596 | 205.4917 | 3.58 | 0.563 | 202.5492 | 3.528 | 0.546 | 214.5703 | 3.732 | 0.584 | 222.8416 | 3.877 | 0.589 | 225.6528 | 3.934 | 0.582 | 231.3381 | 4.042 | 0.563 | 226.8534 | 3.973 | 0.527 | 213.9874 | 3.751 | 0.503 | 197.1675 | 3.457 | 0.485 | 175.5464 | 3.078 | 0.469 | 150.8143 | 2.639 | 0.46 | 43.233 | 6.467
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.39 ф.ТП-220 яч.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2488 | 0.057 | 0.009 | 0.057 | 0.009
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.43 ф. Резерв | [6 empty] | 0.73671 | 0 | 0.013 | 0.73714 | 0 | 0.013 | 0.73757 | 0 | 0.013 | 0.79525 | 0 | 0.014 | 0.73874 | 0 | 0.013 | 0.73765 | 0 | 0.013 | 0.79361 | 0 | 0.014 | 0.73584 | 0 | 0.013 | 0.73505 | 0 | 0.013 | 0.73425 | 0 | 0.013 | 0.67658 | 0 | 0.012 | 0.61929 | 0 | 0.011 | 0 | 0.155
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.45 ф. БКТП ГСК | [6 empty] | 5.2148 | 0.062 | 0.068 | 5.1762 | 0.062 | 0.067 | 5.099 | 0.061 | 0.066 | 5.4297 | 0.064 | 0.071 | 5.2292 | 0.062 | 0.068 | 5.2599 | 0.063 | 0.068 | 4.9729 | 0.06 | 0.064 | 4.9656 | 0.06 | 0.064 | 4.9192 | 0.06 | 0.063 | 4.7952 | 0.058 | 0.062 | 4.8665 | 0.059 | 0.063 | 5.1012 | 0.061 | 0.067 | 0.732 | 0.791
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.47 ф.ТП-589 яч.11 | [6 empty] | 19.4957 | 0.344 | 0.004 | 18.769 | 0.331 | 0.002 | 20.0283 | 0.353 | 0.002 | 20.9049 | 0.368 | 0.004 | 20.4017 | 0.359 | 0.004 | 17.2529 | 0.304 | 0.006 | 17.1226 | 0.302 | 0.006 | 17.0409 | 0.301 | 0.006 | 16.8542 | 0.298 | 0.007 | 16.7231 | 0.296 | 0.007 | 17.146 | 0.304 | 0.008 | 13.6361 | 0.242 | 0.01 | 3.802 | 0.066
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.51 "Восход-1" | [6 empty] | 1.4734 | 0.026 | 0 | 1.4743 | 0.026 | 0 | 1.4751 | 0.026 | 0 | 1.4201 | 0.025 | 0 | 1.6479 | 0.029 | 0 | 1.759 | 0.031 | 0 | 1.9273 | 0.034 | 0 | 2.0377 | 0.036 | 0 | 1.7528 | 0.031 | 0 | 1.6944 | 0.03 | 0 | 1.5787 | 0.028 | 0 | 1.4075 | 0.025 | 0 | 0.347 | 0
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.59 ф.ТП-200 яч.8 | [6 empty] | 19.24 | 0.338 | 0.032 | 18.3599 | 0.322 | 0.034 | 18.2639 | 0.32 | 0.035 | 19.6531 | 0.344 | 0.037 | 21.0173 | 0.368 | 0.037 | 21.4381 | 0.376 | 0.037 | 21.1525 | 0.371 | 0.04 | 21.309 | 0.374 | 0.043 | 20.3743 | 0.358 | 0.041 | 19.8284 | 0.349 | 0.038 | 18.4489 | 0.325 | 0.038 | 15.7261 | 0.277 | 0.036 | 4.122 | 0.448
1 Секция шин . РУ-10кВ яч.61 ф.ТП-219 яч.5 | [6 empty] | 1.5301 | 0.027 | 0 | 1.7578 | 0.031 | 0 | 1.6454 | 0.029 | 0 | 1.5905 | 0.028 | 0 | 1.5343 | 0.027 | 0 | 1.6455 | 0.029 | 0 | 1.984 | 0.035 | 0 | 1.9811 | 0.035 | 0 | 1.9224 | 0.034 | 0 | 1.9768 | 0.035 | 0 | 1.8042 | 0.032 | 0 | 1.5764 | 0.028 | 0 | 0.37 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.40 ф. Резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.42 ф.ТП-220 яч.2 | [6 empty] | 7.3596 | 0.129 | 0.015 | 6.8894 | 0.121 | 0.011 | 7.176 | 0.126 | 0.011 | 9.0101 | 0.158 | 0.014 | 9.9244 | 0.174 | 0.015 | 10.3832 | 0.182 | 0.019 | 10.7005 | 0.188 | 0.017 | 11.0955 | 0.195 | 0.02 | 10.6899 | 0.188 | 0.02 | 10.3297 | 0.182 | 0.018 | 9.1279 | 0.161 | 0.017 | 4.9862 | 0.088 | 0.01 | 1.892 | 0.187
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.48 ф.ТП-200 яч.7 | [6 empty] | 12.6211 | 0.214 | 0.062 | 12.5741 | 0.213 | 0.062 | 12.3969 | 0.211 | 0.057 | 12.9044 | 0.221 | 0.053 | 13.3391 | 0.229 | 0.052 | 12.8037 | 0.221 | 0.046 | 12.1485 | 0.211 | 0.038 | 11.1431 | 0.195 | 0.028 | 10.627 | 0.186 | 0.028 | 9.6345 | 0.169 | 0.024 | 8.6138 | 0.151 | 0.024 | 7.2039 | 0.126 | 0.023 | 2.347 | 0.497
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.54 ф.ТП-219 яч.6 | [6 empty] | 6.3607 | 0.112 | 0.008 | 6.5869 | 0.116 | 0.007 | 6.9282 | 0.122 | 0.006 | 7.7865 | 0.137 | 0.006 | 8.249 | 0.145 | 0.008 | 8.5739 | 0.151 | 0.007 | 9.0806 | 0.16 | 0.009 | 9.5196 | 0.168 | 0.01 | 9.1173 | 0.161 | 0.011 | 8.1912 | 0.145 | 0.006 | 7.3856 | 0.131 | 0.005 | 6.0838 | 0.108 | 0.006 | 1.656 | 0.089
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.56 ф.ТП-589 яч.12 | [6 empty] | 14.7392 | 0.26 | 0.01 | 15.4298 | 0.272 | 0.011 | 14.7014 | 0.259 | 0.01 | 14.5414 | 0.256 | 0.007 | 14.4416 | 0.254 | 0.011 | 11.6414 | 0.205 | 0.01 | 11.6299 | 0.205 | 0.01 | 11.2632 | 0.199 | 0.007 | 11.1957 | 0.198 | 0.008 | 11.4153 | 0.202 | 0.01 | 11.9065 | 0.211 | 0.012 | 11.1455 | 0.198 | 0.008 | 2.719 | 0.114
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.58 ф.РП-104 яч.19 | [6 empty] | 221.4514 | 3.884 | 0.444 | 223.1525 | 3.914 | 0.425 | 226.1282 | 3.965 | 0.416 | 234.6031 | 4.108 | 0.442 | 238.5542 | 4.176 | 0.445 | 239.6335 | 4.202 | 0.439 | 242.9876 | 4.267 | 0.426 | 236.4661 | 4.164 | 0.371 | 220.2519 | 3.884 | 0.335 | 208.8229 | 3.685 | 0.33 | 186.9683 | 3.304 | 0.312 | 167.7901 | 2.968 | 0.301 | 46.521 | 4.686
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.60 "Восход-2" | [6 empty] | 1.926 | 0.034 | 0 | 1.8138 | 0.032 | 0 | 1.7583 | 0.031 | 0 | 2.1577 | 0.038 | 0 | 2.2721 | 0.04 | 0 | 2.3255 | 0.041 | 0 | 2.1532 | 0.038 | 0 | 2.0929 | 0.037 | 0 | 2.2599 | 0.04 | 0 | 2.427 | 0.043 | 0 | 2.5915 | 0.046 | 0 | 2.4185 | 0.043 | 0 | 0.463 | 0
2 Секция шин . РУ-10кВ яч.62 Резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 256.8268 | 4.439 | 0.713 | 251.766 | 4.352 | 0.679 | 249.7985 | 4.317 | 0.662 | 264.3639 | 4.561 | 0.71 | 273.4109 | 4.722 | 0.711 | 273.7458 | 4.737 | 0.706 | 279.2911 | 4.844 | 0.687 | 274.9234 | 4.779 | 0.653 | 260.5454 | 4.532 | 0.627 | 242.9198 | 4.225 | 0.605 | 220.0674 | 3.826 | 0.59 | 192.1297 | 3.329 | 0.593
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 264.458 | 4.633 | 0.539 | 266.4465 | 4.668 | 0.516 | 269.0889 | 4.714 | 0.5 | 281.0031 | 4.918 | 0.522 | 286.7805 | 5.018 | 0.531 | 285.3612 | 5.002 | 0.521 | 288.7003 | 5.069 | 0.5 | 281.5804 | 4.958 | 0.436 | 264.1417 | 4.657 | 0.402 | 250.8207 | 4.426 | 0.388 | 226.5937 | 4.004 | 0.37 | 199.628 | 3.531 | 0.348
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 521.2849 | 9.072 | 1.252 | 518.2125 | 9.02 | 1.195 | 518.8874 | 9.031 | 1.162 | 545.367 | 9.479 | 1.232 | 560.1914 | 9.74 | 1.242 | 559.107 | 9.739 | 1.227 | 567.9915 | 9.913 | 1.187 | 556.5039 | 9.737 | 1.089 | 524.687 | 9.189 | 1.029 | 493.7405 | 8.651 | 0.993 | 446.6611 | 7.83 | 0.96 | 391.7577 | 6.86 | 0.941
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.5 ф.РП-101 яч.4 | [6 empty] | 139.596 | 1.387 | 0.498 | 141.7535 | 1.409 | 0.499 | 141.9624 | 1.411 | 0.497 | 145.3585 | 1.444 | 0.508 | 140.2351 | 1.403 | 0.461 | 131.9597 | 1.334 | 0.399 | 124.719 | 1.265 | 0.369 | 123.9743 | 1.263 | 0.356 | 117.5449 | 1.198 | 0.341 | 113.4652 | 1.157 | 0.33 | 104.7212 | 1.064 | 0.324 | 98.2805 | 0.996 | 0.318 | 15.331 | 4.9
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.7 ф.ТП-525 яч.3 | [6 empty] | 4.5753 | 0.043 | 0.022 | 5.3445 | 0.05 | 0.026 | 4.2872 | 0.04 | 0.021 | 4.1195 | 0.039 | 0.019 | 4.3026 | 0.042 | 0.017 | 4.3821 | 0.043 | 0.017 | 4.2885 | 0.042 | 0.017 | 4.579 | 0.045 | 0.018 | 4.8202 | 0.047 | 0.02 | 4.941 | 0.048 | 0.021 | 5.2676 | 0.051 | 0.023 | 3.9098 | 0.037 | 0.019 | 0.527 | 0.24
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.9 ф.ТП-216 яч.3 | [6 empty] | 27.0777 | 0.263 | 0.112 | 26.911 | 0.262 | 0.109 | 26.7669 | 0.258 | 0.114 | 26.5087 | 0.257 | 0.109 | 27.3066 | 0.264 | 0.114 | 26.5971 | 0.256 | 0.115 | 26.3365 | 0.252 | 0.118 | 20.1261 | 0.194 | 0.088 | 9.9536 | 0.098 | 0.039 | 9.0398 | 0.088 | 0.038 | 8.7198 | 0.084 | 0.039 | 8.7056 | 0.084 | 0.039 | 2.36 | 1.034
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.13 ф.ТП-ИОЦ яч.2 | [6 empty] | 7.4207 | 0.076 | 0.019 | 8.0044 | 0.082 | 0.02 | 7.8254 | 0.08 | 0.02 | 8.57 | 0.087 | 0.024 | 8.5452 | 0.087 | 0.023 | 8.0461 | 0.082 | 0.022 | 7.5984 | 0.078 | 0.019 | 7.4709 | 0.077 | 0.018 | 7.2787 | 0.075 | 0.018 | 7.14 | 0.074 | 0.016 | 6.7404 | 0.07 | 0.015 | 7.2056 | 0.074 | 0.02 | 0.942 | 0.234
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.23 ф.РП-128А яч.3 | [6 empty] | 104.2665 | 1.091 | 0.146 | 107.4659 | 1.113 | 0.213 | 111.6642 | 1.163 | 0.179 | 113.1331 | 1.181 | 0.157 | 109.8473 | 1.149 | 0.134 | 99.7995 | 1.048 | 0.103 | 97.0638 | 1.022 | 0.085 | 92.4816 | 0.976 | 0.075 | 91.6926 | 0.968 | 0.084 | 87.6622 | 0.926 | 0.081 | 87.1953 | 0.922 | 0.087 | 86.0413 | 0.912 | 0.078 | 12.471 | 1.422
1 Секция шин . РУ-6кВ яч.27 ф.РП-100 яч.5 | [6 empty] | 127.6666 | 1.335 | 0.185 | 132.2173 | 1.382 | 0.184 | 131.7719 | 1.377 | 0.179 | 128.6536 | 1.344 | 0.171 | 131.115 | 1.37 | 0.172 | 129.1433 | 1.351 | 0.178 | 129.8638 | 1.361 | 0.174 | 124.1454 | 1.304 | 0.162 | 118.6672 | 1.247 | 0.162 | 119.9245 | 1.255 | 0.205 | 110.9278 | 1.158 | 0.217 | 100.5641 | 1.048 | 0.215 | 15.532 | 2.204
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.8 ф.ТП-ИОЦ яч.6 | [6 empty] | 17.9594 | 0.189 | 0.015 | 17.4054 | 0.183 | 0.014 | 17.133 | 0.18 | 0.014 | 17.4283 | 0.183 | 0.014 | 17.5229 | 0.184 | 0.014 | 17.4959 | 0.184 | 0.015 | 17.5673 | 0.185 | 0.015 | 17.3399 | 0.183 | 0.014 | 17.6096 | 0.186 | 0.015 | 17.1362 | 0.181 | 0.016 | 17.0145 | 0.18 | 0.016 | 18.3996 | 0.195 | 0.017 | 2.213 | 0.179
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.10 ф.РП-101 яч.1 | [6 empty] | 157.629 | 1.612 | 0.413 | 154.4776 | 1.577 | 0.408 | 156.8348 | 1.6 | 0.414 | 166.4677 | 1.7 | 0.428 | 164.8176 | 1.688 | 0.404 | 167.6232 | 1.721 | 0.408 | 165.1941 | 1.701 | 0.391 | 160.2073 | 1.659 | 0.351 | 154.1048 | 1.597 | 0.341 | 150.7978 | 1.562 | 0.342 | 140.9871 | 1.459 | 0.337 | 128.9538 | 1.334 | 0.32 | 19.21 | 4.557
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.12 ф.ТП-Нефтяник-2 | [6 empty] | 106.7081 | 1.117 | 0.146 | 107.4144 | 1.122 | 0.155 | 111.7931 | 1.167 | 0.161 | 115.6056 | 1.207 | 0.159 | 116.8233 | 1.219 | 0.166 | 115.987 | 1.214 | 0.155 | 114.6851 | 1.203 | 0.145 | 110.3947 | 1.161 | 0.132 | 103.8071 | 1.093 | 0.124 | 92.2692 | 0.971 | 0.12 | 90.9629 | 0.959 | 0.117 | 90.1989 | 0.953 | 0.112 | 13.386 | 1.692
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.14 ф.ТП-216 яч.6 | [6 empty] | 37.6584 | 0.393 | 0.06 | 36.592 | 0.381 | 0.061 | 36.9762 | 0.385 | 0.06 | 36.719 | 0.382 | 0.06 | 35.5938 | 0.37 | 0.06 | 35.165 | 0.366 | 0.061 | 35.4923 | 0.37 | 0.061 | 28.1829 | 0.293 | 0.056 | 17.2166 | 0.178 | 0.04 | 14.4561 | 0.149 | 0.036 | 12.4286 | 0.127 | 0.036 | 11.5069 | 0.117 | 0.036 | 3.511 | 0.627
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.18 ф.ТП-525 яч.7 | [6 empty] | 2.8164 | 0.028 | 0.01 | 2.8796 | 0.029 | 0.009 | 2.4673 | 0.024 | 0.01 | 2.9129 | 0.029 | 0.01 | 3.1836 | 0.032 | 0.01 | 3.3867 | 0.034 | 0.011 | 3.2027 | 0.032 | 0.011 | 3.1969 | 0.032 | 0.011 | 3.1932 | 0.032 | 0.011 | 3.0719 | 0.031 | 0.01 | 3.0669 | 0.031 | 0.01 | 3.5121 | 0.036 | 0.01 | 0.37 | 0.123
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.20 ф.РП-100 яч.4 | [6 empty] | 209.0029 | 2.146 | 0.474 | 207.8536 | 2.132 | 0.473 | 198.8075 | 2.033 | 0.472 | 198.8122 | 2.033 | 0.463 | 212.8428 | 2.182 | 0.469 | 209.859 | 2.159 | 0.444 | 207.7931 | 2.139 | 0.446 | 203.0031 | 2.094 | 0.434 | 195.825 | 2.02 | 0.43 | 184.9291 | 1.905 | 0.427 | 172.4309 | 1.777 | 0.411 | 161.9816 | 1.666 | 0.412 | 24.286 | 5.355
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.22 ф.ТП-212 яч.2 | [6 empty] | 43.0961 | 0.431 | 0.14 | 41.1439 | 0.41 | 0.137 | 41.2682 | 0.411 | 0.137 | 41.4044 | 0.414 | 0.131 | 39.6991 | 0.398 | 0.122 | 37.1245 | 0.371 | 0.12 | 36.0891 | 0.361 | 0.117 | 35.8124 | 0.358 | 0.119 | 33.167 | 0.33 | 0.116 | 32.0889 | 0.319 | 0.114 | 30.0417 | 0.297 | 0.113 | 28.0336 | 0.273 | 0.117 | 4.373 | 1.483
2 Секция шин . РУ-6кВ яч.30 ф.РП-128А яч.26 | [6 empty] | 62.7445 | 0.602 | 0.27 | 62.9789 | 0.6 | 0.279 | 61.9663 | 0.59 | 0.274 | 62.915 | 0.597 | 0.281 | 61.9001 | 0.587 | 0.277 | 58.9965 | 0.562 | 0.261 | 56.7108 | 0.54 | 0.253 | 57.4627 | 0.549 | 0.255 | 57.9925 | 0.555 | 0.257 | 58.7823 | 0.563 | 0.261 | 59.215 | 0.568 | 0.264 | 58.776 | 0.564 | 0.264 | 6.877 | 3.196
ТСН-1 | [6 empty] | 73.4468 | 0.05 | 0.005 | 67.4894 | 0.046 | 0.004 | 74.9013 | 0.051 | 0.005 | 76.5099 | 0.052 | 0.006 | 70.5386 | 0.048 | 0.005 | 75.0581 | 0.051 | 0.006 | 79.5893 | 0.054 | 0.007 | 70.705 | 0.048 | 0.006 | 72.1556 | 0.049 | 0.006 | 78.14 | 0.053 | 0.007 | 79.4146 | 0.054 | 0.006 | 76.5099 | 0.052 | 0.006 | 0.608 | 0.069
ТСН-2 | [6 empty] | 108.5168 | 0.074 | 0.006 | 101.118 | 0.069 | 0.005 | 107.06 | 0.073 | 0.006 | 109.9737 | 0.075 | 0.006 | 101.118 | 0.069 | 0.005 | 105.6033 | 0.072 | 0.006 | 117.2601 | 0.08 | 0.006 | 106.9502 | 0.073 | 0.005 | 109.8668 | 0.075 | 0.005 | 114.3452 | 0.078 | 0.006 | 109.9737 | 0.075 | 0.006 | 105.492 | 0.072 | 0.005 | 0.885 | 0.067
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 484.0496 | 4.245 | 0.987 | 489.186 | 4.344 | 1.055 | 499.1793 | 4.38 | 1.015 | 502.8534 | 4.404 | 0.994 | 491.8904 | 4.363 | 0.926 | 474.9859 | 4.165 | 0.84 | 469.4593 | 4.074 | 0.789 | 443.4822 | 3.907 | 0.723 | 422.1127 | 3.682 | 0.67 | 420.3126 | 3.601 | 0.698 | 402.9866 | 3.403 | 0.711 | 381.2168 | 3.203 | 0.695
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 746.1314 | 6.592 | 1.534 | 731.8634 | 6.503 | 1.541 | 734.3064 | 6.463 | 1.548 | 752.2389 | 6.62 | 1.552 | 753.5013 | 6.729 | 1.527 | 751.241 | 6.683 | 1.481 | 753.9946 | 6.611 | 1.445 | 722.5501 | 6.402 | 1.377 | 692.7828 | 6.066 | 1.339 | 667.8768 | 5.759 | 1.332 | 636.1212 | 5.473 | 1.31 | 606.8546 | 5.21 | 1.293
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 1230.181 | 10.837 | 2.521 | 1221.0494 | 10.847 | 2.596 | 1233.4856 | 10.843 | 2.563 | 1255.0922 | 11.024 | 2.546 | 1245.3918 | 11.092 | 2.453 | 1226.2269 | 10.848 | 2.321 | 1223.4539 | 10.685 | 2.234 | 1166.0323 | 10.309 | 2.1 | 1114.8955 | 9.748 | 2.009 | 1088.1895 | 9.36 | 2.03 | 1039.1078 | 8.876 | 2.021 | 988.0714 | 8.413 | 1.988
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0088892 | +j | 0.2488 | 0.0089022 | +j | 0.25027 | 0.008865 | +j | 0.24881 | 0.0094258 | +j | 0.26603 | 0.0096497 | +j | 0.27368 | 0.0092526 | +j | 0.26385 | 0.0093128 | +j | 0.26683 | 0.0088383 | +j | 0.25403 | 0.0079037 | +j | 0.2273 | 0.0071757 | +j | 0.20534 | 0.0061533 | +j | 0.17534 | 0.0050181 | +j | 0.14181
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.7797 | +j | 1.7596 | 8.7887 | +j | 1.7911 | 8.7887 | +j | 1.7356 | 9.0622 | +j | 1.7648 | 9.1794 | +j | 1.7125 | 8.9961 | +j | 1.6127 | 9.0111 | +j | 1.5526 | 8.7796 | +j | 1.4408 | 8.3077 | +j | 1.3361 | 7.92 | +j | 1.3261 | 7.319 | +j | 1.2991 | 6.6218 | +j | 1.2536
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0091292 | +j | 0.38608 | 0.0091456 | +j | 0.38779 | 0.0091083 | +j | 0.38884 | 0.0096807 | +j | 0.41494 | 0.0099069 | +j | 0.42995 | 0.0094951 | +j | 0.4253 | 0.0095537 | +j | 0.4258 | 0.0090647 | +j | 0.40241 | 0.0081057 | +j | 0.35856 | 0.007362 | +j | 0.32351 | 0.0063155 | +j | 0.27963 | 0.0051532 | +j | 0.23585
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 11.3006 | +j | 2.3705 | 11.2436 | +j | 2.3632 | 11.2526 | +j | 2.3492 | 11.6162 | +j | 2.3993 | 11.8294 | +j | 2.4024 | 11.772 | +j | 2.3407 | 11.7691 | +j | 2.2902 | 11.4566 | +j | 2.1288 | 10.8166 | +j | 2.019 | 10.2699 | +j | 1.9659 | 9.5608 | +j | 1.889 | 8.8157 | +j | 1.7972
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 20.0803 | +j | 4.1301 | 20.0323 | +j | 4.1543 | 20.0413 | +j | 4.0849 | 20.6784 | +j | 4.1642 | 21.0089 | +j | 4.1148 | 20.768 | +j | 3.9534 | 20.7802 | +j | 3.8428 | 20.2362 | +j | 3.5696 | 19.1243 | +j | 3.3551 | 18.1898 | +j | 3.292 | 16.8798 | +j | 3.1882 | 15.4375 | +j | 3.0509
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.20568 |  |  | 0.20738 |  |  | 0.20382 |  |  | 0.20138 |  |  | 0.19586 |  |  | 0.19036 |  |  | 0.18493 |  |  | 0.1764 |  |  | 0.17543 |  |  | 0.18098 |  |  | 0.18888 |  |  | 0.19763
время местное (UTC +05) Екатеринбург

## ПС 110-10 МДФ Кон. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «МДФ»
[38 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 121.8184 | 1.8536 | 1.1696 | 117.4319 | 1.8292 | 1.0574 | 131.894 | 2.0196 | 1.246 | 143.1523 | 2.1236 | 1.4574 | 156.2138 | 2.1682 | 1.7884 | 146.2769 | 2.0732 | 1.6212 | 128.2035 | 1.9254 | 1.2702 | 121.6353 | 1.8856 | 1.1108 | 145.0343 | 2.159 | 1.4656 | 135.4092 | 2.0504 | 1.3158 | 135.8341 | 2.0676 | 1.303 | 132.2053 | 2.0226 | 1.2518
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 177.0068 | 2.9064 | 1.3752 | 180.2293 | 2.814 | 1.6732 | 203.3919 | 3.1784 | 1.8836 | 234.3662 | 3.7208 | 2.0688 | 225.4788 | 3.5732 | 2.002 | 225.5422 | 3.5612 | 2.0256 | 239.5861 | 3.8356 | 2.0564 | 217.357 | 3.4336 | 1.9492 | 153.4521 | 2.6016 | 1.0008 | 138.9933 | 2.3632 | 0.8888 | 133.3109 | 2.2648 | 0.8572 | 135.561 | 2.2932 | 0.8972
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 298.8252 | 4.76 | 2.5448 | 297.6612 | 4.6432 | 2.7306 | 335.2859 | 5.198 | 3.1296 | 377.5185 | 5.8444 | 3.5262 | 381.6926 | 5.7414 | 3.7904 | 371.8192 | 5.6344 | 3.6468 | 367.7895 | 5.761 | 3.3266 | 338.9922 | 5.3192 | 3.06 | 298.4864 | 4.7606 | 2.4664 | 274.4025 | 4.4136 | 2.2046 | 269.145 | 4.3324 | 2.1602 | 267.7662 | 4.3158 | 2.149
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(10)= | 0.87526 |  | tgФ(10)= | 0.55257
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 47.5582 | 0.8304 | 0.2064 | 51.1573 | 0.8928 | 0.2238 | 53.0101 | 0.9264 | 0.2268 | 50.1221 | 0.8748 | 0.219 | 49.1597 | 0.8586 | 0.2124 | 46.5715 | 0.8124 | 0.2052 | 46.7898 | 0.8166 | 0.2046 | 49.4194 | 0.864 | 0.21 | 48.7565 | 0.8526 | 0.2064 | 47.1784 | 0.8244 | 0.2022 | 47.6309 | 0.8316 | 0.207 | 47.4692 | 0.8286 | 0.207 | 10.2132 | 2.5308
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 77.6192 | 1.0112 | 0.9632 | 68.9363 | 0.9184 | 0.8336 | 82.3418 | 1.0752 | 1.0192 | 97.2783 | 1.2368 | 1.2384 | 113.4646 | 1.2976 | 1.576 | 104.4958 | 1.2368 | 1.416 | 84.5166 | 1.0848 | 1.0656 | 75.2026 | 1.0096 | 0.9008 | 100.369 | 1.2944 | 1.2592 | 91.317 | 1.208 | 1.1136 | 91.3174 | 1.224 | 1.096 | 87.4322 | 1.176 | 1.0448 | 13.7728 | 13.5264
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 22.5957 | 0.3936 | 0.1164 | 19.1738 | 0.3348 | 0.096 | 22.8942 | 0.3996 | 0.1152 | 22.9577 | 0.4008 | 0.1152 | 22.6038 | 0.3948 | 0.1128 | 19.573 | 0.342 | 0.0972 | 22.1048 | 0.3864 | 0.1092 | 22.9577 | 0.4008 | 0.1152 | 23.2719 | 0.4008 | 0.1344 | 18.7625 | 0.3252 | 0.102 | 17.6986 | 0.3072 | 0.0948 | 18.0079 | 0.3096 | 0.1056 | 4.3956 | 1.314
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 86.9651 | 1.5352 | 0.3724 | 85.6844 | 1.5132 | 0.3644 | 86.6344 | 1.5296 | 0.37 | 88.3594 | 1.56 | 0.3776 | 89.5319 | 1.582 | 0.3772 | 91.6363 | 1.6192 | 0.386 | 95.5246 | 1.6896 | 0.3952 | 96.6036 | 1.71 | 0.394 | 96.4567 | 1.7068 | 0.396 | 92.8413 | 1.6396 | 0.3948 | 89.8659 | 1.5868 | 0.3832 | 88.8879 | 1.5692 | 0.3804 | 19.2412 | 4.5912
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 72.6465 | 0.9776 | 0.8864 | 85.1509 | 0.96 | 1.2128 | 103.0066 | 1.2432 | 1.3984 | 130.0575 | 1.76 | 1.576 | 120.8053 | 1.5904 | 1.512 | 122.3444 | 1.6 | 1.5424 | 128.9158 | 1.7536 | 1.552 | 107.4207 | 1.3168 | 1.44 | 37.3138 | 0.488 | 0.4704 | 30.7688 | 0.3984 | 0.392 | 28.967 | 0.3648 | 0.3792 | 32.1383 | 0.4144 | 0.4112 | 12.8672 | 12.7728
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.012 | 0 |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.018
| ТСН-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0 |  |  | 0.006 |  |  | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 125.1773 | 1.8416 | 1.1696 | 120.0936 | 1.8112 | 1.0574 | 135.3519 | 2.0016 | 1.246 | 147.4003 | 2.1116 | 1.4574 | 162.6244 | 2.1562 | 1.7884 | 151.0673 | 2.0492 | 1.6212 | 131.3064 | 1.9014 | 1.2702 | 124.6221 | 1.8736 | 1.1108 | 149.1255 | 2.147 | 1.4656 | 138.4955 | 2.0324 | 1.3158 | 138.9483 | 2.0556 | 1.303 | 134.9014 | 2.0046 | 1.2518
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 182.2073 | 2.9064 | 1.3752 | 190.0091 | 2.808 | 1.6732 | 212.5352 | 3.1724 | 1.8836 | 241.3746 | 3.7208 | 2.0688 | 232.941 | 3.5672 | 2.002 | 233.5537 | 3.5612 | 2.0256 | 246.5452 | 3.8296 | 2.0564 | 226.982 | 3.4276 | 1.9492 | 157.0424 | 2.5956 | 1.0008 | 142.3726 | 2.3632 | 0.8888 | 136.5315 | 2.2588 | 0.8572 | 139.0341 | 2.2932 | 0.8972
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 307.3847 | 4.748 | 2.5448 | 310.1027 | 4.6192 | 2.7306 | 347.8872 | 5.174 | 3.1296 | 388.7749 | 5.8324 | 3.5262 | 395.5654 | 5.7234 | 3.7904 | 384.621 | 5.6104 | 3.6468 | 377.8515 | 5.731 | 3.3266 | 351.6041 | 5.3012 | 3.06 | 306.168 | 4.7426 | 2.4664 | 280.8681 | 4.3956 | 2.2046 | 275.4799 | 4.3144 | 2.1602 | 273.9355 | 4.2978 | 2.149
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00092233 | +j | 0.020176 | 0.0008571 | +j | 0.018749 | 0.0010812 | +j | 0.023651 | 0.0012737 | +j | 0.027862 | 0.0015167 | +j | 0.033178 | 0.0013299 | +j | 0.029091 | 0.0010216 | +j | 0.022346 | 0.00091956 | +j | 0.020115 | 0.0013074 | +j | 0.028599 | 0.0011396 | +j | 0.024929 | 0.0011468 | +j | 0.025086 | 0.0010863 | +j | 0.023763
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.8815 | +j | 1.3628 | 1.8571 | +j | 1.2491 | 2.0477 | +j | 1.4427 | 2.1519 | +j | 1.6583 | 2.1967 | +j | 1.9946 | 2.1015 | +j | 1.8233 | 1.9534 | +j | 1.4655 | 1.9135 | +j | 1.3039 | 2.1873 | +j | 1.6672 | 2.0785 | +j | 1.5137 | 2.0957 | +j | 1.5011 | 2.0507 | +j | 1.4486
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.001985 | +j | 0.043421 | 0.0020579 | +j | 0.045016 | 0.0026208 | +j | 0.057331 | 0.0034799 | +j | 0.076122 | 0.0032209 | +j | 0.070458 | 0.0032228 | +j | 0.070498 | 0.0036366 | +j | 0.079551 | 0.0029931 | +j | 0.065474 | 0.0014918 | +j | 0.032634 | 0.0012239 | +j | 0.026774 | 0.0011259 | +j | 0.024629 | 0.0011642 | +j | 0.025468
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.9354 | +j | 1.5916 | 2.8431 | +j | 1.8912 | 3.208 | +j | 2.1139 | 3.7513 | +j | 2.3179 | 3.6034 | +j | 2.2455 | 3.5914 | +j | 2.2691 | 3.8662 | +j | 2.309 | 3.4636 | +j | 2.1877 | 2.6301 | +j | 1.2064 | 2.3914 | +j | 1.0886 | 2.2929 | +j | 1.0548 | 2.3214 | +j | 1.0957
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 4.8169 | +j | 2.9544 | 4.7001 | +j | 3.1404 | 5.2557 | +j | 3.5566 | 5.9032 | +j | 3.9762 | 5.8001 | +j | 4.24 | 5.693 | +j | 4.0924 | 5.8197 | +j | 3.7745 | 5.3771 | +j | 3.4916 | 4.8174 | +j | 2.8736 | 4.47 | +j | 2.6023 | 4.3887 | +j | 2.5559 | 4.3721 | +j | 2.5442
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.61334 |  |  | 0.66815 |  |  | 0.67671 |  |  | 0.67357 |  |  | 0.73102 |  |  | 0.71885 |  |  | 0.64858 |  |  | 0.64934 |  |  | 0.59651 |  |  | 0.58218 |  |  | 0.58239 |  |  | 0.58193
время уральское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | [5 empty] | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | [5 empty] | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 125.9283 | 1.9056 | 1.2256 | 133.2553 | 1.9854 | 1.344 | 138.8178 | 2.0566 | 1.4172 | 131.6361 | 2.0068 | 1.2578 | 140.2446 | 2.1092 | 1.385 | 131.2376 | 2.0244 | 1.2154 | 132.6903 | 2.046 | 1.2302 | 120.128 | 1.9084 | 1.0146 | 110.8396 | 1.7806 | 0.898 | 131.4817 | 2.03 | 1.2146 | 138.3686 | 2.0564 | 1.4032 | 148.3053 | 2.1514 | 1.5784 | [5 empty] | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | [7 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | 0 | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 130.5239 | 2.2248 | 0.8196 | 129.9769 | 2.2148 | 0.818 | 126.545 | 2.1514 | 0.8096 | 128.8832 | 2.1826 | 0.7832 | 137.2329 | 2.3274 | 0.8244 | 143.4073 | 2.4462 | 0.8956 | 153.572 | 2.5874 | 1.0428 | 163.9877 | 2.5694 | 1.5072 | 158.9873 | 2.5262 | 1.3996 | 210.1969 | 3.3546 | 1.8236 | 236.6969 | 3.8078 | 1.9968 | 234.5347 | 3.771 | 1.9824 |  |  |  |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | [6 empty] | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 256.4522 | 4.1304 | 2.0452 | 263.2322 | 4.2002 | 2.162 | 265.3628 | 4.208 | 2.2268 | 260.5194 | 4.1894 | 2.041 | 277.4775 | 4.4366 | 2.2094 | 274.6449 | 4.4706 | 2.111 | 286.2624 | 4.6334 | 2.273 | 284.1157 | 4.4778 | 2.5218 | 269.8269 | 4.3068 | 2.2976 | 341.6786 | 5.3846 | 3.0382 | 375.0655 | 5.8642 | 3.4 | 382.84 | 5.9224 | 3.5608
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 46.0699 | 0.804 | 0.2016 | 46.1677 | 0.807 | 0.1968 | 47.8667 | 0.837 | 0.2028 | 48.1649 | 0.8412 | 0.2082 | 50.6559 | 0.8844 | 0.2202 | 51.9501 | 0.9072 | 0.225 | 53.7466 | 0.9396 | 0.2286 | 53.3443 | 0.9336 | 0.2226 | 53.603 | 0.9402 | 0.2148 | 54.9082 | 0.9636 | 0.2178 | 50.7359 | 0.8892 | 0.2064 | 49.6386 | 0.8706 | 0.1992 | 10.6176 | 2.544 | 20.8308 | 5.0748
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 83.107 | 1.0896 | 1.024 | 90.9303 | 1.1664 | 1.1472 | 94.953 | 1.2016 | 1.2144 | 86.6848 | 1.1536 | 1.0496 | 93.4615 | 1.2128 | 1.1648 | 82.235 | 1.0992 | 0.9904 | 82.456 | 1.0944 | 1.0016 | 69.0344 | 0.9568 | 0.792 | 59.4242 | 0.8224 | 0.6832 | 80.6464 | 1.0544 | 0.9968 | 92.4508 | 1.1552 | 1.1968 | 104.1599 | 1.2688 | 1.3792 | 13.2752 | 12.64 | 27.048 | 26.1664
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 16.9067 | 0.2964 | 0.0804 | 16.8605 | 0.2952 | 0.0816 | 17.3832 | 0.3012 | 0.0948 | 18.0493 | 0.3108 | 0.1044 | 22.8187 | 0.39 | 0.1404 | 22.7547 | 0.3948 | 0.1224 | 23.7734 | 0.4092 | 0.138 | 22.749 | 0.3972 | 0.114 | 21.9777 | 0.384 | 0.1092 | 19.2301 | 0.3372 | 0.0912 | 21.8326 | 0.3816 | 0.108 | 22.5964 | 0.396 | 0.108 | 4.2936 | 1.2924 | 8.6892 | 2.6064
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 89.8136 | 1.5864 | 0.3808 | 87.7888 | 1.5504 | 0.3732 | 84.9367 | 1.5 | 0.3612 | 87.1482 | 1.5392 | 0.37 | 91.4701 | 1.616 | 0.3864 | 93.4939 | 1.6516 | 0.3956 | 97.111 | 1.716 | 0.4088 | 95.9015 | 1.6956 | 0.3996 | 97.0863 | 1.72 | 0.3896 | 95.2655 | 1.6896 | 0.374 | 91.492 | 1.6216 | 0.364 | 91.3394 | 1.6184 | 0.3656 | 19.5048 | 4.5688 | 38.746 | 9.16
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 27.0449 | 0.336 | 0.3584 | 28.2765 | 0.3632 | 0.3632 | 27.2811 | 0.3472 | 0.3536 | 24.8641 | 0.3296 | 0.3088 | 23.9926 | 0.3184 | 0.2976 | 30.1542 | 0.3968 | 0.3776 | 37.2105 | 0.4592 | 0.496 | 60.5945 | 0.4736 | 0.9936 | 54.6966 | 0.4192 | 0.9008 | 104.4568 | 1.3248 | 1.3584 | 129.9339 | 1.8016 | 1.5248 | 127.3521 | 1.7536 | 1.5088 | 8.3232 | 8.8416 | 21.1904 | 21.6144
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  |  | 116.5044 | 64.622
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 129.1769 | 1.8936 | 1.2256 | 137.0981 | 1.9734 | 1.344 | 142.8197 | 2.0386 | 1.4172 | 134.8496 | 1.9948 | 1.2578 | 144.1174 | 2.0972 | 1.385 | 134.185 | 2.0064 | 1.2154 | 136.2026 | 2.034 | 1.2302 | 122.3787 | 1.8904 | 1.0146 | 113.0272 | 1.7626 | 0.898 | 135.5545 | 2.018 | 1.2146 | 143.1867 | 2.0444 | 1.4032 | 153.7986 | 2.1394 | 1.5784
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 133.7652 | 2.2188 | 0.8196 | 132.9258 | 2.2088 | 0.818 | 129.6011 | 2.1484 | 0.8096 | 130.0616 | 2.1796 | 0.7832 | 138.2814 | 2.3244 | 0.8244 | 146.4028 | 2.4432 | 0.8956 | 158.0949 | 2.5844 | 1.0428 | 179.245 | 2.5664 | 1.5072 | 173.7606 | 2.5232 | 1.3996 | 218.9525 | 3.3516 | 1.8236 | 243.2584 | 3.8048 | 1.9968 | 241.2879 | 3.768 | 1.9824
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 262.9421 | 4.1124 | 2.0452 | 270.0239 | 4.1822 | 2.162 | 272.4208 | 4.187 | 2.2268 | 264.9112 | 4.1744 | 2.041 | 282.3988 | 4.4216 | 2.2094 | 280.5879 | 4.4496 | 2.111 | 294.2975 | 4.6184 | 2.273 | 301.6237 | 4.4568 | 2.5218 | 286.7878 | 4.2858 | 2.2976 | 354.507 | 5.3696 | 3.0382 | 386.4452 | 5.8492 | 3.4 | 395.0865 | 5.9074 | 3.5608
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00098561 | +j | 0.02156 | 0.0011036 | +j | 0.024142 | 0.0011977 | +j | 0.0262 | 0.001077 | +j | 0.023559 | 0.0012225 | +j | 0.026741 | 0.0010705 | +j | 0.023417 | 0.0010943 | +j | 0.023938 | 0.00089691 | +j | 0.01962 | 0.00076357 | +j | 0.016703 | 0.0010745 | +j | 0.023504 | 0.00119 | +j | 0.026031 | 0.001367 | +j | 0.029903
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.9336 | +j | 1.4202 | 2.0135 | +j | 1.5411 | 2.0848 | +j | 1.6164 | 2.0349 | +j | 1.4544 | 2.1374 | +j | 1.5847 | 2.0525 | +j | 1.4118 | 2.0741 | +j | 1.4271 | 1.9363 | +j | 1.2072 | 1.8084 | +j | 1.0877 | 2.0581 | +j | 1.4111 | 2.0846 | +j | 1.6022 | 2.1798 | +j | 1.7813
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0010793 | +j | 0.02361 | 0.0010703 | +j | 0.023413 | 0.0010145 | +j | 0.022193 | 0.0010324 | +j | 0.022584 | 0.0011705 | +j | 0.025605 | 0.0013029 | +j | 0.028501 | 0.0014942 | +j | 0.032685 | 0.0017037 | +j | 0.037269 | 0.0016014 | +j | 0.03503 | 0.0027991 | +j | 0.061231 | 0.0035494 | +j | 0.077644 | 0.0034849 | +j | 0.076231
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.2529 | +j | 1.0162 | 2.2429 | +j | 1.0144 | 2.1794 | +j | 1.0048 | 2.2106 | +j | 0.97878 | 2.3556 | +j | 1.023 | 2.4745 | +j | 1.0971 | 2.6159 | +j | 1.2485 | 2.5981 | +j | 1.7175 | 2.5548 | +j | 1.6076 | 3.3844 | +j | 2.0578 | 3.8383 | +j | 2.2474 | 3.8015 | +j | 2.2316
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 4.1865 | +j | 2.4364 | 4.2564 | +j | 2.5556 | 4.2642 | +j | 2.6212 | 4.2455 | +j | 2.4331 | 4.493 | +j | 2.6077 | 4.527 | +j | 2.5089 | 4.69 | +j | 2.6756 | 4.5344 | +j | 2.9247 | 4.3632 | +j | 2.6953 | 5.4425 | +j | 3.4689 | 5.9229 | +j | 3.8497 | 5.9813 | +j | 4.0129
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.58196 |  |  | 0.60041 |  |  | 0.6147 |  |  | 0.57311 |  |  | 0.5804 |  |  | 0.55422 |  |  | 0.5705 |  |  | 0.645 |  |  | 0.61775 |  |  | 0.63738 |  |  | 0.64996 |  |  | 0.67092
время уральское

## ПС 110-35-10 ЮМАС Кон. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ЮМАС»
[38 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 11.7174 | 0.71344 | 0.13286 | 11.6124 | 0.70714 | 0.13118 | 11.6495 | 0.70812 | 0.13832 | 11.2201 | 0.68236 | 0.13146 | 10.9938 | 0.66892 | 0.12712 | 11.9879 | 0.7322 | 0.13496 | 12.2066 | 0.74424 | 0.13286 | 12.9269 | 0.78904 | 0.13566 | 12.9671 | 0.78736 | 0.14644 | 11.5191 | 0.70546 | 0.09198 | 11.7706 | 0.72366 | 0.08806 | 11.8331 | 0.72688 | 0.09352
[5 empty] | 10 кВ |  | 433.4311 | 7.7133 | 1.1482 | 423.7665 | 7.5398 | 1.1327 | 418.1384 | 7.4394 | 1.1194 | 421.5964 | 7.4998 | 1.1361 | 421.1253 | 7.491 | 1.1376 | 428.0545 | 7.6874 | 1.1679 | 451.9825 | 8.051 | 1.1454 | 474.803 | 8.4611 | 1.1776 | 478.4362 | 8.5269 | 1.179 | 473.9348 | 8.4657 | 1.0209 | 472.4519 | 8.4375 | 1.0318 | 461.306 | 8.2372 | 1.0176
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.9 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | 122 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 21.5333 | 1.3166 | 0.18802 | 21.3115 | 1.303 | 0.1862 | 21.4169 | 1.3094 | 0.18718 | 21.4246 | 1.3097 | 0.18858 | 21.5125 | 1.3191 | 0.1876 | 21.7744 | 1.3356 | 0.18662 | 22.7189 | 1.3902 | 0.19012 | 23.2845 | 1.4374 | 0.19208 | 23.4784 | 1.433 | 0.19306 | 22.2712 | 1.3573 | 0.19782 | 21.3158 | 1.3024 | 0.19194 | 20.9172 | 1.2778 | 0.19026
[5 empty] | 10 кВ |  | 431.1698 | 7.673 | 1.1426 | 423.1952 | 7.5302 | 1.1274 | 419.8744 | 7.4686 | 1.1352 | 420.6161 | 7.4824 | 1.1332 | 424.6584 | 7.5558 | 1.1342 | 433.6337 | 7.716 | 1.1548 | 453.2668 | 8.0736 | 1.1506 | 490.1026 | 8.3996 | 1.156 | 454.6654 | 8.102 | 1.1294 | 443.6627 | 7.9206 | 0.9912 | 443.6641 | 7.9204 | 0.993 | 437.731 | 7.8126 | 0.9946
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.7 |  |  | 36 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 33.2507 | 2.03 | 0.32088 | 32.9239 | 2.0101 | 0.31738 | 33.0665 | 2.0175 | 0.3255 | 32.6448 | 1.9921 | 0.32004 | 32.5063 | 1.988 | 0.31472 | 33.7623 | 2.0678 | 0.32158 | 34.9255 | 2.1344 | 0.32298 | 36.2114 | 2.2264 | 0.32774 | 36.4455 | 2.2204 | 0.3395 | 33.7903 | 2.0628 | 0.2898 | 33.0864 | 2.0261 | 0.28 | 32.7503 | 2.0047 | 0.28378
[5 empty] | 10 кВ |  | 864.6009 | 15.3863 | 2.2908 | 846.9617 | 15.07 | 2.2601 | 838.0128 | 14.908 | 2.2546 | 842.2125 | 14.9822 | 2.2693 | 845.7837 | 15.0468 | 2.2718 | 861.6882 | 15.4034 | 2.3227 | 905.2493 | 16.1246 | 2.296 | 964.9055 | 16.8607 | 2.3336 | 933.1015 | 16.6289 | 2.3084 | 917.5975 | 16.3863 | 2.0121 | 916.116 | 16.3579 | 2.0248 | 899.037 | 16.0498 | 2.0122
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(35)= | 0.9888 |  | tgФ(35)= | 0.15096
cosФ(10)= | 0.99075 |  | tgФ(10)= | 0.13697
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 11.7174 | 0.71344 | 0.13286 | 11.6124 | 0.70714 | 0.13118 | 11.6495 | 0.70812 | 0.13832 | 11.2201 | 0.68236 | 0.13146 | 10.9938 | 0.66892 | 0.12712 | 11.9879 | 0.7322 | 0.13496 | 12.2066 | 0.74424 | 0.13286 | 12.8551 | 0.78904 | 0.13566 | 13.0035 | 0.78736 | 0.14644 | 11.5515 | 0.70546 | 0.09198 | 11.8035 | 0.72366 | 0.08806 | 11.8662 | 0.72688 | 0.09352 | 8.6888 | 1.4844
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 21.5333 | 1.3166 | 0.18802 | 21.3115 | 1.303 | 0.1862 | 21.4169 | 1.3094 | 0.18718 | 21.4246 | 1.3097 | 0.18858 | 74.0526 | 1.3191 | 0.1876 | 21.7744 | 1.3356 | 0.18662 | 22.7189 | 1.3902 | 0.19012 | 23.2845 | 1.4374 | 0.19208 | 23.4784 | 1.433 | 0.19306 | 22.2712 | 1.3573 | 0.19782 | 21.3158 | 1.3024 | 0.19194 | 20.9172 | 1.2778 | 0.19026 | 16.0915 | 2.2795
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 11.7174 | 0.71344 | 0.13286 | 11.6124 | 0.70714 | 0.13118 | 11.6495 | 0.70812 | 0.13832 | 11.2201 | 0.68236 | 0.13146 | 10.9938 | 0.66892 | 0.12712 | 11.9879 | 0.7322 | 0.13496 | 12.2066 | 0.74424 | 0.13286 | 12.8551 | 0.78904 | 0.13566 | 13.0035 | 0.78736 | 0.14644 | 11.5515 | 0.70546 | 0.09198 | 11.8035 | 0.72366 | 0.08806 | 11.8662 | 0.72688 | 0.09352
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 21.5333 | 1.3166 | 0.18802 | 21.3115 | 1.303 | 0.1862 | 21.4169 | 1.3094 | 0.18718 | 21.4246 | 1.3097 | 0.18858 | 74.0526 | 1.3191 | 0.1876 | 21.7744 | 1.3356 | 0.18662 | 22.7189 | 1.3902 | 0.19012 | 23.2845 | 1.4374 | 0.19208 | 23.4784 | 1.433 | 0.19306 | 22.2712 | 1.3573 | 0.19782 | 21.3158 | 1.3024 | 0.19194 | 20.9172 | 1.2778 | 0.19026
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 33.2507 | 2.03 | 0.32088 | 32.9239 | 2.0101 | 0.31738 | 33.0665 | 2.0175 | 0.3255 | 32.6448 | 1.9921 | 0.32004 | 85.0464 | 1.988 | 0.31472 | 33.7623 | 2.0678 | 0.32158 | 34.9255 | 2.1344 | 0.32298 | 36.1396 | 2.2264 | 0.32774 | 36.4819 | 2.2204 | 0.3395 | 33.8227 | 2.0628 | 0.2898 | 33.1194 | 2.0261 | 0.28 | 32.7834 | 2.0047 | 0.28378
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Нефтяник-1" | [5 empty] | 116.2651 | 2.0728 | 0.2816 | 113.2821 | 2.0184 | 0.2832 | 111.7602 | 1.9912 | 0.28 | 111.1249 | 1.9792 | 0.2832 | 112.4833 | 2.004 | 0.2824 | 112.2722 | 2.02 | 0.2808 | 117.0622 | 2.0864 | 0.288 | 131.5664 | 2.2576 | 0.2896 | 129.1585 | 2.3064 | 0.284 | 128.0499 | 2.2904 | 0.2488 | 130.4609 | 2.3336 | 0.2528 | 128.7668 | 2.3032 | 0.2504 | 25.6632 | 3.3048
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 102.1946 | 1.8276 | 0.2016 | 99.9114 | 1.7868 | 0.1968 | 99.5762 | 1.7808 | 0.1962 | 99.8303 | 1.785 | 0.1998 | 99.1195 | 1.7724 | 0.1974 | 100.076 | 1.8066 | 0.2022 | 104.5673 | 1.8708 | 0.1992 | 110.8504 | 1.9074 | 0.1986 | 105.0498 | 1.8804 | 0.1908 | 102.0561 | 1.8294 | 0.1578 | 99.547 | 1.7844 | 0.1542 | 98.4536 | 1.7646 | 0.1548 | 21.7962 | 2.2494
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.2296 | 0.0179 | 0.013 | 1.2284 | 0.0178 | 0.0131 | 1.2317 | 0.0178 | 0.0132 | 1.2194 | 0.0176 | 0.0131 | 1.2962 | 0.0188 | 0.0138 | 1.3964 | 0.0216 | 0.0133 | 1.6256 | 0.0262 | 0.013 | 2.5408 | 0.0377 | 0.0226 | 2.5041 | 0.0385 | 0.0234 | 1.7227 | 0.0279 | 0.0135 | 1.6456 | 0.0263 | 0.0136 | 1.5043 | 0.0234 | 0.0136 | 0.2915 | 0.1792
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 52.728 | 0.9344 | 0.164 | 53.6322 | 0.95 | 0.1692 | 54.4193 | 0.9648 | 0.1668 | 55.8421 | 0.9896 | 0.1736 | 55.1751 | 0.9788 | 0.1656 | 56.6348 | 1.0124 | 0.1828 | 60.0725 | 1.066 | 0.1784 | 62.2138 | 1.0608 | 0.182 | 58.5222 | 1.0368 | 0.1836 | 57.6281 | 1.0264 | 0.1468 | 56.6252 | 1.0084 | 0.1452 | 54.7324 | 0.9748 | 0.1396 | 12.0032 | 1.9976
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 107.6657 | 1.902 | 0.3672 | 104.4113 | 1.8456 | 0.3504 | 101.4788 | 1.7928 | 0.3456 | 103.1166 | 1.8228 | 0.3456 | 104.2503 | 1.8408 | 0.36 | 108.8959 | 1.9428 | 0.372 | 114.2668 | 2.0256 | 0.3516 | 127.8326 | 2.1804 | 0.3696 | 127.8631 | 2.2668 | 0.3924 | 130.3872 | 2.3172 | 0.366 | 130.121 | 2.3112 | 0.3732 | 123.9243 | 2.1996 | 0.3648 | 24.4476 | 4.3584
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 53.2044 | 0.9496 | 0.1208 | 51.0379 | 0.9104 | 0.12 | 49.3454 | 0.88 | 0.1176 | 49.4574 | 0.8816 | 0.1208 | 48.5142 | 0.8648 | 0.1184 | 48.695 | 0.8768 | 0.1168 | 53.8281 | 0.9616 | 0.1152 | 58.5533 | 1.0064 | 0.1152 | 55.1771 | 0.9872 | 0.1048 | 53.7136 | 0.9624 | 0.088 | 53.6943 | 0.9616 | 0.0928 | 53.5259 | 0.9584 | 0.0944 | 11.2008 | 1.3248
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 41.6623 | 0.7404 | 0.117 | 41.0867 | 0.7302 | 0.1152 | 39.8462 | 0.7074 | 0.1164 | 39.2814 | 0.6972 | 0.1158 | 40.1753 | 0.7134 | 0.1164 | 40.6744 | 0.7224 | 0.117 | 41.6138 | 0.7398 | 0.1152 | 42.3264 | 0.7236 | 0.1122 | 41.3502 | 0.735 | 0.1152 | 38.7106 | 0.69 | 0.0948 | 38.1914 | 0.6804 | 0.096 | 37.8659 | 0.6744 | 0.0966 | 8.5542 | 1.3278
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 67.3845 | 1.1984 | 0.1836 | 67.611 | 1.2024 | 0.1844 | 67.1986 | 1.1952 | 0.1824 | 66.8538 | 1.1888 | 0.1832 | 67.8867 | 1.2076 | 0.1832 | 70.0316 | 1.2456 | 0.19 | 71.5517 | 1.2732 | 0.1904 | 75.3508 | 1.29 | 0.1876 | 69.2685 | 1.2328 | 0.1828 | 67.8913 | 1.2116 | 0.1552 | 67.5106 | 1.2056 | 0.148 | 66.2806 | 1.1832 | 0.1488 | 14.6344 | 2.1196
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 10.939 | 0.1968 | 0.0024 | 11.4063 | 0.2052 | 0.003 | 11.4058 | 0.2052 | 0.0024 | 11.6397 | 0.2094 | 0.003 | 11.3722 | 0.2046 | 0.0018 | 11.5722 | 0.2082 | 0.0018 | 12.4059 | 0.2232 | 0.0018 | 13.8039 | 0.2388 | 0.0018 | 11.7056 | 0.2106 | 0.0018 | 12.0144 | 0.216 | 0.0084 | 11.9409 | 0.2148 | 0.0042 | 12.1737 | 0.219 | 0.0036 | 2.5518 | 0.036
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 132.7684 | 2.346 | 0.45 | 129.2344 | 2.2824 | 0.444 | 128.9059 | 2.2752 | 0.45 | 128.9725 | 2.2776 | 0.444 | 130.6095 | 2.3076 | 0.444 | 133.1865 | 2.3532 | 0.4524 | 139.0679 | 2.4624 | 0.444 | 151.8063 | 2.5872 | 0.4512 | 142.1772 | 2.5188 | 0.4464 | 137.8715 | 2.4468 | 0.408 | 139.078 | 2.4672 | 0.4176 | 137.4139 | 2.436 | 0.4224 | 28.7604 | 5.274
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 61.0146 | 1.0872 | 0.152 | 59.6372 | 1.0624 | 0.1504 | 59.2033 | 1.0544 | 0.1512 | 59.8384 | 1.0656 | 0.1536 | 59.7441 | 1.064 | 0.1528 | 61.1652 | 1.0896 | 0.1544 | 63.2876 | 1.1288 | 0.1496 | 69.5628 | 1.1944 | 0.1472 | 67.076 | 1.1984 | 0.1424 | 67.0642 | 1.1992 | 0.1336 | 67.8302 | 1.2128 | 0.136 | 66.5098 | 1.1888 | 0.1368 | 13.5456 | 1.76
яч.20 | ф."Нефтяник-2" | [5 empty] | 117.0656 | 2.0928 | 0.2376 | 113.7953 | 2.0344 | 0.2304 | 112.8386 | 2.0168 | 0.2328 | 112.7112 | 2.0144 | 0.2336 | 114.405 | 2.0448 | 0.236 | 116.8106 | 2.088 | 0.2392 | 124.6517 | 2.2288 | 0.2496 | 136.7107 | 2.3512 | 0.256 | 122.5648 | 2.192 | 0.2408 | 119.4598 | 2.1408 | 0.1912 | 118.5298 | 2.124 | 0.1912 | 116.8674 | 2.0944 | 0.1864 | 25.4224 | 2.7248
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.009 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.012 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.0132
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.0114 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.0138 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0156 |  |  | 0.0168
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 433.2874 | 7.7043 | 1.1482 | 423.5032 | 7.529 | 1.1327 | 417.8117 | 7.4274 | 1.1194 | 420.5907 | 7.4758 | 1.1361 | 420.8386 | 7.4796 | 1.1376 | 427.9703 | 7.6802 | 1.1679 | 451.4226 | 8.0366 | 1.1454 | 493.5572 | 8.4503 | 1.1776 | 478.2747 | 8.5161 | 1.179 | 473.5576 | 8.4537 | 1.0209 | 472.0941 | 8.4255 | 1.0318 | 460.9072 | 8.224 | 1.0176
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 313.7687 | 7.6616 | 1.1426 | 308.9756 | 7.517 | 1.1274 | 306.5599 | 7.4542 | 1.1352 | 306.5859 | 7.453 | 1.1332 | 309.7877 | 7.542 | 1.1342 | 316.63 | 7.707 | 1.1548 | 327.9269 | 8.0562 | 1.1506 | 352.8502 | 8.3852 | 1.156 | 331.5775 | 8.0876 | 1.1294 | 323.552 | 7.9044 | 0.9912 | 324.5511 | 7.9048 | 0.993 | 320.2439 | 7.7958 | 0.9946
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 747.0561 | 15.3659 | 2.2908 | 732.4788 | 15.046 | 2.2601 | 724.3716 | 14.8816 | 2.2546 | 727.1766 | 14.9288 | 2.2693 | 730.6264 | 15.0216 | 2.2718 | 744.6002 | 15.3872 | 2.3227 | 779.3495 | 16.0928 | 2.296 | 846.4075 | 16.8355 | 2.3336 | 809.8522 | 16.6037 | 2.3084 | 797.1096 | 16.3581 | 2.0121 | 796.6452 | 16.3303 | 2.0248 | 781.1511 | 16.0198 | 2.0122
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.035736 | +j | 0.23365 | 0.034163 | +j | 0.0054958 | 0.033264 | +j | 0.005531 | 0.033808 | +j | 0.0051308 | 0.033729 | +j | 0.0049259 | 0.035534 | +j | 0.0058898 | 0.03886 | +j | 0.0060727 | 0.042885 | +j | 0.0068105 | 0.043542 | +j | 0.0068147 | 0.042703 | +j | 0.0053777 | 0.042441 | +j | 0.0056465 | 0.040468 | +j | 0.0057067
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.4855 | +j | 1.6727 | 8.3041 | +j | 1.4274 | 8.2038 | +j | 1.4213 | 8.239 | +j | 1.4307 | 8.2166 | +j | 1.4276 | 8.4781 | +j | 1.4667 | 8.8571 | +j | 1.4423 | 9.316 | +j | 1.4781 | 9.3808 | +j | 1.4903 | 9.2369 | +j | 1.2763 | 9.2266 | +j | 1.2835 | 9.0275 | +j | 1.2748
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.035607 | +j | 0.24447 | 0.034308 | +j | 0.018407 | 0.03378 | +j | 0.01859 | 0.033899 | +j | 0.018603 | 0.034552 | +j | 0.018861 | 0.036021 | +j | 0.019323 | 0.039353 | +j | 0.020919 | 0.042534 | +j | 0.022344 | 0.039618 | +j | 0.022216 | 0.037702 | +j | 0.01999 | 0.037674 | +j | 0.018415 | 0.036669 | +j | 0.017732
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 9.0482 | +j | 1.7331 | 8.8905 | +j | 1.49 | 8.8348 | +j | 1.499 | 8.849 | +j | 1.4984 | 8.9324 | +j | 1.4987 | 9.1106 | +j | 1.5187 | 9.5262 | +j | 1.5196 | 9.9025 | +j | 1.5284 | 9.5977 | +j | 1.5027 | 9.3386 | +j | 1.367 | 9.2835 | +j | 1.3614 | 9.15 | +j | 1.3606
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 17.5336 | +j | 3.4058 | 17.1946 | +j | 2.9174 | 17.0386 | +j | 2.9202 | 17.088 | +j | 2.9291 | 17.1491 | +j | 2.9263 | 17.5888 | +j | 2.9855 | 18.3833 | +j | 2.962 | 19.2185 | +j | 3.0065 | 18.9785 | +j | 2.9929 | 18.5755 | +j | 2.6433 | 18.5101 | +j | 2.6449 | 18.1776 | +j | 2.6354
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19424 |  |  | 0.16967 |  |  | 0.17139 |  |  | 0.17141 |  |  | 0.17064 |  |  | 0.16974 |  |  | 0.16112 |  |  | 0.15644 |  |  | 0.1577 |  |  | 0.1423 |  |  | 0.14289 |  |  | 0.14498
время уральское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | [5 empty] | 0
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 11.6086 | 0.71512 | 0.0917 | 11.4756 | 0.70504 | 0.08974 | 10.2983 | 0.63266 | 0.08092 | 11.0642 | 0.67998 | 0.08484 | 12.6081 | 0.75824 | 0.14588 | 12.5171 | 0.7595 | 0.1442 | 12.4025 | 0.75264 | 0.14238 | 11.8791 | 0.72072 | 0.1372 | 11.2393 | 0.67788 | 0.11942 | 12.1869 | 0.73542 | 0.12726 | 12.2114 | 0.73458 | 0.12852 | 12.2157 | 0.73514 | 0.12684
[5 empty] | 10 кВ |  | 458.1745 | 8.1818 | 1.0065 | 445.0353 | 7.9458 | 0.9887 | 445.3312 | 7.9513 | 0.9876 | 452.3543 | 8.0788 | 0.9861 | 471.7784 | 8.4051 | 1.1851 | 478.5281 | 8.5239 | 1.2123 | 478.1564 | 8.519 | 1.1992 | 477.192 | 8.5007 | 1.2047 | 474.7757 | 8.3868 | 1.1107 | 471.6181 | 8.3328 | 1.0898 | 460.2315 | 8.1275 | 1.0945 | 451.8319 | 7.9763 | 1.0956 | [5 empty] | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.9 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.4 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.4 |  |  | 35.4 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | 0
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 20.5113 | 1.2526 | 0.18928 | 20.2783 | 1.2383 | 0.18746 | 20.0365 | 1.223 | 0.18844 | 20.401 | 1.2464 | 0.18438 | 21.3454 | 1.3052 | 0.18536 | 21.8095 | 1.33 | 0.18788 | 22.2464 | 1.3559 | 0.19684 | 22.105 | 1.3482 | 0.18914 | 21.4803 | 1.3107 | 0.17962 | 21.5406 | 1.3044 | 0.17038 | 21.6747 | 1.3122 | 0.1736 | 21.521 | 1.2996 | 0.16884 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 437.9866 | 7.8182 | 0.987 | 431.9779 | 7.711 | 0.973 | 428.0035 | 7.6392 | 0.9708 | 433.8144 | 7.7438 | 0.977 | 451.9118 | 8.05 | 1.1434 | 459.2279 | 8.1836 | 1.1386 | 465.6824 | 8.2994 | 1.149 | 466.5897 | 8.3172 | 1.1394 | 464.2179 | 8.2798 | 1.0974 | 462.9522 | 8.178 | 1.0826 | 449.644 | 7.9406 | 1.0688 | 445.0701 | 7.858 | 1.0714 |  |  |  |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.2
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 32.1199 | 1.9677 | 0.28098 | 31.7539 | 1.9433 | 0.2772 | 30.3347 | 1.8557 | 0.26936 | 31.4652 | 1.9264 | 0.26922 | 33.9536 | 2.0635 | 0.33124 | 34.3266 | 2.0895 | 0.33208 | 34.6489 | 2.1085 | 0.33922 | 33.9841 | 2.0689 | 0.32634 | 32.7197 | 1.9886 | 0.29904 | 33.7275 | 2.0398 | 0.29764 | 33.8861 | 2.0468 | 0.30212 | 33.7367 | 2.0348 | 0.29568
[5 empty] | 10 кВ |  | 896.1611 | 16 | 1.9935 | 877.0132 | 15.6568 | 1.9617 | 873.3346 | 15.5905 | 1.9584 | 886.1687 | 15.8226 | 1.9631 | 923.6902 | 16.4551 | 2.3285 | 937.756 | 16.7075 | 2.3509 | 943.8389 | 16.8184 | 2.3482 | 943.7818 | 16.8179 | 2.3441 | 938.9935 | 16.6666 | 2.2081 | 934.5703 | 16.5108 | 2.1724 | 909.8755 | 16.0681 | 2.1633 | 896.902 | 15.8343 | 2.167
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 11.6736 | 0.71512 | 0.0917 | 11.5077 | 0.70504 | 0.08974 | 10.3271 | 0.63266 | 0.08092 | 11.0952 | 0.67998 | 0.08484 | 12.5022 | 0.75824 | 0.14588 | 12.5522 | 0.7595 | 0.1442 | 12.4373 | 0.75264 | 0.14238 | 11.9124 | 0.72072 | 0.1372 | 11.1762 | 0.67788 | 0.11942 | 12.2214 | 0.73542 | 0.12726 | 12.2114 | 0.73458 | 0.12852 | 12.2504 | 0.73514 | 0.12684 | 8.6069 | 1.4189 | 17.2957 | 2.9033
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 20.5113 | 1.2526 | 0.18928 | 20.2783 | 1.2383 | 0.18746 | 20.0365 | 1.223 | 0.18844 | 20.401 | 1.2464 | 0.18438 | 21.3454 | 1.3052 | 0.18536 | 21.8095 | 1.33 | 0.18788 | 22.2464 | 1.3559 | 0.19684 | 22.105 | 1.3482 | 0.18914 | 21.4803 | 1.3107 | 0.17962 | 21.5406 | 1.3044 | 0.17038 | 21.6747 | 1.3122 | 0.1736 | 21.521 | 1.2996 | 0.16884 | 15.5266 | 2.2012 | 31.618 | 4.4807
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 11.6736 | 0.71512 | 0.0917 | 11.5077 | 0.70504 | 0.08974 | 10.3271 | 0.63266 | 0.08092 | 11.0952 | 0.67998 | 0.08484 | 12.5022 | 0.75824 | 0.14588 | 12.5522 | 0.7595 | 0.1442 | 12.4373 | 0.75264 | 0.14238 | 11.9124 | 0.72072 | 0.1372 | 11.1762 | 0.67788 | 0.11942 | 12.2214 | 0.73542 | 0.12726 | 12.2114 | 0.73458 | 0.12852 | 12.2504 | 0.73514 | 0.12684
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 20.5113 | 1.2526 | 0.18928 | 20.2783 | 1.2383 | 0.18746 | 20.0365 | 1.223 | 0.18844 | 20.401 | 1.2464 | 0.18438 | 21.3454 | 1.3052 | 0.18536 | 21.8095 | 1.33 | 0.18788 | 22.2464 | 1.3559 | 0.19684 | 22.105 | 1.3482 | 0.18914 | 21.4803 | 1.3107 | 0.17962 | 21.5406 | 1.3044 | 0.17038 | 21.6747 | 1.3122 | 0.1736 | 21.521 | 1.2996 | 0.16884
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 32.185 | 1.9677 | 0.28098 | 31.786 | 1.9433 | 0.2772 | 30.3636 | 1.8557 | 0.26936 | 31.4962 | 1.9264 | 0.26922 | 33.8476 | 2.0635 | 0.33124 | 34.3618 | 2.0895 | 0.33208 | 34.6837 | 2.1085 | 0.33922 | 34.0174 | 2.0689 | 0.32634 | 32.6565 | 1.9886 | 0.29904 | 33.762 | 2.0398 | 0.29764 | 33.8861 | 2.0468 | 0.30212 | 33.7714 | 2.0348 | 0.29568
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Нефтяник-1" | [5 empty] | 127.884 | 2.288 | 0.2432 | 123.6651 | 2.212 | 0.24 | 123.4437 | 2.2072 | 0.2472 | 126.3654 | 2.26 | 0.248 | 127.14 | 2.2704 | 0.2792 | 130.5812 | 2.3312 | 0.292 | 134.166 | 2.3952 | 0.3 | 133.3999 | 2.3808 | 0.304 | 130.4546 | 2.3296 | 0.2864 | 129.7441 | 2.2944 | 0.284 | 124.9895 | 2.2088 | 0.2856 | 122.028 | 2.156 | 0.2824 | 27.3336 | 3.292 | 52.9968 | 6.5968
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 96.6812 | 1.7328 | 0.1524 | 94.9724 | 1.7022 | 0.1494 | 95.3769 | 1.7094 | 0.1506 | 97.1551 | 1.7412 | 0.1542 | 103.2303 | 1.8468 | 0.1974 | 102.9094 | 1.8408 | 0.1992 | 103.7419 | 1.8558 | 0.1998 | 104.6407 | 1.872 | 0.2004 | 103.3842 | 1.8504 | 0.1896 | 104.9909 | 1.8612 | 0.1896 | 105.2623 | 1.866 | 0.1902 | 103.674 | 1.8384 | 0.1818 | 21.717 | 2.1546 | 43.5132 | 4.404
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.5837 | 0.0252 | 0.0133 | 1.4463 | 0.0226 | 0.0129 | 1.4651 | 0.0227 | 0.0134 | 1.5208 | 0.0238 | 0.0135 | 2.3266 | 0.0353 | 0.0225 | 2.3262 | 0.0349 | 0.0231 | 1.9913 | 0.0278 | 0.0226 | 1.9421 | 0.0269 | 0.0223 | 1.2827 | 0.019 | 0.0131 | 1.2079 | 0.018 | 0.0118 | 1.6715 | 0.0235 | 0.0183 | 1.8887 | 0.0275 | 0.0194 | 0.3072 | 0.2062 | 0.5987 | 0.3854
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 55.0692 | 0.9792 | 0.1512 | 52.8668 | 0.9404 | 0.1428 | 52.6767 | 0.9376 | 0.1384 | 53.024 | 0.9432 | 0.1432 | 55.1019 | 0.9776 | 0.1648 | 56.9391 | 1.0072 | 0.1872 | 55.2902 | 0.9788 | 0.1776 | 54.8688 | 0.9716 | 0.1748 | 53.9544 | 0.958 | 0.1568 | 53.9687 | 0.9484 | 0.1592 | 53.4705 | 0.94 | 0.1556 | 54.8585 | 0.9648 | 0.1572 | 11.5468 | 1.9088 | 23.55 | 3.9064
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 122.9609 | 2.184 | 0.3528 | 118.4528 | 2.1024 | 0.3492 | 119.2866 | 2.118 | 0.3468 | 120.4636 | 2.1408 | 0.3384 | 125.6337 | 2.2248 | 0.3996 | 125.4091 | 2.2224 | 0.39 | 121.1864 | 2.148 | 0.3744 | 119.5674 | 2.118 | 0.3768 | 116.6875 | 2.0712 | 0.3432 | 118.3878 | 2.0832 | 0.3324 | 115.4735 | 2.0304 | 0.3336 | 113.406 | 1.9908 | 0.3468 | 25.434 | 4.284 | 49.8816 | 8.6424
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 53.8756 | 0.9648 | 0.0936 | 53.3931 | 0.956 | 0.0944 | 52.8006 | 0.9456 | 0.0912 | 53.4963 | 0.9584 | 0.0888 | 58.1972 | 1.04 | 0.1216 | 60.1801 | 1.076 | 0.1208 | 61.7072 | 1.1032 | 0.1248 | 62.6451 | 1.12 | 0.1264 | 64.1189 | 1.1472 | 0.1216 | 62.9936 | 1.1168 | 0.1128 | 59.1438 | 1.048 | 0.1112 | 55.6428 | 0.9856 | 0.108 | 12.4616 | 1.3152 | 23.6624 | 2.64
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 37.9272 | 0.6756 | 0.096 | 38.6207 | 0.6882 | 0.096 | 38.7337 | 0.69 | 0.0978 | 40.0745 | 0.7146 | 0.096 | 42.9524 | 0.7638 | 0.1176 | 42.6507 | 0.7584 | 0.117 | 43.0972 | 0.7668 | 0.1152 | 42.8614 | 0.7626 | 0.1146 | 42.3653 | 0.7542 | 0.1104 | 42.8669 | 0.756 | 0.1092 | 42.7288 | 0.7536 | 0.1086 | 42.3574 | 0.747 | 0.108 | 8.8308 | 1.2864 | 17.385 | 2.6142
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 64.819 | 1.1572 | 0.1448 | 63.8732 | 1.1404 | 0.142 | 65.8504 | 1.1756 | 0.1472 | 66.3992 | 1.1852 | 0.15 | 68.6734 | 1.2228 | 0.1772 | 70.5727 | 1.2564 | 0.1836 | 70.1515 | 1.2476 | 0.1912 | 69.9853 | 1.2456 | 0.1844 | 69.6891 | 1.2408 | 0.1804 | 69.2227 | 1.2208 | 0.1764 | 68.5248 | 1.208 | 0.178 | 69.1507 | 1.2188 | 0.1812 | 14.5192 | 2.0364 | 29.1536 | 4.156
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 11.8057 | 0.2124 | 0.0018 | 13.1726 | 0.237 | 0.0006 | 11.9387 | 0.2148 | 0.0006 | 12.1054 | 0.2178 | 0.0006 | 11.4051 | 0.2052 | 0.0006 | 11.7721 | 0.2118 | 0.0012 | 12.3722 | 0.2226 | 0.0006 | 12.7392 | 0.2292 | 0.0012 | 12.2388 | 0.2202 | 0.0006 | 11.9536 | 0.213 | 0.0006 | 11.6169 | 0.207 | 0.0006 | 11.9876 | 0.2136 | 0.0018 | 2.6046 | 0.0108 | 5.1564 | 0.0468
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 139.3088 | 2.4708 | 0.4212 | 135.2199 | 2.3976 | 0.4128 | 132.0515 | 2.3412 | 0.4044 | 134.8483 | 2.3904 | 0.4152 | 139.6586 | 2.4732 | 0.444 | 142.6335 | 2.5284 | 0.4392 | 146.2394 | 2.5932 | 0.4452 | 146.2076 | 2.592 | 0.4488 | 143.738 | 2.55 | 0.4308 | 143.8711 | 2.5284 | 0.4236 | 140.4071 | 2.466 | 0.4224 | 137.4095 | 2.412 | 0.4212 | 29.7432 | 5.1288 | 58.5036 | 10.4028
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 65.7929 | 1.176 | 0.1352 | 65.6503 | 1.1736 | 0.1336 | 64.7719 | 1.1576 | 0.1344 | 66.4657 | 1.188 | 0.1368 | 69.3874 | 1.2376 | 0.164 | 69.5848 | 1.2416 | 0.1608 | 69.9206 | 1.248 | 0.1584 | 69.3913 | 1.2384 | 0.1584 | 68.5436 | 1.2248 | 0.144 | 67.7378 | 1.1984 | 0.144 | 63.5051 | 1.1232 | 0.1376 | 62.0738 | 1.0976 | 0.1368 | 14.3048 | 1.744 | 27.8504 | 3.504
яч.20 | ф."Нефтяник-2" | [5 empty] | 118.0711 | 2.116 | 0.188 | 115.0597 | 2.0616 | 0.188 | 114.166 | 2.0456 | 0.1864 | 113.4178 | 2.0328 | 0.1784 | 119.3339 | 2.1336 | 0.24 | 121.4357 | 2.172 | 0.2368 | 123.4345 | 2.208 | 0.2384 | 124.8562 | 2.2344 | 0.232 | 127.1517 | 2.276 | 0.2312 | 126.7199 | 2.2464 | 0.2288 | 122.3911 | 2.1696 | 0.2216 | 121.4578 | 2.1528 | 0.2224 | 25.8488 | 2.592 | 51.2712 | 5.3168
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.0078 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0132
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.0102 |  |  | 0.0126 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0138 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0138 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.0162
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 458.0546 | 8.174 | 1.0065 | 444.7966 | 7.9356 | 0.9887 | 445.0496 | 7.9405 | 0.9876 | 452.0252 | 8.0674 | 0.9861 | 471.6298 | 8.3949 | 1.1851 | 478.3451 | 8.5125 | 1.2123 | 478.083 | 8.5088 | 1.1992 | 477.0638 | 8.4893 | 1.2047 | 469.8822 | 8.3754 | 1.1107 | 471.2929 | 8.322 | 1.0898 | 460.0111 | 8.1167 | 1.0945 | 451.4979 | 7.9631 | 1.0956
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 319.6537 | 7.808 | 0.987 | 316.5367 | 7.6984 | 0.973 | 313.3461 | 7.6248 | 0.9708 | 319.8931 | 7.7288 | 0.977 | 332.0771 | 8.0362 | 1.1434 | 337.2138 | 8.1686 | 1.1386 | 341.7809 | 8.2862 | 1.149 | 341.1849 | 8.3022 | 1.1394 | 336.5748 | 8.266 | 1.0974 | 335.6521 | 8.163 | 1.0826 | 326.7827 | 7.9274 | 1.0688 | 322.979 | 7.8418 | 1.0714
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 777.7083 | 15.982 | 1.9935 | 761.3333 | 15.634 | 1.9617 | 758.3957 | 15.5653 | 1.9584 | 771.9183 | 15.7962 | 1.9631 | 803.7069 | 16.4311 | 2.3285 | 815.5589 | 16.6811 | 2.3509 | 819.864 | 16.795 | 2.3482 | 818.2487 | 16.7915 | 2.3441 | 806.457 | 16.6414 | 2.2081 | 806.945 | 16.485 | 2.1724 | 786.7939 | 16.0441 | 2.1633 | 774.4769 | 15.8049 | 2.167
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.039919 | +j | 0.26035 | 0.037665 | +j | 0.0053671 | 0.037696 | +j | 0.0043223 | 0.038904 | +j | 0.0049892 | 0.042333 | +j | 0.0063347 | 0.04355 | +j | 0.0063499 | 0.043481 | +j | 0.0062341 | 0.043296 | +j | 0.005719 | 0.042029 | +j | 0.0050339 | 0.04149 | +j | 0.0059185 | 0.039515 | +j | 0.0059088 | 0.03809 | +j | 0.005913
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.9598 | +j | 1.5166 | 8.7115 | +j | 1.2418 | 8.6447 | +j | 1.2308 | 8.8207 | +j | 1.2339 | 9.2287 | +j | 1.4953 | 9.35 | +j | 1.5208 | 9.3381 | +j | 1.5058 | 9.2877 | +j | 1.5056 | 9.1297 | +j | 1.3932 | 9.1327 | +j | 1.381 | 8.9246 | +j | 1.3869 | 8.7725 | +j | 1.3864
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.036699 | +j | 0.24992 | 0.035701 | +j | 0.016666 | 0.035045 | +j | 0.01627 | 0.036006 | +j | 0.016868 | 0.039076 | +j | 0.018466 | 0.040353 | +j | 0.01917 | 0.0415 | +j | 0.019945 | 0.041655 | +j | 0.019693 | 0.041216 | +j | 0.018595 | 0.040212 | +j | 0.018386 | 0.037957 | +j | 0.018616 | 0.037189 | +j | 0.018249
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 9.1305 | +j | 1.5842 | 9.008 | +j | 1.3351 | 8.9203 | +j | 1.3335 | 9.0492 | +j | 1.3362 | 9.4173 | +j | 1.5052 | 9.577 | +j | 1.5036 | 9.7198 | +j | 1.5238 | 9.7301 | +j | 1.5062 | 9.6547 | +j | 1.4536 | 9.5456 | +j | 1.4294 | 9.3138 | +j | 1.419 | 9.2178 | +j | 1.4165
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 18.0903 | +j | 3.1008 | 17.7195 | +j | 2.5769 | 17.5649 | +j | 2.5644 | 17.8699 | +j | 2.5702 | 18.646 | +j | 3.0005 | 18.9269 | +j | 3.0245 | 19.0579 | +j | 3.0296 | 19.0178 | +j | 3.0119 | 18.7844 | +j | 2.8468 | 18.6783 | +j | 2.8103 | 18.2384 | +j | 2.8059 | 17.9903 | +j | 2.8028
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.1714 |  |  | 0.14543 |  |  | 0.14599 |  |  | 0.14383 |  |  | 0.16092 |  |  | 0.1598 |  |  | 0.15897 |  |  | 0.15837 |  |  | 0.15155 |  |  | 0.15046 |  |  | 0.15385 |  |  | 0.1558
время уральское

## ПС 110-6-6 Евра Урай
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/6/6 кВ «Евра»
[38 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 185.9085 | 1.9602 | 0.513 | 174.8194 | 1.836 | 0.5094 | 168.1266 | 1.7748 | 0.5112 | 166.4412 | 1.755 | 0.513 | 170.0618 | 1.7964 | 0.513 | 176.9767 | 1.8594 | 0.513 | 194.7507 | 2.061 | 0.5076 | 215.7735 | 2.2914 | 0.5292 | 217.9029 | 2.3148 | 0.531 | 218.965 | 2.3346 | 0.495 | 213.2512 | 2.2806 | 0.4482 | 212.5698 | 2.2716 | 0.4554
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 186.7843 | 1.9206 | 0.675 | 176.9841 | 1.809 | 0.6696 | 166.5316 | 1.7046 | 0.6642 | 163.6203 | 1.692 | 0.6066 | 163.1221 | 1.6938 | 0.585 | 173.7219 | 1.7784 | 0.6498 | 203.3105 | 2.1168 | 0.6552 | 230.2513 | 2.421 | 0.6606 | 253.7373 | 2.673 | 0.7092 | 262.2993 | 2.781 | 0.6624 | 261.9827 | 2.7882 | 0.6156 | 261.4512 | 2.7774 | 0.6372
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 131.0266 | 1.3428 | 0.5184 | 125.7829 | 1.2654 | 0.5274 | 120.5482 | 1.2186 | 0.5184 | 127.1963 | 1.2096 | 0.5292 | 124.1499 | 1.26 | 0.522 | 130.8015 | 1.3266 | 0.522 | 142.7479 | 1.4688 | 0.513 | 155.3267 | 1.611 | 0.5202 | 165.9742 | 1.7172 | 0.5688 | 169.3875 | 1.7676 | 0.5328 | 169.348 | 1.773 | 0.513 | 161.8905 | 1.692 | 0.5004 | 0
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 217.9501 | 2.1726 | 1.0062 | 207.9866 | 2.0304 | 1.008 | 203.9332 | 1.9782 | 1.0134 | 211.9927 | 1.9476 | 1.0242 | 199.126 | 1.9386 | 1.0134 | 209.1675 | 2.0394 | 1.0188 | 239.7891 | 2.412 | 1.0062 | 262.4033 | 2.673 | 1.017 | 271.1642 | 2.7594 | 1.0584 | 257.975 | 2.6532 | 0.9306 | 244.4875 | 2.538 | 0.8118 | 244.9093 | 2.5434 | 0.81 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.35 |  |  | 6 |  |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6 |  |  | 6.35 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 372.6928 | 3.8976 | 1.188 | 351.8035 | 3.6612 | 1.179 | 334.6581 | 3.4992 | 1.1754 | 330.0615 | 3.4662 | 1.1196 | 333.1838 | 3.5082 | 1.098 | 350.6987 | 3.6564 | 1.1628 | 398.0612 | 4.197 | 1.1628 | 446.0248 | 4.7256 | 1.1898 | 471.6401 | 5.0028 | 1.2402 | 481.2643 | 5.1354 | 1.1574 | 475.2339 | 5.0874 | 1.0638 | 474.0211 | 5.067 | 1.0926
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 348.9767 | 3.5244 | 1.5246 | 333.7694 | 3.3048 | 1.5354 | 324.4815 | 3.2076 | 1.5318 | 339.189 | 3.1674 | 1.5534 | 323.2759 | 3.2082 | 1.5354 | 339.969 | 3.3762 | 1.5408 | 382.537 | 3.8904 | 1.5192 | 417.7299 | 4.2912 | 1.5372 | 437.1384 | 4.485 | 1.6272 | 427.3625 | 4.4316 | 1.4634 | 413.8356 | 4.3212 | 1.3248 | 406.7998 | 4.245 | 1.3104
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(6)= | 0.97095 |  | tgФ(6)= | 0.24643
cosФ(6)= | 0.94181 |  | tgФ(6)= | 0.35691
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 206.2968 | 1.2394 | 0.42432 | 191.5997 | 1.1304 | 0.42336 | 182.4256 | 1.0781 | 0.42384 | 190.019 | 1.0574 | 0.42624 | 184.2926 | 1.0891 | 0.42816 | 195.409 | 1.1544 | 0.42768 | 223.9309 | 1.3454 | 0.42432 | 258.0078 | 1.5624 | 0.44832 | 266.769 | 1.6176 | 0.456 | 266.5064 | 1.6267 | 0.41568 | 255.7057 | 1.5667 | 0.37488 | 258.4915 | 1.583 | 0.38208
яч.7 | ф."Лайнер-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Боровой" | [5 empty] | 47.2416 | 0.51552 | 0.05976 | 46.5011 | 0.50328 | 0.05976 | 45.2318 | 0.4932 | 0.06048 | 48.0081 | 0.49464 | 0.06048 | 46.1427 | 0.50328 | 0.06048 | 46.2813 | 0.50112 | 0.0576 | 47.1856 | 0.5112 | 0.05616 | 48.9145 | 0.52992 | 0.05832 | 44.7927 | 0.48528 | 0.05328 | 44.5886 | 0.48312 | 0.05256 | 44.9169 | 0.48672 | 0.05256 | 43.2537 | 0.46872 | 0.0504
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 11.8567 | 0.1242 | 0.03924 | 11.0617 | 0.11412 | 0.03888 | 10.2185 | 0.10476 | 0.0378 | 10.615 | 0.10296 | 0.03924 | 10.2868 | 0.10584 | 0.0396 | 10.6873 | 0.1098 | 0.03888 | 11.9941 | 0.12492 | 0.03852 | 13.564 | 0.14292 | 0.0378 | 15.3684 | 0.16164 | 0.04392 | 18.5139 | 0.19548 | 0.05004 | 17.9054 | 0.18972 | 0.04572 | 18.4165 | 0.19692 | 0.03888
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 81.9573 | 0.83664 | 0.33264 | 79.1209 | 0.7956 | 0.33264 | 73.6415 | 0.73368 | 0.32544 | 74.4875 | 0.72504 | 0.26856 | 68.36 | 0.7092 | 0.24696 | 73.9937 | 0.74376 | 0.31176 | 86.8979 | 0.8928 | 0.31608 | 98.388 | 1.0231 | 0.32112 | 110.5416 | 1.1542 | 0.3456 | 110.8864 | 1.1678 | 0.31104 | 117.2865 | 1.2427 | 0.29952 | 115.9503 | 1.2211 | 0.32544
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 92.0343 | 0.96408 | 0.30456 | 87.1546 | 0.90144 | 0.29952 | 84.55 | 0.87048 | 0.3024 | 88.5187 | 0.86688 | 0.30456 | 84.8348 | 0.88128 | 0.30312 | 89.5386 | 0.92808 | 0.30168 | 104.7664 | 1.1009 | 0.30312 | 118.7436 | 1.2578 | 0.30456 | 128.2509 | 1.3601 | 0.32256 | 133.4158 | 1.422 | 0.30384 | 127.186 | 1.3586 | 0.27504 | 127.627 | 1.363 | 0.27792
яч.4 | ф."Лайнер-2" | [5 empty] | 34.7703 | 0.3528 | 0.1464 | 34.2778 | 0.3432 | 0.1476 | 33.784 | 0.3384 | 0.1524 | 36.1659 | 0.342 | 0.1548 | 34.028 | 0.3408 | 0.1536 | 34.1977 | 0.3396 | 0.1536 | 34.6247 | 0.3468 | 0.1488 | 35.0645 | 0.354 | 0.144 | 34.5551 | 0.348 | 0.144 | 34.9871 | 0.3516 | 0.1476 | 34.5236 | 0.3456 | 0.1488 | 34.3357 | 0.3444 | 0.1464
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 79.3539 | 0.8112 | 0.3192 | 74.3536 | 0.7464 | 0.3156 | 71.0498 | 0.7128 | 0.318 | 74.4943 | 0.7032 | 0.3216 | 75.5326 | 0.7644 | 0.3228 | 81.0491 | 0.8232 | 0.3204 | 89.8292 | 0.9276 | 0.3132 | 100.3967 | 1.0488 | 0.312 | 110.6731 | 1.152 | 0.3576 | 114.2007 | 1.1988 | 0.3348 | 116.8455 | 1.23 | 0.33 | 110.9356 | 1.1652 | 0.3228
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 9.7328 | 0.10692 | 0 | 9.9092 | 0.108 | 0 | 9.1757 | 0.1008 | 0 | 9.815 | 0.10188 | 0 | 8.7497 | 0.09612 | 0 | 9.3146 | 0.10152 | 0 | 10.801 | 0.11772 | 0 | 11.8249 | 0.12888 | 0 | 12.1883 | 0.13284 | 0 | 11.9571 | 0.13032 | 0 | 10.5698 | 0.1152 | 0 | 10.1073 | 0.11016 | 0
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 91.8161 | 0.9312 | 0.3876 | 86.8955 | 0.8652 | 0.3852 | 85.7269 | 0.8496 | 0.3888 | 89.153 | 0.8364 | 0.396 | 82.9194 | 0.8232 | 0.39 | 88.6284 | 0.8832 | 0.3912 | 106.0134 | 1.0872 | 0.3912 | 117.3008 | 1.2108 | 0.4104 | 121.9667 | 1.2588 | 0.4272 | 117.4039 | 1.2144 | 0.4032 | 115.2535 | 1.1964 | 0.3828 | 113.3676 | 1.1748 | 0.3828
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 90.8687 | 0.8976 | 0.4368 | 87.6143 | 0.84816 | 0.43872 | 85.046 | 0.816 | 0.43968 | 88.5961 | 0.8064 | 0.44208 | 83.619 | 0.80784 | 0.43728 | 87.0707 | 0.84048 | 0.44064 | 97.4965 | 0.96912 | 0.43584 | 104.3937 | 1.0512 | 0.43536 | 108.6284 | 1.092 | 0.45744 | 101.8152 | 1.045 | 0.37344 | 92.6009 | 0.96672 | 0.28992 | 94.0631 | 0.98544 | 0.28272
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 35.447 | 0.34224 | 0.18576 | 33.7546 | 0.31656 | 0.18744 | 33.1502 | 0.30888 | 0.18744 | 34.5965 | 0.30408 | 0.19104 | 32.7483 | 0.30648 | 0.1884 | 33.5503 | 0.31296 | 0.18912 | 36.4973 | 0.35424 | 0.18096 | 40.7285 | 0.40776 | 0.17544 | 40.5878 | 0.40536 | 0.17712 | 38.8629 | 0.39264 | 0.15888 | 36.5062 | 0.37128 | 0.14304 | 37.6462 | 0.38256 | 0.14832
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.0168 |  |  | 0.0162 |  |  | 0.0198 |  |  | 0.0192 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0186 |  |  | 0.0192 |  |  | 0.0132 |  |  | 0.015 |  |  | 0.0198 |  |  | 0.0186 |  |  | 0.018
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.009 |  |  | 0.009 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0072 |  |  | 0.0084 |  |  | 0.0108 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0096
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 253.5384 | 1.7549 | 0.48408 | 238.1008 | 1.6337 | 0.48312 | 227.6575 | 1.5713 | 0.48432 | 238.0271 | 1.5521 | 0.48672 | 230.4353 | 1.5924 | 0.48864 | 241.6902 | 1.6555 | 0.48528 | 271.1164 | 1.8566 | 0.48048 | 306.9223 | 2.0923 | 0.50664 | 311.5617 | 2.1029 | 0.50928 | 311.0949 | 2.1098 | 0.46824 | 300.6226 | 2.0534 | 0.42744 | 301.7452 | 2.0518 | 0.43248
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 123.857 | 1.2709 | 0.4656 | 118.5406 | 1.1976 | 0.4632 | 114.0095 | 1.152 | 0.4704 | 120.4753 | 1.1471 | 0.4764 | 118.3103 | 1.2013 | 0.4764 | 124.5615 | 1.2643 | 0.474 | 135.2549 | 1.3921 | 0.462 | 147.2861 | 1.5317 | 0.456 | 157.4165 | 1.6328 | 0.5016 | 161.1449 | 1.6807 | 0.4824 | 161.9388 | 1.6908 | 0.4788 | 155.3786 | 1.6198 | 0.4692
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 185.8483 | 1.9249 | 0.67644 | 177.3372 | 1.8112 | 0.67104 | 168.41 | 1.7089 | 0.66564 | 173.6212 | 1.6949 | 0.61236 | 163.4816 | 1.6963 | 0.58968 | 174.2195 | 1.7816 | 0.65232 | 203.6584 | 2.1186 | 0.65772 | 230.6956 | 2.4239 | 0.66348 | 254.1609 | 2.6759 | 0.71208 | 262.8161 | 2.7853 | 0.66492 | 262.3779 | 2.7911 | 0.62028 | 261.9938 | 2.781 | 0.64224
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 218.1319 | 2.171 | 1.0102 | 208.2645 | 2.0299 | 1.0114 | 203.9231 | 1.9745 | 1.0159 | 212.3457 | 1.9469 | 1.0291 | 199.2866 | 1.9375 | 1.0157 | 209.2493 | 2.0366 | 1.021 | 240.0073 | 2.4106 | 1.008 | 262.4231 | 2.6698 | 1.0212 | 271.1828 | 2.7562 | 1.0618 | 258.082 | 2.652 | 0.93552 | 244.3607 | 2.5344 | 0.81576 | 245.0769 | 2.5428 | 0.81384
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 781.3756 | 7.1218 | 2.6363 | 742.2431 | 6.6724 | 2.6287 | 714.0001 | 6.4067 | 2.6363 | 744.4692 | 6.3409 | 2.6046 | 711.5139 | 6.4276 | 2.5704 | 749.7205 | 6.7381 | 2.6326 | 850.037 | 7.7779 | 2.6082 | 947.3271 | 8.7176 | 2.6473 | 994.3219 | 9.1678 | 2.7847 | 993.138 | 9.2279 | 2.5511 | 969.3 | 9.0697 | 2.3423 | 964.1946 | 8.9953 | 2.3578
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j |  |  | +j
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.9336 | +j | 1.361 | 3.6972 | +j | 1.352 | 3.5352 | +j | 1.3484 | 3.5022 | +j | 1.2926 | 3.5442 | +j | 1.271 | 3.6924 | +j | 1.3358 | 4.233 | +j | 1.3358 | 4.7616 | +j | 1.3628 | 5.0388 | +j | 1.4132 | 5.1714 | +j | 1.3304 | 5.1234 | +j | 1.2368 | 5.103 | +j | 1.2656
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0028312 | +j | 0.17695 | 0.0025496 | +j | 0.15935 | 0.0024259 | +j | 0.15162 | 0.0023895 | +j | 0.14935 | 0.0024288 | +j | 0.1518 | 0.0026444 | +j | 0.16527 | 0.0033491 | +j | 0.20932 | 0.0039893 | +j | 0.24933 | 0.0043705 | +j | 0.27316 | 0.0041819 | +j | 0.26137 | 0.0039221 | +j | 0.24513 | 0.0037895 | +j | 0.23685
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.5632 | +j | 1.8745 | 3.3433 | +j | 1.8677 | 3.246 | +j | 1.8564 | 3.2058 | +j | 1.8757 | 3.2466 | +j | 1.8602 | 3.4148 | +j | 1.8791 | 3.9297 | +j | 1.9015 | 4.3312 | +j | 1.9595 | 4.5254 | +j | 2.0734 | 4.4718 | +j | 1.8978 | 4.3611 | +j | 1.7429 | 4.2848 | +j | 1.7202
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.4968 | +j | 3.2355 | 7.0405 | +j | 3.2197 | 6.7812 | +j | 3.2048 | 6.708 | +j | 3.1683 | 6.7908 | +j | 3.1312 | 7.1072 | +j | 3.2149 | 8.1627 | +j | 3.2373 | 9.0928 | +j | 3.3223 | 9.5642 | +j | 3.4866 | 9.6432 | +j | 3.2282 | 9.4845 | +j | 2.9797 | 9.3878 | +j | 2.9858
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.43159 |  |  | 0.45732 |  |  | 0.4726 |  |  | 0.47232 |  |  | 0.46109 |  |  | 0.45234 |  |  | 0.3966 |  |  | 0.36538 |  |  | 0.36454 |  |  | 0.33476 |  |  | 0.31417 |  |  | 0.31806
время уральское | [8 empty] | 0
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 215.6795 | 2.3058 | 0.4572 | 210.173 | 2.2464 | 0.4482 | 208.5863 | 2.2284 | 0.45 | 221.4162 | 2.3634 | 0.4878 | 235.3325 | 2.5074 | 0.54 | 241.3366 | 2.5758 | 0.5328 | 244.2154 | 2.6082 | 0.531 | 244.0207 | 2.6064 | 0.5292 | 242.163 | 2.547 | 0.5094 | 232.8496 | 2.448 | 0.495 | 218.8752 | 2.2968 | 0.486 | 202.3233 | 2.115 | 0.486
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 254.2798 | 2.7054 | 0.6012 | 246.1386 | 2.6136 | 0.6048 | 240.1892 | 2.547 | 0.6048 | 252.0689 | 2.6658 | 0.6642 | 285.6753 | 3.0204 | 0.756 | 289.5812 | 3.0708 | 0.729 | 297.3543 | 3.1536 | 0.747 | 292.7321 | 3.1086 | 0.7182 | 287.4192 | 3.0006 | 0.7074 | 263.0132 | 2.7378 | 0.6804 | 238.6455 | 2.4696 | 0.6732 | 208.8809 | 2.1474 | 0.639
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 158.5537 | 1.6578 | 0.4878 | 158.6306 | 1.656 | 0.4968 | 157.0076 | 1.6434 | 0.477 | 161.8815 | 1.6848 | 0.5238 | 180.1801 | 1.8612 | 0.6264 | 181.3298 | 1.8774 | 0.6174 | 182.6881 | 1.8918 | 0.621 | 180.8062 | 1.8702 | 0.621 | 182.3634 | 1.8648 | 0.5904 | 174.2308 | 1.7784 | 0.5742 | 158.8933 | 1.6218 | 0.5238 | 144.1872 | 1.4688 | 0.4842
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 242.6247 | 2.5488 | 0.7938 | 238.4354 | 2.4768 | 0.7866 | 239.9388 | 2.4894 | 0.801 | 264.1736 | 2.7216 | 0.9396 | 301.7931 | 3.105 | 1.0854 | 308.8653 | 3.1968 | 1.0548 | 316.0098 | 3.285 | 1.035 | 313.8316 | 3.2652 | 1.0188 | 306.4303 | 3.1392 | 0.9738 | 289.3992 | 2.9556 | 0.9486 | 268.0204 | 2.7144 | 0.9468 | 241.2999 | 2.4102 | 0.9432
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 6.36 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 469.9592 | 5.0286 | 1.0584 | 456.3116 | 4.8774 | 1.053 | 448.7755 | 4.7952 | 1.0548 | 473.4851 | 5.0478 | 1.152 | 521.0078 | 5.5476 | 1.296 | 530.9178 | 5.6658 | 1.2618 | 541.5697 | 5.7858 | 1.278 | 536.7527 | 5.7432 | 1.2474 | 529.5822 | 5.5692 | 1.2168 | 495.8628 | 5.2104 | 1.1754 | 457.5207 | 4.7886 | 1.1592 | 411.2043 | 4.2846 | 1.125
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 401.1784 | 4.2156 | 1.2816 | 397.0659 | 4.1424 | 1.2834 | 396.9464 | 4.143 | 1.278 | 426.0551 | 4.416 | 1.4634 | 481.9732 | 4.9776 | 1.7118 | 490.1951 | 5.0844 | 1.6722 | 498.6979 | 5.1972 | 1.656 | 494.6378 | 5.1534 | 1.6398 | 488.7936 | 5.0184 | 1.5642 | 463.63 | 4.7508 | 1.5228 | 426.9136 | 4.35 | 1.4706 | 385.4871 | 3.8928 | 1.4274
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 262.4715 | 1.6085 | 0.38352 | 253.9252 | 1.5547 | 0.3768 | 247.6206 | 1.5154 | 0.37056 | 270.7344 | 1.6546 | 0.41424 | 291.1946 | 1.7741 | 0.46704 | 297.7524 | 1.8182 | 0.46128 | 301.964 | 1.8461 | 0.45936 | 298.2311 | 1.823 | 0.45456 | 293.465 | 1.765 | 0.44208 | 278.4084 | 1.6728 | 0.42576 | 259.325 | 1.5533 | 0.4152 | 229.3249 | 1.3598 | 0.4152
яч.7 | ф."Лайнер-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Боровой" | [5 empty] | 45.0699 | 0.48816 | 0.05472 | 44.8372 | 0.486 | 0.05112 | 44.8584 | 0.486 | 0.05328 | 45.0192 | 0.48744 | 0.05616 | 46.3621 | 0.50256 | 0.05256 | 48.8004 | 0.5292 | 0.05328 | 50.569 | 0.54864 | 0.05256 | 52.6923 | 0.57168 | 0.05472 | 53.5605 | 0.5724 | 0.04896 | 53.3542 | 0.57024 | 0.04824 | 50.278 | 0.53712 | 0.04824 | 51.3052 | 0.54792 | 0.05112
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 17.2555 | 0.18576 | 0.03924 | 17.4515 | 0.1854 | 0.04248 | 17.9599 | 0.19116 | 0.04212 | 18.0109 | 0.18972 | 0.0504 | 18.5144 | 0.1962 | 0.04716 | 22.4928 | 0.23976 | 0.05112 | 23.5858 | 0.252 | 0.05076 | 23.9167 | 0.25596 | 0.04932 | 22.8486 | 0.24084 | 0.04536 | 19.2611 | 0.20304 | 0.03816 | 16.142 | 0.1692 | 0.03672 | 14.5331 | 0.15192 | 0.03492
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 109.6378 | 1.1714 | 0.288 | 107.1085 | 1.1318 | 0.28584 | 102.721 | 1.0807 | 0.29232 | 109.5543 | 1.1498 | 0.32184 | 127.1892 | 1.3363 | 0.36864 | 128.0411 | 1.35 | 0.35352 | 132.8022 | 1.3997 | 0.36864 | 131.0144 | 1.3838 | 0.35208 | 131.2474 | 1.3615 | 0.35784 | 119.9807 | 1.2398 | 0.34488 | 106.3459 | 1.0886 | 0.34056 | 90.1331 | 0.91512 | 0.31176
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 125.1786 | 1.3493 | 0.27648 | 122.0425 | 1.3003 | 0.28008 | 119.8233 | 1.2773 | 0.27216 | 124.9061 | 1.3291 | 0.29448 | 140.4738 | 1.4918 | 0.34416 | 139.3658 | 1.4832 | 0.3276 | 141.4227 | 1.5055 | 0.33048 | 138.2424 | 1.4724 | 0.31968 | 133.6705 | 1.4004 | 0.30744 | 124.3046 | 1.2989 | 0.30096 | 116.5044 | 1.2132 | 0.29952 | 104.8192 | 1.085 | 0.29448
яч.4 | ф."Лайнер-2" | [5 empty] | 34.2778 | 0.3432 | 0.1476 | 34.9446 | 0.3516 | 0.1464 | 34.7415 | 0.3492 | 0.1464 | 36.2041 | 0.3576 | 0.1668 | 42.7979 | 0.4128 | 0.2172 | 43.3836 | 0.42 | 0.2172 | 43.6298 | 0.4224 | 0.2184 | 43.5793 | 0.4224 | 0.2172 | 44.0292 | 0.4224 | 0.2112 | 43.7291 | 0.42 | 0.2088 | 40.4739 | 0.3972 | 0.1752 | 36.1141 | 0.3624 | 0.1368
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 108.3483 | 1.1376 | 0.3168 | 107.5598 | 1.128 | 0.3192 | 107.9376 | 1.1316 | 0.3216 | 109.6767 | 1.1496 | 0.3276 | 114.7973 | 1.2072 | 0.3288 | 115.9663 | 1.2204 | 0.3288 | 116.9234 | 1.2312 | 0.3288 | 113.8896 | 1.1976 | 0.3264 | 115.8942 | 1.2036 | 0.3108 | 109.5849 | 1.1352 | 0.3048 | 98.4301 | 1.014 | 0.294 | 89.3017 | 0.912 | 0.2928
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 9.6449 | 0.10512 | 0 | 9.6119 | 0.10476 | 0 | 8.4558 | 0.09216 | 0 | 9.7441 | 0.1062 | 0.00036 | 13.5425 | 0.1476 | 0 | 13.3774 | 0.1458 | 0 | 13.4104 | 0.14616 | 0 | 13.8068 | 0.15048 | 0 | 13.761 | 0.1476 | 0 | 12.7205 | 0.13644 | 0 | 11.8478 | 0.12708 | 0 | 10.8745 | 0.11664 | 0
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 111.0587 | 1.1628 | 0.3756 | 109.0144 | 1.1292 | 0.3696 | 109.6766 | 1.1364 | 0.3708 | 121.0272 | 1.254 | 0.4092 | 137.8718 | 1.4352 | 0.4452 | 142.7537 | 1.494 | 0.4344 | 146.6273 | 1.5396 | 0.4284 | 143.1795 | 1.5036 | 0.4176 | 139.3154 | 1.4412 | 0.3948 | 126.9991 | 1.308 | 0.3804 | 115.6634 | 1.182 | 0.3768 | 102.2748 | 1.032 | 0.372
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 93.4783 | 0.9912 | 0.27456 | 91.5469 | 0.95856 | 0.27696 | 91.7321 | 0.95712 | 0.28896 | 102.6921 | 1.0541 | 0.37632 | 118.6513 | 1.2038 | 0.47232 | 118.6587 | 1.212 | 0.4512 | 119.6051 | 1.2274 | 0.4392 | 119.9827 | 1.2336 | 0.43392 | 117.3751 | 1.1875 | 0.41808 | 114.945 | 1.1621 | 0.41184 | 108.6617 | 1.091 | 0.40992 | 100.6224 | 0.9984 | 0.40992
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 37.9219 | 0.39072 | 0.1464 | 38.0228 | 0.38832 | 0.14472 | 38.4481 | 0.39264 | 0.1464 | 40.4432 | 0.41208 | 0.15648 | 45.2959 | 0.462 | 0.174 | 47.403 | 0.48672 | 0.17328 | 49.8026 | 0.51504 | 0.17136 | 50.6591 | 0.52368 | 0.17496 | 49.7926 | 0.50736 | 0.1668 | 47.4643 | 0.48264 | 0.162 | 43.8871 | 0.44136 | 0.16368 | 38.3931 | 0.37704 | 0.1656
| ТСН-1 | [6 empty] | 0.0174 |  |  | 0.0174 |  |  | 0.0198 |  |  | 0.0186 |  |  | 0.0198 |  |  | 0.0192 |  |  | 0.024 |  |  | 0.0282 |  |  | 0.0216 |  |  | 0.0246 |  |  | 0.0222 |  |  | 0.0222
| ТСН-2 | [6 empty] | 0.009 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0096 |  |  | 0.0114 |  |  | 0.0102 |  |  | 0.0204 |  |  | 0.018 |  |  | 0.0144 |  |  | 0.0168 |  |  | 0.0138 |  |  | 0.0138
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 307.5415 | 2.0966 | 0.43824 | 298.7625 | 2.0407 | 0.42792 | 292.479 | 2.0014 | 0.42384 | 315.7537 | 2.142 | 0.4704 | 337.5568 | 2.2766 | 0.5196 | 346.5528 | 2.3474 | 0.51456 | 352.533 | 2.3947 | 0.51192 | 350.9234 | 2.3947 | 0.50928 | 347.0255 | 2.3374 | 0.49104 | 331.7625 | 2.243 | 0.474 | 309.603 | 2.0904 | 0.46344 | 280.6301 | 1.9078 | 0.46632
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 152.271 | 1.5859 | 0.4644 | 152.1163 | 1.5844 | 0.4656 | 151.1349 | 1.573 | 0.468 | 155.6249 | 1.6134 | 0.49476 | 171.1377 | 1.7676 | 0.546 | 172.7273 | 1.7862 | 0.546 | 173.9636 | 1.7998 | 0.5472 | 171.2757 | 1.7705 | 0.5436 | 173.6843 | 1.7736 | 0.522 | 166.0345 | 1.6916 | 0.5136 | 150.7519 | 1.5383 | 0.4692 | 136.2903 | 1.391 | 0.4296
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 252.072 | 2.7065 | 0.60372 | 246.6026 | 2.6176 | 0.6084 | 240.5042 | 2.5492 | 0.6066 | 252.4713 | 2.6687 | 0.66672 | 286.1773 | 3.0244 | 0.75996 | 289.8998 | 3.073 | 0.73224 | 297.8106 | 3.1572 | 0.74988 | 293.1736 | 3.1122 | 0.72108 | 287.7665 | 3.0028 | 0.71064 | 263.5465 | 2.7418 | 0.684 | 238.9922 | 2.471 | 0.6768 | 209.4854 | 2.1521 | 0.64116
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 242.459 | 2.5447 | 0.79656 | 238.5842 | 2.4761 | 0.79128 | 239.8568 | 2.4862 | 0.80616 | 264.1625 | 2.7202 | 0.942 | 301.8191 | 3.101 | 1.0915 | 308.8154 | 3.1927 | 1.0589 | 316.035 | 3.282 | 1.039 | 313.8213 | 3.2609 | 1.0265 | 306.4832 | 3.1361 | 0.97968 | 289.4084 | 2.9527 | 0.95424 | 268.2122 | 2.7144 | 0.9504 | 241.2903 | 2.4074 | 0.94752
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 954.3434 | 8.9338 | 2.3029 | 936.0655 | 8.7187 | 2.2932 | 923.9749 | 8.6096 | 2.3046 | 988.0124 | 9.1442 | 2.5739 | 1096.6909 | 10.1696 | 2.9171 | 1117.9953 | 10.3993 | 2.8517 | 1140.3422 | 10.6337 | 2.848 | 1129.1939 | 10.5383 | 2.8004 | 1114.9595 | 10.2498 | 2.7034 | 1050.7519 | 9.6292 | 2.6258 | 967.5594 | 8.8141 | 2.5598 | 867.696 | 7.8583 | 2.4846
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0050701 | +j | 0.31688 | 0.0047804 | +j | 0.29877 | 0.0046285 | +j | 0.28928 | 0.005147 | +j | 0.32169 | 0.0062315 | +j | 0.38947 | 0.0064691 | +j | 0.40432 | 0.0067409 | +j | 0.42131 | 0.0066317 | +j | 0.41448 | 0.0062393 | +j | 0.38996 | 0.0054777 | +j | 0.34236 | 0.0046607 | +j | 0.29129 | 0.0037677 | +j | 0.23548
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.0697 | +j | 1.5483 | 4.9182 | +j | 1.5248 | 4.8358 | +j | 1.5171 | 5.0889 | +j | 1.6467 | 5.5898 | +j | 1.8585 | 5.7083 | +j | 1.8391 | 5.8285 | +j | 1.8723 | 5.7858 | +j | 1.8349 | 5.6114 | +j | 1.7798 | 5.2519 | +j | 1.6908 | 4.8293 | +j | 1.6235 | 4.3244 | +j | 1.5335
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0037274 | +j | 0.23297 | 0.0036109 | +j | 0.22568 | 0.0036092 | +j | 0.22557 | 0.0041554 | +j | 0.25971 | 0.0053197 | +j | 0.33248 | 0.0055003 | +j | 0.34377 | 0.0057126 | +j | 0.35704 | 0.0056153 | +j | 0.35096 | 0.0053052 | +j | 0.33157 | 0.0047787 | +j | 0.29867 | 0.0040484 | +j | 0.25302 | 0.0033007 | +j | 0.2063
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.2553 | +j | 1.6876 | 4.182 | +j | 1.6821 | 4.1826 | +j | 1.6766 | 4.4562 | +j | 1.8961 | 5.0189 | +j | 2.2173 | 5.1259 | +j | 2.189 | 5.2389 | +j | 2.186 | 5.195 | +j | 2.1638 | 5.0597 | +j | 2.0688 | 4.7916 | +j | 1.9945 | 4.39 | +j | 1.8966 | 3.9321 | +j | 1.8067
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.325 | +j | 3.2358 | 9.1002 | +j | 3.2069 | 9.0184 | +j | 3.1937 | 9.5451 | +j | 3.5428 | 10.6088 | +j | 4.0757 | 10.8342 | +j | 4.0281 | 11.0675 | +j | 4.0583 | 10.9808 | +j | 3.9986 | 10.6711 | +j | 3.8485 | 10.0435 | +j | 3.6852 | 9.2193 | +j | 3.5201 | 8.2565 | +j | 3.3402
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.34701 |  |  | 0.35239 |  |  | 0.35412 |  |  | 0.37116 |  |  | 0.38419 |  |  | 0.37179 |  |  | 0.36669 |  |  | 0.36415 |  |  | 0.36065 |  |  | 0.36693 |  |  | 0.38182 |  |  | 0.40455
время уральское

## ПС 35 Кон. район
Кондинский филиал АО "ЮРЭСК"
Ведомость контрольных замеров (время московское), кВт
Дата: 15.12.21 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого
1 | ПС35/10 "Тесла"
1.1 |  | ф.Лесников/10 яч.12 | 114.3 | 114.3 | 119.1 | 120.3 | 120.9 | 122.4 | 134.4 | 130.5 | 114 | 103.8 | 101.1 | 97.8 | 95.1 | 97.5 | 98.7 | 102.3 | 119.1 | 125.1 | 137.4 | 132.6 | 119.1 | 120 | 118.8 | 115.8 | 2774.4
1.2 |  | ф.Линия 1/10 яч.4 | 796.5 | 767.4 | 783.3 | 809.4 | 815.7 | 828 | 862.8 | 902.4 | 890.1 | 857.4 | 832.8 | 841.2 | 845.1 | 790.5 | 804 | 841.2 | 877.8 | 865.8 | 867.9 | 855.6 | 848.4 | 859.2 | 848.7 | 825.3 | 20116.5
1.3 |  | ф.Линия 2/10 яч.7 | 1067.4 | 1081.2 | 1063.8 | 1104 | 1085.1 | 1117.2 | 1215 | 1179 | 1146.9 | 1142.4 | 1092.6 | 1073.7 | 1051.8 | 1017.9 | 1016.4 | 1033.5 | 1119.9 | 1133.4 | 1125.6 | 1141.2 | 1104 | 1095.9 | 1095.9 | 1089.6 | 26393.4
1.4 |  | Ввод 1Т/10 яч.11 | 1066.4 | 1080 | 1063.2 | 1103.2 | 1084 | 1116.8 | 1213.6 | 1178.4 | 1145.6 | 1141.6 | 1092 | 1072.8 | 1051.2 | 1017.6 | 1015.2 | 1032.8 | 1118.4 | 1132.8 | 1124 | 1140.8 | 1102.4 | 1094.4 | 1095.2 | 1088 | 26370.4
1.5 |  | Ввод 2Т/10 яч.8 | 910.4 | 880.8 | 902.4 | 928.8 | 936 | 950.4 | 996.8 | 1032 | 1004 | 960.8 | 933.6 | 938.4 | 940 | 887.2 | 902.4 | 943.2 | 996 | 990.4 | 1004.8 | 987.2 | 967.2 | 978.4 | 967.2 | 940 | 22878.4
1.6 |  | ТСН-1/35 | 8.368 | 8.32 | 8.368 | 8.432 | 8.368 | 8.384 | 8.256 | 8.544 | 8.496 | 8.368 | 8.4 | 8.224 | 8.224 | 8.144 | 8.256 | 8.432 | 8.448 | 8.448 | 8.432 | 8.464 | 8.224 | 8.256 | 8.256 | 8.224 | 200.336
1.7 |  | ТСН-2/35 | 6.352 | 6.448 | 6.368 | 6.336 | 6.304 | 6.32 | 6.352 | 6.064 | 6.096 | 6.224 | 5.376 | 5.296 | 5.264 | 5.36 | 5.312 | 5.904 | 6.144 | 6.096 | 6.144 | 6.16 | 6.144 | 6.064 | 6.048 | 6.016 | 144.192
1.8 |  | Фарада -1 1Т/35 | 1106.7 | 1121.4 | 1104.6 | 1146.6 | 1127.7 | 1165.5 | 1266.3 | 1234.8 | 1201.2 | 1197 | 1144.5 | 1115.1 | 1092 | 1060.5 | 1056.3 | 1073.1 | 1163.4 | 1176 | 1167.6 | 1184.4 | 1144.5 | 1138.2 | 1136.1 | 1131.9 | 27455.4
1.9 |  | фарада -2 2Т/35 | 947.1 | 921.9 | 942.9 | 970.2 | 978.6 | 993.3 | 1041.6 | 1081.5 | 1052.1 | 1005.9 | 978.6 | 984.9 | 982.8 | 932.4 | 947.1 | 987 | 1045.8 | 1037.4 | 1052.1 | 1033.2 | 1008 | 1016.4 | 1008 | 978.6 | 23927.4
2 | ПС35/10 "Кама"
2.1 |  | ф. Кама | 220 | 210 | 220 | 220 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 230 | 210 | 190 | 230 | 200 | 230 | 210 | 250 | 220 | 210 | 210 | 220 | 190 | 180 | 5130
2.2 |  | ф. Алтай | 530 | 560 | 530 | 550 | 580 | 590 | 490 | 540 | 530 | 470 | 550 | 510 | 490 | 580 | 500 | 540 | 500 | 560 | 510 | 530 | 470 | 520 | 460 | 430 | 12520
2.3 |  | ТСН-1 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400
2.4 |  | ТСН -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120
3 | ПС35/10 "Ямки" | [25 empty] | 0
3.1 |  | Ввод 1 | 112 | 126 | 112 | 112 | 112 | 140 | 126 | 126 | 98 | 98 | 98 | 112 | 140 | 140 | 84 | 84 | 126 | 126 | 140 | 140 | 98 | 112 | 126 | 126 | 2814
3.2 |  | Ввод 2 | 112 | 112 | 126 | 126 | 112 | 112 | 98 | 168 | 112 | 112 | 56 | 56 | 196 | 182 | 98 | 112 | 112 | 112 | 140 | 140 | 112 | 98 | 126 | 126 | 2856
3.3 |  | ф.Ямки | 978 | 1109 | 1016 | 1047 | 2042 | 120 | 1165 | 1165 | 1730 | 1720 | 1906 | 1964 | 2354 | 2428 | 1568 | 1557 | 2167 | 2166 | 2512 | 2593 | 1845 | 1933 | 2227 | 2230 | 41542
3.4 |  | ф.Юмас | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 39 | 39 | 32 | 32 | 16 | 51 | 21 | 60 | 29 | 31 | 35 | 34 | 40 | 40 | 33 | 33 | 36 | 36 | 847
3.5 |  | ТСН-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
4 | ПС 35/10 "Луговой"
4.1 |  | Ввод 1/35 | 1827.6 | 1786.8 | 1780.8 | 1785 | 1772.4 | 1806.4 | 1870.8 | 1907.4 | 1880.4 | 1829.4 | 1784.4 | 1764.6 | 1732.8 | 1702.2 | 1709.4 | 1741.2 | 1846.8 | 1840.8 | 1855.8 | 1872 | 1850.4 | 1861.2 | 1866 | 1838.4 | 43513
4.2 |  | Ввод 2/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | 1Т/35 | 510 | 480 | 540 | 540 | 480 | 510 | 1050 | 210 | 540 | 600 | 540 | 510 | 270 | 690 | 510 | 540 | 510 | 510 | 540 | 570 | 630 | 660 | 570 | 570 | 13080
4.4 |  | 2Т/35 | 810 | 570 | 570 | 870 | 750 | 690 | 1080 | 690 | 660 | 780 | 690 | 630 | 540 | 780 | 690 | 720 | 690 | 720 | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 | 17730
4.5 |  | ф.Поселок/10 | 470 | 590 | 560 | 560 | 520 | 520 | 270 | 1090 | 580 | 640 | 570 | 530 | 310 | 710 | 530 | 570 | 540 | 550 | 600 | 560 | 700 | 690 | 570 | 570 | 13800
4.6 |  | ф.Корп/10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 470
4.7 |  | ф.Лесоцех/10 | 220 | 230 | 240 | 240 | 160 | 320 | 320 | 250 | 230 | 270 | 230 | 220 | 180 | 270 | 240 | 240 | 230 | 240 | 250 | 250 | 310 | 320 | 250 | 250 | 5960
4.8 |  | ф.Н-Склад/10 | 340 | 310 | 340 | 350 | 340 | 340 | 340 | 500 | 320 | 360 | 330 | 290 | 330 | 260 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 410 | 340 | 340 | 8230
4.9 |  | ф.Соб. Нужды/10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 190
4.10 |  | ТСН-1 | 82 | 83 | 89 | 89 | 82 | 83 | 113 | 68 | 75 | 83 | 78 | 72 | 21 | 129 | 79 | 83 | 83 | 84 | 60 | 111 | 78 | 135 | 135 | 78 | 2073
4.12 |  | ТСН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | ПС 35/10 "Половинка"
5.1 |  | Ввод 1/35 Половинка-1 | 5.1 | 8.1 | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6 | 6 | 139.8
5.2 |  | Ввод 2/35 Половинка-2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 4.2 | 6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 124.5
5.3 |  | ТCН-1 | 3.12 | 3.12 | 3.66 | 4.08 | 2.88 | 2.04 | 4.2 | 3.6 | 4.56 | 2.94 | 6.48 | 0.84 | 2.28 | 3.54 | 3.24 | 3 | 3.9 | 3.48 | 3.42 | 3.78 | 3.48 | 3.24 | 3.3 | 3.3 | 81.48
5.4 |  | ТCН-2 | 4.98 | 4.98 | 13.38 | 9.24 | 10.32 | 9.72 | 8.04 | 7.38 | 12.18 | 8.88 | 7.86 | 10.68 | 4.2 | 11.34 | 8.16 | 7.74 | 12.9 | 6.48 | 11.28 | 10.5 | 8.04 | 12.12 | 12.18 | 12.18 | 224.76
5.5 |  | Поселок 1/10 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 315 | 315 | 367.5 | 402.5 | 315 | 297.2 | 420 | 315 | 367.5 | 332.5 | 297.5 | 367.5 | 350 | 332.5 | 350 | 367.5 | 332.5 | 315 | 315 | 8084.7
5.6 |  | Поселок 2/10 | 257.25 | 285.25 | 281.75 | 281.75 | 311.5 | 281.75 | 283.5 | 343 | 364 | 267.75 | 257.25 | 358.75 | 260.75 | 388.5 | 182 | 252 | 339.5 | 304.5 | 294 | 327.25 | 330.75 | 306.25 | 330.75 | 330.75 | 7220.5
|  | Итого: | 12879.07 | 12875.818 | 12805.426 | 13404.138 | 14093.272 | 12482.514 | 14609.348 | 14501.988 | 14391.432 | 14303.362 | 13875.166 | 13930.79 | 13459.718 | 14840.884 | 13017.168 | 13445.176 | 14592.192 | 14743.504 | 15124.776 | 15318.854 | 14757.138 | 14913.93 | 14655.434 | 14401.07 | 337422.168
Кондинский филиал АО "ЮРЭСК"
Ведомость контрольных замеров (время московское), кВАр
Дата: 15.12.21 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Наименование присоединения | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Итого
1 | ПС35/10 "Тесла"
1.1 |  | ф.Лесников/10 яч.12 | 16.8 | 17.4 | 17.1 | 18 | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 18 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 15.6 | 17.4 | 18 | 17.7 | 19.2 | 19.5 | 16.5 | 15.3 | 14.7 | 14.1 | 408.9
1.2 |  | ф.Линия 1/10 яч.4 | 146.1 | 149.4 | 149.1 | 150 | 157.2 | 158.4 | 156.9 | 153.3 | 160.2 | 158.1 | 155.1 | 162.9 | 149.7 | 150.6 | 153.6 | 151.8 | 155.7 | 156.3 | 156.6 | 154.2 | 132.9 | 141.3 | 144.3 | 142.8 | 3646.5
1.3 |  | ф.Линия 2/10 яч.7 | 206.4 | 204.9 | 205.5 | 205.2 | 205.8 | 210.6 | 207 | 206.7 | 208.8 | 219.9 | 214.8 | 222.3 | 202.2 | 225 | 216.6 | 204.9 | 205.5 | 203.1 | 206.1 | 207 | 197.7 | 191.7 | 190.2 | 189.9 | 4957.8
1.4 |  | Ввод 1Т/10 яч.11 | 206.4 | 204 | 204.8 | 204.8 | 205.6 | 209.6 | 206.4 | 206.4 | 208 | 219.2 | 214.4 | 221.6 | 201.6 | 224 | 216 | 204.8 | 204.8 | 202.4 | 205.6 | 206.4 | 196.8 | 191.2 | 189.6 | 189.6 | 4944
1.5 |  | Ввод 2Т/10 яч.8 | 164 | 167.2 | 168 | 168.8 | 175.2 | 176.8 | 174.4 | 171.2 | 176 | 176 | 170.4 | 179.2 | 166.4 | 166.4 | 168.8 | 168 | 173.6 | 175.2 | 175.2 | 172.8 | 148.8 | 157.6 | 159.2 | 157.6 | 4056.8
1.6 |  | ТСН-1/35 | 0.512 | 0.64 | 0.544 | 0.608 | 0.544 | 0.608 | 0.688 | 0.304 | 0.352 | 0.48 | 0.448 | 0.352 | 0.304 | 0.288 | 0.208 | 0.176 | 0.224 | 0.352 | 0.288 | 0.368 | 0.32 | 0.256 | 0.2725 | 0.32 | 9.4565
1.7 |  | ТСН-2/35 | 0.464 | 0.24 | 0.464 | 0.272 | 0.416 | 0.24 | 0.128 | 0.96 | 0.768 | 0.608 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.928 | 0.784 | 0.88 | 0.784 | 0.8 | 0.848 | 0.816 | 0.72 | 11.968
1.8 |  | Фарада -1 1Т/35 | 254.1 | 254.1 | 252 | 254.1 | 254.1 | 258.3 | 254.1 | 252 | 254.1 | 264.6 | 258.3 | 270.9 | 247.8 | 270.9 | 262.5 | 252 | 254.1 | 249.9 | 254.1 | 256.2 | 241.5 | 237.3 | 235.2 | 233.1 | 6075.3
1.9 |  | Фарада -2 2Т/35 | 191.1 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 201.6 | 203.7 | 201.6 | 197.4 | 203.7 | 199.5 | 195.3 | 205.8 | 189 | 191.1 | 193.2 | 195.3 | 199.5 | 199.5 | 201.6 | 201.6 | 174.3 | 182.7 | 184.8 | 182.7 | 4680.9
2 | ПС35/10 "Кама"
2.1 |  | ф. Кама | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 780
2.2 |  | ф. Алтай | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 60 | 1810
2.3 |  | ТСН-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | ТСН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПС35/10 "Ямки" | [25 empty] | 0
3.1 |  | Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | ф.Ямки | 430 | 450 | 440 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 320 | 330 | 310 | 310 | 390 | 380 | 240 | 240 | 440 | 450 | 520 | 530 | 390 | 380 | 460 | 450 | 9690
3.4 |  | ф.Юмас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | ТСН-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПС 35/10 "Луговой"
4.1 |  | Ввод 1/35 | 201.6 | 196.8 | 196.2 | 199.8 | 197.4 | 202.2 | 199.2 | 198.6 | 190.8 | 157.8 | 154.2 | 154.8 | 152.4 | 149.4 | 150.6 | 154.2 | 197.4 | 199.2 | 199.8 | 200.4 | 189.6 | 189.6 | 190.2 | 181.8 | 4404
|  | Ввод 2/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | 1Т/35 | 60 | 90 | 120 | 60 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 120 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2070
4.3 |  | 2Т/35 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 150 | 0 | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 1800
4.4 |  | ф.Поселок/10 | 100 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 190 | 120 | 140 | 130 | 120 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 120 | 120 | 3050
4.5 |  | ф.Корп/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230
4.6 |  | ф.Лесоцех/10 | 60 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 120 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 1920
4.7 |  | ф.Н-Склад/10 | 40 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 70 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 1200
4.8 |  | ф.Соб. Нужды/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
4.9 |  | ТСН-1 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 15 | 6 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 265
4.10 |  | ТСН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
5 | ПС 35/10 "Половинка"
5.1 |  | Ввод 1/35 Половинка-1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 18
5.2 |  | Ввод 2/35 Половинка-2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 12.6
5.3 |  | ТCН-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | ТCН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  | Поселок 1/10 | 35 | 35 | 52.5 | 35 | 35 | 35 | 52.5 | 35 | 70 | 52.5 | 35 | 70 | 35 | 70 | 52.5 | 35 | 35 | 52.5 | 35 | 35 | 52.5 | 35 | 35 | 35 | 1050
5.6 |  | Поселок 2/10 | 26.25 | 28 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 33.25 | 21 | 31.5 | 33.25 | 24.5 | 21 | 35 | 28 | 31.5 | 26.25 | 24.5 | 31.5 | 28 | 26.25 | 29.75 | 31.5 | 28 | 31.5 | 31.5 | 691.25
|  | Итого: | 2361.926 | 2454.18 | 2485.458 | 2423.83 | 2473.21 | 2467.698 | 2611.216 | 2448.964 | 2331.87 | 2405.688 | 2286.112 | 2352.052 | 2306.004 | 2373.488 | 2257.058 | 2232.06 | 2408.752 | 2517.836 | 2542.818 | 2607.502 | 2398.42 | 2366.004 | 2378.9885 | 2323.34 | 57814.4745

## ПС 110-35-6 Березово Бер. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/6 кВ «Березово»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 8.01 | 1.425 | 0.773 | 7.83 | 1.395 | 0.757 | 7.65 | 1.364 | 0.741 | 7.7 | 1.373 | 0.746 | 7.74 | 1.377 | 0.748 | 7.97 | 1.421 | 0.771 | 8.82 | 1.569 | 0.85 | 10.03 | 1.778 | 0.96 | 10.39 | 1.831 | 0.988 | 10.57 | 1.865 | 1.006 | 10.37 | 1.831 | 0.988 | 10.07 | 1.778 | 0.96 | 10.15 | 1.791 | 0.967 | 9.83 | 1.735 | 0.937 | 9.76 | 1.722 | 0.93 | 10 | 1.765 | 0.953 | 10.23 | 1.805 | 0.974 | 10.34 | 1.826 | 0.985 | 10.25 | 1.809 | 0.976 | 9.85 | 1.739 | 0.939 | 9.39 | 1.656 | 0.896 | 9.34 | 1.648 | 0.891 | 9.02 | 1.591 | 0.861 | 8.62 | 1.521 | 0.824
[5 empty] | 6кВ |  | 147.76 | 1.411 | 0.748 | 143.2 | 1.38 | 0.733 | 140.08 | 1.35 | 0.717 | 140.95 | 1.358 | 0.722 | 141.44 | 1.363 | 0.724 | 147.27 | 1.406 | 0.746 | 162.62 | 1.554 | 0.821 | 184.25 | 1.763 | 0.926 | 189.63 | 1.815 | 0.952 | 193.23 | 1.85 | 0.969 | 189.63 | 1.815 | 0.952 | 184.25 | 1.763 | 0.926 | 185.57 | 1.776 | 0.932 | 179.78 | 1.72 | 0.904 | 178.42 | 1.707 | 0.897 | 182.89 | 1.75 | 0.919 | 186.94 | 1.789 | 0.939 | 189.22 | 1.811 | 0.95 | 187.44 | 1.794 | 0.941 | 180.2 | 1.724 | 0.906 | 171.63 | 1.641 | 0.865 | 170.76 | 1.633 | 0.86 | 164.89 | 1.576 | 0.832 | 157.65 | 1.506 | 0.797
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 116.8 |  |  | 117 |  |  | 117.1 |  |  | 117.1 |  |  | 116.9 |  |  | 117.1 |  |  | 116.8 |  |  | 116.3 |  |  | 115.6 |  |  | 115.7 |  |  | 115.8 |  |  | 115.8 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116.4 |  |  | 116.2 |  |  | 116.2 |  |  | 116.3 |  |  | 116.4 |  |  | 116.5 |  |  | 116.2 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116.7
[5 empty] | 6кВ |  | 6.24 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 9.14 | 1.691 | 0.914 | 8.74 | 1.617 | 0.875 | 8.57 | 1.587 | 0.859 | 8.64 | 1.6 | 0.866 | 8.55 | 1.582 | 0.857 | 8.99 | 1.665 | 0.9 | 10.25 | 1.892 | 1.02 | 11.31 | 2.074 | 1.116 | 11.75 | 2.153 | 1.157 | 11.85 | 2.174 | 1.168 | 11.93 | 2.192 | 1.178 | 11.9 | 2.183 | 1.173 | 12.01 | 2.205 | 1.184 | 11.79 | 2.166 | 1.164 | 11.68 | 2.144 | 1.152 | 11.75 | 2.148 | 1.155 | 12.3 | 2.253 | 1.209 | 11.93 | 2.187 | 1.175 | 11.89 | 2.179 | 1.171 | 11.9 | 2.183 | 1.173 | 11.59 | 2.127 | 1.143 | 11.31 | 2.079 | 1.118 | 10.76 | 1.983 | 1.068 | 9.9 | 1.818 | 0.981
[5 empty] | 6кВ |  | 173.56 | 1.676 | 0.882 | 165.98 | 1.602 | 0.845 | 162.91 | 1.572 | 0.83 | 164.26 | 1.585 | 0.837 | 162.42 | 1.567 | 0.828 | 170.9 | 1.65 | 0.869 | 194.05 | 1.876 | 0.982 | 214.7 | 2.058 | 1.072 | 222.85 | 2.137 | 1.111 | 225 | 2.158 | 1.121 | 226.86 | 2.176 | 1.13 | 223.8 | 2.167 | 1.126 | 226.01 | 2.189 | 1.136 | 222.04 | 2.15 | 1.117 | 219.78 | 2.128 | 1.106 | 220.23 | 2.132 | 1.109 | 230.85 | 2.236 | 1.16 | 224.21 | 2.171 | 1.128 | 223.35 | 2.163 | 1.123 | 223.8 | 2.167 | 1.126 | 218.06 | 2.111 | 1.098 | 213.15 | 2.063 | 1.074 | 203.35 | 1.967 | 1.027 | 186.47 | 1.802 | 0.945
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 121.4 |  |  | 121.5 |  |  | 121.6 |  |  | 121.6 |  |  | 121.5 |  |  | 121.5 |  |  | 121.1 |  |  | 120.2 |  |  | 120.1 |  |  | 120.2 |  |  | 120.4 |  |  | 120.2 |  |  | 120.3 |  |  | 120.4 |  |  | 120.3 |  |  | 119.8 |  |  | 120 |  |  | 120.1 |  |  | 120.1 |  |  | 120.2 |  |  | 120.3 |  |  | 120.5 |  |  | 120.8 |  |  | 120.5
[5 empty] | 6кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 88.32 | 0.06 | 0.012 | 88.32 | 0.06 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 180.83 | 0.036 | 0.12 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 71.41 | 0.048 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 188.91 | 0.048 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 183.12 | 0.036 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 178.87 | 0.024 | 0.12 | 392.2 | 0.24 | 0.12
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | 17.15 | 3.188 | 1.819 | 16.57 | 3.084 | 1.764 | 16.22 | 3.035 | 1.732 | 16.34 | 3.057 | 1.744 | 16.29 | 3.031 | 1.737 | 16.96 | 3.182 | 1.803 | 19.07 | 3.569 | 2.002 | 21.34 | 3.936 | 2.208 | 22.14 | 4.044 | 2.277 | 22.42 | 4.111 | 2.414 | 22.3 | 4.083 | 2.298 | 21.97 | 4.045 | 2.265 | 22.16 | 4.056 | 2.283 | 21.62 | 3.961 | 2.233 | 21.44 | 3.926 | 2.214 | 21.75 | 3.985 | 2.24 | 22.53 | 4.118 | 2.315 | 22.27 | 4.073 | 2.292 | 22.14 | 4.048 | 2.279 | 21.75 | 3.994 | 2.244 | 20.98 | 3.843 | 2.171 | 20.65 | 3.787 | 2.141 | 19.78 | 3.634 | 2.061 | 18.52 | 3.615 | 1.937
|  |  | 6кВ |  |  |  | 321.32 | 3.159 | 1.762 | 309.18 | 3.054 | 1.71 | 302.99 | 3.006 | 1.679 | 305.21 | 3.027 | 1.691 | 303.86 | 3.002 | 1.684 | 318.17 | 3.152 | 1.747 | 356.67 | 3.538 | 1.935 | 398.95 | 3.905 | 2.13 | 412.48 | 4.012 | 2.195 | 418.23 | 4.08 | 2.33 | 416.49 | 4.051 | 2.214 | 408.05 | 4.014 | 2.184 | 411.58 | 4.025 | 2.2 | 401.82 | 3.93 | 2.153 | 398.2 | 3.895 | 2.135 | 403.12 | 3.954 | 2.16 | 417.79 | 4.085 | 2.231 | 413.43 | 4.042 | 2.21 | 410.79 | 4.017 | 2.196 | 404 | 3.963 | 2.164 | 389.69 | 3.812 | 2.095 | 383.91 | 3.756 | 2.066 | 368.24 | 3.603 | 1.991 | 344.12 | 3.584 | 1.874
1Т | cosф= | 0.87964 | tgф= | 0.54073
2Т | cosф= | 0.88052 | tgф= | 0.53832
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.1, ф.3 | [6 empty] | 39.11 | -0.397 | -0.145 | 39.17 | -0.364 | -0.224 | 38.44 | -0.359 | -0.217 | 36.04 | -0.361 | -0.156 | 38.44 | -0.366 | -0.205 | 38.68 | -0.366 | -0.202 | 40.01 | -0.385 | -0.197 | 48.34 | -0.471 | -0.226 | 41.23 | -0.417 | -0.157 | 42.34 | -0.434 | -0.145 | 43.2 | -0.426 | -0.191 | 41.58 | -0.424 | -0.149 | 51.52 | -0.391 | -0.404 | 44.32 | -0.427 | -0.227 | 43.85 | -0.428 | -0.214 | 46.19 | -0.451 | -0.225 | 46.52 | -0.463 | -0.208 | 49.43 | -0.478 | -0.25 | 51.17 | -0.506 | -0.236 | 52.64 | -0.508 | -0.268 | 49.41 | -0.489 | -0.227 | 49.36 | -0.488 | -0.228 | 47.07 | -0.435 | -0.273 | 41.84 | -0.376 | -0.259
яч.13, ф.6 | [6 empty] | 69.84 | -0.635 | -0.408 | 65.72 | -0.627 | -0.348 | 63.2 | -0.62 | -0.302 | 64.75 | -0.616 | -0.346 | 63.65 | -0.625 | -0.303 | 67.82 | -0.644 | -0.35 | 77.14 | -0.71 | -0.437 | 84.2 | -0.802 | -0.43 | 95.94 | -0.872 | -0.561 | 95.37 | -0.903 | -0.497 | 91.87 | -0.852 | -0.51 | 88.8 | -0.813 | -0.51 | 80.22 | -0.822 | -0.301 | 86.95 | -0.816 | -0.484 | 84.27 | -0.798 | -0.457 | 85.11 | -0.795 | -0.48 | 87.56 | -0.795 | -0.53 | 91.08 | -0.868 | -0.484 | 83.4 | -0.787 | -0.457 | 79.45 | -0.747 | -0.44 | 76.31 | -0.707 | -0.44 | 73.43 | -0.686 | -0.414 | 68.04 | -0.68 | -0.298 | 72.91 | -0.731 | -0.314
яч.21, ф.5 | [6 empty] | 24.75 | -0.238 | -0.122 | 25.86 | -0.259 | -0.112 | 25.58 | -0.242 | -0.139 | 27.01 | -0.25 | -0.156 | 25.2 | -0.239 | -0.136 | 25.61 | -0.249 | -0.121 | 31.22 | -0.311 | -0.131 | 36.14 | -0.339 | -0.194 | 38.74 | -0.389 | -0.155 | 37.55 | -0.379 | -0.145 | 40.19 | -0.401 | -0.167 | 40.71 | -0.385 | -0.213 | 41.51 | -0.421 | -0.167 | 33.73 | -0.342 | -0.136 | 34.22 | -0.342 | -0.15 | 35.49 | -0.363 | -0.135 | 37.99 | -0.393 | -0.132 | 32.88 | -0.332 | -0.136 | 37.81 | -0.375 | -0.172 | 31.96 | -0.326 | -0.124 | 33.17 | -0.34 | -0.124 | 32.61 | -0.325 | -0.145 | 33.86 | -0.326 | -0.174 | 28.89 | -0.282 | -0.141
яч.27, ф.КПП-1 | [6 empty] | 10.29 | -0.093 | -0.061 | 8.24 | -0.082 | -0.037 | 8.54 | -0.081 | -0.046 | 8.98 | -0.083 | -0.052 | 9.9 | -0.084 | -0.068 | 9.91 | -0.088 | -0.061 | 9.19 | -0.089 | -0.044 | 11.27 | -0.103 | -0.065 | 11.09 | -0.1 | -0.066 | 10.73 | -0.098 | -0.062 | 11.4 | -0.1 | -0.072 | 9.48 | -0.093 | -0.043 | 10.58 | -0.105 | -0.048 | 10.05 | -0.1 | -0.045 | 11.11 | -0.103 | -0.064 | 11.41 | -0.105 | -0.067 | 10.63 | -0.101 | -0.057 | 10.78 | -0.096 | -0.068 | 11.04 | -0.102 | -0.064 | 10.32 | -0.094 | -0.062 | 9.42 | -0.082 | -0.062 | 10.63 | -0.098 | -0.062 | 11.31 | -0.098 | -0.075 | 9.87 | -0.081 | -0.071
1С-6 | [6 empty] | 143.99 | -1.363 | -0.736 | 138.99 | -1.332 | -0.721 | 135.76 | -1.302 | -0.704 | 136.78 | -1.31 | -0.71 | 137.19 | -1.314 | -0.712 | 142.02 | -1.347 | -0.734 | 157.56 | -1.495 | -0.809 | 179.95 | -1.715 | -0.915 | 187 | -1.778 | -0.939 | 185.99 | -1.814 | -0.849 | 186.66 | -1.779 | -0.94 | 180.57 | -1.715 | -0.915 | 183.83 | -1.739 | -0.92 | 175.05 | -1.685 | -0.892 | 173.45 | -1.671 | -0.885 | 178.2 | -1.714 | -0.907 | 182.7 | -1.752 | -0.927 | 184.17 | -1.774 | -0.938 | 183.42 | -1.77 | -0.929 | 174.37 | -1.675 | -0.894 | 168.31 | -1.618 | -0.853 | 166.03 | -1.597 | -0.849 | 160.28 | -1.539 | -0.82 | 153.51 | -1.47 | -0.785
яч.18, ф.1 | [6 empty] | 9.41 | -0.053 | -0.088 | 5.01 | -0.047 | -0.028 | 5.73 | -0.048 | -0.04 | 5.35 | -0.046 | -0.036 | 6.09 | -0.048 | -0.046 | 6.16 | -0.05 | -0.045 | 6 | -0.056 | -0.034 | 7.58 | -0.072 | -0.039 | 8.86 | -0.046 | -0.084 | 8.08 | -0.067 | -0.056 | 9.31 | -0.047 | -0.089 | 8.27 | -0.07 | -0.057 | 6.88 | -0.05 | -0.056 | 7.06 | -0.055 | -0.054 | 6.87 | -0.052 | -0.054 | 6.74 | -0.05 | -0.054 | 6.7 | -0.047 | -0.056 | 8.73 | -0.045 | -0.084 | 8.25 | -0.068 | -0.059 | 6.61 | -0.049 | -0.053 | 8.21 | -0.049 | -0.075 | 9.66 | -0.072 | -0.077 | 11.33 | -0.074 | -0.099 | 8.54 | -0.046 | -0.081
яч.22, ф.4 | [6 empty] | 82.68 | -0.848 | -0.308 | 76.56 | -0.777 | -0.307 | 77.67 | -0.76 | -0.375 | 77.8 | -0.752 | -0.394 | 78.3 | -0.791 | -0.323 | 79.39 | -0.807 | -0.315 | 89.96 | -0.919 | -0.345 | 103.57 | -0.958 | -0.579 | 111.23 | -1.072 | -0.544 | 117.95 | -1.05 | -0.723 | 114.72 | -1.139 | -0.49 | 119.75 | -1.077 | -0.74 | 111.55 | -0.971 | -0.734 | 110.32 | -1.1 | -0.489 | 108.63 | -1.082 | -0.484 | 111.35 | -1.089 | -0.539 | 118.47 | -1.071 | -0.724 | 108.54 | -1.051 | -0.546 | 118.5 | -1.041 | -0.767 | 100.3 | -0.985 | -0.477 | 112.57 | -1.025 | -0.677 | 112.26 | -1.008 | -0.696 | 97.22 | -0.963 | -0.445 | 78.8 | -0.758 | -0.406
яч.24, ф.7 | [6 empty] | 31.18 | -0.247 | -0.234 | 30.59 | -0.283 | -0.177 | 30.37 | -0.253 | -0.214 | 32.54 | -0.273 | -0.227 | 30.49 | -0.224 | -0.246 | 35.91 | -0.252 | -0.3 | 32.02 | -0.297 | -0.184 | 39.88 | -0.346 | -0.257 | 40.27 | -0.334 | -0.279 | 37.55 | -0.402 | -0.056 | 42.33 | -0.348 | -0.297 | 39.02 | -0.422 | -0.057 | 42.34 | -0.448 | -0.113 | 42.87 | -0.367 | -0.29 | 47.77 | -0.378 | -0.359 | 42.46 | -0.363 | -0.288 | 40.65 | -0.442 | -0.037 | 43.24 | -0.47 | -0.042 | 39.78 | -0.43 | -0.059 | 58.32 | -0.517 | -0.371 | 38.65 | -0.415 | -0.075 | 39.88 | -0.432 | -0.052 | 41.06 | -0.362 | -0.264 | 34.56 | -0.276 | -0.257
яч.2, ф. КПП-2 | [6 empty] | 41.53 | -0.451 | -0.044 | 42.43 | -0.424 | -0.186 | 39.39 | -0.428 | -0.04 | 39.74 | -0.433 | -0.024 | 39.81 | -0.432 | -0.046 | 41.81 | -0.454 | -0.045 | 50.52 | -0.501 | -0.23 | 46.68 | -0.503 | -0.039 | 44.49 | -0.479 | -0.042 | 43.7 | -0.469 | -0.056 | 44.15 | -0.475 | -0.045 | 40.93 | -0.445 | -0.038 | 45.93 | -0.498 | -0.056 | 43.08 | -0.467 | -0.054 | 42.65 | -0.464 | -0.036 | 43.36 | -0.47 | -0.054 | 43.01 | -0.466 | -0.056 | 50.8 | -0.47 | -0.294 | 43.86 | -0.475 | -0.059 | 47.63 | -0.517 | -0.053 | 47.51 | -0.513 | -0.075 | 44.25 | -0.48 | -0.052 | 45.49 | -0.494 | -0.049 | 40.13 | -0.436 | -0.041
яч.10, ф. 2 | [6 empty] | 9.41 | -0.053 | -0.088 | 5.01 | -0.047 | -0.028 | 5.73 | -0.048 | -0.04 | 5.35 | -0.046 | -0.036 | 6.09 | -0.048 | -0.046 | 6.16 | -0.05 | -0.045 | 8.14 | -0.056 | -0.069 | 13.8 | -0.144 | -0.039 | 17.28 | -0.182 | -0.042 | 16.1 | -0.134 | -0.111 | 15.51 | -0.142 | -0.089 | 14.97 | -0.117 | -0.114 | 18.95 | -0.199 | -0.056 | 16.04 | -0.137 | -0.109 | 12.82 | -0.129 | -0.054 | 12.39 | -0.124 | -0.054 | 22.91 | -0.186 | -0.167 | 10.96 | -0.112 | -0.042 | 11.68 | -0.113 | -0.059 | 8.34 | -0.074 | -0.053 | 9.59 | -0.073 | -0.075 | 8.32 | -0.048 | -0.077 | 6.35 | -0.049 | -0.049 | 5.65 | -0.046 | -0.041
2С-6 | [6 empty] | 174.21 | -1.652 | -0.762 | 159.6 | -1.578 | -0.726 | 158.89 | -1.537 | -0.709 | 160.78 | -1.55 | -0.717 | 160.78 | -1.543 | -0.707 | 169.43 | -1.613 | -0.75 | 186.64 | -1.829 | -0.862 | 211.51 | -2.023 | -0.953 | 222.13 | -2.113 | -0.991 | 223.38 | -2.122 | -1.002 | 226.02 | -2.151 | -1.01 | 222.94 | -2.131 | -1.006 | 225.65 | -2.166 | -1.015 | 219.37 | -2.126 | -0.996 | 218.74 | -2.105 | -0.987 | 216.3 | -2.096 | -0.989 | 231.74 | -2.212 | -1.04 | 222.27 | -2.148 | -1.008 | 222.07 | -2.127 | -1.003 | 221.2 | -2.142 | -1.007 | 216.53 | -2.075 | -0.977 | 214.37 | -2.04 | -0.954 | 201.45 | -1.942 | -0.906 | 167.68 | -1.562 | -0.826
-1

## ПС 110-10 Лорба Нягань
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Лорба»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
cosФ(6)= | - |  | tgФ(6)= | -
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
ВЛ-6 отх | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер |  |  |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
| Ркз= | 0.044 |  | Uкз%(6)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
средневзв тангенс | [7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
время московское
средневзв тангенс | [7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
время московское

## ПС 110-10 Полноват Белоярский
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Полноват»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 12.63 | 0.21612 | 0.05528 | 11.11 | 0.19154 | 0.042712 | 10.97 | 0.18944 | 0.040628 | 10.89 | 0.18823 | 0.03946 | 11.2 | 0.19364 | 0.040312 | 12.35 | 0.21254 | 0.049612 | 13.69 | 0.23696 | 0.048636 | 15.17 | 0.26213 | 0.055576 | 15.27 | 0.26314 | 0.059288 | 15.68 | 0.27212 | 0.052104 | 15.47 | 0.2695 | 0.045064 | 14.92 | 0.25926 | 0.047652 | 14.18 | 0.24582 | 0.04868 | 14.37 | 0.24882 | 0.050228 | 14.53 | 0.25171 | 0.050136 | 15.6 | 0.26982 | 0.056512 | 15.07 | 0.2602 | 0.05628 | 14.72 | 0.2537 | 0.056776 | 13.88 | 0.23977 | 0.051332 | 14.1 | 0.24334 | 0.053352 | 13.78 | 0.2381 | 0.050536 | 13.4 | 0.23214 | 0.046428 | 13.03 | 0.2251 | 0.048004 | 12.25 | 0.21152 | 0.04618
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 9.96 | 0.16932 | 0.04808 | 8.91 | 0.15164 | 0.042112 | 8.54 | 0.14594 | 0.038528 | 8.18 | 0.13993 | 0.03616 | 8.6 | 0.14714 | 0.037612 | 8.79 | 0.14864 | 0.044812 | 9.14 | 0.15566 | 0.043236 | 10.85 | 0.18623 | 0.045376 | 11.6 | 0.19984 | 0.045488 | 10.42 | 0.17882 | 0.044004 | 10.24 | 0.1768 | 0.038464 | 10.92 | 0.18816 | 0.042252 | 11.07 | 0.19062 | 0.04388 | 11.15 | 0.19242 | 0.042428 | 11.11 | 0.19231 | 0.039636 | 12.44 | 0.21402 | 0.049912 | 12.66 | 0.2182 | 0.04908 | 13.9 | 0.2396 | 0.054076 | 13.19 | 0.22747 | 0.050432 | 12.94 | 0.22264 | 0.051852 | 13.03 | 0.2255 | 0.046036 | 12.89 | 0.22224 | 0.049428 | 11.76 | 0.202 | 0.048304 | 10.82 | 0.18572 | 0.04498
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
1ТСН |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 9.86 | 0.00312 | 0.00608 | 9.92 | 0.003136 | 0.006112 | 9.94 | 0.003136 | 0.006128 | 5.92 | 0.001632 | 0.00376 | 9.92 | 0.003136 | 0.006112 | 9.92 | 0.003136 | 0.006112 | 6.22 | 0.00176 | 0.003936 | 9.35 | 0.002928 | 0.005776 | 9.56 | 0.00304 | 0.005888 | 9.57 | 0.003024 | 0.005904 | 5.77 | 0.0016 | 0.003664 | 9.66 | 0.003056 | 0.005952 | 9.86 | 0.00312 | 0.00608 | 5.86 | 0.001616 | 0.003728 | 10.32 | 0.003312 | 0.006336 | 9.9 | 0.00312 | 0.006112 | 6.5 | 0.001904 | 0.00408 | 13.61 | 0.004704 | 0.008176 | 5.71 | 0.001568 | 0.003632 | 9.65 | 0.00304 | 0.005952 | 6.89 | 0.002 | 0.004336 | 8.58 | 0.00264 | 0.005328 | 8.2 | 0.002496 | 0.005104 | 9.29 | 0.003024 | 0.00568
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 10.12 | 0.00312 | 0.00608 | 10.17 | 0.003136 | 0.006112 | 10.19 | 0.003136 | 0.006128 | 6.07 | 0.001632 | 0.00376 | 10.17 | 0.003136 | 0.006112 | 10.17 | 0.003136 | 0.006112 | 6.38 | 0.00176 | 0.003936 | 9.59 | 0.002928 | 0.005776 | 9.81 | 0.00304 | 0.005888 | 9.82 | 0.003024 | 0.005904 | 5.92 | 0.0016 | 0.003664 | 9.9 | 0.003056 | 0.005952 | 10.12 | 0.00312 | 0.00608 | 6.02 | 0.001616 | 0.003728 | 10.58 | 0.003312 | 0.006336 | 10.16 | 0.00312 | 0.006112 | 6.67 | 0.001904 | 0.00408 | 13.96 | 0.004704 | 0.008176 | 5.86 | 0.001568 | 0.003632 | 9.89 | 0.00304 | 0.005952 | 7.07 | 0.002 | 0.004336 | 8.8 | 0.00264 | 0.005328 | 8.41 | 0.002496 | 0.005104 | 9.53 | 0.003024 | 0.00568
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 22.59 | 0.38544 | 0.10336 | 20.02 | 0.34317 | 0.084824 | 19.51 | 0.33537 | 0.079156 | 19.07 | 0.32816 | 0.07562 | 19.8 | 0.34077 | 0.077924 | 21.14 | 0.36117 | 0.094424 | 22.83 | 0.39262 | 0.091872 | 26.02 | 0.44836 | 0.10095 | 26.87 | 0.46298 | 0.10478 | 26.1 | 0.45095 | 0.096108 | 25.71 | 0.4463 | 0.083528 | 25.84 | 0.44741 | 0.089904 | 25.25 | 0.43644 | 0.09256 | 25.52 | 0.44123 | 0.092656 | 25.64 | 0.44402 | 0.089772 | 28.04 | 0.48384 | 0.10642 | 27.73 | 0.47841 | 0.10536 | 28.62 | 0.49331 | 0.11085 | 27.07 | 0.46724 | 0.10176 | 27.04 | 0.46598 | 0.1052 | 26.81 | 0.4636 | 0.096572 | 26.29 | 0.45438 | 0.095856 | 24.79 | 0.42709 | 0.096308 | 23.07 | 0.39725 | 0.09116
1Т cosф= |  | 0.97868 | tgф= | 0.20984
2Т cosф= |  | 0.97282 | tgф= | 0.23805
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
РММ яч. № 5 | [6 empty] | 1.86 | -0.0327 | -0.0033 | 1.88 | -0.033 | -0.0039 | 1.85 | -0.0324 | -0.0042 | 1.85 | -0.0324 | -0.0039 | 1.83 | -0.0321 | -0.0033 | 1.85 | -0.0324 | -0.0039 | 1.91 | -0.0336 | -0.0033 | 1.95 | -0.0342 | -0.0036 | 2.03 | -0.0357 | -0.0033 | 2.22 | -0.039 | -0.0033 | 2.35 | -0.0414 | -0.0033 | 2.32 | -0.0408 | -0.0039 | 1.92 | -0.0336 | -0.0042 | 2.31 | -0.0405 | -0.0045 | 2.32 | -0.0408 | -0.0039 | 2.4 | -0.0423 | -0.0039 | 2.19 | -0.0384 | -0.0042 | 2.15 | -0.0378 | -0.0039 | 2.14 | -0.0375 | -0.0042 | 2.14 | -0.0375 | -0.0042 | 2.07 | -0.0363 | -0.0039 | 2.08 | -0.0366 | -0.0036 | 2.08 | -0.0366 | -0.0036 | 2.03 | -0.0357 | -0.0033 | -0.8733 | -0.0906
Поселок яч. № 6 | [6 empty] | 9.7 | -0.1662 | -0.042 | 8.65 | -0.1485 | -0.036 | 8.29 | -0.1428 | -0.0324 | 8.04 | -0.1383 | -0.0324 | 8.34 | -0.144 | -0.0315 | 8.52 | -0.1455 | -0.0387 | 8.99 | -0.1539 | -0.0393 | 10.61 | -0.1833 | -0.0396 | 11.36 | -0.1968 | -0.0396 | 10.18 | -0.1758 | -0.0381 | 10.11 | -0.1752 | -0.0348 | 10.68 | -0.1851 | -0.0363 | 10.83 | -0.1875 | -0.0378 | 11.02 | -0.1908 | -0.0387 | 10.86 | -0.189 | -0.0333 | 12.19 | -0.2109 | -0.0438 | 12.51 | -0.2163 | -0.045 | 13.55 | -0.2349 | -0.0459 | 13.06 | -0.2259 | -0.0468 | 12.7 | -0.2196 | -0.0459 | 12.87 | -0.2235 | -0.0417 | 12.68 | -0.2196 | -0.0441 | 11.55 | -0.1995 | -0.0432 | 10.58 | -0.1827 | -0.0393 | -4.4556 | -0.9462
Больница яч. № 7 | [6 empty] | 10.53 | -0.1803 | -0.0459 | 8.99 | -0.1554 | -0.0327 | 8.88 | -0.1539 | -0.0303 | 8.91 | -0.1542 | -0.0318 | 9.13 | -0.1584 | -0.0309 | 10.27 | -0.177 | -0.0396 | 11.65 | -0.2016 | -0.0414 | 13 | -0.225 | -0.0462 | 13.01 | -0.2244 | -0.0501 | 13.25 | -0.2301 | -0.0429 | 13 | -0.2265 | -0.0381 | 12.38 | -0.2154 | -0.0378 | 12.03 | -0.2091 | -0.0384 | 11.94 | -0.2067 | -0.042 | 11.97 | -0.2076 | -0.0399 | 12.97 | -0.2244 | -0.0465 | 12.74 | -0.2199 | -0.048 | 12.22 | -0.2112 | -0.0447 | 11.62 | -0.2007 | -0.0435 | 11.74 | -0.2028 | -0.0432 | 11.56 | -0.1998 | -0.0423 | 11.12 | -0.1929 | -0.0375 | 10.76 | -0.186 | -0.0393 | 10.01 | -0.1728 | -0.0372 | -4.7361 | -0.9702
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00017549 | +j | 0.0020702 | 0.0001358 | +j | 0.001602 | 0.00013237 | +j | 0.0015615 | 0.00013044 | +j | 0.0015387 | 0.00013795 | +j | 0.0016274 | 0.00016797 | +j | 0.0019815 | 0.00020635 | +j | 0.0024342 | 0.00025319 | +j | 0.0029869 | 0.00025657 | +j | 0.0030267 | 0.00027071 | +j | 0.0031935 | 0.00026328 | +j | 0.0031059 | 0.00024503 | +j | 0.0028906 | 0.00022145 | +j | 0.0026124 | 0.00022721 | +j | 0.0026804 | 0.00023229 | +j | 0.0027403 | 0.00026799 | +j | 0.0031615 | 0.00024993 | +j | 0.0029483 | 0.00023835 | +j | 0.0028117 | 0.00021202 | +j | 0.0025011 | 0.00021885 | +j | 0.0025817 | 0.00020892 | +j | 0.0024646 | 0.00019764 | +j | 0.0023315 | 0.0001868 | +j | 0.0022037 | 0.0001653 | +j | 0.00195
| Pкз = | 0.02204 | Uкз%= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.2218 | +j | 0.09445 | 0.19717 | +j | 0.081414 | 0.19507 | +j | 0.07929 | 0.19386 | +j | 0.078099 | 0.19927 | +j | 0.079039 | 0.2182 | +j | 0.088694 | 0.24267 | +j | 0.08817 | 0.26788 | +j | 0.095663 | 0.2689 | +j | 0.099415 | 0.27789 | +j | 0.092397 | 0.27526 | +j | 0.08527 | 0.265 | +j | 0.087643 | 0.25154 | +j | 0.088392 | 0.25454 | +j | 0.090008 | 0.25744 | +j | 0.089976 | 0.27559 | +j | 0.096773 | 0.26595 | +j | 0.096328 | 0.25944 | +j | 0.096688 | 0.24548 | +j | 0.090933 | 0.24906 | +j | 0.093034 | 0.24381 | +j | 0.090101 | 0.23784 | +j | 0.085859 | 0.23078 | +j | 0.087308 | 0.21719 | +j | 0.08523
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00010851 | +j | 0.0013012 | 8.6744e-05 | +j | 0.0010402 | 7.9791e-05 | +j | 0.00095683 | 7.316e-05 | +j | 0.00087732 | 8.0778e-05 | +j | 0.00096867 | 8.4411e-05 | +j | 0.0010122 | 9.141e-05 | +j | 0.0010962 | 0.00012868 | +j | 0.0015431 | 0.00014712 | +j | 0.0017642 | 0.00011878 | +j | 0.0014244 | 0.00011466 | +j | 0.001375 | 0.00013025 | +j | 0.0015619 | 0.00013401 | +j | 0.001607 | 0.00013598 | +j | 0.0016306 | 0.00013503 | +j | 0.0016193 | 0.00016915 | +j | 0.0020284 | 0.0001752 | +j | 0.0021009 | 0.00021131 | +j | 0.002534 | 0.00019013 | +j | 0.00228 | 0.00018303 | +j | 0.0021948 | 0.00018552 | +j | 0.0022247 | 0.00018154 | +j | 0.002177 | 0.00015108 | +j | 0.0018117 | 0.0001279 | +j | 0.0015337
| Pкз = | 0.02189 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.17493 | +j | 0.086481 | 0.15722 | +j | 0.080252 | 0.15152 | +j | 0.076585 | 0.14551 | +j | 0.074137 | 0.15272 | +j | 0.075681 | 0.15422 | +j | 0.082924 | 0.16125 | +j | 0.081432 | 0.19186 | +j | 0.084019 | 0.20549 | +j | 0.084352 | 0.18444 | +j | 0.082528 | 0.18241 | +j | 0.076939 | 0.19379 | +j | 0.080914 | 0.19625 | +j | 0.082587 | 0.19805 | +j | 0.081159 | 0.19795 | +j | 0.078355 | 0.21969 | +j | 0.08904 | 0.22388 | +j | 0.088281 | 0.24532 | +j | 0.09371 | 0.23316 | +j | 0.089812 | 0.22832 | +j | 0.091147 | 0.23119 | +j | 0.085361 | 0.22792 | +j | 0.088705 | 0.20765 | +j | 0.087216 | 0.19135 | +j | 0.083614
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.39672 | +j | 0.18093 | 0.35439 | +j | 0.16167 | 0.34658 | +j | 0.15587 | 0.33937 | +j | 0.15224 | 0.35199 | +j | 0.15472 | 0.37242 | +j | 0.17162 | 0.40392 | +j | 0.1696 | 0.45974 | +j | 0.17968 | 0.47438 | +j | 0.18377 | 0.46234 | +j | 0.17493 | 0.45768 | +j | 0.16221 | 0.45879 | +j | 0.16856 | 0.4478 | +j | 0.17098 | 0.4526 | +j | 0.17117 | 0.45539 | +j | 0.16833 | 0.49528 | +j | 0.18581 | 0.48983 | +j | 0.18461 | 0.50476 | +j | 0.1904 | 0.47864 | +j | 0.18075 | 0.47738 | +j | 0.18418 | 0.47499 | +j | 0.17546 | 0.46576 | +j | 0.17456 | 0.43843 | +j | 0.17452 | 0.40854 | +j | 0.16884
-1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## ПС 110-10 Шеркалы Октяб. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Шеркалы»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 12.16 | 0.21427 | 0.033984 | 11.93 | 0.21054 | 0.031304 | 11.67 | 0.20599 | 0.030792 | 11.6 | 0.20472 | 0.030072 | 11.75 | 0.20742 | 0.0308 | 11.85 | 0.20924 | 0.030272 | 12.14 | 0.2147 | 0.028872 | 13.35 | 0.23429 | 0.027848 | 13.17 | 0.23091 | 0.027872 | 12.36 | 0.21637 | 0.029928 | 11.32 | 0.19716 | 0.033936 | 11 | 0.19145 | 0.033512 | 11.47 | 0.19951 | 0.035096 | 11.49 | 0.19968 | 0.036376 | 11.59 | 0.20144 | 0.036272 | 12.08 | 0.21005 | 0.037312 | 13.72 | 0.24011 | 0.03296 | 14.73 | 0.2583 | 0.031544 | 14.44 | 0.25322 | 0.031096 | 14.8 | 0.25958 | 0.031072 | 14.94 | 0.26217 | 0.030904 | 15.12 | 0.2653 | 0.031792 | 14.36 | 0.25164 | 0.031688 | 13.23 | 0.23162 | 0.031776
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 8.78 | 0.15404 | 0.028592 | 8.62 | 0.15102 | 0.029392 | 8.53 | 0.14942 | 0.028968 | 8.54 | 0.14951 | 0.029696 | 8.96 | 0.15718 | 0.02892 | 9.54 | 0.16776 | 0.02852 | 10.28 | 0.18106 | 0.02892 | 11.58 | 0.20852 | 0.028944 | 12.52 | 0.2184 | 0.03472 | 11.75 | 0.20438 | 0.036728 | 11.6 | 0.20106 | 0.039376 | 11.26 | 0.19566 | 0.035776 | 10.63 | 0.18555 | 0.0294 | 10.93 | 0.18885 | 0.040176 | 10.43 | 0.18162 | 0.031 | 10.55 | 0.18379 | 0.030848 | 10.4 | 0.18158 | 0.02832 | 10.38 | 0.18123 | 0.02852 | 10.27 | 0.17918 | 0.02852 | 10.19 | 0.17766 | 0.02872 | 10.16 | 0.1773 | 0.027568 | 9.93 | 0.17322 | 0.027792 | 9.66 | 0.1683 | 0.027792 | 9.2 | 0.16007 | 0.027792
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 121 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
1ТСН |  | 0.16 | Нагрузка |  |  |  | 19.82 | 0.013272 | 0.002784 | 20.53 | 0.013944 | 0.001704 | 20.55 | 0.013992 | 0.001392 | 20.43 | 0.01392 | 0.001272 | 20.56 | 0.014016 | 0.0012 | 20.61 | 0.01404 | 0.001272 | 20.4 | 0.013896 | 0.001272 | 19.8 | 0.013488 | 0.001248 | 19.84 | 0.013512 | 0.001272 | 19.61 | 0.013368 | 0.001128 | 19.95 | 0.01356 | 0.001536 | 20.36 | 0.013848 | 0.001512 | 21.59 | 0.014712 | 0.001296 | 21.82 | 0.01488 | 0.001176 | 21.48 | 0.01464 | 0.001272 | 22.11 | 0.015048 | 0.001512 | 22.5 | 0.015312 | 0.00156 | 22.15 | 0.015096 | 0.001344 | 22.04 | 0.015024 | 0.001296 | 21.97 | 0.014976 | 0.001272 | 22.31 | 0.015168 | 0.001704 | 21.88 | 0.014904 | 0.001392 | 21.51 | 0.01464 | 0.001488 | 21.24 | 0.014424 | 0.001776
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
2ТСН |  | 0.16 | Нагрузка |  |  |  | 19.68 | 0.01344 | 0.000792 | 19.64 | 0.013416 | 0.000792 | 19.36 | 0.013224 | 0.000768 | 19.78 | 0.013512 | 0.000696 | 19.88 | 0.013584 | 0.00072 | 19.85 | 0.01356 | 0.00072 | 19.99 | 0.013656 | 0.00072 | 19.5 | 0.01332 | 0.000744 | 19.32 | 0.0132 | 0.00072 | 18.4 | 0.012576 | 0.000528 | 18.88 | 0.012864 | 0.001176 | 18.29 | 0.012456 | 0.001176 | 18.43 | 0.012552 | 0.0012 | 18.57 | 0.012648 | 0.001176 | 18.53 | 0.012624 | 0.0012 | 18.72 | 0.012792 | 0.000648 | 19.88 | 0.013584 | 0.00072 | 19.95 | 0.013632 | 0.00072 | 19.88 | 0.013584 | 0.00072 | 19.99 | 0.013656 | 0.00072 | 19.47 | 0.013296 | 0.000768 | 19.36 | 0.013224 | 0.000792 | 19.47 | 0.013296 | 0.000792 | 19.43 | 0.013272 | 0.000792
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 20.94 | 0.36831 | 0.062576 | 20.55 | 0.36156 | 0.060696 | 20.2 | 0.35542 | 0.05976 | 20.14 | 0.35423 | 0.059768 | 20.71 | 0.3646 | 0.05972 | 21.39 | 0.377 | 0.058792 | 22.42 | 0.39575 | 0.057792 | 24.93 | 0.44281 | 0.056792 | 25.69 | 0.44931 | 0.062592 | 24.11 | 0.42074 | 0.066656 | 22.92 | 0.39822 | 0.073312 | 22.26 | 0.3871 | 0.069288 | 22.1 | 0.38506 | 0.064496 | 22.42 | 0.38853 | 0.076552 | 22.02 | 0.38306 | 0.067272 | 22.63 | 0.39384 | 0.06816 | 24.12 | 0.4217 | 0.06128 | 25.11 | 0.43953 | 0.060064 | 24.71 | 0.43241 | 0.059616 | 24.99 | 0.43723 | 0.059792 | 25.1 | 0.43946 | 0.058472 | 25.05 | 0.43853 | 0.059584 | 24.02 | 0.41994 | 0.05948 | 22.43 | 0.3917 | 0.059568
1Т cosф= |  | 0.98995 | tgФ= | 0.14285
2Т cosф= |  | 0.98555 | tgФ= | 0.17187
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Поселок яч.№3 | [6 empty] | 11.4 | -0.201 | -0.0312 | 11.14 | -0.1966 | -0.0296 | 10.89 | -0.192 | -0.0294 | 10.82 | -0.1908 | -0.0288 | 10.97 | -0.1934 | -0.0296 | 11.06 | -0.1952 | -0.029 | 11.36 | -0.2008 | -0.0276 | 12.59 | -0.2208 | -0.0266 | 12.4 | -0.2174 | -0.0266 | 11.61 | -0.203 | -0.0288 | 10.55 | -0.1836 | -0.0324 | 10.21 | -0.1776 | -0.032 | 10.63 | -0.1848 | -0.0338 | 10.65 | -0.1848 | -0.0352 | 10.76 | -0.1868 | -0.035 | 11.22 | -0.195 | -0.0358 | 12.85 | -0.2248 | -0.0314 | 13.87 | -0.2432 | -0.0302 | 13.59 | -0.2382 | -0.0298 | 13.95 | -0.2446 | -0.0298 | 14.08 | -0.247 | -0.0292 | 14.28 | -0.2504 | -0.0304 | 13.52 | -0.237 | -0.0302 | 12.41 | -0.2172 | -0.03 | -5.026 | -0.7324
ЛЗУ яч.№4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Быстрый яч.№16 | [6 empty] | 8.03 | -0.1406 | -0.0278 | 7.88 | -0.1376 | -0.0286 | 7.8 | -0.1362 | -0.0282 | 7.79 | -0.136 | -0.029 | 8.2 | -0.1436 | -0.0282 | 8.78 | -0.1542 | -0.0278 | 9.52 | -0.1674 | -0.0282 | 10.84 | -0.1952 | -0.0282 | 11.77 | -0.2052 | -0.034 | 11.05 | -0.1918 | -0.0362 | 10.87 | -0.1882 | -0.0382 | 10.55 | -0.1832 | -0.0346 | 9.92 | -0.173 | -0.0282 | 10.21 | -0.1762 | -0.039 | 9.71 | -0.169 | -0.0298 | 9.83 | -0.171 | -0.0302 | 9.64 | -0.168 | -0.0276 | 9.62 | -0.1676 | -0.0278 | 9.5 | -0.1656 | -0.0278 | 9.42 | -0.164 | -0.028 | 9.41 | -0.164 | -0.0268 | 9.18 | -0.16 | -0.027 | 8.91 | -0.155 | -0.027 | 8.45 | -0.1468 | -0.027 | -3.9594 | -0.7152
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00016794 | +j | 0.0019204 | 0.00016166 | +j | 0.0018486 | 0.00015478 | +j | 0.0017699 | 0.00015276 | +j | 0.0017468 | 0.00015689 | +j | 0.001794 | 0.00015948 | +j | 0.0018237 | 0.00016744 | +j | 0.0019147 | 0.00019862 | +j | 0.0022712 | 0.00019302 | +j | 0.0022072 | 0.00017023 | +j | 0.0019466 | 0.0001428 | +j | 0.001633 | 0.00013478 | +j | 0.0015412 | 0.00014642 | +j | 0.0016743 | 0.00014698 | +j | 0.0016808 | 0.00014948 | +j | 0.0017093 | 0.00016239 | +j | 0.0018569 | 0.00020958 | +j | 0.0023966 | 0.0002416 | +j | 0.0027626 | 0.00023224 | +j | 0.0026556 | 0.00024386 | +j | 0.0027885 | 0.00024864 | +j | 0.0028432 | 0.00025474 | +j | 0.002913 | 0.00022952 | +j | 0.0026245 | 0.00019502 | +j | 0.0022301
| Pкз = | 0.0223 | Uкз%= | 10.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.21994 | +j | 0.073004 | 0.21621 | +j | 0.070253 | 0.21165 | +j | 0.069662 | 0.21037 | +j | 0.068919 | 0.21307 | +j | 0.069694 | 0.2149 | +j | 0.069196 | 0.22036 | +j | 0.067887 | 0.23999 | +j | 0.067219 | 0.23661 | +j | 0.067179 | 0.22204 | +j | 0.068975 | 0.2028 | +j | 0.072669 | 0.19708 | +j | 0.072153 | 0.20516 | +j | 0.07387 | 0.20533 | +j | 0.075157 | 0.20709 | +j | 0.075081 | 0.21571 | +j | 0.076269 | 0.24582 | +j | 0.072457 | 0.26404 | +j | 0.071407 | 0.25896 | +j | 0.070852 | 0.26532 | +j | 0.07096 | 0.26792 | +j | 0.070847 | 0.27106 | +j | 0.071805 | 0.25737 | +j | 0.071413 | 0.23732 | +j | 0.071106
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 8.8758e-05 | +j | 0.0010113 | 8.559e-05 | +j | 0.00097519 | 8.3771e-05 | +j | 0.00095447 | 8.402e-05 | +j | 0.00095731 | 9.2364e-05 | +j | 0.0010524 | 0.00010471 | +j | 0.001193 | 0.00012156 | +j | 0.001385 | 0.00016026 | +j | 0.0018259 | 0.00017684 | +j | 0.0020148 | 0.00015592 | +j | 0.0017765 | 0.00015179 | +j | 0.0017295 | 0.00014305 | +j | 0.0016299 | 0.00012762 | +j | 0.0014541 | 0.0001348 | +j | 0.0015358 | 0.00012276 | +j | 0.0013987 | 0.00012559 | +j | 0.0014309 | 0.00012213 | +j | 0.0013915 | 0.00012171 | +j | 0.0013867 | 0.00011904 | +j | 0.0013563 | 0.00011711 | +j | 0.0013343 | 0.00011641 | +j | 0.0013264 | 0.0001113 | +j | 0.0012681 | 0.00010521 | +j | 0.0011988 | 9.5446e-05 | +j | 0.0010875
| Pкз = | 0.0226 | Uкз%= | 10.3
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.15963 | +j | 0.066703 | 0.1566 | +j | 0.067467 | 0.15501 | +j | 0.067022 | 0.1551 | +j | 0.067753 | 0.16278 | +j | 0.067072 | 0.17336 | +j | 0.066813 | 0.18668 | +j | 0.067405 | 0.21418 | +j | 0.06787 | 0.22408 | +j | 0.073835 | 0.21003 | +j | 0.075604 | 0.20672 | +j | 0.078205 | 0.2013 | +j | 0.074506 | 0.19118 | +j | 0.067954 | 0.19448 | +j | 0.078812 | 0.18725 | +j | 0.069499 | 0.18942 | +j | 0.069379 | 0.18721 | +j | 0.066812 | 0.18685 | +j | 0.067007 | 0.1848 | +j | 0.066976 | 0.18327 | +j | 0.067154 | 0.18291 | +j | 0.065994 | 0.17884 | +j | 0.06616 | 0.1739 | +j | 0.066091 | 0.16567 | +j | 0.065979
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.37957 | +j | 0.13971 | 0.37281 | +j | 0.13772 | 0.36665 | +j | 0.13668 | 0.36547 | +j | 0.13667 | 0.37585 | +j | 0.13677 | 0.38826 | +j | 0.13601 | 0.40704 | +j | 0.13529 | 0.45417 | +j | 0.13509 | 0.46068 | +j | 0.14101 | 0.43207 | +j | 0.14458 | 0.40952 | +j | 0.15087 | 0.39838 | +j | 0.14666 | 0.39634 | +j | 0.14182 | 0.39981 | +j | 0.15397 | 0.39434 | +j | 0.14458 | 0.40513 | +j | 0.14565 | 0.43303 | +j | 0.13927 | 0.45089 | +j | 0.13841 | 0.44376 | +j | 0.13783 | 0.44859 | +j | 0.13811 | 0.45083 | +j | 0.13684 | 0.44989 | +j | 0.13797 | 0.43127 | +j | 0.1375 | 0.40299 | +j | 0.13709

## ПС 110-10 Сергино Октяб. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Сергино»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 154.32 | 2.6044 | 0.80601 | 155.35 | 2.6169 | 0.82741 | 158.25 | 2.6632 | 0.85086 | 156.62 | 2.6359 | 0.84159 | 154.12 | 2.5951 | 0.82436 | 155.71 | 2.6239 | 0.82614 | 157.34 | 2.6568 | 0.8173 | 161.44 | 2.7366 | 0.80381 | 170.93 | 2.8996 | 0.84366 | 176.27 | 2.9877 | 0.87857 | 177.33 | 3.0003 | 0.90169 | 174.1 | 2.9447 | 0.88838 | 171.36 | 2.9023 | 0.86128 | 178.23 | 2.9994 | 0.95842 | 187.59 | 3.1621 | 0.99266 | 182.53 | 3.0872 | 0.93171 | 189.85 | 3.1973 | 1.0135 | 178.56 | 3.0296 | 0.87947 | 179.72 | 3.0471 | 0.89234 | 178.34 | 3.0234 | 0.88658 | 176.91 | 2.9993 | 0.87889 | 174.42 | 2.9489 | 0.89431 | 170.87 | 2.8706 | 0.93392 | 166.55 | 2.7941 | 0.9223
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 114 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 250.43 | 4.2969 | 0.85441 | 242.67 | 4.1571 | 0.86017 | 238.38 | 4.0828 | 0.8492 | 234.25 | 4.0106 | 0.84155 | 233.98 | 4.0075 | 0.83319 | 240.64 | 4.1238 | 0.84564 | 258.88 | 4.4497 | 0.84278 | 278.34 | 4.7909 | 0.86962 | 286.24 | 4.9266 | 0.89586 | 285.45 | 4.9108 | 0.90562 | 277.07 | 4.7647 | 0.88922 | 281.15 | 4.8375 | 0.88787 | 279.09 | 4.8043 | 0.86907 | 277.34 | 4.7744 | 0.86325 | 273.34 | 4.7069 | 0.84246 | 280.5 | 4.8766 | 0.88082 | 296.63 | 5.1575 | 0.929 | 301.88 | 5.2526 | 0.92378 | 305.48 | 5.3199 | 0.908 | 302.03 | 5.2596 | 0.89962 | 300.24 | 5.2283 | 0.89515 | 295.93 | 5.0992 | 0.89319 | 285.45 | 4.9158 | 0.87834 | 266.87 | 4.5899 | 0.85312
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 114 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
1ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 38.15 | 0.025408 | 0.001208 | 38.26 | 0.025488 | 0.001208 | 37.47 | 0.024952 | 0.001256 | 38.6 | 0.025712 | 0.001192 | 38 | 0.025312 | 0.00116 | 38.33 | 0.025536 | 0.001136 | 39.08 | 0.02604 | 0.001104 | 39.64 | 0.026416 | 0.001008 | 41.7 | 0.0278 | 0.000656 | 41.19 | 0.027456 | 0.000768 | 42.14 | 0.028096 | 0.000488 | 42.68 | 0.028456 | 0.000376 | 41.28 | 0.02752 | 0.00048 | 41.98 | 0.027992 | 0.000424 | 42.68 | 0.028456 | 0.000464 | 42.89 | 0.028592 | 0.000712 | 41.59 | 0.02772 | 0.00092 | 42.9 | 0.028584 | 0.001072 | 42.76 | 0.028496 | 0.000944 | 42.25 | 0.02816 | 0.000776 | 41.29 | 0.02752 | 0.000888 | 39.79 | 0.026512 | 0.001112 | 39.96 | 0.026632 | 0.00092 | 39.83 | 0.026536 | 0.001104 | 0.64939 | 0.021376
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385
2ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 46.92 | 0.03128 | 0.000808 | 46.42 | 0.030944 | 0.000768 | 54.93 | 0.036624 | 0.0008 | 44.37 | 0.029576 | 0.000752 | 49.63 | 0.033088 | 0.000792 | 56.15 | 0.037432 | 0.00084 | 43.01 | 0.028672 | 0.000784 | 58.39 | 0.038928 | 0.000816 | 60.56 | 0.040376 | 0.000856 | 52.86 | 0.03524 | 0.000824 | 54.68 | 0.036456 | 0.000824 | 61.33 | 0.040888 | 0.000872 | 52.71 | 0.035136 | 0.000872 | 49.16 | 0.032768 | 0.000848 | 59.55 | 0.039704 | 0.000864 | 60.02 | 0.040016 | 0.000816 | 60.42 | 0.04028 | 0.0008 | 47.44 | 0.031624 | 0.000776 | 60.15 | 0.040104 | 0.0008 | 57.26 | 0.038176 | 0.000816 | 49 | 0.032664 | 0.000752 | 46.58 | 0.031048 | 0.000792 | 55.77 | 0.037184 | 0.000744 | 51.51 | 0.034344 | 0.00072 | 0.85255 | 0.019336
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 404.75 | 6.9013 | 1.6604 | 398.02 | 6.774 | 1.6876 | 396.63 | 6.746 | 1.7001 | 390.87 | 6.6465 | 1.6831 | 388.1 | 6.6026 | 1.6576 | 396.35 | 6.7478 | 1.6718 | 416.22 | 7.1065 | 1.6601 | 439.78 | 7.5275 | 1.6734 | 457.17 | 7.8262 | 1.7395 | 461.72 | 7.8985 | 1.7842 | 454.4 | 7.765 | 1.7909 | 455.25 | 7.7821 | 1.7762 | 450.45 | 7.7067 | 1.7304 | 455.57 | 7.7738 | 1.8217 | 460.93 | 7.869 | 1.8351 | 463.03 | 7.9638 | 1.8125 | 486.48 | 8.3548 | 1.9425 | 480.44 | 8.2822 | 1.8032 | 485.2 | 8.367 | 1.8003 | 480.37 | 8.2829 | 1.7862 | 477.15 | 8.2276 | 1.774 | 470.35 | 8.0482 | 1.7875 | 456.32 | 7.7864 | 1.8123 | 433.42 | 7.3841 | 1.7754
1Т | cosФ1= | 0.9561 | tgФ1= | 0.30648
2Т | cosФ2= | 0.98325 | tgФ2= | 0.18537
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 153.47 | -2.579 | -0.8048 | 154.46 | -2.5914 | -0.8262 | 157.4 | -2.6382 | -0.8496 | 155.73 | -2.6102 | -0.8404 | 153.26 | -2.5698 | -0.8232 | 154.81 | -2.5984 | -0.825 | 156.48 | -2.6308 | -0.8162 | 160.65 | -2.7102 | -0.8028 | 170.09 | -2.8718 | -0.843 | 175.5 | -2.9602 | -0.8778 | 176.52 | -2.9722 | -0.9012 | 173.27 | -2.9162 | -0.888 | 170.56 | -2.8748 | -0.8608 | 177.33 | -2.9714 | -0.958 | 186.6 | -3.1336 | -0.9922 | 181.67 | -3.0586 | -0.931 | 189.29 | -3.1696 | -1.0126 | 177.79 | -3.001 | -0.8784 | 178.86 | -3.0186 | -0.8914 | 177.5 | -2.9952 | -0.8858 | 176.16 | -2.9718 | -0.878 | 173.72 | -2.9224 | -0.8932 | 170.24 | -2.844 | -0.933 | 165.86 | -2.7676 | -0.9212
ЦОК-1 яч.№13 | [6 empty] | 8.24 | -0.1216 | -0.08 | 8.3 | -0.1228 | -0.08 | 8.22 | -0.1212 | -0.08 | 8.33 | -0.1232 | -0.0804 | 8.24 | -0.1216 | -0.08 | 8.31 | -0.1232 | -0.08 | 8.25 | -0.122 | -0.0796 | 8.36 | -0.1244 | -0.0796 | 8.35 | -0.1244 | -0.0792 | 9.08 | -0.1344 | -0.0876 | 8.9 | -0.1312 | -0.0868 | 8.37 | -0.124 | -0.0804 | 8.26 | -0.122 | -0.08 | 8.26 | -0.122 | -0.08 | 8.35 | -0.124 | -0.08 | 8.36 | -0.1244 | -0.0796 | 8.32 | -0.1236 | -0.0796 | 8.34 | -0.124 | -0.0796 | 8.39 | -0.1248 | -0.08 | 8.38 | -0.1248 | -0.0796 | 8.33 | -0.1236 | -0.08 | 8.4 | -0.1252 | -0.0796 | 8.34 | -0.124 | -0.0796 | 8.25 | -0.122 | -0.0796 | -2.9784 | -1.9308
БПТОиК-1 яч.№15 | [6 empty] | 26.48 | -0.4488 | -0.132 | 26.54 | -0.4494 | -0.1338 | 26.49 | -0.4482 | -0.1344 | 26.91 | -0.456 | -0.1344 | 26.48 | -0.4482 | -0.1338 | 26.36 | -0.4458 | -0.1344 | 26.69 | -0.4518 | -0.135 | 28.45 | -0.4836 | -0.1368 | 30.85 | -0.525 | -0.1464 | 29.61 | -0.5046 | -0.138 | 27.38 | -0.4644 | -0.1356 | 27.72 | -0.468 | -0.144 | 24.92 | -0.4248 | -0.1158 | 30.74 | -0.5106 | -0.1848 | 29.08 | -0.4842 | -0.1716 | 30.89 | -0.5196 | -0.1668 | 37.65 | -0.6126 | -0.2592 | 28.93 | -0.4914 | -0.1404 | 27.97 | -0.4758 | -0.1332 | 27.62 | -0.4698 | -0.132 | 26.67 | -0.4548 | -0.123 | 26.89 | -0.45 | -0.1524 | 27.72 | -0.4482 | -0.1974 | 27.85 | -0.4506 | -0.1974 | -11.3862 | -3.6126
РИТЭК-1 яч.№17 | [6 empty] | 67.85 | -1.1324 | -0.3932 | 70.36 | -1.1732 | -0.4108 | 74.01 | -1.232 | -0.438 | 72.6 | -1.208 | -0.4312 | 70.1 | -1.1676 | -0.4128 | 70.14 | -1.17 | -0.408 | 69.14 | -1.1536 | -0.4016 | 67.6 | -1.1284 | -0.3912 | 68.95 | -1.15 | -0.4016 | 72.33 | -1.2044 | -0.4272 | 77.46 | -1.2904 | -0.4556 | 75.57 | -1.2576 | -0.448 | 74.66 | -1.2432 | -0.4408 | 75.74 | -1.2604 | -0.4492 | 83.31 | -1.3912 | -0.4804 | 78.73 | -1.312 | -0.4616 | 79.79 | -1.3316 | -0.4624 | 77.67 | -1.2948 | -0.4544 | 78.93 | -1.3172 | -0.4576 | 77.56 | -1.2932 | -0.4528 | 78.65 | -1.31 | -0.4632 | 79.08 | -1.3184 | -0.4624 | 77.29 | -1.2876 | -0.4544 | 76.44 | -1.2744 | -0.4468 | -29.9016 | -10.5052
ПТПС яч.№19 | [6 empty] | 6.62 | -0.1116 | -0.0348 | 6.66 | -0.1122 | -0.0354 | 6.66 | -0.1122 | -0.0354 | 6.52 | -0.1098 | -0.0348 | 6.47 | -0.1086 | -0.0354 | 6.55 | -0.1104 | -0.0348 | 6.75 | -0.1146 | -0.033 | 6.82 | -0.1158 | -0.0336 | 7.81 | -0.1338 | -0.0336 | 8.02 | -0.138 | -0.0324 | 7.98 | -0.1374 | -0.0318 | 7.89 | -0.1356 | -0.0324 | 7.81 | -0.1338 | -0.0336 | 8.04 | -0.138 | -0.0336 | 7.85 | -0.135 | -0.0318 | 7.65 | -0.1314 | -0.0318 | 7.31 | -0.1248 | -0.033 | 7.31 | -0.1248 | -0.033 | 7.22 | -0.123 | -0.0336 | 7.19 | -0.1224 | -0.0342 | 7.28 | -0.1242 | -0.0336 | 7.12 | -0.1212 | -0.0336 | 7.02 | -0.1194 | -0.0336 | 6.86 | -0.1164 | -0.0336 | -2.9544 | -0.8064
Поселок-1 яч.№3 | [6 empty] | 34.3 | -0.5936 | -0.1216 | 32.51 | -0.5616 | -0.12 | 32.61 | -0.5632 | -0.1216 | 31.8 | -0.5488 | -0.12 | 32.17 | -0.5552 | -0.1216 | 32.7 | -0.5648 | -0.1216 | 35.03 | -0.6064 | -0.1232 | 38.94 | -0.6768 | -0.1232 | 41.76 | -0.7232 | -0.1456 | 44.24 | -0.7664 | -0.1536 | 43.34 | -0.752 | -0.144 | 42.97 | -0.7456 | -0.1424 | 44.3 | -0.768 | -0.1504 | 44.43 | -0.7664 | -0.1696 | 46.99 | -0.8096 | -0.184 | 44.28 | -0.7696 | -0.1408 | 45.14 | -0.7856 | -0.1376 | 44.09 | -0.768 | -0.1296 | 44.6 | -0.7744 | -0.1456 | 44.85 | -0.7792 | -0.144 | 43.1 | -0.7504 | -0.1296 | 41.97 | -0.7312 | -0.1232 | 40.25 | -0.6992 | -0.1296 | 37 | -0.6416 | -0.1248 | -16.7008 | -3.2672
Поселок-3 яч.№5 | [6 empty] | 9.98 | -0.171 | -0.0432 | 10.09 | -0.1722 | -0.0462 | 9.41 | -0.1614 | -0.0402 | 9.57 | -0.1644 | -0.0396 | 9.8 | -0.1686 | -0.0396 | 10.75 | -0.1842 | -0.0462 | 10.62 | -0.1824 | -0.0438 | 10.48 | -0.1812 | -0.0384 | 12.37 | -0.2154 | -0.0366 | 12.22 | -0.2124 | -0.039 | 11.46 | -0.1968 | -0.0474 | 10.75 | -0.1854 | -0.0408 | 10.61 | -0.183 | -0.0402 | 10.12 | -0.174 | -0.0408 | 11.02 | -0.1896 | -0.0444 | 11.76 | -0.2016 | -0.0504 | 11.08 | -0.1914 | -0.0408 | 11.45 | -0.198 | -0.0414 | 11.75 | -0.2034 | -0.0414 | 11.9 | -0.2058 | -0.0432 | 12.13 | -0.2088 | -0.0486 | 10.26 | -0.1764 | -0.042 | 9.62 | -0.1656 | -0.0384 | 9.46 | -0.1626 | -0.039 | -4.4556 | -1.0116
2С-10 | [6 empty] | 249.53 | -4.2656 | -0.8536 | 241.87 | -4.1262 | -0.8594 | 237.31 | -4.0462 | -0.8484 | 233.6 | -3.981 | -0.8408 | 233.13 | -3.9744 | -0.8324 | 239.52 | -4.0864 | -0.8448 | 258.1 | -4.421 | -0.842 | 276.89 | -4.752 | -0.8688 | 284.59 | -4.8862 | -0.895 | 284.03 | -4.8756 | -0.9048 | 275.5 | -4.7282 | -0.8884 | 279.45 | -4.7966 | -0.887 | 277.74 | -4.7692 | -0.8682 | 276.13 | -4.7416 | -0.8624 | 271.72 | -4.6672 | -0.8416 | 278.88 | -4.8366 | -0.88 | 295.06 | -5.1172 | -0.9282 | 300.78 | -5.221 | -0.923 | 303.87 | -5.2798 | -0.9072 | 300.52 | -5.2214 | -0.8988 | 299.04 | -5.1956 | -0.8944 | 294.82 | -5.0682 | -0.8924 | 284.05 | -4.8786 | -0.8776 | 265.7 | -4.5556 | -0.8524
Ж/д яч.№14 | [6 empty] | 7.24 | -0.1244 | -0.0238 | 7.42 | -0.1272 | -0.0256 | 7.44 | -0.1274 | -0.0268 | 7.59 | -0.1298 | -0.0282 | 7.4 | -0.127 | -0.0254 | 7.55 | -0.13 | -0.0234 | 7.37 | -0.127 | -0.0222 | 7.53 | -0.1298 | -0.0228 | 7.96 | -0.137 | -0.025 | 6.54 | -0.1126 | -0.0204 | 5.21 | -0.0898 | -0.0152 | 5.2 | -0.09 | -0.0132 | 5.13 | -0.0886 | -0.0144 | 5.17 | -0.0892 | -0.0152 | 5.02 | -0.0866 | -0.015 | 5.76 | -0.1002 | -0.0178 | 7.4 | -0.1284 | -0.0246 | 7.5 | -0.1304 | -0.0236 | 7.53 | -0.131 | -0.0234 | 7.57 | -0.1316 | -0.0236 | 7.56 | -0.1312 | -0.0254 | 7.55 | -0.13 | -0.023 | 7.54 | -0.1298 | -0.0236 | 6.79 | -0.1168 | -0.0214 | -2.8458 | -0.523
БПТОиК-2 яч.№16 | [6 empty] | 2.7 | -0.0462 | -0.0102 | 2.69 | -0.0456 | -0.0114 | 2.65 | -0.045 | -0.0114 | 2.65 | -0.045 | -0.0108 | 2.6 | -0.0444 | -0.0102 | 2.69 | -0.0456 | -0.0114 | 2.99 | -0.051 | -0.0114 | 3.84 | -0.0654 | -0.0156 | 6.47 | -0.1104 | -0.0252 | 6.68 | -0.1116 | -0.0348 | 6.21 | -0.1014 | -0.039 | 5.87 | -0.0954 | -0.0378 | 5.35 | -0.0864 | -0.036 | 4.85 | -0.0774 | -0.0348 | 4.49 | -0.0738 | -0.027 | 4.44 | -0.0732 | -0.0282 | 3.98 | -0.0678 | -0.0186 | 3.63 | -0.0624 | -0.015 | 3.51 | -0.06 | -0.0156 | 3.48 | -0.0594 | -0.0156 | 3.43 | -0.0588 | -0.0144 | 3.54 | -0.06 | -0.015 | 3.44 | -0.0582 | -0.015 | 3.34 | -0.0564 | -0.015 | -1.6008 | -0.4794
РИТЭК-2 яч.№18 | [6 empty] | 41.89 | -0.7328 | -0.0102 | 41.8 | -0.7312 | -0.0114 | 43.36 | -0.7584 | -0.0114 | 43.38 | -0.7588 | -0.0108 | 43.77 | -0.7656 | -0.0102 | 43.56 | -0.762 | -0.0114 | 44.09 | -0.7712 | -0.0114 | 44.64 | -0.7808 | -0.0156 | 44.29 | -0.7744 | -0.0252 | 43.38 | -0.758 | -0.0348 | 37.66 | -0.6576 | -0.039 | 43.91 | -0.7672 | -0.0378 | 44 | -0.7688 | -0.036 | 43.72 | -0.764 | -0.0348 | 43.54 | -0.7612 | -0.027 | 43.07 | -0.7604 | -0.0282 | 44 | -0.7772 | -0.0186 | 43.98 | -0.7768 | -0.015 | 44.93 | -0.7936 | -0.0156 | 44.63 | -0.7884 | -0.0156 | 44.23 | -0.7812 | -0.0144 | 43 | -0.752 | -0.015 | 43.98 | -0.7692 | -0.015 | 44.73 | -0.7824 | -0.015 | -18.2932 | -0.4794
ЦОК-2 яч.№20 | [6 empty] | 37.76 | -0.6456 | -0.14 | 35.67 | -0.6088 | -0.1368 | 34.78 | -0.592 | -0.1404 | 33.9 | -0.5764 | -0.1396 | 33.36 | -0.5676 | -0.136 | 37.36 | -0.6384 | -0.14 | 42.44 | -0.7288 | -0.1416 | 48.4 | -0.8344 | -0.1436 | 51.08 | -0.8804 | -0.1524 | 51.23 | -0.8824 | -0.1568 | 50.26 | -0.8652 | -0.156 | 50.7 | -0.8724 | -0.1596 | 50.91 | -0.8764 | -0.158 | 49.97 | -0.86 | -0.1568 | 49.23 | -0.8476 | -0.1524 | 49.55 | -0.8616 | -0.1548 | 52.62 | -0.9152 | -0.1628 | 52.09 | -0.9064 | -0.1592 | 52.33 | -0.9112 | -0.156 | 49.7 | -0.8648 | -0.1516 | 50.43 | -0.878 | -0.1512 | 48.97 | -0.8436 | -0.1492 | 45.46 | -0.7832 | -0.138 | 40.94 | -0.7024 | -0.1396 | -18.9428 | -3.5724
Поселок-2 яч.№4 | [6 empty] | 85.76 | -1.456 | -0.3616 | 81.97 | -1.3888 | -0.3568 | 79.27 | -1.3408 | -0.3536 | 77.67 | -1.3136 | -0.3472 | 77.69 | -1.3136 | -0.3488 | 79.42 | -1.344 | -0.352 | 88.05 | -1.4992 | -0.3536 | 94.18 | -1.6096 | -0.352 | 95.86 | -1.64 | -0.3504 | 97.38 | -1.6688 | -0.3424 | 98.49 | -1.6912 | -0.3296 | 96.34 | -1.6528 | -0.3296 | 96.67 | -1.6608 | -0.3184 | 96.85 | -1.664 | -0.3184 | 94.24 | -1.6176 | -0.3184 | 98.18 | -1.7008 | -0.3408 | 103.65 | -1.7952 | -0.3616 | 108.29 | -1.8768 | -0.3712 | 110.19 | -1.9104 | -0.3744 | 108.41 | -1.8784 | -0.3744 | 106.62 | -1.8464 | -0.3728 | 105.51 | -1.8096 | -0.3632 | 99.45 | -1.7024 | -0.3584 | 92.15 | -1.5728 | -0.3536 | -38.9536 | -8.4032
Поселок 4 яч.№6 | [6 empty] | 74.18 | -1.2606 | -0.3078 | 72.32 | -1.2246 | -0.3174 | 69.81 | -1.1826 | -0.3048 | 68.41 | -1.1574 | -0.3042 | 68.31 | -1.1562 | -0.3018 | 68.94 | -1.1664 | -0.3066 | 73.16 | -1.2438 | -0.3018 | 78.3 | -1.332 | -0.3192 | 78.93 | -1.344 | -0.3168 | 78.82 | -1.3422 | -0.3156 | 77.67 | -1.323 | -0.3096 | 77.43 | -1.3188 | -0.309 | 75.68 | -1.2882 | -0.3054 | 75.57 | -1.287 | -0.3024 | 75.2 | -1.2804 | -0.3018 | 77.88 | -1.3404 | -0.3102 | 83.41 | -1.4334 | -0.342 | 85.29 | -1.4682 | -0.339 | 85.38 | -1.4736 | -0.3222 | 86.73 | -1.4988 | -0.318 | 86.77 | -1.5 | -0.3162 | 86.25 | -1.473 | -0.327 | 84.18 | -1.4358 | -0.3276 | 77.75 | -1.3248 | -0.3078 | -31.8552 | -7.5342
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.024 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0014021 | +j | 0.031811 | 0.001421 | +j | 0.03224 | 0.0014745 | +j | 0.033454 | 0.0014443 | +j | 0.032769 | 0.0013986 | +j | 0.031733 | 0.0014275 | +j | 0.032389 | 0.0014576 | +j | 0.033071 | 0.0015346 | +j | 0.034819 | 0.0017203 | +j | 0.039031 | 0.0018294 | +j | 0.041507 | 0.0018515 | +j | 0.042007 | 0.0017846 | +j | 0.04049 | 0.0017289 | +j | 0.039227 | 0.0018704 | +j | 0.042436 | 0.002072 | +j | 0.047011 | 0.0019616 | +j | 0.044507 | 0.0021222 | +j | 0.04815 | 0.0018773 | +j | 0.042594 | 0.0019017 | +j | 0.043147 | 0.0018726 | +j | 0.042486 | 0.0018427 | +j | 0.041809 | 0.0017913 | +j | 0.040642 | 0.001719 | +j | 0.039003 | 0.0016332 | +j | 0.037056
| Pкз = | 0.1179 | Uкз%= | 10.7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.6298 | +j | 1.0107 | 2.6423 | +j | 1.0325 | 2.6886 | +j | 1.0572 | 2.6614 | +j | 1.0473 | 2.6205 | +j | 1.029 | 2.6494 | +j | 1.0314 | 2.6823 | +j | 1.0233 | 2.7622 | +j | 1.0115 | 2.9253 | +j | 1.0556 | 3.0135 | +j | 1.093 | 3.0261 | +j | 1.1166 | 2.9704 | +j | 1.1018 | 2.928 | +j | 1.0734 | 3.0253 | +j | 1.1738 | 3.1881 | +j | 1.2126 | 3.1132 | +j | 1.1491 | 3.2234 | +j | 1.2346 | 3.0555 | +j | 1.095 | 3.073 | +j | 1.1084 | 3.0492 | +j | 1.102 | 3.0252 | +j | 1.0936 | 2.9747 | +j | 1.1079 | 2.8964 | +j | 1.1458 | 2.8198 | +j | 1.1323
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0035193 | +j | 0.07969 | 0.0033045 | +j | 0.074826 | 0.0031887 | +j | 0.072206 | 0.0030792 | +j | 0.069724 | 0.003072 | +j | 0.069563 | 0.0032493 | +j | 0.073578 | 0.0037607 | +j | 0.085157 | 0.0043473 | +j | 0.098441 | 0.0045975 | +j | 0.10411 | 0.0045724 | +j | 0.10354 | 0.0043076 | +j | 0.097542 | 0.0044354 | +j | 0.10044 | 0.0043707 | +j | 0.098971 | 0.0043163 | +j | 0.097737 | 0.0041925 | +j | 0.094934 | 0.0045028 | +j | 0.10196 | 0.0050355 | +j | 0.11402 | 0.0052154 | +j | 0.1181 | 0.0053405 | +j | 0.12093 | 0.0052207 | +j | 0.11822 | 0.005159 | +j | 0.11682 | 0.0049141 | +j | 0.11127 | 0.0045723 | +j | 0.10354 | 0.0039964 | +j | 0.090494
| Pкз = | 0.1146 | Uкз%= | 10.38
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.3278 | +j | 1.107 | 4.1878 | +j | 1.1079 | 4.1134 | +j | 1.0943 | 4.0411 | +j | 1.0842 | 4.038 | +j | 1.0757 | 4.1545 | +j | 1.0921 | 4.4808 | +j | 1.1008 | 4.8227 | +j | 1.141 | 4.9586 | +j | 1.1729 | 4.9428 | +j | 1.1821 | 4.7964 | +j | 1.1597 | 4.8693 | +j | 1.1612 | 4.8361 | +j | 1.1409 | 4.8061 | +j | 1.1339 | 4.7385 | +j | 1.1103 | 4.9085 | +j | 1.1557 | 5.1899 | +j | 1.2159 | 5.2852 | +j | 1.2148 | 5.3526 | +j | 1.2018 | 5.2922 | +j | 1.1907 | 5.2608 | +j | 1.1849 | 5.1316 | +j | 1.1774 | 4.9478 | +j | 1.1548 | 4.6213 | +j | 1.1165
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 6.9576 | +j | 2.1177 | 6.8302 | +j | 2.1404 | 6.802 | +j | 2.1515 | 6.7024 | +j | 2.1314 | 6.6585 | +j | 2.1046 | 6.8038 | +j | 2.1235 | 7.1631 | +j | 2.1241 | 7.5848 | +j | 2.1525 | 7.8839 | +j | 2.2284 | 7.9563 | +j | 2.275 | 7.8225 | +j | 2.2763 | 7.8398 | +j | 2.263 | 7.7642 | +j | 2.2144 | 7.8313 | +j | 2.3076 | 7.9266 | +j | 2.3229 | 8.0217 | +j | 2.3048 | 8.4134 | +j | 2.4505 | 8.3407 | +j | 2.3097 | 8.4256 | +j | 2.3102 | 8.3414 | +j | 2.2927 | 8.286 | +j | 2.2785 | 8.1063 | +j | 2.2852 | 7.8441 | +j | 2.3006 | 7.4411 | +j | 2.2488

## ПС 110-10 Кода Октяб. район
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Кода»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 43.24 | 0.70194 | 0.1161 | 42.3 | 0.68606 | 0.1177 | 40.55 | 0.65726 | 0.11462 | 40.56 | 0.65761 | 0.11422 | 40.6 | 0.65782 | 0.11651 | 42.22 | 0.68524 | 0.11394 | 45.57 | 0.74171 | 0.11054 | 49.61 | 0.80888 | 0.10991 | 49.07 | 0.79914 | 0.11535 | 47.85 | 0.77884 | 0.11589 | 49.01 | 0.79742 | 0.12049 | 48.32 | 0.78602 | 0.12 | 50.99 | 0.83002 | 0.12241 | 49.95 | 0.81321 | 0.11962 | 47.54 | 0.77161 | 0.1281 | 47.41 | 0.77136 | 0.11675 | 51 | 0.83077 | 0.1182 | 51.99 | 0.84754 | 0.11574 | 54.22 | 0.88462 | 0.11565 | 54.37 | 0.88655 | 0.1201 | 53.51 | 0.87305 | 0.11374 | 52.81 | 0.86174 | 0.11179 | 49.64 | 0.8093 | 0.10994 | 48.31 | 0.78696 | 0.11174
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 75.39 | 1.2171 | 0.24 | 76.31 | 1.2325 | 0.23982 | 71.93 | 1.1608 | 0.23126 | 74.48 | 1.2025 | 0.23613 | 74.94 | 1.2111 | 0.23219 | 76.46 | 1.2357 | 0.23653 | 84.38 | 1.3671 | 0.2429 | 89.27 | 1.4492 | 0.23976 | 100.5 | 1.6336 | 0.2576 | 100.23 | 1.6296 | 0.25379 | 101.97 | 1.658 | 0.25757 | 99.94 | 1.6251 | 0.25123 | 100.94 | 1.639 | 0.26846 | 99.05 | 1.6076 | 0.26826 | 97.25 | 1.5787 | 0.26136 | 95.79 | 1.5547 | 0.25902 | 99.1 | 1.6091 | 0.26379 | 98.35 | 1.5968 | 0.26306 | 96.78 | 1.5706 | 0.2637 | 92.33 | 1.4993 | 0.24546 | 90.93 | 1.476 | 0.24509 | 89.05 | 1.4448 | 0.2444 | 84.09 | 1.3624 | 0.24189 | 82.25 | 1.3311 | 0.24443
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10кВ |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5
[8 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1ТСН |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 4.4 | 0.002736 | 0.001296 | 3.89 | 0.002064 | 0.001704 | 4.17 | 0.002856 | 0.000216 | 4.1 | 0.002808 | 0.000216 | 4.03 | 0.002616 | 0.000912 | 4.74 | 0.00324 | 0.000336 | 4.82 | 0.003312 | 0.000144 | 4.21 | 0.00288 | 0.000312 | 4.64 | 0.003144 | 0.000552 | 5.19 | 0.00324 | 0.001488 | 4.03 | 0.002616 | 0.000888 | 3.42 | 0.002016 | 0.0012 | 2.63 | 0.000816 | 0.001608 | 3.58 | 0.000408 | 0.002424 | 4.28 | 0.000408 | 0.002904 | 2.19 | 0.00096 | 0.001152 | 4.51 | 0.000768 | 0.003 | 4.89 | 0.000336 | 0.003336 | 2.75 | 0.001416 | 0.001248 | 4.31 | 0.000552 | 0.002904 | 3.83 | 0.000648 | 0.002544 | 2.82 | 0.001344 | 0.001392 | 4.06 | 0.000504 | 0.002736 | 3.41 | 0.00096 | 0.002136
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396
2ТСН |  | 0.1 | Нагрузка |  |  |  | 4.67 | 0.000288 | 0.0032 | 4.98 | 6.4e-05 | 0.003424 | 4.77 | 0.000352 | 0.003264 | 4.84 | 9.6e-05 | 0.003328 | 4.95 | 0.00032 | 0.003392 | 4.84 | 9.6e-05 | 0.003328 | 4.81 | 0.000288 | 0.003296 | 4.89 | 3.2e-05 | 0.00336 | 4.68 | 0.000352 | 0.0032 | 4.93 | -3.2e-05 | 0.003392 | 4.64 | 0.000384 | 0.003168 | 4.7 | -9.6e-05 | 0.003232 | 4.75 | 0.000192 | 0.003264 | 5.03 | 3.2e-05 | 0.003456 | 4.9 | 0.000288 | 0.00336 | 4.98 | -6.4e-05 | 0.003424 | 4.95 | 0.00032 | 0.003392 | 5.03 | 0 | 0.003456 | 4.8 | 0.00016 | 0.003296 | 5.03 | 0.000128 | 0.003456 | 5.07 | 0 | 0.003488 | 4.68 | 0.000352 | 0.0032 | 5.07 | -3.2e-05 | 0.003488 | 4.72 | 0.000288 | 0.003232
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 118.63 | 1.919 | 0.3561 | 118.61 | 1.9185 | 0.35753 | 112.48 | 1.818 | 0.34588 | 115.04 | 1.8601 | 0.35034 | 115.54 | 1.8689 | 0.3487 | 118.68 | 1.9209 | 0.35046 | 129.95 | 2.1088 | 0.35344 | 138.88 | 2.2581 | 0.34967 | 149.57 | 2.4327 | 0.37295 | 148.08 | 2.4084 | 0.36968 | 150.98 | 2.4554 | 0.37806 | 148.26 | 2.4111 | 0.37123 | 151.93 | 2.469 | 0.39087 | 149 | 2.4208 | 0.38788 | 144.79 | 2.3503 | 0.38946 | 143.2 | 2.3261 | 0.37578 | 150.1 | 2.4399 | 0.38199 | 150.34 | 2.4443 | 0.37879 | 151 | 2.4552 | 0.37934 | 146.7 | 2.3859 | 0.36556 | 144.44 | 2.349 | 0.35883 | 141.86 | 2.3065 | 0.35619 | 133.73 | 2.1717 | 0.35182 | 130.56 | 2.118 | 0.35617
1Т | cosф= | 0.98909 | tgф= | 0.14895
2Т | cosф= | 0.98559 | tgф= | 0.17161
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Водозабор яч.№3 | [6 empty] | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.19 | 0 | 0.0032 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.2 | 0.0004 | 0.0032 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.17 | 0.0004 | 0.0028 | 0.17 | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0.068
Центр яч.№5 | [6 empty] | 19.32 | -0.3092 | -0.0736 | 18.89 | -0.302 | -0.0732 | 18.02 | -0.2872 | -0.0736 | 18.3 | -0.292 | -0.0732 | 18.33 | -0.2924 | -0.074 | 19.58 | -0.314 | -0.072 | 21.03 | -0.3384 | -0.072 | 22.21 | -0.3584 | -0.0716 | 22.36 | -0.3608 | -0.072 | 22.37 | -0.3612 | -0.0708 | 23.1 | -0.3732 | -0.0724 | 22.97 | -0.3708 | -0.0736 | 25.05 | -0.4044 | -0.0796 | 23.99 | -0.3876 | -0.0744 | 21.62 | -0.3476 | -0.076 | 20.34 | -0.3272 | -0.07 | 22.34 | -0.3596 | -0.076 | 22.83 | -0.3684 | -0.0732 | 23.29 | -0.376 | -0.0744 | 23.37 | -0.3764 | -0.0784 | 23.12 | -0.3732 | -0.0736 | 22.7 | -0.366 | -0.0748 | 21.37 | -0.3444 | -0.0708 | 22.07 | -0.3556 | -0.0736 | -8.346 | -1.7668
Половинка яч.№11 | [6 empty] | 23.85 | -0.39 | -0.044 | 23.4 | -0.3824 | -0.0456 | 22.48 | -0.3672 | -0.044 | 22.23 | -0.3632 | -0.0436 | 22.24 | -0.3632 | -0.0444 | 22.53 | -0.368 | -0.0444 | 24.46 | -0.4004 | -0.0412 | 27.32 | -0.4476 | -0.0408 | 26.62 | -0.4356 | -0.0456 | 25.37 | -0.4148 | -0.0464 | 25.8 | -0.4216 | -0.05 | 25.3 | -0.4136 | -0.048 | 25.95 | -0.4248 | -0.044 | 26.01 | -0.4256 | -0.0456 | 25.96 | -0.424 | -0.052 | 27.1 | -0.4432 | -0.0484 | 28.73 | -0.4708 | -0.042 | 29.23 | -0.4792 | -0.042 | 30.93 | -0.5072 | -0.0428 | 31.1 | -0.51 | -0.042 | 30.46 | -0.4996 | -0.0404 | 30.14 | -0.4944 | -0.0384 | 28.35 | -0.4648 | -0.0392 | 26.26 | -0.4304 | -0.0388 | -10.3416 | -1.0536
1С-10 | [6 empty] | 43.34 | -0.6992 | -0.1148 | 42.46 | -0.684 | -0.116 | 40.69 | -0.6544 | -0.1144 | 40.7 | -0.6548 | -0.114 | 40.74 | -0.6552 | -0.1156 | 42.28 | -0.682 | -0.1136 | 45.66 | -0.7384 | -0.1104 | 49.7 | -0.806 | -0.1096 | 49.15 | -0.796 | -0.1148 | 47.91 | -0.7756 | -0.1144 | 49.07 | -0.7948 | -0.1196 | 48.44 | -0.784 | -0.1188 | 51.17 | -0.8292 | -0.1208 | 50.17 | -0.8128 | -0.1172 | 47.75 | -0.7712 | -0.1252 | 47.61 | -0.7704 | -0.1156 | 51.24 | -0.83 | -0.1152 | 52.23 | -0.8472 | -0.1124 | 54.39 | -0.8832 | -0.1144 | 54.67 | -0.886 | -0.1172 | 53.75 | -0.8724 | -0.1112 | 53.01 | -0.8604 | -0.1104 | 49.89 | -0.8088 | -0.1072 | 48.5 | -0.786 | -0.1096 | -18.682 | -2.7524
Кормужиханка яч.№4 | [6 empty] | 31.18 | -0.5068 | -0.0796 | 33.6 | -0.5464 | -0.0848 | 30.37 | -0.494 | -0.0752 | 32.65 | -0.5312 | -0.0804 | 32.23 | -0.5244 | -0.0796 | 31.91 | -0.5188 | -0.0804 | 33.74 | -0.5488 | -0.0836 | 31.59 | -0.5144 | -0.0748 | 35.26 | -0.574 | -0.0848 | 32.19 | -0.524 | -0.0768 | 31.25 | -0.5088 | -0.0748 | 29.04 | -0.4732 | -0.0668 | 31.77 | -0.5168 | -0.0792 | 31.87 | -0.5184 | -0.0796 | 31.28 | -0.5088 | -0.0772 | 31.72 | -0.5164 | -0.076 | 33.51 | -0.5444 | -0.0872 | 33.99 | -0.5532 | -0.0824 | 34.17 | -0.5556 | -0.0864 | 31.59 | -0.514 | -0.0776 | 32.71 | -0.5324 | -0.0788 | 33.56 | -0.5456 | -0.0852 | 31.77 | -0.5168 | -0.0792 | 33.85 | -0.5504 | -0.0856 | -12.6376 | -1.916
Пождепо яч.№6 | [6 empty] | 39.49 | -0.6332 | -0.1456 | 38.6 | -0.6196 | -0.14 | 37.58 | -0.602 | -0.1416 | 37.92 | -0.6076 | -0.1416 | 38.77 | -0.6228 | -0.1384 | 40.57 | -0.6524 | -0.1416 | 46.05 | -0.7436 | -0.1456 | 52.58 | -0.852 | -0.1508 | 60.4 | -0.9812 | -0.1584 | 63.77 | -1.0364 | -0.164 | 66.27 | -1.0772 | -0.1696 | 66.57 | -1.082 | -0.1708 | 64.47 | -1.0464 | -0.1744 | 62.38 | -1.0116 | -0.1736 | 61.46 | -0.9968 | -0.1704 | 59.51 | -0.9644 | -0.1696 | 60.23 | -0.9776 | -0.1628 | 58.83 | -0.9536 | -0.166 | 56.41 | -0.914 | -0.162 | 54.47 | -0.8832 | -0.1528 | 52.15 | -0.8448 | -0.1508 | 49.29 | -0.798 | -0.1444 | 46.82 | -0.756 | -0.148 | 43.37 | -0.6988 | -0.1444 | -20.3552 | -3.7272
Электростанция яч.№8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сахалин яч.№16 | [6 empty] | 4.72 | -0.0768 | -0.0116 | 4.1 | -0.0664 | -0.0116 | 3.97 | -0.0644 | -0.0112 | 3.92 | -0.0636 | -0.0108 | 3.92 | -0.0636 | -0.0108 | 3.97 | -0.0644 | -0.0112 | 4.57 | -0.0744 | -0.0104 | 5.07 | -0.0828 | -0.0108 | 4.79 | -0.078 | -0.0112 | 4.25 | -0.0692 | -0.0096 | 4.39 | -0.0716 | -0.01 | 4.3 | -0.07 | -0.0104 | 4.65 | -0.0756 | -0.0116 | 4.77 | -0.0776 | -0.0116 | 4.47 | -0.0728 | -0.0104 | 4.54 | -0.074 | -0.01 | 5.31 | -0.0868 | -0.0104 | 5.51 | -0.09 | -0.0112 | 6.17 | -0.1008 | -0.012 | 6.24 | -0.102 | -0.0116 | 6.05 | -0.0988 | -0.012 | 6.17 | -0.1008 | -0.0116 | 5.49 | -0.0896 | -0.0112 | 5.01 | -0.0816 | -0.0112 | -1.8956 | -0.2644
2С-10 | [6 empty] | 75.39 | -1.2168 | -0.2368 | 76.3 | -1.2324 | -0.2364 | 71.92 | -1.1604 | -0.228 | 74.49 | -1.2024 | -0.2328 | 74.92 | -1.2108 | -0.2288 | 76.45 | -1.2356 | -0.2332 | 84.36 | -1.3668 | -0.2396 | 89.24 | -1.4492 | -0.2364 | 100.45 | -1.6332 | -0.2544 | 100.21 | -1.6296 | -0.2504 | 101.91 | -1.6576 | -0.2544 | 99.91 | -1.6252 | -0.248 | 100.89 | -1.6388 | -0.2652 | 99.02 | -1.6076 | -0.2648 | 97.21 | -1.5784 | -0.258 | 95.77 | -1.5548 | -0.2556 | 99.05 | -1.6088 | -0.2604 | 98.33 | -1.5968 | -0.2596 | 96.75 | -1.5704 | -0.2604 | 92.3 | -1.4992 | -0.242 | 90.91 | -1.476 | -0.2416 | 89.02 | -1.4444 | -0.2412 | 84.08 | -1.3624 | -0.2384 | 82.23 | -1.3308 | -0.2412 | -34.8884 | -5.9076
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00993 | +j | 0.0491
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00057391 | +j | 0.0084365 | 0.00054936 | +j | 0.0080756 | 0.00050467 | +j | 0.0074187 | 0.00050509 | +j | 0.0074249 | 0.00050601 | +j | 0.0074383 | 0.00054709 | +j | 0.0080423 | 0.00063759 | +j | 0.0093726 | 0.00075552 | +j | 0.011106 | 0.00073916 | +j | 0.010866 | 0.00070297 | +j | 0.010334 | 0.0007374 | +j | 0.01084 | 0.0007168 | +j | 0.010537 | 0.00079808 | +j | 0.011732 | 0.00076601 | +j | 0.01126 | 0.00069364 | +j | 0.010196 | 0.00069005 | +j | 0.010144 | 0.00079835 | +j | 0.011736 | 0.00082961 | +j | 0.012195 | 0.0009024 | +j | 0.013265 | 0.00090748 | +j | 0.01334 | 0.00087886 | +j | 0.012919 | 0.00085612 | +j | 0.012585 | 0.0007563 | +j | 0.011118 | 0.00071632 | +j | 0.01053
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.71244 | +j | 0.17363 | 0.69654 | +j | 0.17488 | 0.66769 | +j | 0.17113 | 0.66804 | +j | 0.17074 | 0.66825 | +j | 0.17305 | 0.69572 | +j | 0.17108 | 0.75228 | +j | 0.16902 | 0.81957 | +j | 0.17012 | 0.80981 | +j | 0.17532 | 0.78947 | +j | 0.17532 | 0.80808 | +j | 0.18043 | 0.79666 | +j | 0.17964 | 0.84074 | +j | 0.18324 | 0.8239 | +j | 0.17998 | 0.78223 | +j | 0.1874 | 0.78198 | +j | 0.176 | 0.8415 | +j | 0.17904 | 0.8583 | +j | 0.17703 | 0.89545 | +j | 0.17801 | 0.89739 | +j | 0.18254 | 0.88386 | +j | 0.17576 | 0.87253 | +j | 0.17348 | 0.81999 | +j | 0.17015 | 0.79761 | +j | 0.17137
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0017448 | +j | 0.025648 | 0.0017874 | +j | 0.026275 | 0.0015882 | +j | 0.023347 | 0.0017027 | +j | 0.025029 | 0.0017242 | +j | 0.025345 | 0.0017947 | +j | 0.026382 | 0.0021859 | +j | 0.032132 | 0.0024464 | +j | 0.035963 | 0.0031007 | +j | 0.045581 | 0.0030838 | +j | 0.045332 | 0.0031919 | +j | 0.046921 | 0.0030659 | +j | 0.045068 | 0.0031274 | +j | 0.045973 | 0.0030118 | +j | 0.044274 | 0.0029031 | +j | 0.042676 | 0.0028167 | +j | 0.041405 | 0.0030146 | +j | 0.044314 | 0.0029694 | +j | 0.043649 | 0.0028755 | +j | 0.04227 | 0.002617 | +j | 0.038471 | 0.0025381 | +j | 0.037311 | 0.0024343 | +j | 0.035784 | 0.0021707 | +j | 0.031909 | 0.0020766 | +j | 0.030526
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.2286 | +j | 0.31475 | 1.244 | +j | 0.3152 | 1.1721 | +j | 0.30371 | 1.214 | +j | 0.31026 | 1.2226 | +j | 0.30664 | 1.2473 | +j | 0.31201 | 1.3791 | +j | 0.32413 | 1.4615 | +j | 0.32482 | 1.6464 | +j | 0.35228 | 1.6424 | +j | 0.34822 | 1.671 | +j | 0.35359 | 1.638 | +j | 0.3454 | 1.6519 | +j | 0.36354 | 1.6204 | +j | 0.36163 | 1.5914 | +j | 0.35314 | 1.5673 | +j | 0.34953 | 1.6219 | +j | 0.35721 | 1.6096 | +j | 0.35581 | 1.5832 | +j | 0.35507 | 1.5117 | +j | 0.33303 | 1.4883 | +j | 0.3315 | 1.457 | +j | 0.32928 | 1.3743 | +j | 0.3229 | 1.343 | +j | 0.32406
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.9411 | +j | 0.48838 | 1.9406 | +j | 0.49008 | 1.8398 | +j | 0.47485 | 1.882 | +j | 0.481 | 1.8909 | +j | 0.47969 | 1.943 | +j | 0.48309 | 2.1313 | +j | 0.49314 | 2.281 | +j | 0.49494 | 2.4563 | +j | 0.5276 | 2.4319 | +j | 0.52355 | 2.479 | +j | 0.53402 | 2.4346 | +j | 0.52504 | 2.4927 | +j | 0.54678 | 2.4443 | +j | 0.54161 | 2.3736 | +j | 0.54054 | 2.3493 | +j | 0.52552 | 2.4634 | +j | 0.53624 | 2.4679 | +j | 0.53284 | 2.4787 | +j | 0.53308 | 2.4091 | +j | 0.51557 | 2.3722 | +j | 0.50726 | 2.3295 | +j | 0.50276 | 2.1943 | +j | 0.49305 | 2.1406 | +j | 0.49542

## ПС 110-10 Чара Нягань
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Чара»
Дата: 15.12.2021
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 357.2738 | 6.4596 | 0.62572 | 338.3397 | 6.1146 | 0.61995 | 325.2967 | 5.879 | 0.59518 | 317.992 | 5.7466 | 0.58528 | 322.0604 | 5.8198 | 0.59558 | 336.7352 | 6.0873 | 0.60028 | 374.814 | 6.7152 | 0.61878 | 417.5927 | 7.4855 | 0.64568 | 443.6314 | 7.9554 | 0.64918 | 449.5483 | 8.0681 | 0.57078 | 453.9318 | 8.1497 | 0.53371 | 462.16 | 8.2985 | 0.52691 | 467.5795 | 8.3939 | 0.56124 | 453.1257 | 8.1325 | 0.57261 | 446.3505 | 8.012 | 0.54765 | 459.2817 | 8.2438 | 0.56881 | 484.6039 | 8.6947 | 0.65084 | 489.8554 | 8.7912 | 0.62571 | 497.0273 | 8.9196 | 0.64028 | 493.7816 | 8.861 | 0.64104 | 482.6951 | 8.6648 | 0.58714 | 462.7485 | 8.3051 | 0.58598 | 431.0722 | 7.7327 | 0.59898 | 392.6628 | 7.0384 | 0.61034
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 232.589 | 3.9586 | 1.3571 | 220.476 | 3.7263 | 1.3603 | 216.0598 | 3.6454 | 1.3499 | 214.2407 | 3.6102 | 1.3507 | 213.349 | 3.5907 | 1.3571 | 218.905 | 3.7003 | 1.3491 | 237.0624 | 4.045 | 1.3527 | 252.4809 | 4.3382 | 1.3475 | 269.7575 | 4.649 | 1.3939 | 274.1525 | 4.7285 | 1.4039 | 280.273 | 4.8454 | 1.3967 | 279.5685 | 4.8338 | 1.3911 | 284.6822 | 4.923 | 1.4139 | 278.5887 | 4.8117 | 1.4039 | 276.896 | 4.7769 | 1.4143 | 283.426 | 4.8957 | 1.4267 | 295.6616 | 5.1125 | 1.4695 | 298.9724 | 5.1892 | 1.4167 | 301.1896 | 5.2326 | 1.4091 | 295.059 | 5.1193 | 1.4055 | 290.7657 | 5.0444 | 1.3863 | 280.7698 | 4.8616 | 1.3723 | 263.5506 | 4.5413 | 1.3643 | 245.0946 | 4.1961 | 1.3559
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
1ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 20.5108 | 0.014144 | -0.001184 | 20.0121 | 0.013792 | -0.001248 | 19.8237 | 0.013664 | -0.001216 | 19.8698 | 0.013696 | -0.001216 | 19.7776 | 0.013632 | -0.001216 | 19.6855 | 0.013568 | -0.001216 | 20.7338 | 0.014304 | -0.00112 | 19.7658 | 0.013632 | -0.00112 | 19.5354 | 0.013472 | -0.00112 | 19.4432 | 0.013408 | -0.00112 | 19.1168 | 0.013184 | -0.001088 | 19.5316 | 0.013472 | -0.001088 | 20.3579 | 0.014048 | -0.001056 | 19.5777 | 0.013504 | -0.001088 | 19.355 | 0.013344 | -0.001152 | 19.8543 | 0.013696 | -0.001088 | 20.819 | 0.014368 | -0.001056 | 20.6279 | 0.01424 | -0.000992 | 20.9643 | 0.014464 | -0.00112 | 21.0957 | 0.01456 | -0.001056 | 21.557 | 0.01488 | -0.001056 | 21.1847 | 0.014624 | -0.001024 | 21.277 | 0.014688 | -0.001024 | 21.6954 | 0.014976 | -0.001056
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  |  |  | 28.6074 | 0.019776 | -0.000896 | 28.7459 | 0.019872 | -0.000896 | 28.6997 | 0.01984 | -0.000896 | 28.6515 | 0.019808 | -0.000864 | 28.7459 | 0.019872 | -0.000896 | 28.7459 | 0.019872 | -0.000896 | 28.6997 | 0.01984 | -0.000896 | 28.6074 | 0.019776 | -0.000896 | 28.6535 | 0.019808 | -0.000896 | 28.5612 | 0.019744 | -0.000896 | 28.6053 | 0.019776 | -0.000864 | 28.6535 | 0.019808 | -0.000896 | 28.6053 | 0.019776 | -0.000864 | 28.5612 | 0.019744 | -0.000896 | 28.5612 | 0.019744 | -0.000896 | 28.5591 | 0.019744 | -0.000864 | 28.5612 | 0.019744 | -0.000896 | 27.7759 | 0.0192 | -0.000896 | 28.053 | 0.019392 | -0.000896 | 27.8682 | 0.019264 | -0.000896 | 27.8221 | 0.019232 | -0.000896 | 27.8199 | 0.019232 | -0.000864 | 27.9144 | 0.019296 | -0.000896 | 27.3601 | 0.018912 | -0.000896
|  |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 589.8628 | 10.4182 | 1.9828 | 558.8156 | 9.8409 | 1.9803 | 541.3565 | 9.5244 | 1.9451 | 532.2327 | 9.3568 | 1.936 | 535.4094 | 9.4105 | 1.9527 | 555.6402 | 9.7875 | 1.9494 | 611.8763 | 10.7602 | 1.9715 | 670.0735 | 11.8237 | 1.9932 | 713.3889 | 12.6044 | 2.0431 | 723.7008 | 12.7967 | 1.9747 | 734.2048 | 12.9951 | 1.9304 | 741.7286 | 13.1323 | 1.918 | 752.2617 | 13.3169 | 1.9752 | 731.7144 | 12.9442 | 1.9765 | 723.2465 | 12.789 | 1.962 | 742.7077 | 13.1395 | 1.9955 | 780.2655 | 13.8072 | 2.1203 | 788.8279 | 13.9804 | 2.0424 | 798.2169 | 14.1522 | 2.0494 | 788.8405 | 13.9802 | 2.0465 | 773.4608 | 13.7092 | 1.9734 | 743.5183 | 13.1668 | 1.9583 | 694.6229 | 12.274 | 1.9633 | 637.7575 | 11.2345 | 1.9662
1Т cosФ= |  | 0.99692 | tgФ= | 0.078643
2Т cosФ= |  | 0.95602 | tgФ= | 0.30679
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 369.895 | -6.4455 | -0.6269 | 351.8771 | -6.1008 | -0.6212 | 339.0322 | -5.8653 | -0.5964 | 332.2004 | -5.7329 | -0.5865 | 335.3437 | -5.8062 | -0.5968 | 348.7585 | -6.0737 | -0.6015 | 386.6916 | -6.7009 | -0.6199 | 427.8185 | -7.4719 | -0.6468 | 452.7944 | -7.9419 | -0.6503 | 458.6066 | -8.0547 | -0.5719 | 463.5531 | -8.1365 | -0.5348 | 471.2963 | -8.285 | -0.528 | 476.2353 | -8.3799 | -0.5623 | 462.2868 | -8.119 | -0.5737 | 456.0044 | -7.9987 | -0.5488 | 469.1546 | -8.2301 | -0.5699 | 494.165 | -8.6803 | -0.6519 | 499.5298 | -8.777 | -0.6267 | 506.5287 | -8.9051 | -0.6414 | 503.2793 | -8.8464 | -0.6421 | 492.1911 | -8.6499 | -0.5882 | 472.7855 | -8.2905 | -0.587 | 441.8583 | -7.718 | -0.6 | 404.2961 | -7.0234 | -0.6114 | -182.2336 | -14.3844
РП-17-1 яч.№13 | [6 empty] | 55.363 | -0.9576 | -0.3072 | 52.1984 | -0.8984 | -0.3032 | 50.2922 | -0.864 | -0.2968 | 48.9347 | -0.8376 | -0.2976 | 49.406 | -0.8464 | -0.2984 | 51.2929 | -0.8832 | -0.2968 | 57.454 | -0.988 | -0.304 | 60.1547 | -1.0392 | -0.3024 | 61.9743 | -1.0728 | -0.304 | 60.8334 | -1.0616 | -0.2664 | 62.3265 | -1.0912 | -0.2584 | 63.8752 | -1.12 | -0.2576 | 64.1489 | -1.1256 | -0.2552 | 61.9042 | -1.0832 | -0.2592 | 62.0651 | -1.0856 | -0.2616 | 63.7807 | -1.116 | -0.2672 | 68.1917 | -1.1872 | -0.3096 | 70.917 | -1.2368 | -0.3136 | 71.9089 | -1.2544 | -0.3168 | 72.2647 | -1.2608 | -0.3176 | 71.8009 | -1.2536 | -0.312 | 69.8275 | -1.2192 | -0.3032 | 65.6102 | -1.14 | -0.3064 | 60.2425 | -1.0392 | -0.308 | -25.6616 | -7.0232
Транзит-1 яч.№15 | [6 empty] | 60.53 | -1.0768 | -0.2224 | 57.49 | -1.02 | -0.224 | 55.6321 | -0.9856 | -0.2232 | 53.9383 | -0.9544 | -0.2216 | 55.1266 | -0.976 | -0.224 | 57.0746 | -1.0128 | -0.2216 | 65.7326 | -1.1592 | -0.2344 | 73.2567 | -1.296 | -0.24 | 80.1016 | -1.4216 | -0.2368 | 83.5896 | -1.4848 | -0.2392 | 87.6279 | -1.5592 | -0.2336 | 89.5012 | -1.5928 | -0.2368 | 91.045 | -1.6192 | -0.248 | 86.5966 | -1.5392 | -0.2416 | 84.967 | -1.5104 | -0.236 | 88.1514 | -1.568 | -0.2384 | 92.7266 | -1.6544 | -0.2152 | 95.0368 | -1.696 | -0.2176 | 96.3441 | -1.7192 | -0.2216 | 91.1836 | -1.6264 | -0.2152 | 86.2149 | -1.5376 | -0.2048 | 80.6964 | -1.4376 | -0.2032 | 73.8044 | -1.312 | -0.2048 | 65.9673 | -1.1688 | -0.2064 | -32.928 | -5.4104
Таежный яч.№17 | [6 empty] | 93.6799 | -1.7008 | -0.0552 | 89.4444 | -1.624 | -0.0496 | 86.3163 | -1.5672 | -0.048 | 85.3451 | -1.5496 | -0.0464 | 85.2669 | -1.548 | -0.052 | 89.2256 | -1.62 | -0.0504 | 101.5124 | -1.8256 | -0.0544 | 114.1007 | -2.052 | -0.0608 | 120.7105 | -2.1712 | -0.052 | 124.503 | -2.24 | -0.016 | 123.9669 | -2.2304 | 0.0072 | 126.7264 | -2.28 | 0.0168 | 125.9234 | -2.2656 | 0.008 | 122.322 | -2.2008 | 0.0088 | 119.5645 | -2.1512 | 0.004 | 125.1261 | -2.2512 | -0.0176 | 131.873 | -2.3712 | -0.0832 | 130.9041 | -2.3544 | -0.0624 | 131.3907 | -2.3632 | -0.0608 | 130.8084 | -2.3528 | -0.0576 | 127.0724 | -2.2856 | -0.056 | 120.8505 | -2.1736 | -0.0568 | 111.3714 | -2.0032 | -0.0488 | 102.6719 | -1.8464 | -0.0568 | -49.028 | -0.94
ЛХК-1 яч.№19 | [6 empty] | 26.9806 | -0.3264 | 0.3656 | 26.0266 | -0.2968 | 0.368 | 25.5474 | -0.2848 | 0.3664 | 25.5966 | -0.28 | 0.3712 | 26.8558 | -0.3184 | 0.3696 | 29.0272 | -0.3784 | 0.3672 | 29.1783 | -0.3744 | 0.368 | 32.6333 | -0.4632 | 0.3608 | 36.3823 | -0.5488 | 0.3568 | 34.4856 | -0.5104 | 0.3528 | 31.8263 | -0.4504 | 0.3536 | 33.0667 | -0.4808 | 0.3504 | 33.597 | -0.4976 | 0.3432 | 32.73 | -0.4768 | 0.3456 | 31.0959 | -0.4368 | 0.3496 | 30.8567 | -0.428 | 0.3536 | 33.2597 | -0.4768 | 0.3616 | 33.0558 | -0.4728 | 0.3608 | 32.7443 | -0.4688 | 0.3568 | 33.1881 | -0.4776 | 0.3584 | 33.2243 | -0.476 | 0.3616 | 31.3517 | -0.4336 | 0.3608 | 30.3234 | -0.4064 | 0.364 | 28.5798 | -0.364 | 0.3632 | -10.128 | 8.6296
ТРК-1 яч.№25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-7-1 яч.№27 | [6 empty] | 51.456 | -0.93 | -0.0936 | 46.8871 | -0.846 | -0.0984 | 44.0197 | -0.7944 | -0.0912 | 42.4295 | -0.7656 | -0.0888 | 42.7311 | -0.7704 | -0.0948 | 44.4286 | -0.8016 | -0.0936 | 53.1861 | -0.9516 | -0.1008 | 63.0655 | -1.1304 | -0.0984 | 66.4494 | -1.1916 | -0.0972 | 68.6486 | -1.2312 | -0.0984 | 70.1831 | -1.2588 | -0.0996 | 71.2418 | -1.278 | -0.0984 | 72.9967 | -1.3092 | -0.1044 | 71.3256 | -1.278 | -0.1164 | 69.9225 | -1.254 | -0.1008 | 70.9986 | -1.2744 | -0.0876 | 77.3383 | -1.3884 | -0.0924 | 79.5394 | -1.4292 | -0.0732 | 81.3626 | -1.4616 | -0.0816 | 81.6442 | -1.4664 | -0.0864 | 79.9167 | -1.4364 | -0.0648 | 77.0487 | -1.3848 | -0.0636 | 69.8282 | -1.254 | -0.0768 | 60.2593 | -1.0812 | -0.0804 | -27.9672 | -2.1816
РП-6-1 яч.№3 | [6 empty] | 69.2763 | -1.2304 | -0.264 | 68.3106 | -1.2128 | -0.2624 | 66.2957 | -1.1776 | -0.252 | 65.4777 | -1.1624 | -0.252 | 65.4901 | -1.164 | -0.2456 | 66.8401 | -1.1872 | -0.2544 | 66.9376 | -1.1792 | -0.2448 | 69.3373 | -1.2208 | -0.2568 | 71.3896 | -1.256 | -0.2688 | 70.3312 | -1.2384 | -0.26 | 70.4436 | -1.2408 | -0.2584 | 70.382 | -1.24 | -0.2568 | 71.3759 | -1.2576 | -0.26 | 70.5977 | -1.2416 | -0.268 | 71.8371 | -1.2664 | -0.2584 | 72.6258 | -1.2784 | -0.2704 | 72.2411 | -1.272 | -0.2672 | 70.3749 | -1.2368 | -0.2712 | 71.2313 | -1.2536 | -0.2664 | 72.402 | -1.2736 | -0.2736 | 73.4331 | -1.2944 | -0.2648 | 73.8372 | -1.3 | -0.2736 | 73.0914 | -1.2856 | -0.2768 | 72.5138 | -1.276 | -0.272 | -29.7456 | -6.2984
Пож.депо яч.№7 | [6 empty] | 12.6092 | -0.2235 | -0.0501 | 11.52 | -0.2028 | -0.0516 | 10.9289 | -0.1917 | -0.0516 | 10.4786 | -0.1833 | -0.0513 | 10.4671 | -0.183 | -0.0516 | 10.8694 | -0.1905 | -0.0519 | 12.6906 | -0.2229 | -0.0495 | 15.2702 | -0.2703 | -0.0492 | 15.7868 | -0.2799 | -0.0483 | 16.2152 | -0.2883 | -0.0447 | 17.1789 | -0.3057 | -0.0456 | 16.503 | -0.2934 | -0.0456 | 17.1484 | -0.3051 | -0.0459 | 16.8107 | -0.2994 | -0.0429 | 16.5525 | -0.2943 | -0.0456 | 17.6154 | -0.3141 | -0.0423 | 18.5346 | -0.3303 | -0.0459 | 19.7017 | -0.351 | -0.0495 | 21.5468 | -0.3843 | -0.051 | 21.7883 | -0.3888 | -0.0501 | 20.5288 | -0.3663 | -0.0474 | 19.1736 | -0.3417 | -0.0474 | 17.8293 | -0.3168 | -0.0504 | 14.0615 | -0.2478 | -0.051 | -6.7752 | -1.1604
2С-10 | [6 empty] | 232.4041 | -3.9388 | -1.358 | 220.2698 | -3.7064 | -1.3612 | 215.835 | -3.6256 | -1.3508 | 213.9939 | -3.5904 | -1.3516 | 213.1379 | -3.5708 | -1.358 | 218.735 | -3.6804 | -1.35 | 236.9116 | -4.0252 | -1.3536 | 252.4273 | -4.3184 | -1.3484 | 269.6733 | -4.6292 | -1.3948 | 274.2278 | -4.7088 | -1.4048 | 280.4002 | -4.8256 | -1.3976 | 279.7508 | -4.814 | -1.392 | 284.8123 | -4.9032 | -1.4148 | 278.7104 | -4.792 | -1.4048 | 277.0417 | -4.7572 | -1.4152 | 283.736 | -4.876 | -1.4276 | 295.9968 | -5.0928 | -1.4704 | 299.2104 | -5.17 | -1.4176 | 301.5105 | -5.2132 | -1.41 | 295.4346 | -5.1 | -1.4064 | 291.2387 | -5.0252 | -1.3872 | 281.222 | -4.8424 | -1.3732 | 263.9914 | -4.522 | -1.3652 | 245.3716 | -4.1772 | -1.3568 | -107.9048 | -33.27
Транзит-2 яч.№10 | [6 empty] | 41.8846 | -0.7376 | -0.1544 | 37.6072 | -0.6584 | -0.156 | 35.3613 | -0.6176 | -0.1528 | 34.3264 | -0.5984 | -0.1528 | 34.2944 | -0.5976 | -0.1536 | 36.4436 | -0.6384 | -0.1496 | 42.7724 | -0.7544 | -0.152 | 48.8464 | -0.8656 | -0.152 | 54.7736 | -0.9712 | -0.1672 | 57.581 | -1.0208 | -0.1768 | 60.3657 | -1.0704 | -0.184 | 61.0012 | -1.0832 | -0.1768 | 62.1193 | -1.1024 | -0.184 | 59.517 | -1.056 | -0.1776 | 60.0506 | -1.0656 | -0.1784 | 61.3013 | -1.0888 | -0.176 | 64.2039 | -1.1424 | -0.1712 | 66.9699 | -1.192 | -0.176 | 69.774 | -1.2432 | -0.1744 | 69.3524 | -1.2352 | -0.1768 | 67.2403 | -1.1984 | -0.1656 | 63.1714 | -1.1256 | -0.1576 | 55.2146 | -0.9816 | -0.1528 | 48.0104 | -0.8496 | -0.156 | -22.8944 | -3.9744
ЛХК-2 яч.№16 | [6 empty] | 21.837 | -0.3544 | -0.1696 | 20.7998 | -0.3352 | -0.1664 | 20.3424 | -0.3272 | -0.164 | 20.3225 | -0.3272 | -0.1632 | 20.2032 | -0.3248 | -0.1632 | 21.0196 | -0.34 | -0.1656 | 22.5212 | -0.368 | -0.1696 | 26.4717 | -0.4432 | -0.1744 | 33.2282 | -0.5648 | -0.196 | 34.0494 | -0.5768 | -0.2064 | 34.4264 | -0.584 | -0.2064 | 33.5057 | -0.5664 | -0.2064 | 33.1411 | -0.56 | -0.2048 | 32.5155 | -0.548 | -0.2048 | 32.0057 | -0.54 | -0.2 | 32.23 | -0.5416 | -0.2072 | 30.4809 | -0.5128 | -0.1944 | 28.3225 | -0.4752 | -0.184 | 25.8647 | -0.4288 | -0.1808 | 25.2162 | -0.4168 | -0.1792 | 23.9009 | -0.392 | -0.1768 | 23.1023 | -0.3784 | -0.172 | 22.7146 | -0.3696 | -0.1744 | 21.8744 | -0.3536 | -0.1728 | -10.6288 | -4.4024
Финский компл. яч.№18 | [6 empty] | 11.7386 | -0.2048 | -0.0516 | 10.8238 | -0.188 | -0.0508 | 10.7653 | -0.1868 | -0.0512 | 10.4869 | -0.1816 | -0.0512 | 10.1815 | -0.176 | -0.0508 | 10.432 | -0.1808 | -0.0504 | 11.7278 | -0.2048 | -0.0508 | 12.7298 | -0.2236 | -0.0496 | 12.8601 | -0.226 | -0.0496 | 12.1577 | -0.2152 | -0.0392 | 12.5402 | -0.2224 | -0.038 | 12.6754 | -0.2248 | -0.0384 | 13.1139 | -0.2328 | -0.0384 | 12.3868 | -0.2196 | -0.038 | 12.2696 | -0.2168 | -0.0416 | 13.1941 | -0.2332 | -0.0444 | 16.0362 | -0.2796 | -0.0712 | 16.311 | -0.2848 | -0.0708 | 17.0066 | -0.2968 | -0.0744 | 16.5322 | -0.2888 | -0.0712 | 16.847 | -0.2952 | -0.0688 | 16.4895 | -0.2884 | -0.0696 | 15.1692 | -0.2672 | -0.0556 | 13.266 | -0.2324 | -0.0544 | -5.5704 | -1.27
Центральный яч.№24 | [6 empty] | 37.9143 | -0.6224 | -0.2792 | 36.0947 | -0.5848 | -0.2824 | 35.1179 | -0.5672 | -0.2784 | 34.8983 | -0.5608 | -0.2824 | 34.9989 | -0.5608 | -0.2864 | 35.3356 | -0.5688 | -0.284 | 37.6751 | -0.6184 | -0.2776 | 39.7957 | -0.66 | -0.2776 | 42.8097 | -0.72 | -0.2736 | 43.2516 | -0.7288 | -0.2728 | 44.0745 | -0.744 | -0.2744 | 44.7579 | -0.7568 | -0.2752 | 45.9659 | -0.7776 | -0.2816 | 44.7296 | -0.7536 | -0.2824 | 44.2978 | -0.7456 | -0.2816 | 44.8598 | -0.7552 | -0.2848 | 47.4789 | -0.8048 | -0.2864 | 49.1871 | -0.8368 | -0.288 | 49.5784 | -0.8464 | -0.2816 | 46.6306 | -0.792 | -0.2768 | 46.1124 | -0.7824 | -0.276 | 44.5072 | -0.752 | -0.2752 | 41.7299 | -0.6976 | -0.2776 | 39.1877 | -0.6488 | -0.276 | -16.8856 | -6.712
ТРК-2 яч.№26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-17-2 яч.№4 | [6 empty] | 55.0858 | -0.928 | -0.348 | 51.837 | -0.864 | -0.3512 | 50.5627 | -0.8392 | -0.3512 | 51.0553 | -0.8488 | -0.3512 | 50.4159 | -0.836 | -0.352 | 52.1169 | -0.8704 | -0.3488 | 57.2116 | -0.9696 | -0.3456 | 60.3773 | -1.0312 | -0.3416 | 60.6459 | -1.0376 | -0.3376 | 61.0271 | -1.0496 | -0.3224 | 61.8463 | -1.0688 | -0.3096 | 61.3967 | -1.0592 | -0.3136 | 64.0819 | -1.1072 | -0.3216 | 63.0186 | -1.0896 | -0.3136 | 60.2098 | -1.0352 | -0.3192 | 64.3439 | -1.1128 | -0.3192 | 69.0173 | -1.192 | -0.348 | 71.9607 | -1.2464 | -0.3504 | 72.2724 | -1.252 | -0.3512 | 71.4654 | -1.236 | -0.3544 | 70.7694 | -1.2232 | -0.3536 | 67.674 | -1.1656 | -0.352 | 63.7245 | -1.0896 | -0.3568 | 59.0468 | -1.0032 | -0.3496 | -25.1552 | -8.1624
РП-6-2 яч.№8 | [6 empty] | 63.0487 | -1.076 | -0.3592 | 62.2337 | -1.0608 | -0.3584 | 62.7956 | -1.072 | -0.3568 | 62.0364 | -1.0584 | -0.3544 | 62.149 | -1.06 | -0.356 | 62.4863 | -1.0664 | -0.356 | 64.0049 | -1.0928 | -0.3632 | 63.1612 | -1.0776 | -0.3608 | 63.8857 | -1.0848 | -0.38 | 64.6486 | -1.0928 | -0.3984 | 65.7628 | -1.1144 | -0.3976 | 65.0599 | -1.1024 | -0.3936 | 65.048 | -1.1016 | -0.3952 | 65.3593 | -1.1064 | -0.3984 | 66.8755 | -1.1328 | -0.4056 | 66.3922 | -1.1224 | -0.4088 | 67.304 | -1.1384 | -0.4128 | 65.0331 | -1.1128 | -0.3616 | 65.7253 | -1.1264 | -0.36 | 65.0903 | -1.1144 | -0.36 | 65.2747 | -1.1184 | -0.3584 | 65.2324 | -1.1176 | -0.3584 | 64.4422 | -1.1024 | -0.3592 | 63.0346 | -1.076 | -0.3584 | -26.328 | -8.9712
резерв яч.№22 | [6 empty] | 0.8951 | -0.0156 | 0.004 | 0.87358 | -0.0152 | 0.004 | 0.88984 | -0.0156 | 0.0036 | 0.86819 | -0.0152 | 0.0036 | 0.8951 | -0.0156 | 0.004 | 0.90088 | -0.0156 | 0.0044 | 0.99871 | -0.0172 | 0.0052 | 1.0451 | -0.0172 | 0.0076 | 1.4702 | -0.0248 | 0.0092 | 1.5124 | -0.0248 | 0.0112 | 1.3843 | -0.0216 | 0.0124 | 1.354 | -0.0212 | 0.012 | 1.3422 | -0.0216 | 0.0108 | 1.1835 | -0.0188 | 0.01 | 1.3326 | -0.0212 | 0.0112 | 1.4147 | -0.022 | 0.0128 | 1.4755 | -0.0228 | 0.0136 | 1.426 | -0.022 | 0.0132 | 1.2891 | -0.0196 | 0.0124 | 1.1475 | -0.0168 | 0.012 | 1.0939 | -0.0156 | 0.012 | 1.0451 | -0.0148 | 0.0116 | 0.99648 | -0.014 | 0.0112 | 0.95158 | -0.0136 | 0.0104 | -0.4424 | 0.2224
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0255 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0083563 | +j | 0.17252 | 0.0074941 | +j | 0.15472 | 0.0069274 | +j | 0.14302 | 0.0066198 | +j | 0.13667 | 0.0067903 | +j | 0.14019 | 0.0074232 | +j | 0.15325 | 0.0090226 | +j | 0.18627 | 0.0112 | +j | 0.23122 | 0.01264 | +j | 0.26095 | 0.012979 | +j | 0.26796 | 0.013234 | +j | 0.27321 | 0.013718 | +j | 0.28321 | 0.014041 | +j | 0.28989 | 0.013187 | +j | 0.27224 | 0.012795 | +j | 0.26416 | 0.013547 | +j | 0.27969 | 0.015083 | +j | 0.31138 | 0.015411 | +j | 0.31817 | 0.015866 | +j | 0.32755 | 0.015659 | +j | 0.32329 | 0.014964 | +j | 0.30893 | 0.013753 | +j | 0.28393 | 0.011934 | +j | 0.24639 | 0.0099024 | +j | 0.20444
| Pкз = | 0.124 | Uкз%= | 10.24
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.4935 | +j | 0.97113 | 6.1476 | +j | 0.94757 | 5.9114 | +j | 0.9111 | 5.7787 | +j | 0.89485 | 5.8521 | +j | 0.90867 | 6.1202 | +j | 0.92644 | 6.7497 | +j | 0.97795 | 7.5222 | +j | 1.0498 | 7.9935 | +j | 1.083 | 8.1066 | +j | 1.0116 | 8.1884 | +j | 0.97982 | 8.3377 | +j | 0.98302 | 8.4335 | +j | 1.024 | 8.1712 | +j | 1.0178 | 8.0503 | +j | 0.98471 | 8.2828 | +j | 1.0214 | 8.7353 | +j | 1.1351 | 8.8322 | +j | 1.1168 | 8.9609 | +j | 1.1407 | 8.9021 | +j | 1.1372 | 8.7052 | +j | 1.069 | 8.3444 | +j | 1.0428 | 7.7701 | +j | 1.0183 | 7.0738 | +j | 0.98768
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0032348 | +j | 0.0725 | 0.0029067 | +j | 0.065145 | 0.0027914 | +j | 0.062562 | 0.0027446 | +j | 0.061512 | 0.0027218 | +j | 0.061001 | 0.0028654 | +j | 0.06422 | 0.0033605 | +j | 0.075316 | 0.0038118 | +j | 0.085431 | 0.0043513 | +j | 0.097523 | 0.0044943 | +j | 0.10073 | 0.0046972 | +j | 0.10527 | 0.0046736 | +j | 0.10475 | 0.0048461 | +j | 0.10861 | 0.0046409 | +j | 0.10401 | 0.0045846 | +j | 0.10275 | 0.0048034 | +j | 0.10766 | 0.0052271 | +j | 0.11715 | 0.0053448 | +j | 0.11979 | 0.0054244 | +j | 0.12157 | 0.0052058 | +j | 0.11667 | 0.0050554 | +j | 0.1133 | 0.0047138 | +j | 0.10565 | 0.0041534 | +j | 0.093087 | 0.003592 | +j | 0.080506
| Pкз = | 0.11545 | Uкз%= | 10.35
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.9901 | +j | 1.6025 | 3.7575 | +j | 1.5983 | 3.6765 | +j | 1.5854 | 3.6413 | +j | 1.5851 | 3.6217 | +j | 1.591 | 3.7314 | +j | 1.5862 | 4.0767 | +j | 1.6009 | 4.3703 | +j | 1.6058 | 4.6817 | +j | 1.6643 | 4.7613 | +j | 1.6775 | 4.8784 | +j | 1.6749 | 4.8668 | +j | 1.6687 | 4.9561 | +j | 1.6954 | 4.8447 | +j | 1.6808 | 4.8098 | +j | 1.69 | 4.9288 | +j | 1.7073 | 5.1461 | +j | 1.7596 | 5.2228 | +j | 1.7094 | 5.2663 | +j | 1.7036 | 5.1528 | +j | 1.6951 | 5.0778 | +j | 1.6725 | 4.8946 | +j | 1.6509 | 4.5737 | +j | 1.6303 | 4.228 | +j | 1.6093
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 10.4836 | +j | 2.5736 | 9.9051 | +j | 2.5459 | 9.5879 | +j | 2.4965 | 9.42 | +j | 2.48 | 9.4738 | +j | 2.4997 | 9.8516 | +j | 2.5127 | 10.8264 | +j | 2.5789 | 11.8925 | +j | 2.6556 | 12.6752 | +j | 2.7474 | 12.8679 | +j | 2.6892 | 13.0668 | +j | 2.6547 | 13.2045 | +j | 2.6518 | 13.3896 | +j | 2.7195 | 13.0159 | +j | 2.6986 | 12.8602 | +j | 2.6747 | 13.2117 | +j | 2.7287 | 13.8813 | +j | 2.8947 | 14.055 | +j | 2.8262 | 14.2272 | +j | 2.8443 | 14.0549 | +j | 2.8323 | 13.783 | +j | 2.7415 | 13.239 | +j | 2.6937 | 12.3439 | +j | 2.6486 | 11.3018 | +j | 2.597

## ПС 220-110-10 Югра
|  | Ведомость контрольного замера по ПС: | [6 empty] | 220/110/10 кВ «Югра»
[76 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т (АТДЦТН-125000/220) |  |  | Нагрузка |  | 220 кВ |  | 55.8378 | 22.57 | -5.04 | 49.7472 | 20.13 | -4.55 | 41.4845 | 16.5 | -4.66 | 39.3375 | 15.62 | -4.51 | 40.0672 | 15.95 | -4.4 | 40.027 | 15.99 | -4.16 | 54.0697 | 21.63 | -5.19 | 63.0647 | 25.67 | -4.58 | 64.5591 | 26.33 | -4.18 | 64.1317 | 26.14 | -4.25 | 65.5901 | 26.75 | -4.25 | 65.261 | 26.64 | -4.22 | 65.2545 | 26.6 | -4.31 | 64.8504 | 26.4 | -4.22 | 65.216 | 26.53 | -4.36 | 66.8305 | 27.28 | -3.94 | 68.7582 | 28.09 | -3.89 | 67.9875 | 27.76 | -3.87 | 66.9704 | 27.35 | -3.94 | 67.0042 | 27.37 | -3.98 | 65.8693 | 26.86 | -4.07 | 63.478 | 25.87 | -4.16 | 61.8487 | 25.15 | -4.51 | 58.9435 | 23.89 | -4.82
[5 empty] | 110 кВ |  | 111.6755 | 22.57 | -5.04 | 99.5774 | 20.13 | -4.55 | 83.0733 | 16.5 | -4.66 | 78.7739 | 15.62 | -4.51 | 80.2351 | 15.95 | -4.4 | 80.1885 | 15.99 | -4.16 | 108.2304 | 21.63 | -5.19 | 126.3409 | 25.67 | -4.58 | 129.3892 | 26.33 | -4.18 | 128.5326 | 26.14 | -4.25 | 131.4556 | 26.75 | -4.25 | 130.7957 | 26.64 | -4.22 | 130.783 | 26.6 | -4.31 | 129.8642 | 26.4 | -4.22 | 130.7062 | 26.53 | -4.36 | 133.9983 | 27.28 | -3.94 | 137.8633 | 28.09 | -3.89 | 136.2609 | 27.76 | -3.87 | 134.2223 | 27.35 | -3.94 | 134.3462 | 27.37 | -3.98 | 131.96 | 26.86 | -4.07 | 127.1693 | 25.87 | -4.16 | 123.6974 | 25.15 | -4.51 | 117.9858 | 23.89 | -4.82
[5 empty] | 10 кВ |  | 5.6056 | 0.10572 | 0.01424 | 2.1444 | 0.03836 | 0.01392 | 2.081 | 0.03712 | 0.0138 | 5.4611 | 0.10298 | 0.01398 | 2.0959 | 0.03748 | 0.01364 | 2.1711 | 0.039 | 0.01364 | 5.5501 | 0.1047 | 0.0139 | 2.1214 | 0.03796 | 0.01374 | 2.0712 | 0.03698 | 0.01364 | 5.474 | 0.10322 | 0.01404 | 2.1441 | 0.03844 | 0.01368 | 2.1784 | 0.03914 | 0.01366 | 5.5832 | 0.10532 | 0.01402 | 2.1619 | 0.0388 | 0.01368 | 2.1077 | 0.03772 | 0.01364 | 5.4263 | 0.10232 | 0.01392 | 2.0477 | 0.03654 | 0.01354 | 2.0915 | 0.03742 | 0.01356 | 5.5926 | 0.1055 | 0.01402 | 2.2278 | 0.04012 | 0.0137 | 2.2719 | 0.04104 | 0.0136 | 5.6863 | 0.1073 | 0.014 | 2.2381 | 0.0403 | 0.01378 | 2.2126 | 0.03976 | 0.01386
|  | 125 | РПН |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
|  |  | Напряж. |  | 220 кВ |  |  | 239.4 |  |  | 239.8 |  |  | 238.9 |  |  | 238.9 |  |  | 238.7 |  |  | 238.6 |  |  | 237.8 |  |  | 239 |  |  | 238.7 |  |  | 238.7 |  |  | 238.7 |  |  | 238.9 |  |  | 238.7 |  |  | 238.3 |  |  | 238.3 |  |  | 238.4 |  |  | 238.4 |  |  | 238.3 |  |  | 238.5 |  |  | 238.6 |  |  | 238.4 |  |  | 238.6 |  |  | 238.8 |  |  | 239
[5 empty] | 110 кВ |  |  | 119.7 |  |  | 119.8 |  |  | 119.3 |  |  | 119.3 |  |  | 119.2 |  |  | 119.1 |  |  | 118.8 |  |  | 119.3 |  |  | 119.1 |  |  | 119.1 |  |  | 119.1 |  |  | 119.2 |  |  | 119.1 |  |  | 119 |  |  | 118.9 |  |  | 118.9 |  |  | 118.9 |  |  | 118.9 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119.1 |  |  | 119.4 |  |  | 119.4
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ПБВ
2Т (АТДЦТН-125000/220) |  |  | Нагрузка |  | 220 кВ |  | 56.0129 | 22.62 | -5.06 | 49.7416 | 20.11 | -4.55 | 41.5193 | 16.5 | -4.66 | 39.52 | 15.69 | -4.49 | 40.1007 | 15.95 | -4.4 | 40.1479 | 16.02 | -4.16 | 54.3045 | 21.71 | -5.19 | 63.1611 | 25.67 | -4.62 | 64.5922 | 26.31 | -4.25 | 64.2968 | 26.18 | -4.29 | 65.688 | 26.75 | -4.29 | 65.3621 | 26.64 | -4.27 | 65.4676 | 26.64 | -4.33 | 64.9514 | 26.4 | -4.27 | 65.314 | 26.53 | -4.4 | 67.0687 | 27.35 | -3.98 | 68.7846 | 28.07 | -3.94 | 68.0134 | 27.74 | -3.92 | 67.2058 | 27.41 | -3.96 | 67.0581 | 27.35 | -4.03 | 65.9115 | 26.86 | -4.11 | 63.7143 | 25.94 | -4.2 | 61.8918 | 25.15 | -4.55 | 58.9701 | 23.87 | -4.82
[5 empty] | 110 кВ |  | 112.1196 | 22.62 | -5.06 | 99.6496 | 20.11 | -4.55 | 83.2128 | 16.5 | -4.66 | 79.1394 | 15.69 | -4.49 | 80.37 | 15.95 | -4.4 | 80.4645 | 16.02 | -4.16 | 108.7004 | 21.71 | -5.19 | 126.5873 | 25.67 | -4.62 | 129.4557 | 26.31 | -4.25 | 128.8637 | 26.18 | -4.29 | 131.7074 | 26.75 | -4.29 | 131.0538 | 26.64 | -4.27 | 131.1002 | 26.64 | -4.33 | 130.1215 | 26.4 | -4.27 | 130.848 | 26.53 | -4.4 | 134.4761 | 27.35 | -3.98 | 137.9166 | 28.07 | -3.94 | 136.313 | 27.74 | -3.92 | 134.7511 | 27.41 | -3.96 | 134.3982 | 27.35 | -4.03 | 132.1003 | 26.86 | -4.11 | 127.6428 | 25.94 | -4.2 | 123.9393 | 25.15 | -4.55 | 117.9897 | 23.87 | -4.82
[5 empty] | 10 кВ |  | 2.0643 | 0.03576 | 0.01626 | 1.9633 | 0.0338 | 0.0167 | 1.4525 | 0.02222 | 0.01644 | 2.0599 | 0.03576 | 0.01606 | 2.1299 | 0.03704 | 0.01646 | 1.9097 | 0.03244 | 0.01638 | 1.6759 | 0.02768 | 0.01584 | 2.1484 | 0.03738 | 0.01656 | 2.1801 | 0.03816 | 0.01628 | 1.6811 | 0.02776 | 0.0159 | 1.6344 | 0.02644 | 0.01638 | 2.0548 | 0.03548 | 0.01644 | 2.0586 | 0.03574 | 0.01604 | 2.1334 | 0.0372 | 0.01626 | 1.7695 | 0.0298 | 0.01568 | 1.7254 | 0.02886 | 0.01566 | 2.112 | 0.03672 | 0.01634 | 2.1572 | 0.03766 | 0.01634 | 1.7168 | 0.02854 | 0.0159 | 1.6882 | 0.02766 | 0.01634 | 2.1552 | 0.0376 | 0.01638 | 2.0827 | 0.03626 | 0.016 | 1.6919 | 0.02766 | 0.01648 | 1.7116 | 0.02806 | 0.01654
|  | 125 | РПН |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
|  |  | Напряж. |  | 220 кВ |  |  | 239.2 |  |  | 239.6 |  |  | 238.7 |  |  | 238.7 |  |  | 238.5 |  |  | 238.3 |  |  | 237.6 |  |  | 238.7 |  |  | 238.5 |  |  | 238.5 |  |  | 238.4 |  |  | 238.6 |  |  | 238.3 |  |  | 238 |  |  | 238 |  |  | 238.2 |  |  | 238.2 |  |  | 238.1 |  |  | 238.2 |  |  | 238.3 |  |  | 238.3 |  |  | 238.4 |  |  | 238.7 |  |  | 238.7
[5 empty] | 110 кВ |  |  | 119.5 |  |  | 119.6 |  |  | 119.1 |  |  | 119.2 |  |  | 119 |  |  | 118.9 |  |  | 118.7 |  |  | 119.1 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118.9 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.8 |  |  | 118.9 |  |  | 118.9 |  |  | 119 |  |  | 119.2 |  |  | 119.3
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 11 |  |  | 11.1 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ПБВ
1 ТСН (ТМ-630/10У1) |  | 0.63 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04
2 ТСН (ТМ-630/10У1) |  | 0.63 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
Всего |  |  |  |  | 220 кВ |  | 111.8507 | 45.19 | -10.1 | 99.4888 | 40.24 | -9.1 | 83.0038 | 33 | -9.32 | 78.8574 | 31.31 | -9 | 80.1679 | 31.9 | -8.8 | 80.1749 | 32.01 | -8.32 | 108.3742 | 43.34 | -10.38 | 126.2258 | 51.34 | -9.2 | 129.1512 | 52.64 | -8.43 | 128.4284 | 52.32 | -8.54 | 131.2781 | 53.5 | -8.54 | 130.6231 | 53.28 | -8.49 | 130.7221 | 53.24 | -8.64 | 129.8018 | 52.8 | -8.49 | 130.53 | 53.06 | -8.76 | 133.8992 | 54.63 | -7.92 | 137.5428 | 56.16 | -7.83 | 136.0009 | 55.5 | -7.79 | 134.1763 | 54.76 | -7.9 | 134.0623 | 54.72 | -8.01 | 131.7808 | 53.72 | -8.18 | 127.1923 | 51.81 | -8.36 | 123.7405 | 50.3 | -9.06 | 117.9137 | 47.76 | -9.64
[5 empty] | 110 кВ |  | 223.7951 | 45.19 | -10.1 | 199.227 | 40.24 | -9.1 | 166.2862 | 33 | -9.32 | 157.9133 | 31.31 | -9 | 160.6051 | 31.9 | -8.8 | 160.653 | 32.01 | -8.32 | 216.9308 | 43.34 | -10.38 | 252.9283 | 51.34 | -9.2 | 258.8449 | 52.64 | -8.43 | 257.3963 | 52.32 | -8.54 | 263.163 | 53.5 | -8.54 | 261.8495 | 53.28 | -8.49 | 261.8832 | 53.24 | -8.64 | 259.9857 | 52.8 | -8.49 | 261.5542 | 53.06 | -8.76 | 268.4745 | 54.63 | -7.92 | 275.7799 | 56.16 | -7.83 | 272.5739 | 55.5 | -7.79 | 268.9733 | 54.76 | -7.9 | 268.7445 | 54.72 | -8.01 | 264.0603 | 53.72 | -8.18 | 254.812 | 51.81 | -8.36 | 247.6367 | 50.3 | -9.06 | 235.9755 | 47.76 | -9.64
[5 empty] | 10 кВ |  | 7.6699 | 0.14148 | 0.0305 | 4.1076 | 0.07216 | 0.03062 | 3.5335 | 0.05934 | 0.03024 | 7.521 | 0.13874 | 0.03004 | 4.2258 | 0.07452 | 0.0301 | 4.0808 | 0.07144 | 0.03002 | 7.226 | 0.13238 | 0.02974 | 4.2698 | 0.07534 | 0.0303 | 4.2513 | 0.07514 | 0.02992 | 7.1551 | 0.13098 | 0.02994 | 3.7785 | 0.06488 | 0.03006 | 4.2333 | 0.07462 | 0.0301 | 7.6418 | 0.14106 | 0.03006 | 4.2953 | 0.076 | 0.02994 | 3.8772 | 0.06752 | 0.02932 | 7.1517 | 0.13118 | 0.02958 | 4.1597 | 0.07326 | 0.02988 | 4.2487 | 0.07508 | 0.0299 | 7.3094 | 0.13404 | 0.02992 | 3.9159 | 0.06778 | 0.03004 | 4.4271 | 0.07864 | 0.02998 | 7.7689 | 0.14356 | 0.03 | 3.93 | 0.06796 | 0.03026 | 3.9243 | 0.06782 | 0.0304
cosФ(220)= | 0.97001 |  | tgФ(220)= | -0.25057
cosФ(110)= | 0.97001 |  | tgФ(110)= | -0.25057
cosФ(10)= | 0.95917 |  | tgФ(10)= | 0.29486
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 220 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №1 | ф. "Росляковская-1" | [5 empty] | 55.5366 | 22.62 | -4.17 | 49.3475 | 20.12 | -3.78 | 41.0849 | 16.5 | -4.01 | 39.0657 | 15.68 | -3.85 | 39.7526 | 15.97 | -3.8 | 39.7728 | 16.02 | -3.59 | 53.7543 | 21.67 | -4.41 | 62.5662 | 25.63 | -3.51 | 64.0796 | 26.29 | -3.01 | 63.7669 | 26.16 | -3.01 | 65.1143 | 26.72 | -3.01 | 64.7953 | 26.61 | -3.01 | 64.8801 | 26.61 | -3.12 | 64.3939 | 26.37 | -3.06 | 90.837 | 26.48 | 26.48 | 66.4945 | 27.3 | -2.61 | 68.2524 | 28.04 | -2.48 | 67.453 | 27.69 | -2.56 | 66.6736 | 27.38 | -2.67 | 66.5202 | 27.32 | -2.75 | 65.395 | 26.82 | -2.85 | 63.2301 | 25.92 | -3.06 | 61.4097 | 25.13 | -3.48 | 58.5003 | 23.87 | -3.91
яч. №2 | ф. "Росляковская-2" | [5 empty] | 55.5137 | 22.6 | -4.12 | 49.3534 | 20.12 | -3.7 | 41.0741 | 16.5 | -3.93 | 39.0697 | 15.68 | -3.8 | 39.7109 | 15.95 | -3.75 | 39.7491 | 16 | -3.54 | 53.8469 | 21.7 | -4.36 | 62.6285 | 25.63 | -3.46 | 64.1197 | 26.29 | -2.96 | 63.7585 | 26.14 | -2.96 | 65.1025 | 26.69 | -2.93 | 64.8553 | 26.61 | -2.93 | 64.8999 | 26.58 | -3.06 | 64.4047 | 26.35 | -2.98 | 90.9515 | 26.48 | 26.48 | 66.5389 | 27.3 | -2.56 | 68.2928 | 28.04 | -2.4 | 67.4985 | 27.69 | -2.51 | 66.6712 | 27.35 | -2.61 | 66.5895 | 27.32 | -2.69 | 65.3615 | 26.8 | -2.8 | 63.2209 | 25.9 | -3.01 | 61.3709 | 25.11 | -3.43 | 58.4788 | 23.84 | -3.85
Итого по ВЛ-220 кВ | [6 empty] | 111.0504 | 45.22 | -8.29 | 98.7009 | 40.24 | -7.48 | 82.159 | 33 | -7.94 | 78.1355 | 31.36 | -7.65 | 79.4635 | 31.92 | -7.55 | 79.5219 | 32.02 | -7.13 | 107.6012 | 43.37 | -8.77 | 125.1946 | 51.26 | -6.97 | 128.1993 | 52.58 | -5.97 | 127.5253 | 52.3 | -5.97 | 130.2167 | 53.41 | -5.94 | 129.6505 | 53.22 | -5.94 | 129.7799 | 53.19 | -6.18 | 128.7985 | 52.72 | -6.04 | 181.7885 | 52.96 | 52.96 | 133.0335 | 54.6 | -5.17 | 136.5452 | 56.08 | -4.88 | 134.9515 | 55.38 | -5.07 | 133.3448 | 54.73 | -5.28 | 133.1096 | 54.64 | -5.44 | 130.7565 | 53.62 | -5.65 | 126.451 | 51.82 | -6.07 | 122.7806 | 50.24 | -6.91 | 116.9791 | 47.71 | -7.76
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 110 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №8 | ф. "Фоминская-1" | [5 empty] | 27.6339 | 4.71 | -3.25 | 19.2926 | 2.94 | -2.71 | 13.2629 | -0.2 | -2.73 | 13.0772 | -0.94 | -2.53 | 12.1733 | -0.63 | -2.43 | 12.5963 | -1.24 | -2.28 | 21.4216 | 2.88 | -3.33 | 29.1663 | 5.16 | -3.1 | 28.4246 | 5.03 | -3 | 27.299 | 4.7 | -3.09 | 28.4856 | 4.99 | -3.09 | 27.9886 | 4.9 | -3.05 | 28.4506 | 5 | -3.06 | 28.3601 | 4.96 | -3.08 | 34.0324 | 4.95 | 4.95 | 28.1359 | 5.02 | -2.88 | 29.3408 | 5.32 | -2.85 | 28.758 | 5.2 | -2.82 | 27.4133 | 4.9 | -2.8 | 27.8599 | 5 | -2.81 | 28.4509 | 5.15 | -2.79 | 25.7896 | 4.51 | -2.81 | 24.3152 | 3.76 | -3.33 | 24.8767 | 3.79 | -3.47
яч. №7 | ф. "Фоминская-2" | [5 empty] | 26.268 | 4.03 | -3.64 | 18.6767 | 2.36 | -3.06 | 15.5026 | -0.77 | -3.1 | 15.7012 | -1.44 | -2.9 | 14.8419 | -1.2 | -2.81 | 16.0106 | -1.9 | -2.69 | 20.0142 | 1.1 | -3.96 | 23.0072 | 2.48 | -4.04 | 20.9005 | 1.86 | -3.88 | 20.5349 | 1.48 | -3.96 | 21.4805 | 1.98 | -3.95 | 21.0968 | 1.87 | -3.92 | 21.5711 | 1.99 | -3.97 | 21.6983 | 2.07 | -3.95 | 14.2437 | 2.07 | 2.07 | 20.1664 | 1.7 | -3.78 | 20.6157 | 2.1 | -3.68 | 20.313 | 1.99 | -3.67 | 20.3032 | 1.91 | -3.71 | 20.2959 | 1.99 | -3.67 | 20.4438 | 2.14 | -3.62 | 20.6742 | 2.52 | -3.43 | 27.9371 | 4.75 | -3.26 | 28.5238 | 4.82 | -3.38
яч. №10 | ф. "Самарово-1" | [5 empty] | 61.063 | 12.61 | 0.94 | 58.2479 | 12.04 | 0.88 | 56.4765 | 11.63 | 0.78 | 55.7514 | 11.48 | 0.78 | 56.1756 | 11.56 | 0.75 | 58.3964 | 12.01 | 0.73 | 66.0077 | 13.53 | 0.99 | 72.779 | 14.96 | 1.35 | 75.2208 | 15.42 | 1.56 | 74.8544 | 15.34 | 1.6 | 74.593 | 15.29 | 1.56 | 75.0514 | 15.4 | 1.54 | 74.6559 | 15.31 | 1.49 | 73.6994 | 15.09 | 1.58 | 103.8159 | 15.1 | 15.1 | 77.6402 | 15.89 | 1.6 | 78.7576 | 16.12 | 1.61 | 79.3625 | 16.24 | 1.66 | 79.7307 | 16.33 | 1.66 | 80.4171 | 16.47 | 1.68 | 78.5947 | 16.1 | 1.61 | 76.3991 | 15.68 | 1.39 | 71.1163 | 14.64 | 1.21 | 65.9467 | 13.58 | 1.07
яч. №11 | ф. "Самарово-2" | [5 empty] | 51.506 | 10.61 | 0.9 | 49.0749 | 10.12 | 0.83 | 47.8435 | 9.83 | 0.74 | 47.309 | 9.73 | 0.71 | 47.3815 | 9.73 | 0.69 | 49.7008 | 10.2 | 0.69 | 55.2281 | 11.31 | 0.84 | 60.216 | 12.36 | 1.08 | 61.999 | 12.71 | 1.17 | 62.2015 | 12.75 | 1.19 | 62.2054 | 12.74 | 1.19 | 61.4186 | 12.59 | 1.17 | 60.7149 | 12.45 | 1.11 | 61.4434 | 12.57 | 1.21 | 86.8384 | 12.62 | 12.62 | 64.1941 | 13.12 | 1.39 | 65.3863 | 13.36 | 1.45 | 64.8231 | 13.25 | 1.39 | 65.5292 | 13.4 | 1.35 | 65.7644 | 13.46 | 1.35 | 64.4294 | 13.19 | 1.29 | 62.0564 | 12.72 | 1.19 | 57.9876 | 11.91 | 1.07 | 54.5137 | 11.21 | 0.96
яч. №4 | ф. "ГИБДД-1" | [5 empty] | 25.2403 | 5.08 | -1.23 | 24.2127 | 4.86 | -1.25 | 24.0085 | 4.8 | -1.23 | 23.4926 | 4.69 | -1.23 | 23.7 | 4.73 | -1.23 | 24.875 | 4.99 | -1.17 | 27.2147 | 5.48 | -1.12 | 31.3782 | 6.4 | -0.99 | 34.9633 | 7.15 | -0.88 | 36.5423 | 7.48 | -0.86 | 37.7701 | 7.74 | -0.81 | 38.1627 | 7.83 | -0.79 | 38.0016 | 7.79 | -0.79 | 37.093 | 7.59 | -0.84 | 52.6642 | 7.66 | 7.66 | 38.5976 | 7.9 | -0.79 | 39.2265 | 8.03 | -0.79 | 38.1721 | 7.81 | -0.81 | 37.1038 | 7.59 | -0.86 | 35.2413 | 7.19 | -0.97 | 33.4073 | 6.8 | -1.03 | 31.4213 | 6.38 | -1.1 | 28.645 | 5.81 | -1.12 | 26.5332 | 5.35 | -1.19
яч. №5 | ф. "ГИБДД-2" | [5 empty] | 30.2839 | 6.12 | -1.32 | 29.4087 | 5.94 | -1.32 | 29.0638 | 5.85 | -1.28 | 29.1342 | 5.87 | -1.28 | 28.8985 | 5.81 | -1.28 | 30.1092 | 6.07 | -1.23 | 34.24 | 6.91 | -1.3 | 37.8463 | 7.72 | -1.1 | 40.2231 | 8.21 | -1.08 | 41.308 | 8.43 | -1.12 | 42.1497 | 8.6 | -1.1 | 42.2106 | 8.62 | -1.1 | 42.1984 | 8.62 | -1.08 | 41.6419 | 8.49 | -1.08 | 58.9015 | 8.56 | 8.56 | 43.5617 | 8.89 | -1.06 | 44.3096 | 9.04 | -1.1 | 43.2235 | 8.82 | -1.06 | 41.4613 | 8.45 | -1.1 | 41.1982 | 8.4 | -1.12 | 39.7664 | 8.1 | -1.14 | 38.3599 | 7.81 | -1.17 | 35.9952 | 7.33 | -1.17 | 34.4031 | 7 | -1.19
яч. №13 | ф. "Луговская-1" | [5 empty] | 8.5179 | 1.32 | -1.17 | 8.3673 | 1.28 | -1.17 | 8.2957 | 1.25 | -1.17 | 8.2957 | 1.25 | -1.17 | 8.3692 | 1.25 | -1.19 | 8.3917 | 1.3 | -1.14 | 8.6345 | 1.36 | -1.14 | 8.8773 | 1.45 | -1.12 | 7.55 | -1.1 | -1.1 | 8.603 | 1.39 | -1.1 | 8.4894 | 1.36 | -1.1 | 8.4578 | 1.32 | -1.14 | 8.328 | 1.3 | -1.12 | 8.2616 | 1.28 | -1.12 | 9.2128 | 1.34 | 1.34 | 8.4903 | 1.34 | -1.12 | 8.6782 | 1.39 | -1.12 | 8.6272 | 1.36 | -1.14 | 8.8075 | 1.41 | -1.14 | 8.7468 | 1.41 | -1.12 | 8.9594 | 1.45 | -1.14 | 8.8156 | 1.43 | -1.12 | 8.5171 | 1.34 | -1.14 | 8.3706 | 1.3 | -1.14
яч. №14 | ф. "Луговская-2" | [5 empty] | 6.5792 | 0.4 | -1.3 | 6.6948 | 0.42 | -1.32 | 6.6013 | 0.4 | -1.3 | 6.5957 | 0.4 | -1.3 | 6.6068 | 0.4 | -1.3 | 6.5195 | 0.4 | -1.28 | 6.6528 | 0.42 | -1.3 | 6.5691 | 0.44 | -1.28 | 6.6068 | 0.46 | -1.28 | 6.514 | 0.4 | -1.28 | 6.5492 | 0.42 | -1.28 | 6.6068 | 0.4 | -1.3 | 6.514 | 0.4 | -1.28 | 6.525 | 0.4 | -1.28 | 2.89 | 0.42 | 0.42 | 6.525 | 0.4 | -1.28 | 6.5857 | 0.44 | -1.28 | 6.5857 | 0.44 | -1.28 | 6.6179 | 0.46 | -1.28 | 6.5801 | 0.44 | -1.28 | 6.5801 | 0.44 | -1.28 | 6.5746 | 0.44 | -1.28 | 6.5327 | 0.42 | -1.28 | 6.6194 | 0.42 | -1.3
Итого по отх.ВЛ от 1С-110 кВ | [6 empty] | 122.4551 | 23.72 | -4.71 | 110.1205 | 21.12 | -4.25 | 102.0435 | 17.48 | -4.35 | 100.6167 | 16.48 | -4.15 | 100.4181 | 16.91 | -4.1 | 104.2594 | 17.06 | -3.86 | 123.2785 | 23.25 | -4.6 | 142.2009 | 27.97 | -3.86 | 146.1588 | 26.5 | -3.42 | 147.2987 | 28.91 | -3.45 | 149.3381 | 29.38 | -3.44 | 149.6605 | 29.45 | -3.44 | 149.4361 | 29.4 | -3.48 | 147.4141 | 28.92 | -3.46 | 199.7253 | 29.05 | 29.05 | 152.8639 | 30.15 | -3.19 | 156.003 | 30.86 | -3.15 | 154.9198 | 30.61 | -3.11 | 153.0553 | 30.23 | -3.14 | 152.265 | 30.07 | -3.22 | 149.4124 | 29.5 | -3.35 | 142.4256 | 28 | -3.64 | 132.5936 | 25.55 | -4.38 | 125.7272 | 24.02 | -4.73
Итого по отх.ВЛ от 2С-110 кВ | [6 empty] | 114.6371 | 21.16 | -5.36 | 103.855 | 18.84 | -4.87 | 99.0112 | 15.31 | -4.94 | 98.7401 | 14.56 | -4.77 | 97.7287 | 14.74 | -4.7 | 102.3402 | 14.77 | -4.51 | 116.1352 | 19.74 | -5.72 | 127.6386 | 23 | -5.34 | 129.7295 | 23.24 | -5.07 | 130.5584 | 23.06 | -5.17 | 132.3847 | 23.74 | -5.14 | 131.3328 | 23.48 | -5.15 | 130.9985 | 23.46 | -5.22 | 131.3087 | 23.53 | -5.1 | 162.8736 | 23.67 | 23.67 | 134.4472 | 24.11 | -4.73 | 136.8973 | 24.94 | -4.61 | 134.9453 | 24.5 | -4.62 | 133.9117 | 24.22 | -4.74 | 133.8386 | 24.29 | -4.72 | 131.2198 | 23.87 | -4.75 | 127.6651 | 23.49 | -4.69 | 128.4526 | 24.41 | -4.64 | 124.06 | 23.45 | -4.91
Итого по ВЛ-110 кВ | [6 empty] | 237.0922 | 44.88 | -10.07 | 213.9755 | 39.96 | -9.12 | 201.0547 | 32.79 | -9.29 | 199.3569 | 31.04 | -8.92 | 198.1468 | 31.65 | -8.8 | 206.5996 | 31.83 | -8.37 | 239.4137 | 42.99 | -10.32 | 269.8395 | 50.97 | -9.2 | 275.8882 | 49.74 | -8.49 | 277.8571 | 51.97 | -8.62 | 281.7228 | 53.12 | -8.58 | 280.9933 | 52.93 | -8.59 | 280.4346 | 52.86 | -8.7 | 278.7229 | 52.45 | -8.56 | 362.5989 | 52.72 | 52.72 | 287.3111 | 54.26 | -7.92 | 292.9003 | 55.8 | -7.76 | 289.8651 | 55.11 | -7.73 | 286.967 | 54.45 | -7.88 | 286.1036 | 54.36 | -7.94 | 280.6321 | 53.37 | -8.1 | 270.0907 | 51.49 | -8.33 | 261.0462 | 49.96 | -9.02 | 249.7872 | 47.47 | -9.64
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0!
| Рхх= | 54 |  | Qхх= |  | 325
| Ркз(220)= | 245.85 |  |  | Ркз(110)= | 99.8 | Pкз(10)= |  | 930.45 | Uкз%(220)= |  | 13.05 | Uкз%(110)= |  | -2.2 | Uкз%(10)= |  | 29.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 22.57 | +j | -5.04 | 20.13 | +j | -4.55 | 16.5 | +j | -4.66 | 15.62 | +j | -4.51 | 15.95 | +j | -4.4 | 15.99 | +j | -4.16 | 21.63 | +j | -5.19 | 25.67 | +j | -4.58 | 26.33 | +j | -4.18 | 26.14 | +j | -4.25 | 26.75 | +j | -4.25 | 26.64 | +j | -4.22 | 26.6 | +j | -4.31 | 26.4 | +j | -4.22 | 26.53 | +j | -4.36 | 27.28 | +j | -3.94 | 28.09 | +j | -3.89 | 27.76 | +j | -3.87 | 27.35 | +j | -3.94 | 27.37 | +j | -3.98 | 26.86 | +j | -4.07 | 25.87 | +j | -4.16 | 25.15 | +j | -4.51 | 23.89 | +j | -4.82
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0! | #DIV/0! | +j | #DIV/0!
| Рхх= | 55.6 |  | Qхх= |  | 375
| Ркз(220)= | 252.55 |  |  | Ркз(110)= | 70.95 | Pкз(10)= |  | 947.33 | Uкз%(220)= |  | 13.21 | Uкз%(110)= |  | -2.2 | Uкз%(10)= |  | 29.6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 22.62 | +j | -5.06 | 20.11 | +j | -4.55 | 16.5 | +j | -4.66 | 15.69 | +j | -4.49 | 15.95 | +j | -4.4 | 16.02 | +j | -4.16 | 21.71 | +j | -5.19 | 25.67 | +j | -4.62 | 26.31 | +j | -4.25 | 26.18 | +j | -4.29 | 26.75 | +j | -4.29 | 26.64 | +j | -4.27 | 26.64 | +j | -4.33 | 26.4 | +j | -4.27 | 26.53 | +j | -4.4 | 27.35 | +j | -3.98 | 28.07 | +j | -3.94 | 27.74 | +j | -3.92 | 27.41 | +j | -3.96 | 27.35 | +j | -4.03 | 26.86 | +j | -4.11 | 25.94 | +j | -4.2 | 25.15 | +j | -4.55 | 23.87 | +j | -4.82
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 45.19 | +j | -10.1 | 40.24 | +j | -9.1 | 33 | +j | -9.32 | 31.31 | +j | -9 | 31.9 | +j | -8.8 | 32.01 | +j | -8.32 | 43.34 | +j | -10.38 | 51.34 | +j | -9.2 | 52.64 | +j | -8.43 | 52.32 | +j | -8.54 | 53.5 | +j | -8.54 | 53.28 | +j | -8.49 | 53.24 | +j | -8.64 | 52.8 | +j | -8.49 | 53.06 | +j | -8.76 | 54.63 | +j | -7.92 | 56.16 | +j | -7.83 | 55.5 | +j | -7.79 | 54.76 | +j | -7.9 | 54.72 | +j | -8.01 | 53.72 | +j | -8.18 | 51.81 | +j | -8.36 | 50.3 | +j | -9.06 | 47.76 | +j | -9.64
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | -0.2235 |  |  | -0.22614 |  |  | -0.28242 |  |  | -0.28745 |  |  | -0.27586 |  |  | -0.25992 |  |  | -0.2395 |  |  | -0.1792 |  |  | -0.16014 |  |  | -0.16323 |  |  | -0.15963 |  |  | -0.15935 |  |  | -0.16228 |  |  | -0.1608 |  |  | -0.1651 |  |  | -0.14498 |  |  | -0.13942 |  |  | -0.14036 |  |  | -0.14427 |  |  | -0.14638 |  |  | -0.15227 |  |  | -0.16136 |  |  | -0.18012 |  |  | -0.20184
время уральское
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## ПС 110-10 Аванград Х-М
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | АВАНГАРД | [65 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 23.9269 | 5.048 | 0.1435 | 22.4384 | 4.7337 | 0.14356 | 21.7552 | 4.5889 | 0.1585 | 21.307 | 4.4947 | 0.1445 | 21.2627 | 4.4855 | 0.14056 | 21.9624 | 4.6327 | 0.15856 | 25.0109 | 5.2763 | 0.16162 | 28.6808 | 6.0473 | 0.27056 | 30.3986 | 6.3936 | 0.53456 | 30.6691 | 6.4574 | 0.44956 | 30.2895 | 6.3814 | 0.38262 | 29.8701 | 6.2927 | 0.38434 | 29.8716 | 6.2895 | 0.43756 | 29.902 | 6.292 | 0.49062 | 29.4686 | 6.1971 | 0.52862 | 30.3637 | 6.3882 | 0.51056 | 31.5235 | 6.6333 | 0.51656 | 31.7091 | 6.6716 | 0.52862 | 31.0215 | 6.5364 | 0.37856 | 30.5761 | 6.4484 | 0.25262 | 30.0086 | 6.2807 | 0.10956 | 27.5965 | 5.7767 | 0.01862 | 25.1816 | 5.2708 | 0.06956 | 23.2402 | 4.8637 | 0.10456
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 286.1849 | 5.048 | 0.1435 | 268.3813 | 4.7337 | 0.14356 | 260.2095 | 4.5889 | 0.1585 | 254.8488 | 4.4947 | 0.1445 | 254.3184 | 4.4855 | 0.14056 | 262.688 | 4.6327 | 0.15856 | 299.1497 | 5.2763 | 0.16162 | 343.0449 | 6.0473 | 0.27056 | 363.5911 | 6.3936 | 0.53456 | 366.8259 | 6.4574 | 0.44956 | 362.2861 | 6.3814 | 0.38262 | 357.27 | 6.2927 | 0.38434 | 357.2879 | 6.2895 | 0.43756 | 357.6515 | 6.292 | 0.49062 | 352.4677 | 6.1971 | 0.52862 | 363.1741 | 6.3882 | 0.51056 | 377.0454 | 6.6333 | 0.51656 | 379.2661 | 6.6716 | 0.52862 | 371.0412 | 6.5364 | 0.37856 | 365.7138 | 6.4484 | 0.25262 | 355.9841 | 6.2807 | 0.10956 | 327.3699 | 5.7767 | 0.01862 | 298.7226 | 5.2708 | 0.06956 | 275.6922 | 4.8637 | 0.10456
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
[5 empty] | 110кВ |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 21.5073 | 4.3811 | 0.28646 | 20.1478 | 4.1041 | 0.26952 | 19.3437 | 3.94 | 0.26346 | 19.1286 | 3.896 | 0.26352 | 19.0906 | 3.8888 | 0.25546 | 19.6182 | 3.997 | 0.25052 | 22.1877 | 4.5228 | 0.24352 | 25.1478 | 5.1258 | 0.28346 | 26.4001 | 5.3718 | 0.43446 | 26.1057 | 5.3138 | 0.40452 | 26.1738 | 5.3288 | 0.39046 | 26.2674 | 5.3467 | 0.40746 | 25.8947 | 5.3197 | 0.34652 | 26.2503 | 5.3892 | 0.40158 | 25.3136 | 5.1967 | 0.39046 | 26.2336 | 5.3817 | 0.45252 | 27.046 | 5.5458 | 0.49646 | 27.2494 | 5.5888 | 0.48552 | 27.4181 | 5.6308 | 0.39346 | 27.6768 | 5.6869 | 0.35252 | 26.8127 | 5.5149 | 0.23546 | 26.726 | 5.4951 | 0.27752 | 25.9314 | 5.3282 | 0.33152 | 23.5634 | 4.8401 | 0.32446
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 248.8096 | 4.3811 | 0.28646 | 233.0829 | 4.1041 | 0.26952 | 223.7798 | 3.94 | 0.26346 | 221.2922 | 3.896 | 0.26352 | 220.8524 | 3.8888 | 0.25546 | 226.9559 | 3.997 | 0.25052 | 256.6809 | 4.5228 | 0.24352 | 290.9255 | 5.1258 | 0.28346 | 305.4132 | 5.3718 | 0.43446 | 302.007 | 5.3138 | 0.40452 | 302.7953 | 5.3288 | 0.39046 | 303.8776 | 5.3467 | 0.40746 | 302.1044 | 5.3197 | 0.34652 | 306.253 | 5.3892 | 0.40158 | 295.3252 | 5.1967 | 0.39046 | 306.0587 | 5.3817 | 0.45252 | 315.5365 | 5.5458 | 0.49646 | 317.9094 | 5.5888 | 0.48552 | 319.8782 | 5.6308 | 0.39346 | 322.8956 | 5.6869 | 0.35252 | 312.8145 | 5.5149 | 0.23546 | 311.8034 | 5.4951 | 0.27752 | 302.5334 | 5.3282 | 0.33152 | 274.9067 | 4.8401 | 0.32446
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
[5 empty] | 110кВ |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 45.4342 | 9.4291 | 0.42996 | 42.5863 | 8.8378 | 0.41308 | 41.0989 | 8.5289 | 0.42196 | 40.4357 | 8.3908 | 0.40802 | 40.3533 | 8.3743 | 0.39602 | 41.5807 | 8.6297 | 0.40908 | 47.1985 | 9.7992 | 0.40514 | 53.8286 | 11.1732 | 0.55402 | 56.7987 | 11.7654 | 0.96902 | 56.7747 | 11.7712 | 0.85408 | 56.4633 | 11.7103 | 0.77308 | 56.1375 | 11.6394 | 0.7918 | 55.7663 | 11.6092 | 0.78408 | 56.1523 | 11.6812 | 0.8922 | 54.7822 | 11.3938 | 0.91908 | 56.5973 | 11.7699 | 0.96308 | 58.5695 | 12.179 | 1.013 | 58.9585 | 12.2604 | 1.0141 | 58.4396 | 12.1673 | 0.77202 | 58.2528 | 12.1353 | 0.60514 | 56.8212 | 11.7956 | 0.34502 | 54.3225 | 11.2718 | 0.29614 | 51.113 | 10.599 | 0.40108 | 46.8036 | 9.7039 | 0.42902
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 534.9946 | 9.4291 | 0.42996 | 501.4642 | 8.8378 | 0.41308 | 483.9893 | 8.5289 | 0.42196 | 476.141 | 8.3908 | 0.40802 | 475.1708 | 8.3743 | 0.39602 | 489.6439 | 8.6297 | 0.40908 | 555.8305 | 9.7992 | 0.40514 | 633.9704 | 11.1732 | 0.55402 | 669.0042 | 11.7654 | 0.96902 | 668.8329 | 11.7712 | 0.85408 | 665.0814 | 11.7103 | 0.77308 | 661.1475 | 11.6394 | 0.7918 | 659.3923 | 11.6092 | 0.78408 | 663.9046 | 11.6812 | 0.8922 | 647.7929 | 11.3938 | 0.91908 | 669.2328 | 11.7699 | 0.96308 | 692.5819 | 12.179 | 1.013 | 697.1755 | 12.2604 | 1.0141 | 690.9194 | 12.1673 | 0.77202 | 688.6094 | 12.1353 | 0.60514 | 668.7986 | 11.7956 | 0.34502 | 639.1734 | 11.2718 | 0.29614 | 601.256 | 10.599 | 0.40108 | 550.5988 | 9.7039 | 0.42902
cosФ(110)= |  | 0.99826 | tgФ(110)= | 0.059004
cosФ(10)= |  | 0.99826 | tgФ(10)= | 0.059004
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | Рыбозавод-1 | [5 empty] | 5.036 | -0.084 | -0.029 | 4.9825 | -0.083 | -0.029 | 5.036 | -0.084 | -0.029 | 5.0002 | -0.084 | -0.027 | 5.0716 | -0.085 | -0.028 | 5.1254 | -0.086 | -0.028 | 4.9666 | -0.084 | -0.025 | 4.767 | -0.08 | -0.026 | 5.0541 | -0.085 | -0.027 | 5.2333 | -0.088 | -0.028 | 5.4932 | -0.09 | -0.036 | 5.6514 | -0.093 | -0.036 | 5.0915 | -0.086 | -0.026 | 5.1354 | -0.084 | -0.034 | 6.9158 | -0.102 | -0.067 | 6.6287 | -0.101 | -0.059 | 5.7572 | -0.095 | -0.036 | 5.3249 | -0.09 | -0.027 | 4.821 | -0.081 | -0.026 | 4.6958 | -0.079 | -0.025 | 4.7498 | -0.08 | -0.025 | 4.7498 | -0.08 | -0.025 | 4.8924 | -0.082 | -0.027 | 4.9462 | -0.083 | -0.027
2 | Рыбозавод-2 | [5 empty] | 26.3823 | -0.449 | -0.123 | 25.7612 | -0.439 | -0.118 | 26.1591 | -0.446 | -0.119 | 26.3927 | -0.45 | -0.12 | 25.8416 | -0.441 | -0.116 | 26.0596 | -0.446 | -0.112 | 26.6507 | -0.456 | -0.115 | 27.3418 | -0.466 | -0.125 | 28.7333 | -0.489 | -0.134 | 29.986 | -0.51 | -0.141 | 29.8022 | -0.508 | -0.136 | 29.2629 | -0.5 | -0.129 | 29.5251 | -0.504 | -0.132 | 29.3392 | -0.497 | -0.145 | 29.4166 | -0.499 | -0.143 | 29.3702 | -0.499 | -0.14 | 30.4928 | -0.519 | -0.142 | 29.6677 | -0.505 | -0.138 | 28.178 | -0.481 | -0.126 | 27.2837 | -0.468 | -0.113 | 27.4771 | -0.469 | -0.123 | 26.2397 | -0.448 | -0.117 | 25.9109 | -0.442 | -0.117 | 25.1698 | -0.429 | -0.115
3 | РП-22-1 | [5 empty] | 159.9354 | -2.821 | -0.083 | 148.2195 | -2.614 | -0.088 | 143.4917 | -2.53 | -0.102 | 139.852 | -2.466 | -0.095 | 138.5914 | -2.444 | -0.088 | 142.659 | -2.515 | -0.109 | 165.8667 | -2.925 | -0.105 | 194.7364 | -3.433 | -0.151 | 200.8657 | -3.535 | -0.259 | 196.01 | -3.454 | -0.182 | 191.935 | -3.385 | -0.113 | 190.3083 | -3.356 | -0.121 | 191.1259 | -3.366 | -0.211 | 192.3913 | -3.387 | -0.232 | 189.6845 | -3.34 | -0.219 | 195.1045 | -3.437 | -0.2 | 205.306 | -3.618 | -0.187 | 207.2675 | -3.651 | -0.217 | 207.6696 | -3.661 | -0.161 | 206.0286 | -3.635 | -0.065 | 201.7588 | -3.56 | -0.041 | 195.7408 | -3.454 | -0.017 | 185.8131 | -3.278 | -0.075 | 172.2198 | -3.037 | -0.11
4 | РП-22-2 | [5 empty] | 122.5152 | -2.153 | -0.196 | 113.9881 | -2.003 | -0.184 | 108.8217 | -1.912 | -0.178 | 106.831 | -1.877 | -0.175 | 107.1488 | -1.883 | -0.171 | 110.0225 | -1.934 | -0.17 | 125.6899 | -2.212 | -0.162 | 140.1366 | -2.467 | -0.17 | 138.7885 | -2.445 | -0.141 | 134.1133 | -2.365 | -0.086 | 135.7206 | -2.393 | -0.096 | 138.4175 | -2.439 | -0.131 | 139.3217 | -2.457 | -0.085 | 138.955 | -2.45 | -0.099 | 135.3493 | -2.387 | -0.081 | 141.0328 | -2.485 | -0.135 | 146.907 | -2.587 | -0.166 | 150.1221 | -2.643 | -0.179 | 156.3038 | -2.754 | -0.151 | 160.5831 | -2.827 | -0.194 | 156.7294 | -2.762 | -0.142 | 152.563 | -2.688 | -0.149 | 144.5331 | -2.544 | -0.181 | 133.4307 | -2.347 | -0.188
5 | Самарово-1 | [5 empty] | 1.8214 | 0.003 | 0.032 | 1.8778 | 0.003 | 0.033 | 1.817 | 0.002 | 0.032 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.8735 | 0.002 | 0.033 | 1.8276 | 0.004 | 0.032 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.8778 | 0.003 | 0.033 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.8735 | 0.002 | 0.033 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.8276 | 0.004 | 0.032 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7604 | 0.002 | 0.031 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.8778 | 0.003 | 0.033 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.765 | 0.003 | 0.031
6 | Самарово-2 | [5 empty] | 1.8276 | 0.004 | 0.032 | 1.8276 | 0.004 | 0.032 | 1.8838 | 0.004 | 0.033 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7795 | 0.005 | 0.031 | 1.8778 | 0.003 | 0.033 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.7795 | 0.005 | 0.031 | 1.7151 | 0.004 | 0.03 | 1.8214 | 0.003 | 0.032 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.8276 | 0.004 | 0.032 | 1.7086 | 0.003 | 0.03 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.7795 | 0.005 | 0.031 | 1.7086 | 0.003 | 0.03 | 1.7713 | 0.004 | 0.031 | 1.765 | 0.003 | 0.031 | 1.8354 | 0.005 | 0.032
7 | РП-23-1 | [5 empty] | 88.6887 | -1.565 | 0 | 84.0984 | -1.484 | 0 | 81.9449 | -1.446 | 0 | 80.8682 | -1.427 | 0 | 81.2649 | -1.434 | 0 | 84.5517 | -1.492 | 0 | 95.7159 | -1.689 | -0.003 | 107.6895 | -1.899 | -0.07 | 119.997 | -2.108 | -0.2 | 130.8841 | -2.298 | -0.231 | 130.6661 | -2.293 | -0.242 | 129.5309 | -2.274 | -0.231 | 128.3081 | -2.252 | -0.234 | 127.5233 | -2.239 | -0.225 | 124.2887 | -2.181 | -0.231 | 126.4037 | -2.218 | -0.236 | 127.1808 | -2.232 | -0.234 | 126.4407 | -2.22 | -0.223 | 118.2085 | -2.081 | -0.143 | 113.3709 | -1.997 | -0.119 | 109.0332 | -1.924 | 0 | 102.6295 | -1.811 | 0 | 98.2092 | -1.733 | 0 | 89.4254 | -1.578 | 0
8 | РП-23-2 | [5 empty] | 70.5542 | -1.245 | 0 | 66.474 | -1.173 | 0 | 63.6405 | -1.123 | 0 | 63.5271 | -1.121 | 0 | 63.6972 | -1.124 | 0 | 66.3606 | -1.171 | 0 | 75.6545 | -1.335 | 0 | 90.4525 | -1.596 | -0.02 | 100.5807 | -1.766 | -0.177 | 103.0096 | -1.807 | -0.197 | 102.837 | -1.805 | -0.187 | 101.9286 | -1.79 | -0.176 | 101.0587 | -1.776 | -0.161 | 102.9604 | -1.808 | -0.179 | 98.0153 | -1.719 | -0.191 | 101.3641 | -1.777 | -0.204 | 103.2111 | -1.809 | -0.211 | 104.5751 | -1.835 | -0.195 | 99.9504 | -1.758 | -0.142 | 97.1073 | -1.712 | -0.073 | 91.8055 | -1.62 | 0 | 89.9921 | -1.588 | -0.001 | 87.5553 | -1.545 | 0 | 77.0713 | -1.36 | 0
9 | РП-20-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | РП-20-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | РП-25-1 | [5 empty] | 31.3292 | -0.549 | -0.065 | 29.8956 | -0.524 | -0.061 | 28.4889 | -0.499 | -0.061 | 27.9427 | -0.49 | -0.055 | 28.1377 | -0.493 | -0.059 | 29.182 | -0.512 | -0.055 | 31.3033 | -0.549 | -0.061 | 34.5448 | -0.607 | -0.056 | 36.404 | -0.637 | -0.083 | 33.4594 | -0.589 | -0.041 | 33.1233 | -0.584 | -0.024 | 31.6617 | -0.558 | -0.028 | 31.5086 | -0.556 | -0.001 | 31.5041 | -0.555 | -0.032 | 30.9857 | -0.545 | -0.044 | 34.2801 | -0.603 | -0.048 | 37.8279 | -0.661 | -0.093 | 38.9582 | -0.681 | -0.094 | 39.1457 | -0.686 | -0.081 | 40.3529 | -0.708 | -0.076 | 39.2262 | -0.688 | -0.076 | 22.8465 | -0.403 | -0.011 | 8.4438 | -0.149 | 0 | 7.7638 | -0.137 | 0
12 | РП-25-2 | [5 empty] | 28.2217 | -0.498 | 0 | 25.6715 | -0.453 | 0 | 23.9714 | -0.423 | 0 | 23.2914 | -0.411 | 0 | 22.9514 | -0.405 | 0 | 23.2914 | -0.411 | 0 | 27.3716 | -0.483 | 0 | 31.7919 | -0.561 | 0 | 35.9942 | -0.635 | -0.014 | 33.8389 | -0.597 | -0.012 | 33.2655 | -0.587 | -0.002 | 32.9261 | -0.581 | -0.004 | 30.9985 | -0.547 | 0 | 33.8934 | -0.598 | -0.01 | 31.5111 | -0.556 | -0.007 | 33.1532 | -0.585 | -0.005 | 33.7235 | -0.595 | -0.01 | 32.2461 | -0.569 | -0.004 | 34.1171 | -0.602 | -0.006 | 36.5529 | -0.645 | -0.004 | 35.5322 | -0.627 | -0.001 | 41.7204 | -0.735 | -0.042 | 43.2265 | -0.76 | -0.065 | 38.0356 | -0.669 | -0.054
13 | ТП-205-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-205-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1ТСН | [5 empty] | 1.8122 | -0.03198 | 0.0015 | 1.795 | -0.03168 | 0.00144 | 1.8088 | -0.03192 | 0.0015 | 1.7986 | -0.03174 | 0.0015 | 1.7849 | -0.0315 | 0.00144 | 1.795 | -0.03168 | 0.00144 | 1.7745 | -0.03132 | 0.00138 | 1.7747 | -0.03132 | 0.00144 | 1.7916 | -0.03162 | 0.00144 | 1.7781 | -0.03138 | 0.00144 | 1.7813 | -0.03144 | 0.00138 | 0.88719 | -0.01566 | 0.00066 | 1.7849 | -0.0315 | 0.00144 | 1.7576 | -0.03102 | 0.00138 | 1.7643 | -0.03114 | 0.00138 | 1.7679 | -0.0312 | 0.00144 | 1.7713 | -0.03126 | 0.00144 | 1.7915 | -0.03162 | 0.00138 | 1.7815 | -0.03144 | 0.00144 | 1.7813 | -0.03144 | 0.00138 | 1.7984 | -0.03174 | 0.00144 | 1.7983 | -0.03174 | 0.00138 | 1.8018 | -0.0318 | 0.00144 | 1.7984 | -0.03174 | 0.00144
16 | 2ТСН | [5 empty] | 2.2722 | -0.04014 | 0.00054 | 2.2722 | -0.04014 | 0.00048 | 2.2655 | -0.04002 | 0.00054 | 2.2654 | -0.04002 | 0.00048 | 2.2519 | -0.03978 | 0.00054 | 2.2654 | -0.04002 | 0.00048 | 2.2552 | -0.03984 | 0.00048 | 2.2553 | -0.03984 | 0.00054 | 2.2519 | -0.03978 | 0.00054 | 2.2552 | -0.03984 | 0.00048 | 2.2553 | -0.03984 | 0.00054 | 2.2485 | -0.03972 | 0.00054 | 2.245 | -0.03966 | 0.00048 | 2.2756 | -0.0402 | 0.00042 | 2.2451 | -0.03966 | 0.00054 | 2.2484 | -0.03972 | 0.00048 | 2.2519 | -0.03978 | 0.00054 | 2.2518 | -0.03978 | 0.00048 | 2.2553 | -0.03984 | 0.00054 | 2.2586 | -0.0399 | 0.00048 | 2.2587 | -0.0399 | 0.00054 | 2.2688 | -0.04008 | 0.00048 | 2.2756 | -0.0402 | 0.00048 | 2.2722 | -0.04014 | 0.00054
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 288.6228 | -5.048 | -0.1435 | 270.8688 | -4.7337 | -0.14356 | 262.5873 | -4.5889 | -0.1585 | 257.233 | -4.4947 | -0.1445 | 256.7239 | -4.4855 | -0.14056 | 265.1408 | -4.6327 | -0.15856 | 301.3875 | -5.2763 | -0.16162 | 345.2775 | -6.0473 | -0.27056 | 365.9902 | -6.3936 | -0.53456 | 369.1299 | -6.4574 | -0.44956 | 364.7594 | -6.3814 | -0.38262 | 359.8109 | -6.2927 | -0.38434 | 359.6924 | -6.2895 | -0.43756 | 360.0831 | -6.292 | -0.49062 | 355.3995 | -6.1971 | -0.52862 | 365.9454 | -6.3882 | -0.51056 | 379.6707 | -6.6333 | -0.51656 | 381.5432 | -6.6716 | -0.52862 | 373.3976 | -6.5364 | -0.37856 | 367.9899 | -6.4484 | -0.25262 | 358.3314 | -6.2807 | -0.10956 | 329.6427 | -5.7767 | -0.01862 | 300.9253 | -5.2708 | -0.06956 | 277.9186 | -4.8637 | -0.10456
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 251.7733 | -4.3811 | -0.28646 | 235.9946 | -4.1041 | -0.26952 | 226.7419 | -3.94 | -0.26346 | 224.0726 | -3.896 | -0.26352 | 223.6622 | -3.8888 | -0.25546 | 229.779 | -3.997 | -0.25052 | 259.4998 | -4.5228 | -0.24352 | 293.7495 | -5.1258 | -0.28346 | 308.1136 | -5.3718 | -0.43446 | 304.9824 | -5.3138 | -0.40452 | 305.5956 | -5.3288 | -0.39046 | 306.6049 | -5.3467 | -0.40746 | 304.9203 | -5.3197 | -0.34652 | 309.1949 | -5.3892 | -0.40158 | 298.3087 | -5.1967 | -0.39046 | 308.9401 | -5.3817 | -0.45252 | 318.4138 | -5.5458 | -0.49646 | 320.5713 | -5.5888 | -0.48552 | 322.5759 | -5.6308 | -0.39346 | 325.5651 | -5.6869 | -0.35252 | 315.5115 | -5.5149 | -0.23546 | 314.5554 | -5.4951 | -0.27752 | 305.2663 | -5.3282 | -0.33152 | 277.815 | -4.8401 | -0.32446
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 540.3961 | -9.4291 | -0.42996 | 506.8634 | -8.8378 | -0.41308 | 489.3292 | -8.5289 | -0.42196 | 481.3057 | -8.3908 | -0.40802 | 480.3861 | -8.3743 | -0.39602 | 494.9198 | -8.6297 | -0.40908 | 560.8873 | -9.7992 | -0.40514 | 639.0269 | -11.1732 | -0.55402 | 674.1038 | -11.7654 | -0.96902 | 674.1123 | -11.7712 | -0.85408 | 670.355 | -11.7103 | -0.77308 | 666.4158 | -11.6394 | -0.7918 | 664.6128 | -11.6092 | -0.78408 | 669.278 | -11.6812 | -0.8922 | 653.7082 | -11.3938 | -0.91908 | 674.8855 | -11.7699 | -0.96308 | 698.0845 | -12.179 | -1.013 | 702.1146 | -12.2604 | -1.0141 | 695.9736 | -12.1673 | -0.77202 | 693.555 | -12.1353 | -0.60514 | 673.8429 | -11.7956 | -0.34502 | 644.1981 | -11.2718 | -0.29614 | 606.1916 | -10.599 | -0.40108 | 555.7337 | -9.7039 | -0.42902
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0050675 | +j | 0.10415 | 0.0044566 | +j | 0.091597 | 0.0041893 | +j | 0.086104 | 0.0040185 | +j | 0.082593 | 0.0040018 | +j | 0.08225 | 0.0042695 | +j | 0.087752 | 0.005537 | +j | 0.1138 | 0.0072812 | +j | 0.14965 | 0.0081795 | +j | 0.16811 | 0.0083257 | +j | 0.17112 | 0.0081209 | +j | 0.16691 | 0.0078975 | +j | 0.16232 | 0.0078983 | +j | 0.16234 | 0.0079144 | +j | 0.16267 | 0.0076867 | +j | 0.15799 | 0.0081607 | +j | 0.16773 | 0.008796 | +j | 0.18079 | 0.0088999 | +j | 0.18292 | 0.0085181 | +j | 0.17507 | 0.0082753 | +j | 0.17008 | 0.0078408 | +j | 0.16115 | 0.006631 | +j | 0.13629 | 0.0055212 | +j | 0.11348 | 0.0047027 | +j | 0.096656
| Рхх= | 23 |  |  | Qхх= | 162.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 124.19 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.076 | +j | 0.41015 | 4.7611 | +j | 0.39766 | 4.6161 | +j | 0.4071 | 4.5218 | +j | 0.38959 | 4.5125 | +j | 0.38531 | 4.6599 | +j | 0.40881 | 5.3049 | +j | 0.43792 | 6.0776 | +j | 0.58271 | 6.4248 | +j | 0.86517 | 6.4887 | +j | 0.78318 | 6.4126 | +j | 0.71203 | 6.3236 | +j | 0.70916 | 6.3204 | +j | 0.7624 | 6.3229 | +j | 0.81579 | 6.2278 | +j | 0.84911 | 6.4194 | +j | 0.84079 | 6.6651 | +j | 0.85985 | 6.7035 | +j | 0.87404 | 6.568 | +j | 0.71613 | 6.4797 | +j | 0.5852 | 6.3116 | +j | 0.43321 | 5.8064 | +j | 0.31741 | 5.2993 | +j | 0.34554 | 4.8914 | +j | 0.36372
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0036391 | +j | 0.079265 | 0.0031936 | +j | 0.069561 | 0.0029437 | +j | 0.064119 | 0.0028787 | +j | 0.062701 | 0.0028672 | +j | 0.062453 | 0.0030279 | +j | 0.065952 | 0.003873 | +j | 0.084359 | 0.0049753 | +j | 0.10837 | 0.0054832 | +j | 0.11943 | 0.0053616 | +j | 0.11678 | 0.0053896 | +j | 0.11739 | 0.0054282 | +j | 0.11823 | 0.005365 | +j | 0.11686 | 0.0055134 | +j | 0.12009 | 0.0051269 | +j | 0.11167 | 0.0055064 | +j | 0.11994 | 0.0058527 | +j | 0.12748 | 0.0059411 | +j | 0.12941 | 0.0060149 | +j | 0.13101 | 0.0061289 | +j | 0.1335 | 0.0057522 | +j | 0.12529 | 0.005715 | +j | 0.12448 | 0.0053803 | +j | 0.11719 | 0.0044425 | +j | 0.096765
| Рхх= | 22 |  |  | Qхх= | 165
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 117.99 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.4068 | +j | 0.53072 | 4.1293 | +j | 0.50408 | 3.965 | +j | 0.49258 | 3.9209 | +j | 0.49122 | 3.9136 | +j | 0.48291 | 4.022 | +j | 0.48147 | 4.5487 | +j | 0.49288 | 5.1528 | +j | 0.55683 | 5.3993 | +j | 0.71889 | 5.3412 | +j | 0.6863 | 5.3562 | +j | 0.67285 | 5.3741 | +j | 0.69069 | 5.347 | +j | 0.62838 | 5.4167 | +j | 0.68667 | 5.2238 | +j | 0.66713 | 5.4092 | +j | 0.73746 | 5.5736 | +j | 0.78894 | 5.6167 | +j | 0.77993 | 5.6589 | +j | 0.68947 | 5.715 | +j | 0.65102 | 5.5427 | +j | 0.52575 | 5.5228 | +j | 0.567 | 5.3556 | +j | 0.61371 | 4.8666 | +j | 0.58622
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.4828 | +j | 0.94088 | 8.8905 | +j | 0.90174 | 8.5811 | +j | 0.89968 | 8.4427 | +j | 0.88081 | 8.4261 | +j | 0.86822 | 8.682 | +j | 0.89028 | 9.8536 | +j | 0.9308 | 11.2304 | +j | 1.1395 | 11.8241 | +j | 1.5841 | 11.8299 | +j | 1.4695 | 11.7688 | +j | 1.3849 | 11.6977 | +j | 1.3999 | 11.6674 | +j | 1.3908 | 11.7396 | +j | 1.5025 | 11.4516 | +j | 1.5162 | 11.8286 | +j | 1.5782 | 12.2387 | +j | 1.6488 | 12.3202 | +j | 1.654 | 12.2268 | +j | 1.4056 | 12.1947 | +j | 1.2362 | 11.8542 | +j | 0.95896 | 11.3292 | +j | 0.88441 | 10.6549 | +j | 0.95925 | 9.758 | +j | 0.94994
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.099219 |  |  | 0.10143 |  |  | 0.10485 |  |  | 0.10433 |  |  | 0.10304 |  |  | 0.10254 |  |  | 0.094463 |  |  | 0.10147 |  |  | 0.13397 |  |  | 0.12422 |  |  | 0.11767 |  |  | 0.11967 |  |  | 0.1192 |  |  | 0.12798 |  |  | 0.1324 |  |  | 0.13343 |  |  | 0.13472 |  |  | 0.13425 |  |  | 0.11496 |  |  | 0.10137 |  |  | 0.080896 |  |  | 0.078065 |  |  | 0.090029 |  |  | 0.09735
время Уральское

## ПС 110-35-10 ГИБДД ХМР
Типовой бланк
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [73 empty] | Приложение2
[10 empty] | ГИБДД | [65 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
[5 empty] | 110кВ |  | 1.4778 | 0.198 | -0.231 | 1.4808 | 0.1914 | -0.2376 | 1.4596 | 0.1914 | -0.231 | 1.4621 | 0.1914 | -0.231 | 1.4621 | 0.1914 | -0.231 | 1.4621 | 0.1914 | -0.231 | 1.4454 | 0.1848 | -0.231 | 1.4596 | 0.1914 | -0.231 | 1.4375 | 0.1914 | -0.2244 | 1.4621 | 0.1914 | -0.231 | 1.4168 | 0.1848 | -0.2244 | 1.4168 | 0.1848 | -0.2244 | 1.4168 | 0.1848 | -0.2244 | 1.4219 | 0.1782 | -0.231 | 1.3933 | 0.1848 | -0.2178 | 1.4646 | 0.1914 | -0.231 | 1.4399 | 0.1914 | -0.2244 | 1.461 | 0.198 | -0.2244 | 1.4598 | 0.198 | -0.2244 | 1.4598 | 0.198 | -0.2244 | 1.4633 | 0.1914 | -0.231 | 1.4387 | 0.1914 | -0.2244 | 1.4621 | 0.1914 | -0.231 | 1.4596 | 0.1914 | -0.231
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 2.1503 | 0.1302 | 0 | 2.0809 | 0.126 | 0 | 2.1503 | 0.1302 | 0 | 2.1156 | 0.1281 | 0 | 2.1156 | 0.1281 | 0 | 2.0462 | 0.1239 | 0 | 2.0462 | 0.1239 | 0 | 2.0116 | 0.1218 | 0 | 2.0116 | 0.1218 | 0 | 2.0809 | 0.126 | 0 | 2.0116 | 0.1218 | 0 | 1.9769 | 0.1197 | 0 | 2.0116 | 0.1218 | 0 | 1.9769 | 0.1197 | 0 | 2.0809 | 0.126 | 0 | 2.0809 | 0.126 | 0 | 2.1156 | 0.1281 | 0 | 2.185 | 0.1323 | 0 | 2.1156 | 0.1281 | 0 | 2.0809 | 0.126 | 0 | 2.0462 | 0.1239 | 0 | 2.0462 | 0.1239 | 0 | 2.0462 | 0.1239 | 0 | 2.0116 | 0.1218 | 0
[5 empty] | 10кВ |  | 2.4277 | 0.042 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.4277 | 0.042 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.5145 | 0.0435 | 0 | 2.4277 | 0.042 | 0 | 2.5145 | 0.0435 | 0 | 2.6879 | 0.0465 | 0 | 2.5145 | 0.0435 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.4277 | 0.042 | 0 | 2.1676 | 0.0375 | 0 | 2.2543 | 0.039 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.2543 | 0.039 | 0 | 2.341 | 0.0405 | 0 | 2.5145 | 0.0435 | 0 | 2.6879 | 0.0465 | 0 | 2.6879 | 0.0465 | 0 | 2.6012 | 0.045 | 0 | 2.6012 | 0.045 | 0 | 2.6879 | 0.0465 | 0 | 2.6012 | 0.045 | 0
| 1Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 110кВ |  |  | 119 |  |  | 119.1 |  |  | 118.8 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.3 |  |  | 118.8 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.5 |  |  | 118.4 |  |  | 118.4 |  |  | 118.4 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.8
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 10.403 | 2.1384 | -0.0792 | 10.3622 | 2.1318 | -0.0792 | 10.1884 | 2.0922 | -0.0858 | 10.14 | 2.079 | -0.0792 | 10.3307 | 2.1186 | -0.066 | 10.3706 | 2.1252 | -0.0594 | 10.7437 | 2.1978 | -0.066 | 11.1564 | 2.2902 | -0.0594 | 10.9186 | 2.2374 | -0.066 | 10.7156 | 2.1978 | -0.0594 | 10.5943 | 2.1714 | -0.0462 | 10.5951 | 2.1714 | -0.0528 | 10.6504 | 2.1846 | -0.0528 | 10.3972 | 2.1318 | -0.0792 | 10.6924 | 2.1912 | -0.0594 | 10.7644 | 2.2044 | -0.0462 | 11.066 | 2.2638 | -0.066 | 10.9592 | 2.244 | -0.0594 | 10.8333 | 2.2176 | -0.0792 | 11.1138 | 2.277 | -0.0792 | 10.9943 | 2.2506 | -0.0792 | 10.9529 | 2.244 | -0.0792 | 10.6532 | 2.1846 | -0.0726 | 10.6093 | 2.178 | -0.0528
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 22.4046 | 1.3566 | 0 | 22.5434 | 1.365 | 0 | 21.8497 | 1.323 | 0 | 21.9538 | 1.3293 | 0 | 22.7514 | 1.3776 | 0 | 22.4046 | 1.3566 | 0 | 22.8208 | 1.3818 | 0 | 23.0983 | 1.3986 | 0 | 22.8208 | 1.3818 | 0 | 22.6474 | 1.3713 | 0 | 22.5087 | 1.3629 | 0 | 22.5087 | 1.3629 | 0 | 22.1965 | 1.344 | 0 | 22.0231 | 1.3335 | 0 | 22.5434 | 1.365 | 0 | 22.6474 | 1.3713 | 0 | 23.2023 | 1.4049 | 0 | 22.9942 | 1.3923 | 0 | 22.8902 | 1.386 | 0 | 23.237 | 1.407 | 0 | 23.5491 | 1.4259 | 0 | 23.4451 | 1.4196 | 0 | 23.0983 | 1.3986 | 0 | 22.8555 | 1.3839 | 0
[5 empty] | 10кВ |  | 43.9595 | 0.7605 | 0 | 43.0058 | 0.744 | 0 | 43.3526 | 0.75 | 0 | 42.1387 | 0.729 | 0 | 41.8786 | 0.7245 | 0 | 43.2659 | 0.7485 | 0 | 46.0405 | 0.7965 | 0 | 50.289 | 0.87 | 0 | 48.6416 | 0.8415 | 0 | 46.7341 | 0.8085 | 0 | 45.3468 | 0.7845 | 0 | 45.7803 | 0.792 | 0 | 47.4277 | 0.8205 | 0 | 44.9133 | 0.777 | 0 | 46.9075 | 0.8115 | 0 | 46.9075 | 0.8115 | 0 | 48.7283 | 0.843 | 0 | 47.948 | 0.8295 | 0 | 47.1676 | 0.816 | 0 | 49.2486 | 0.852 | 0 | 46.7341 | 0.8085 | 0 | 46.5607 | 0.8055 | 0 | 44.3931 | 0.768 | 0 | 44.8266 | 0.7755 | 0
| 2Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 110кВ |  |  | 118.9 |  |  | 119 |  |  | 118.8 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.5 |  |  | 118.3 |  |  | 118.7 |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.5 |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.5 |  |  | 118.4 |  |  | 118.3 |  |  | 118.4 |  |  | 118.4 |  |  | 118.5 |  |  | 118.4 |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.7
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 11.8809 | 2.3364 | -0.3102 | 11.843 | 2.3232 | -0.3168 | 11.648 | 2.2836 | -0.3168 | 11.6021 | 2.2704 | -0.3102 | 11.7928 | 2.31 | -0.297 | 11.8327 | 2.3166 | -0.2904 | 12.1891 | 2.3826 | -0.297 | 12.616 | 2.4816 | -0.2904 | 12.3561 | 2.4288 | -0.2904 | 12.1777 | 2.3892 | -0.2904 | 12.0112 | 2.3562 | -0.2706 | 12.0119 | 2.3562 | -0.2772 | 12.0673 | 2.3694 | -0.2772 | 11.8191 | 2.31 | -0.3102 | 12.0858 | 2.376 | -0.2772 | 12.2289 | 2.3958 | -0.2772 | 12.5059 | 2.4552 | -0.2904 | 12.4202 | 2.442 | -0.2838 | 12.2931 | 2.4156 | -0.3036 | 12.5736 | 2.475 | -0.3036 | 12.4577 | 2.442 | -0.3102 | 12.3916 | 2.4354 | -0.3036 | 12.1153 | 2.376 | -0.3036 | 12.069 | 2.3694 | -0.2838
[5 empty] | 35кВ |  | 24.5549 | 1.4868 | 0 | 24.6243 | 1.491 | 0 | 24 | 1.4532 | 0 | 24.0694 | 1.4574 | 0 | 24.8671 | 1.5057 | 0 | 24.4509 | 1.4805 | 0 | 24.8671 | 1.5057 | 0 | 25.1098 | 1.5204 | 0 | 24.8324 | 1.5036 | 0 | 24.7283 | 1.4973 | 0 | 24.5202 | 1.4847 | 0 | 24.4855 | 1.4826 | 0 | 24.2081 | 1.4658 | 0 | 24 | 1.4532 | 0 | 24.6243 | 1.491 | 0 | 24.7283 | 1.4973 | 0 | 25.3179 | 1.533 | 0 | 25.1792 | 1.5246 | 0 | 25.0058 | 1.5141 | 0 | 25.3179 | 1.533 | 0 | 25.5954 | 1.5498 | 0 | 25.4913 | 1.5435 | 0 | 25.1445 | 1.5225 | 0 | 24.8671 | 1.5057 | 0
[5 empty] | 10кВ |  | 46.3873 | 0.8025 | 0 | 45.3468 | 0.7845 | 0 | 45.7803 | 0.792 | 0 | 44.4798 | 0.7695 | 0 | 44.2197 | 0.765 | 0 | 45.7803 | 0.792 | 0 | 48.4682 | 0.8385 | 0 | 52.8035 | 0.9135 | 0 | 51.3295 | 0.888 | 0 | 49.2486 | 0.852 | 0 | 47.6879 | 0.825 | 0 | 48.2081 | 0.834 | 0 | 49.5954 | 0.858 | 0 | 47.1676 | 0.816 | 0 | 49.2486 | 0.852 | 0 | 49.1618 | 0.8505 | 0 | 51.0694 | 0.8835 | 0 | 50.4624 | 0.873 | 0 | 49.8555 | 0.8625 | 0 | 51.9364 | 0.8985 | 0 | 49.3353 | 0.8535 | 0 | 49.1618 | 0.8505 | 0 | 47.0809 | 0.8145 | 0 | 47.4277 | 0.8205 | 0
cosФ(110)= |  | 0.99086 | tgФ(110)= | -0.1361
cosФ(35)= |  | 1 | tgФ(35)= | 0
cosФ(10)= |  | 1 | tgФ(10)= | 0
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 35 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | Резерв-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Резерв-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Шапша-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Шапша-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ярки-1 | [5 empty] | 22.4046 | -1.3566 | 0 | 22.5087 | -1.3629 | 0 | 21.8671 | -1.324 | 0 | 21.9364 | -1.3282 | 0 | 22.7168 | -1.3755 | 0 | 22.4046 | -1.3566 | 0 | 22.8208 | -1.3818 | 0 | 23.0809 | -1.3976 | 0 | 22.8035 | -1.3807 | 0 | 22.6127 | -1.3692 | 0 | 22.526 | -1.3639 | 0 | 22.4913 | -1.3619 | 0 | 22.1618 | -1.3419 | 0 | 22.0405 | -1.3345 | 0 | 22.5087 | -1.3629 | 0 | 22.6647 | -1.3723 | 0 | 23.1676 | -1.4028 | 0 | 22.9942 | -1.3923 | 0 | 22.8555 | -1.3839 | 0 | 23.237 | -1.407 | 0 | 23.5318 | -1.4248 | 0 | 23.4277 | -1.4185 | 0 | 23.0809 | -1.3976 | 0 | 22.8555 | -1.3839 | 0
6 | Ярки-2 | [5 empty] | 2.1329 | -0.12915 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.1156 | -0.1281 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 2.0116 | -0.1218 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 1.9595 | -0.11865 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 2.0116 | -0.1218 | 0 | 2.0636 | -0.12495 | 0 | 2.0983 | -0.12705 | 0 | 2.1503 | -0.1302 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 22.4046 | -1.3566 | 0 | 22.5087 | -1.3629 | 0 | 21.8671 | -1.324 | 0 | 21.9364 | -1.3282 | 0 | 22.7168 | -1.3755 | 0 | 22.4046 | -1.3566 | 0 | 22.8208 | -1.3818 | 0 | 23.0809 | -1.3976 | 0 | 22.8035 | -1.3807 | 0 | 22.6127 | -1.3692 | 0 | 22.526 | -1.3639 | 0 | 22.4913 | -1.3619 | 0 | 22.1618 | -1.3419 | 0 | 22.0405 | -1.3345 | 0 | 22.5087 | -1.3629 | 0 | 22.6647 | -1.3723 | 0 | 23.1676 | -1.4028 | 0 | 22.9942 | -1.3923 | 0 | 22.8555 | -1.3839 | 0 | 23.237 | -1.407 | 0 | 23.5318 | -1.4248 | 0 | 23.4277 | -1.4185 | 0 | 23.0809 | -1.3976 | 0 | 22.8555 | -1.3839 | 0
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 2.1329 | -0.12915 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.1156 | -0.1281 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 2.0116 | -0.1218 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 1.9595 | -0.11865 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0 | 2.0116 | -0.1218 | 0 | 2.0636 | -0.12495 | 0 | 2.0983 | -0.12705 | 0 | 2.1503 | -0.1302 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 2.0809 | -0.126 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 2.0289 | -0.12285 | 0 | 1.9942 | -0.12075 | 0 | 1.9769 | -0.1197 | 0
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 24.5376 | -1.4857 | 0 | 24.5896 | -1.4889 | 0 | 23.9827 | -1.4522 | 0 | 24.0173 | -1.4543 | 0 | 24.7977 | -1.5015 | 0 | 24.4335 | -1.4794 | 0 | 24.8324 | -1.5036 | 0 | 25.0578 | -1.5172 | 0 | 24.7977 | -1.5015 | 0 | 24.6416 | -1.492 | 0 | 24.5202 | -1.4847 | 0 | 24.4509 | -1.4805 | 0 | 24.1387 | -1.4616 | 0 | 24.0173 | -1.4542 | 0 | 24.5202 | -1.4847 | 0 | 24.7283 | -1.4973 | 0 | 25.2659 | -1.5299 | 0 | 25.1445 | -1.5225 | 0 | 24.9364 | -1.5099 | 0 | 25.3179 | -1.533 | 0 | 25.526 | -1.5456 | 0 | 25.4566 | -1.5414 | 0 | 25.0751 | -1.5183 | 0 | 24.8324 | -1.5036 | 0
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | яч. №3 | [5 empty] | 3.6533 | -0.01845 | 0.06045 | 3.6578 | -0.01855 | 0.0605 | 3.6474 | -0.01875 | 0.06025 | 3.6281 | -0.01875 | 0.0599 | 3.6338 | -0.0186 | 0.06005 | 3.6729 | -0.0212 | 0.0599 | 3.6657 | -0.02125 | 0.05975 | 3.6945 | -0.02175 | 0.0601 | 3.7386 | -0.02415 | 0.06 | 3.6112 | -0.02025 | 0.0591 | 3.5979 | -0.0186 | 0.0594 | 3.6121 | -0.0178 | 0.0599 | 3.5909 | -0.0161 | 0.06 | 3.5793 | -0.0155 | 0.05995 | 3.5736 | -0.01625 | 0.05965 | 3.5759 | -0.0164 | 0.05965 | 3.5969 | -0.0187 | 0.05935 | 3.6427 | -0.02105 | 0.0594 | 3.6932 | -0.02315 | 0.05955 | 3.7052 | -0.02295 | 0.05985 | 3.6755 | -0.02175 | 0.05975 | 3.6789 | -0.02165 | 0.05985 | 3.692 | -0.0219 | 0.06 | 3.6974 | -0.0219 | 0.0601
2 | яч. №4 | [5 empty] | 43.898 | -0.7578 | -0.0498 | 42.8621 | -0.7398 | -0.0504 | 43.2463 | -0.7464 | -0.0513 | 42.0915 | -0.7266 | -0.048 | 41.7432 | -0.7206 | -0.0474 | 43.1701 | -0.7452 | -0.0495 | 45.9422 | -0.7932 | -0.0504 | 50.1973 | -0.8664 | -0.0591 | 48.5132 | -0.8373 | -0.0576 | 46.664 | -0.8055 | -0.0537 | 45.2142 | -0.7806 | -0.0501 | 45.6494 | -0.7884 | -0.0459 | 47.3443 | -0.8169 | -0.0594 | 44.8523 | -0.774 | -0.0549 | 46.8328 | -0.8082 | -0.057 | 46.8268 | -0.8082 | -0.0555 | 48.6076 | -0.8394 | -0.0504 | 47.8082 | -0.8256 | -0.0495 | 46.9903 | -0.8118 | -0.0429 | 49.0968 | -0.8481 | -0.0465 | 46.5702 | -0.8046 | -0.0414 | 46.4226 | -0.8019 | -0.0441 | 44.3074 | -0.7653 | -0.0432 | 44.6627 | -0.7713 | -0.0459
3 | яч. №11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | яч. №12 | [5 empty] | 3.4682 | -0.0001 | 0.06 | 3.474 | -0.0001 | 0.0601 | 3.4595 | -0.0001 | 0.05985 | 3.448 | -0.0001 | 0.05965 | 3.448 | -0.0001 | 0.05965 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4278 | -0.0001 | 0.0593 | 3.4509 | -0.0001 | 0.0597 | 3.4393 | -0.0001 | 0.0595 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4422 | -0.0001 | 0.05955 | 3.4364 | -0.00015 | 0.05945 | 3.4335 | -0.0001 | 0.0594 | 3.4278 | -0.0001 | 0.0593 | 3.4306 | -0.0001 | 0.05935 | 3.4364 | -0.0001 | 0.05945 | 3.4364 | -0.0001 | 0.05945 | 3.4364 | -0.0001 | 0.05945 | 3.4364 | -0.0001 | 0.05945 | 3.448 | -0.0001 | 0.05965 | 3.4538 | -0.0001 | 0.05975
5 | ТСН-1 | [5 empty] | 1.3034 | -0.02254 | 0.000648 | 1.3225 | -0.02287 | 0.000624 | 1.3086 | -0.02263 | 0.0006 | 1.2826 | -0.02218 | 0.000624 | 1.2739 | -0.02203 | 0.0006 | 1.2756 | -0.02206 | 0.0006 | 1.2502 | -0.02162 | 0.000576 | 1.271 | -0.02198 | 0.000624 | 1.2837 | -0.0222 | 0.0006 | 1.3144 | -0.02273 | 0.000624 | 1.3125 | -0.0227 | 0.000528 | 1.3264 | -0.02294 | 0.000552 | 1.3194 | -0.02282 | 0.000528 | 1.338 | -0.02314 | 0.000552 | 1.353 | -0.0234 | 0.000552 | 1.3403 | -0.02318 | 0.000552 | 1.2987 | -0.02246 | 0.000552 | 1.2987 | -0.02246 | 0.000576 | 1.3155 | -0.02275 | 0.000576 | 1.3669 | -0.02364 | 0.000576 | 1.3501 | -0.02335 | 0.000576 | 1.3542 | -0.02342 | 0.000576 | 1.3738 | -0.02376 | 0.000576 | 1.375 | -0.02378 | 0.000576
6 | ТСН-2 | [5 empty] | 0.12741 | -0.0007 | -0.00209 | 0.12521 | -0.00067 | -0.00206 | 0.12645 | -0.00079 | -0.00204 | 0.11434 | -0.00055 | -0.0019 | 0.11373 | -0.00067 | -0.00185 | 0.11207 | -0.00058 | -0.00185 | 0.11334 | -0.00065 | -0.00185 | 0.11402 | -0.00053 | -0.0019 | 0.11388 | -0.00062 | -0.00187 | 0.11434 | -0.00055 | -0.0019 | 0.11608 | -0.00065 | -0.0019 | 0.11077 | -0.0005 | -0.00185 | 0.11114 | -0.00062 | -0.00182 | 0.11904 | -0.0006 | -0.00197 | 0.11352 | -0.0006 | -0.00187 | 0.11871 | -0.00058 | -0.00197 | 0.11827 | -0.00065 | -0.00194 | 0.10657 | -0.00058 | -0.00175 | 0.15739 | -0.00084 | -0.00259 | 0.12486 | -0.00065 | -0.00206 | 0.11694 | -0.00046 | -0.00197 | 0.12576 | -0.0007 | -0.00206 | 0.1237 | -0.00058 | -0.00206 | 0.13459 | -0.00067 | -0.00223
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 4.9568 | -0.04099 | 0.061098 | 4.9803 | -0.04142 | 0.061124 | 4.956 | -0.04138 | 0.06085 | 4.9107 | -0.04093 | 0.060524 | 4.9077 | -0.04063 | 0.06065 | 4.9485 | -0.04326 | 0.0605 | 4.9158 | -0.04287 | 0.060326 | 4.9655 | -0.04373 | 0.060724 | 5.0223 | -0.04635 | 0.0606 | 4.9255 | -0.04298 | 0.059724 | 4.9104 | -0.0413 | 0.059928 | 4.9385 | -0.04074 | 0.060452 | 4.9103 | -0.03892 | 0.060528 | 4.9172 | -0.03864 | 0.060502 | 4.9266 | -0.03965 | 0.060202 | 4.9162 | -0.03958 | 0.060202 | 4.8956 | -0.04116 | 0.059902 | 4.9414 | -0.04351 | 0.059976 | 5.0086 | -0.0459 | 0.060126 | 5.072 | -0.04659 | 0.060426 | 5.0256 | -0.0451 | 0.060326 | 5.0331 | -0.04507 | 0.060426 | 5.0658 | -0.04566 | 0.060576 | 5.0724 | -0.04568 | 0.060676
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 47.4936 | -0.7586 | 0.00811 | 46.4613 | -0.74057 | 0.00764 | 46.8323 | -0.74729 | 0.00651 | 45.6539 | -0.72725 | 0.00975 | 45.3049 | -0.72137 | 0.0104 | 46.7243 | -0.74588 | 0.0082 | 49.4833 | -0.79395 | 0.00705 | 53.7622 | -0.86703 | -0.0013 | 52.0664 | -0.83802 | 3e-05 | 50.2206 | -0.80615 | 0.00395 | 48.7725 | -0.78135 | 0.00755 | 49.2024 | -0.789 | 0.0118 | 50.8977 | -0.81762 | -0.00167 | 48.4135 | -0.7747 | 0.00268 | 50.3828 | -0.80895 | 0.00058 | 50.379 | -0.80888 | 0.00193 | 52.1536 | -0.84015 | 0.00696 | 51.3454 | -0.82628 | 0.0081 | 50.5841 | -0.81274 | 0.01396 | 52.658 | -0.84885 | 0.01089 | 50.1236 | -0.80516 | 0.01608 | 49.9848 | -0.8027 | 0.01329 | 47.8791 | -0.76598 | 0.01439 | 48.251 | -0.77207 | 0.01162
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 52.4503 | -0.79959 | 0.069208 | 51.4416 | -0.78199 | 0.068764 | 51.7882 | -0.78867 | 0.06736 | 50.5645 | -0.76818 | 0.070274 | 50.2126 | -0.762 | 0.07105 | 51.6728 | -0.78914 | 0.0687 | 54.3991 | -0.83682 | 0.067376 | 58.7277 | -0.91076 | 0.059424 | 57.0887 | -0.88437 | 0.06063 | 55.1461 | -0.84913 | 0.063674 | 53.6829 | -0.82265 | 0.067478 | 54.1409 | -0.82974 | 0.072252 | 55.808 | -0.85654 | 0.058858 | 53.3307 | -0.81334 | 0.063182 | 55.3094 | -0.8486 | 0.060782 | 55.2952 | -0.84846 | 0.062132 | 57.0492 | -0.88131 | 0.066862 | 56.2869 | -0.86979 | 0.068076 | 55.5927 | -0.85864 | 0.074086 | 57.7301 | -0.89544 | 0.071316 | 55.1491 | -0.85026 | 0.076406 | 55.0179 | -0.84777 | 0.073716 | 52.9449 | -0.81164 | 0.074966 | 53.3235 | -0.81775 | 0.072296
[7 empty] | РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ | [5 empty] | РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 8.6988e-06 | +j | 0.00025422 | 8.6826e-06 | +j | 0.00025529 | 8.4833e-06 | +j | 0.00024729 | 8.4493e-06 | +j | 0.00024696 | 8.4493e-06 | +j | 0.00024696 | 8.4129e-06 | +j | 0.00024764 | 8.1968e-06 | +j | 0.0002406 | 8.3877e-06 | +j | 0.00024764 | 8.1519e-06 | +j | 0.00024026 | 8.4385e-06 | +j | 0.00024764 | 7.912e-06 | +j | 0.00023217 | 7.8948e-06 | +j | 0.0002325 | 7.8978e-06 | +j | 0.00023153 | 7.9312e-06 | +j | 0.00023349 | 7.7181e-06 | +j | 0.0002243 | 8.416e-06 | +j | 0.00024664 | 8.1972e-06 | +j | 0.00023886 | 8.4814e-06 | +j | 0.00024646 | 8.4444e-06 | +j | 0.00024719 | 8.4183e-06 | +j | 0.00024719 | 8.4209e-06 | +j | 0.00024799 | 8.1688e-06 | +j | 0.00023989 | 8.4292e-06 | +j | 0.00024836 | 8.3957e-06 | +j | 0.00024799
| Рхх= | 31.8 |  |  | Qхх= | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  | Ркз(35)= |  | 78.15 |  | 0 | Ркз(10)= | 97.01 | Uкз%(110)= | 10.78 |  | 0 | Ркз(10)= | 97.01 | Uкз%(110)= | 10.78 | Uкз%(35)= | -0.5 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.198 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.2376 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1848 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.2244 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1848 | +j | -0.2244 | 0.1848 | +j | -0.2244 | 0.1848 | +j | -0.2244 | 0.1782 | +j | -0.231 | 0.1848 | +j | -0.2178 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.2244 | 0.198 | +j | -0.2244 | 0.198 | +j | -0.2244 | 0.198 | +j | -0.2244 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.2244 | 0.1914 | +j | -0.231 | 0.1914 | +j | -0.231
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0005117 | +j | 0.01377 | 0.00050859 | +j | 0.013629 | 0.00049006 | +j | 0.013209 | 0.00048386 | +j | 0.012976 | 0.00050319 | +j | 0.013397 | 0.00050541 | +j | 0.013564 | 0.00054042 | +j | 0.014602 | 0.00058625 | +j | 0.016035 | 0.0005605 | +j | 0.015268 | 0.00054041 | +j | 0.014652 | 0.0005268 | +j | 0.014238 | 0.00052767 | +j | 0.014271 | 0.0005335 | +j | 0.014547 | 0.00050831 | +j | 0.013763 | 0.00053752 | +j | 0.014587 | 0.00054311 | +j | 0.014739 | 0.00057365 | +j | 0.015592 | 0.00056285 | +j | 0.015291 | 0.00055073 | +j | 0.014925 | 0.00058024 | +j | 0.015798 | 0.00056741 | +j | 0.015286 | 0.00056376 | +j | 0.015194 | 0.00053455 | +j | 0.014331 | 0.00053087 | +j | 0.014279
| Рхх= | 32.5 |  |  | Qхх= | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  | Ркз(35)= |  | 70.67 |  |  | Ркз(10)= | 110.8 | Uкз%(110)= | 10.68 |  |  | Ркз(10)= | 110.8 | Uкз%(110)= | 10.68 | Uкз%(35)= | -0.4 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.1384 | +j | -0.0792 | 2.1318 | +j | -0.0792 | 2.0922 | +j | -0.0858 | 2.079 | +j | -0.0792 | 2.1186 | +j | -0.066 | 2.1252 | +j | -0.0594 | 2.1978 | +j | -0.066 | 2.2902 | +j | -0.0594 | 2.2374 | +j | -0.066 | 2.1978 | +j | -0.0594 | 2.2044 | +j | 0.014438 | 2.2044 | +j | 0.0078712 | 2.2176 | +j | 0.0081475 | 2.1648 | +j | -0.019037 | 2.2242 | +j | 0.0015873 | 2.2374 | +j | 0.014939 | 2.2969 | +j | -0.0040077 | 2.2771 | +j | 0.0022914 | 2.2507 | +j | -0.017875 | 2.3101 | +j | -0.017002 | 2.2837 | +j | -0.017514 | 2.2771 | +j | -0.017606 | 2.2176 | +j | -0.011869 | 2.211 | +j | 0.0078788
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 2.3364 | +j | -0.3102 | 2.3232 | +j | -0.3168 | 2.2836 | +j | -0.3168 | 2.2704 | +j | -0.3102 | 2.31 | +j | -0.297 | 2.3166 | +j | -0.2904 | 2.3826 | +j | -0.297 | 2.4816 | +j | -0.2904 | 2.4288 | +j | -0.2904 | 2.3892 | +j | -0.2904 | 2.3892 | +j | -0.20996 | 2.3892 | +j | -0.21653 | 2.4024 | +j | -0.21625 | 2.343 | +j | -0.25004 | 2.409 | +j | -0.21621 | 2.4288 | +j | -0.21606 | 2.4883 | +j | -0.22841 | 2.4751 | +j | -0.22211 | 2.4487 | +j | -0.24228 | 2.5081 | +j | -0.2414 | 2.4751 | +j | -0.24851 | 2.4685 | +j | -0.24201 | 2.409 | +j | -0.24287 | 2.4024 | +j | -0.22312
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | -0.13277 |  |  | -0.13636 |  |  | -0.13873 |  |  | -0.13663 |  |  | -0.12857 |  |  | -0.12536 |  |  | -0.12465 |  |  | -0.11702 |  |  | -0.11957 |  |  | -0.12155 |  |  | -0.087879 |  |  | -0.090627 |  |  | -0.090014 |  |  | -0.10672 |  |  | -0.089751 |  |  | -0.088957 |  |  | -0.091794 |  |  | -0.089739 |  |  | -0.098942 |  |  | -0.09625 |  |  | -0.10041 |  |  | -0.098039 |  |  | -0.10082 |  |  | -0.092873
время Уральское

## ПС 110-10 Западная Х-М
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | ЗАПАДНАЯ | [65 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 25.1929 | 5.1018 | 0.4917 | 24.2512 | 4.917 | 0.4554 | 23.6677 | 4.7916 | 0.4323 | 23.3579 | 4.7223 | 0.4092 | 23.5375 | 4.7586 | 0.4125 | 23.7616 | 4.8015 | 0.396 | 25.6112 | 5.1645 | 0.4488 | 28.204 | 5.6991 | 0.5775 | 30.3318 | 6.1017 | 0.7689 | 31.0172 | 6.2337 | 0.8316 | 30.6709 | 6.171 | 0.7689 | 30.4715 | 6.1347 | 0.7326 | 30.6368 | 6.1776 | 0.6996 | 30.4428 | 6.1248 | 0.7656 | 30.354 | 6.1083 | 0.7524 | 30.8602 | 6.2106 | 0.7161 | 31.1672 | 6.27 | 0.6963 | 30.6531 | 6.171 | 0.693 | 30.2659 | 6.1017 | 0.6534 | 30.1202 | 6.072 | 0.6534 | 29.7325 | 5.9961 | 0.6237 | 28.7217 | 5.7948 | 0.5775 | 27.4182 | 5.5407 | 0.5577 | 26.1224 | 5.2866 | 0.4983
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 285.65 | 5.127 | -0.357 | 275.0793 | 4.935 | -0.375 | 268.4037 | 4.815 | -0.369 | 264.3754 | 4.743 | -0.36 | 266.3335 | 4.779 | -0.351 | 268.5909 | 4.821 | -0.333 | 291.8719 | 5.19 | -0.336 | 318.4173 | 5.727 | -0.15 | 345.1584 | 6.138 | 0.39 | 352.7078 | 6.267 | 0.474 | 348.6975 | 6.201 | 0.393 | 346.6335 | 6.168 | 0.327 | 348.7581 | 6.21 | 0.237 | 346.135 | 6.156 | 0.381 | 345.0265 | 6.138 | 0.351 | 350.3052 | 6.237 | 0.252 | 353.6678 | 6.3 | 0.159 | 348.2407 | 6.201 | 0.231 | 343.8666 | 6.126 | 0.129 | 342.5511 | 6.102 | 0.153 | 337.7672 | 6.018 | 0.09 | 326.8017 | 5.823 | -0.057 | 308.9795 | 5.559 | -0.042 | 295.4633 | 5.31 | -0.252
| 1Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.5 |  |  | 117.3 |  |  | 117.3 |  |  | 117.2 |  |  | 117 |  |  | 117.4 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.3 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.1 |  |  | 117 |  |  | 117.1 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.4 |  |  | 117.5
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 19.7859 | 4.0227 | 0.2772 | 19.0601 | 3.8775 | 0.2805 | 18.6892 | 3.7983 | 0.2343 | 18.4638 | 3.7455 | 0.2409 | 18.2837 | 3.7125 | 0.1749 | 18.8356 | 3.8214 | 0.1782 | 20.0831 | 4.0656 | 0.2277 | 22.2538 | 4.5111 | 0.3366 | 23.8912 | 4.8345 | 0.4158 | 23.9603 | 4.8444 | 0.462 | 23.8779 | 4.8279 | 0.4587 | 23.6984 | 4.7916 | 0.4554 | 23.2894 | 4.7124 | 0.4092 | 23.5306 | 4.7586 | 0.4422 | 23.4697 | 4.7421 | 0.4422 | 24.026 | 4.851 | 0.4455 | 24.4371 | 4.9335 | 0.4587 | 23.9936 | 4.8444 | 0.4455 | 23.5482 | 4.7619 | 0.3993 | 23.5904 | 4.7685 | 0.4224 | 23.4523 | 4.7421 | 0.4026 | 23.1001 | 4.6695 | 0.4125 | 21.9807 | 4.4517 | 0.3828 | 21.0918 | 4.2768 | 0.3498
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 224.0803 | 4.023 | -0.264 | 215.7068 | 3.873 | -0.249 | 211.3806 | 3.795 | -0.249 | 210.3653 | 3.741 | -0.237 | 208.5279 | 3.708 | -0.24 | 214.7034 | 3.819 | -0.228 | 228.3766 | 4.062 | -0.246 | 253.5275 | 4.512 | -0.225 | 271.106 | 4.83 | -0.09 | 272.0754 | 4.848 | 0.033 | 271.0653 | 4.83 | 0.033 | 268.8874 | 4.791 | 0.054 | 264.3383 | 4.71 | -0.048 | 267.0192 | 4.758 | 0.012 | 266.3483 | 4.746 | 0.024 | 271.9021 | 4.845 | -0.015 | 276.9518 | 4.935 | -0.006 | 272.0693 | 4.848 | 0.006 | 267.0337 | 4.758 | -0.051 | 267.6918 | 4.77 | -0.003 | 266.0146 | 4.74 | -0.033 | 261.9702 | 4.668 | -0.021 | 249.8661 | 4.452 | -0.057 | 239.886 | 4.272 | -0.147
| 2Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117.8 |  |  | 117.9 |  |  | 117.7 |  |  | 117.5 |  |  | 117.5 |  |  | 117.4 |  |  | 117.2 |  |  | 117.5 |  |  | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.3 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.3 |  |  | 117.3 |  |  | 117.3 |  |  | 117.3 |  |  | 117.5 |  |  | 117.6
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПБВ
1ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 3.4985 | 0.00236 | -0.00054 | 3.7079 | 0.002504 | -0.00056 | 3.6113 | 0.00244 | -0.00054 | 3.3972 | 0.002288 | -0.00054 | 3.4873 | 0.002352 | -0.00054 | 3.5098 | 0.002368 | -0.00054 | 3.4197 | 0.002304 | -0.00054 | 3.5066 | 0.002368 | -0.00053 | 3.3907 | 0.002288 | -0.00052 | 3.4358 | 0.00232 | -0.00052 | 3.5148 | 0.002376 | -0.00052 | 3.5856 | 0.002424 | -0.00053 | 3.4809 | 0.002352 | -0.00052 | 3.5744 | 0.002416 | -0.00053 | 4.2545 | 0.002896 | -0.00053 | 4.5367 | 0.003096 | -0.00052 | 4.4659 | 0.003048 | -0.00051 | 4.4797 | 0.003056 | -0.00052 | 4.5457 | 0.003104 | -0.00051 | 4.6963 | 0.003208 | -0.00052 | 4.6393 | 0.003168 | -0.00052 | 4.8219 | 0.003296 | -0.00052 | 4.8584 | 0.00332 | -0.00053 | 4.7785 | 0.003264 | -0.00053
2ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 5.1299 | 0.003488 | -0.00066 | 11.8085 | 0.008144 | -0.00067 | 5.4028 | 0.00368 | -0.00066 | 10.7476 | 0.007408 | -0.00066 | 9.5046 | 0.006544 | -0.00066 | 6.3838 | 0.004368 | -0.00066 | 11.1137 | 0.007664 | -0.00064 | 4.852 | 0.003296 | -0.00064 | 10.8348 | 0.007472 | -0.00062 | 5.1701 | 0.00352 | -0.00064 | 10.9755 | 0.007568 | -0.00064 | 8.5358 | 0.005872 | -0.00064 | 7.8203 | 0.005376 | -0.00062 | 11.2059 | 0.007728 | -0.00064 | 5.2333 | 0.003568 | -0.00062 | 11.3418 | 0.007824 | -0.00062 | 8.9927 | 0.006192 | -0.00062 | 7.1546 | 0.004912 | -0.00062 | 11.434 | 0.007888 | -0.00062 | 6.2152 | 0.004256 | -0.00062 | 10.7657 | 0.007424 | -0.00062 | 11.7337 | 0.008096 | -0.00062 | 6.8603 | 0.004704 | -0.00064 | 10.4252 | 0.007184 | -0.00066
[5 empty] | 110кВ |  | 44.9787 | 9.1245 | 0.7689 | 43.3113 | 8.7945 | 0.7359 | 42.357 | 8.5899 | 0.6666 | 41.8218 | 8.4678 | 0.6501 | 41.8212 | 8.4711 | 0.5874 | 42.5972 | 8.6229 | 0.5742 | 45.6943 | 9.2301 | 0.6765 | 50.4578 | 10.2102 | 0.9141 | 54.223 | 10.9362 | 1.1847 | 54.9775 | 11.0781 | 1.2936 | 54.5488 | 10.9989 | 1.2276 | 54.1699 | 10.9263 | 1.188 | 53.9262 | 10.89 | 1.1088 | 53.9734 | 10.8834 | 1.2078 | 53.8237 | 10.8504 | 1.1946 | 54.8862 | 11.0616 | 1.1616 | 55.6043 | 11.2035 | 1.155 | 54.6466 | 11.0154 | 1.1385 | 53.8141 | 10.8636 | 1.0527 | 53.7106 | 10.8405 | 1.0758 | 53.1849 | 10.7382 | 1.0263 | 51.8219 | 10.4643 | 0.99 | 49.3989 | 9.9924 | 0.9405 | 47.2142 | 9.5634 | 0.8481
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 509.7303 | 9.15 | -0.621 | 490.7861 | 8.808 | -0.624 | 479.7843 | 8.61 | -0.618 | 474.7407 | 8.484 | -0.597 | 474.8614 | 8.487 | -0.591 | 483.2943 | 8.64 | -0.561 | 520.2485 | 9.252 | -0.582 | 571.9448 | 10.239 | -0.375 | 616.2644 | 10.968 | 0.3 | 624.7832 | 11.115 | 0.507 | 619.7628 | 11.031 | 0.426 | 615.5209 | 10.959 | 0.381 | 613.0964 | 10.92 | 0.189 | 613.1542 | 10.914 | 0.393 | 611.3748 | 10.884 | 0.375 | 622.2073 | 11.082 | 0.237 | 630.6195 | 11.235 | 0.153 | 620.3101 | 11.049 | 0.237 | 610.9002 | 10.884 | 0.078 | 610.2429 | 10.872 | 0.15 | 603.7818 | 10.758 | 0.057 | 588.7719 | 10.491 | -0.078 | 558.8456 | 10.011 | -0.099 | 535.3493 | 9.582 | -0.399
cosФ(110)= |  | 0.99544 | tgФ(110)= | 0.095839
cosФ(10)= |  | 0.99998 | tgФ(10)= | -0.0067996
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-16-1 | [5 empty] | 32.9675 | -0.5748 | -0.1464 | 32.6444 | -0.5688 | -0.1464 | 32.5632 | -0.5676 | -0.1452 | 32.4011 | -0.5652 | -0.1428 | 32.4821 | -0.5664 | -0.144 | 32.6761 | -0.57 | -0.144 | 39.0074 | -0.672 | -0.1776 | 48.1017 | -0.8352 | -0.2268 | 53.2307 | -0.9192 | -0.234 | 55.5872 | -0.9576 | -0.2532 | 55.1761 | -0.9516 | -0.2472 | 53.0371 | -0.9144 | -0.2388 | 55.452 | -0.9576 | -0.2436 | 53.3286 | -0.9228 | -0.2268 | 50.9598 | -0.8808 | -0.2208 | 50.2904 | -0.87 | -0.2148 | 46.6642 | -0.8064 | -0.2028 | 43.4808 | -0.75 | -0.1944 | 40.7555 | -0.702 | -0.186 | 38.7231 | -0.6648 | -0.1848 | 38.1213 | -0.654 | -0.1836 | 36.2718 | -0.6228 | -0.1728 | 34.586 | -0.6024 | -0.156 | 33.6304 | -0.5868 | -0.1476
2 | ТП-404-1 | [5 empty] | 57.4304 | -1.0272 | -0.112 | 53.5848 | -0.96 | -0.0888 | 50.3003 | -0.9016 | -0.0784 | 48.4415 | -0.8696 | -0.0584 | 48.9678 | -0.8784 | -0.068 | 49.4205 | -0.8872 | -0.0592 | 56.5143 | -1.0056 | -0.0536 | 65.3882 | -1.172 | -0.1024 | 69.1242 | -1.2264 | -0.1144 | 69.7095 | -1.2368 | -0.1152 | 68.868 | -1.224 | -0.088 | 70.1207 | -1.2456 | -0.0984 | 72.0145 | -1.2784 | -0.1112 | 70.9256 | -1.2592 | -0.108 | 70.0005 | -1.244 | -0.0912 | 72.2982 | -1.2864 | -0.0696 | 76.4619 | -1.3616 | -0.0488 | 74.9152 | -1.3336 | -0.0592 | 76.6422 | -1.3632 | -0.0824 | 77.7305 | -1.3808 | -0.1088 | 75.8061 | -1.3472 | -0.0984 | 74.4564 | -1.3224 | -0.1072 | 69.1669 | -1.2376 | -0.1304 | 62.3489 | -1.1168 | -0.1056
3 | РП-41-1 | [5 empty] | 107.8364 | -1.9386 | 0.0786 | 103.307 | -1.8552 | 0.114 | 100.4848 | -1.8048 | 0.1062 | 100.1499 | -1.7988 | 0.1056 | 100.381 | -1.803 | 0.105 | 102.2971 | -1.8378 | 0.1002 | 107.4032 | -1.911 | 0.1038 | 110.9126 | -1.9932 | 0.0966 | 118.9203 | -2.1186 | -0.0432 | 117.8376 | -2.097 | -0.1074 | 115.4633 | -2.055 | -0.1002 | 114.7561 | -2.0448 | -0.0126 | 112.2399 | -1.9974 | 0.102 | 116.4506 | -2.0742 | -0.0588 | 115.7071 | -2.0592 | -0.1032 | 117.2694 | -2.0886 | -0.0654 | 119.1174 | -2.1216 | -0.0636 | 116.3487 | -2.073 | -0.03 | 117.5151 | -2.094 | -0.0024 | 120.9033 | -2.154 | -0.0402 | 119.7034 | -2.1324 | -0.0504 | 116.394 | -2.0736 | -0.042 | 112.5564 | -2.025 | -0.0216 | 109.0172 | -1.9614 | 0.012
4 | РП-40-1 | [5 empty] | 33.977 | -0.6072 | 0.0708 | 33.5133 | -0.5988 | 0.0708 | 33.373 | -0.5964 | 0.0696 | 33.1003 | -0.5916 | 0.0684 | 32.8939 | -0.588 | 0.0672 | 33.4241 | -0.5976 | 0.0672 | 36.4267 | -0.6456 | 0.0672 | 38.9176 | -0.6972 | 0.0648 | 45.3476 | -0.8064 | 0.0516 | 51.3585 | -0.9144 | 0.0372 | 51.88 | -0.9228 | 0.0552 | 51.3939 | -0.9144 | 0.0504 | 51.9787 | -0.9252 | 0.0432 | 49.1241 | -0.8736 | 0.0552 | 50.9604 | -0.9072 | 0.0396 | 52.5168 | -0.9348 | 0.0432 | 51.3194 | -0.9132 | 0.048 | 50.4085 | -0.8976 | 0.0336 | 47.007 | -0.8352 | 0.0636 | 43.4602 | -0.7716 | 0.066 | 41.3321 | -0.7332 | 0.0696 | 38.9729 | -0.6912 | 0.0672 | 35.2805 | -0.6312 | 0.0672 | 33.6156 | -0.6012 | 0.066
5 | ТП-405-1 | [5 empty] | 2.6787 | -0.0156 | 0.0456 | 2.6716 | -0.0152 | 0.0456 | 2.6787 | -0.0156 | 0.0456 | 2.6435 | -0.0148 | 0.0452 | 2.6155 | -0.0144 | 0.0448 | 2.6013 | -0.0148 | 0.0444 | 2.6127 | -0.014 | 0.0444 | 2.6084 | -0.0152 | 0.0444 | 2.7032 | -0.0196 | 0.044 | 2.6431 | -0.0168 | 0.044 | 2.584 | -0.0148 | 0.0436 | 2.5853 | -0.016 | 0.0432 | 2.5913 | -0.0152 | 0.0436 | 2.5701 | -0.0152 | 0.0432 | 2.5776 | -0.0156 | 0.0432 | 2.6222 | -0.0168 | 0.0436 | 2.6095 | -0.0172 | 0.0432 | 2.6351 | -0.0184 | 0.0432 | 2.6264 | -0.018 | 0.0432 | 2.5932 | -0.0164 | 0.0432 | 2.6222 | -0.0168 | 0.0436 | 2.6471 | -0.018 | 0.0436 | 2.6257 | -0.0172 | 0.044 | 2.6257 | -0.0172 | 0.044
6 | РП-40-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067344 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067344 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | РП-16-2 | [5 empty] | 24.6748 | -0.4416 | -0.0456 | 23.0199 | -0.414 | -0.012 | 22.6768 | -0.408 | 0.0012 | 23.099 | -0.4116 | 0.0012 | 23.4381 | -0.4176 | -0.006 | 27.0911 | -0.4824 | -0.018 | 29.8375 | -0.528 | -0.0624 | 40.3909 | -0.7128 | -0.0996 | 49.3434 | -0.87 | -0.1272 | 50.2765 | -0.8868 | -0.1272 | 50.6484 | -0.894 | -0.1236 | 47.4882 | -0.8388 | -0.1116 | 45.7717 | -0.8076 | -0.114 | 44.8674 | -0.792 | -0.1092 | 45.6681 | -0.8064 | -0.1092 | 43.6002 | -0.7692 | -0.1092 | 42.2701 | -0.7428 | -0.1248 | 39.8899 | -0.7008 | -0.1188 | 36.8347 | -0.6468 | -0.1116 | 33.382 | -0.5856 | -0.1044 | 31.9122 | -0.5592 | -0.1032 | 30.7452 | -0.54 | -0.0924 | 27.6485 | -0.4872 | -0.0732 | 26.1812 | -0.462 | -0.0648
8 | РП-41-2 | [5 empty] | 90.4314 | -1.623 | 0.1146 | 88.5402 | -1.5888 | 0.1158 | 87.2714 | -1.566 | 0.1146 | 85.8404 | -1.5252 | 0.1158 | 86.1661 | -1.5312 | 0.1134 | 87.7253 | -1.5594 | 0.1086 | 91.8238 | -1.6326 | 0.1086 | 95.6143 | -1.7004 | 0.1068 | 100.0235 | -1.7796 | 0.0984 | 99.7343 | -1.7754 | 0.0792 | 98.3742 | -1.7508 | 0.0864 | 98.5479 | -1.755 | 0.06 | 96.7999 | -1.722 | 0.0996 | 95.4043 | -1.6968 | 0.1044 | 91.7902 | -1.632 | 0.1086 | 96.2109 | -1.7112 | 0.1044 | 100.9483 | -1.7958 | 0.1038 | 98.0198 | -1.7442 | 0.0918 | 97.3245 | -1.7316 | 0.0954 | 99.5738 | -1.7724 | 0.0822 | 100.5416 | -1.7898 | 0.0792 | 99.1303 | -1.7646 | 0.0798 | 95.669 | -1.7028 | 0.081 | 94.7305 | -1.686 | 0.0822
9 | ТП-404-2 | [5 empty] | 36.4628 | -0.656 | 0.0072 | 35.5814 | -0.64 | -0.0152 | 35.6301 | -0.64 | -0.0368 | 35.3362 | -0.6288 | -0.0328 | 34.6427 | -0.6168 | -0.0248 | 36.0821 | -0.6416 | -0.0416 | 38.0182 | -0.6768 | 0.0296 | 43.395 | -0.7704 | 0.0664 | 46.755 | -0.8288 | 0.0848 | 49.6811 | -0.8824 | 0.0712 | 48.2877 | -0.8584 | 0.0592 | 48.536 | -0.8632 | 0.0536 | 48.3806 | -0.8608 | 0.0472 | 48.2887 | -0.86 | 0.028 | 50.0696 | -0.892 | 0.0184 | 52.7799 | -0.9376 | 0.0736 | 53.5749 | -0.9536 | 0.0448 | 53.206 | -0.9472 | 0.0408 | 49.5062 | -0.8808 | 0.0488 | 48.7652 | -0.8688 | 0.016 | 48.3589 | -0.8616 | -0.0136 | 46.6375 | -0.8296 | -0.0488 | 44.9123 | -0.7976 | -0.0656 | 40.6236 | -0.7232 | -0.0312
10 | ТП-405-2 | [5 empty] | 2.3581 | -0.006 | 0.042 | 2.3581 | -0.006 | 0.042 | 2.3581 | -0.006 | 0.042 | 2.3556 | -0.0056 | 0.0416 | 2.3556 | -0.0056 | 0.0416 | 2.3334 | -0.0056 | 0.0412 | 2.3143 | -0.006 | 0.0408 | 2.3693 | -0.0072 | 0.0416 | 2.4064 | -0.0104 | 0.0416 | 2.4921 | -0.0132 | 0.0424 | 2.4361 | -0.0124 | 0.0416 | 2.4177 | -0.0112 | 0.0416 | 2.3741 | -0.0096 | 0.0412 | 2.4011 | -0.01 | 0.0416 | 2.3847 | -0.0104 | 0.0412 | 2.4064 | -0.0104 | 0.0416 | 2.3291 | -0.0076 | 0.0408 | 2.2889 | -0.0056 | 0.0404 | 2.2859 | -0.0052 | 0.0404 | 2.2609 | -0.0048 | 0.04 | 2.2889 | -0.0056 | 0.0404 | 2.2921 | -0.006 | 0.0404 | 2.3213 | -0.0068 | 0.0408 | 2.3055 | -0.0048 | 0.0408
11 | Лента-1 | [5 empty] | 11.0862 | -0.1976 | 0.0272 | 10.282 | -0.1828 | 0.0284 | 10.0081 | -0.178 | 0.0272 | 8.9804 | -0.1592 | 0.0276 | 10.5391 | -0.1876 | 0.0276 | 9.8036 | -0.1744 | 0.0264 | 10.6541 | -0.188 | 0.0264 | 12.3886 | -0.2216 | 0.024 | 12.8526 | -0.228 | 0.0216 | 12.9602 | -0.23 | 0.0208 | 12.3713 | -0.22 | 0.014 | 10.9189 | -0.194 | 0.0148 | 11.1256 | -0.1976 | 0.016 | 9.5267 | -0.1688 | 0.018 | 10.7084 | -0.19 | 0.0176 | 11.3384 | -0.2012 | 0.0184 | 11.4751 | -0.2032 | 0.0228 | 11.3586 | -0.2012 | 0.022 | 9.2386 | -0.1632 | 0.0216 | 9.2508 | -0.1632 | 0.0232 | 11.4305 | -0.2024 | 0.0228 | 10.341 | -0.1828 | 0.0232 | 10.0048 | -0.1784 | 0.024 | 10.8703 | -0.194 | 0.0248
12 | Лента-2 | [5 empty] | 20.9246 | -0.3588 | -0.114 | 21.6259 | -0.3684 | -0.1252 | 21.5284 | -0.3688 | -0.1184 | 22.3537 | -0.378 | -0.1256 | 21.7588 | -0.3692 | -0.1184 | 21.1154 | -0.3592 | -0.112 | 21.6068 | -0.3692 | -0.1092 | 22.7693 | -0.3872 | -0.1212 | 22.867 | -0.392 | -0.1112 | 24.1253 | -0.4128 | -0.12 | 24.3285 | -0.4168 | -0.1192 | 23.6255 | -0.4048 | -0.1156 | 23.9062 | -0.41 | -0.1156 | 24.6462 | -0.422 | -0.1216 | 24.7618 | -0.4256 | -0.1164 | 24.9803 | -0.4268 | -0.1264 | 23.9655 | -0.4096 | -0.1208 | 23.5977 | -0.4044 | -0.1152 | 22.9943 | -0.396 | -0.1052 | 23.9246 | -0.41 | -0.1168 | 23.9589 | -0.4112 | -0.1148 | 23.8541 | -0.408 | -0.1192 | 21.6087 | -0.366 | -0.1196 | 21.2843 | -0.3616 | -0.1144
13 | Резерв-1 | [5 empty] | 43.3266 | -0.762 | 0.1644 | 42.8484 | -0.7524 | 0.168 | 42.588 | -0.7476 | 0.168 | 42.183 | -0.7404 | 0.1668 | 41.9731 | -0.7368 | 0.1656 | 41.8935 | -0.7356 | 0.1644 | 43.1037 | -0.75 | 0.1656 | 44.618 | -0.7884 | 0.1512 | 46.0199 | -0.8124 | 0.1116 | 46.27 | -0.8148 | 0.126 | 45.9688 | -0.8088 | 0.1296 | 47.2301 | -0.834 | 0.1128 | 47.2486 | -0.8328 | 0.1236 | 47.3951 | -0.8376 | 0.108 | 47.4577 | -0.8376 | 0.1164 | 47.5196 | -0.8364 | 0.132 | 49.4766 | -0.8724 | 0.1272 | 52.0359 | -0.9216 | 0.102 | 53.5976 | -0.9492 | 0.1056 | 53.5939 | -0.9468 | 0.1248 | 52.7533 | -0.9312 | 0.1284 | 51.5701 | -0.906 | 0.1536 | 48.894 | -0.8664 | 0.1524 | 46.8178 | -0.828 | 0.1548
14 | Резерв-2 | [5 empty] | 52.6014 | -0.942 | 0.0912 | 48.1625 | -0.8616 | 0.0924 | 45.2689 | -0.8088 | 0.096 | 45.0238 | -0.7968 | 0.0936 | 43.4524 | -0.768 | 0.0984 | 43.887 | -0.7764 | 0.0936 | 48.1167 | -0.852 | 0.096 | 52.8795 | -0.9384 | 0.0852 | 53.7116 | -0.954 | 0.0768 | 49.6008 | -0.8808 | 0.0732 | 50.6386 | -0.9 | 0.0648 | 51.9197 | -0.9228 | 0.066 | 51.0213 | -0.906 | 0.0756 | 55.2306 | -0.9828 | 0.0516 | 55.0595 | -0.9804 | 0.0372 | 55.8836 | -0.9948 | 0.0444 | 57.9242 | -1.0308 | 0.0528 | 58.94 | -1.0488 | 0.0552 | 62.0178 | -1.104 | 0.0492 | 63.5808 | -1.1316 | 0.0552 | 62.8187 | -1.1172 | 0.0696 | 63.3606 | -1.1268 | 0.0708 | 61.6804 | -1.0968 | 0.0708 | 58.5411 | -1.0404 | 0.0756
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 289.3028 | -5.123 | 0.1282 | 278.8514 | -4.9332 | 0.1916 | 271.9961 | -4.8116 | 0.193 | 267.8996 | -4.7396 | 0.2124 | 269.8525 | -4.7746 | 0.1982 | 272.1161 | -4.8174 | 0.1994 | 295.7219 | -5.1862 | 0.1762 | 322.9351 | -5.7228 | 0.0518 | 348.1985 | -6.1306 | -0.1628 | 356.3662 | -6.2674 | -0.2478 | 352.3116 | -6.197 | -0.193 | 350.0421 | -6.1632 | -0.1286 | 352.6505 | -6.2042 | -0.0264 | 349.3208 | -6.1514 | -0.1692 | 348.3716 | -6.1344 | -0.1984 | 353.8551 | -6.2342 | -0.1126 | 357.1242 | -6.2956 | -0.074 | 351.1828 | -6.1954 | -0.0828 | 347.3826 | -6.1248 | -0.0368 | 346.255 | -6.0976 | -0.0766 | 341.7688 | -6.0172 | -0.068 | 330.6535 | -5.8168 | -0.0344 | 313.1145 | -5.5582 | -0.0204 | 298.926 | -5.3054 | 0.0484
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 227.453 | -4.0274 | 0.0954 | 219.288 | -3.8788 | 0.0978 | 214.7338 | -3.7976 | 0.0986 | 214.0087 | -3.746 | 0.0938 | 211.8137 | -3.7084 | 0.1042 | 218.2343 | -3.8246 | 0.0718 | 231.7173 | -4.0646 | 0.1034 | 257.4182 | -4.5164 | 0.0792 | 275.1068 | -4.8348 | 0.0632 | 275.9774 | -4.8514 | 0.02 | 274.7136 | -4.8324 | 0.0092 | 272.535 | -4.7958 | -0.006 | 268.2538 | -4.716 | 0.034 | 270.8382 | -4.7636 | -0.0052 | 269.7339 | -4.7468 | -0.0202 | 275.8613 | -4.85 | 0.0284 | 281.0121 | -4.9402 | -0.0034 | 275.9424 | -4.851 | -0.0058 | 270.9635 | -4.7644 | 0.017 | 271.4872 | -4.7732 | -0.0278 | 269.9466 | -4.7446 | -0.0412 | 266.0198 | -4.675 | -0.0694 | 253.8402 | -4.4572 | -0.0658 | 243.6661 | -4.278 | -0.0118
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 516.7558 | -9.1504 | 0.2236 | 498.1394 | -8.812 | 0.2894 | 486.7299 | -8.6092 | 0.2916 | 481.9083 | -8.4856 | 0.3062 | 481.6662 | -8.483 | 0.3024 | 490.3504 | -8.642 | 0.2712 | 527.4392 | -9.2508 | 0.2796 | 580.3534 | -10.2392 | 0.131 | 623.3053 | -10.9654 | -0.0996 | 632.3436 | -11.1188 | -0.2278 | 627.0252 | -11.0294 | -0.1838 | 622.5771 | -10.959 | -0.1346 | 620.9043 | -10.9202 | 0.0076 | 620.159 | -10.915 | -0.1744 | 618.1055 | -10.8812 | -0.2186 | 629.7164 | -11.0842 | -0.0842 | 638.1363 | -11.2358 | -0.0774 | 627.1251 | -11.0464 | -0.0886 | 618.346 | -10.8892 | -0.0198 | 617.7422 | -10.8708 | -0.1044 | 611.7154 | -10.7618 | -0.1092 | 596.6733 | -10.4918 | -0.1038 | 566.9546 | -10.0154 | -0.0862 | 542.5921 | -9.5834 | 0.0366
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
|  |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0079138 | +j | 0.17994 | 0.0073389 | +j | 0.16687 | 0.006987 | +j | 0.15887 | 0.0067789 | +j | 0.15414 | 0.0068796 | +j | 0.15643 | 0.0069968 | +j | 0.15909 | 0.0081041 | +j | 0.18427 | 0.0098335 | +j | 0.22359 | 0.011333 | +j | 0.2577 | 0.011835 | +j | 0.26909 | 0.011567 | +j | 0.26301 | 0.01143 | +j | 0.2599 | 0.011571 | +j | 0.2631 | 0.011398 | +j | 0.25916 | 0.011325 | +j | 0.2575 | 0.011674 | +j | 0.26544 | 0.011899 | +j | 0.27056 | 0.011537 | +j | 0.26232 | 0.011249 | +j | 0.25577 | 0.011163 | +j | 0.25382 | 0.010853 | +j | 0.24678 | 0.01016 | +j | 0.23102 | 0.0092592 | +j | 0.21054 | 0.0084668 | +j | 0.19252
| Рхх= | 13.4 |  |  | Qхх= | 62.4
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 76.7 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.1483 | +j | -0.11466 | 4.9557 | +j | -0.14573 | 4.8354 | +j | -0.14773 | 4.7632 | +j | -0.14346 | 4.7993 | +j | -0.13217 | 4.8414 | +j | -0.11151 | 5.2115 | +j | -0.089329 | 5.7502 | +j | 0.13599 | 6.1627 | +j | 0.7101 | 6.2922 | +j | 0.80549 | 6.226 | +j | 0.71841 | 6.1928 | +j | 0.6493 | 6.235 | +j | 0.5625 | 6.1808 | +j | 0.70256 | 6.1627 | +j | 0.6709 | 6.2621 | +j | 0.57984 | 6.3253 | +j | 0.49196 | 6.2259 | +j | 0.55572 | 6.1506 | +j | 0.44717 | 6.1266 | +j | 0.46922 | 6.0423 | +j | 0.39918 | 5.8466 | +j | 0.23642 | 5.5817 | +j | 0.23094 | 5.3319 | +j | 0.0029186
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.005835 | +j | 0.10565 | 0.0054071 | +j | 0.097904 | 0.0051924 | +j | 0.094016 | 0.0050442 | +j | 0.091333 | 0.0049564 | +j | 0.089745 | 0.0052544 | +j | 0.095139 | 0.0059449 | +j | 0.10764 | 0.0073264 | +j | 0.13266 | 0.0083776 | +j | 0.15169 | 0.0084376 | +j | 0.15278 | 0.0083751 | +j | 0.15164 | 0.0082411 | +j | 0.14922 | 0.0079646 | +j | 0.14421 | 0.0081269 | +j | 0.14715 | 0.0080862 | +j | 0.14641 | 0.0084269 | +j | 0.15258 | 0.0087428 | +j | 0.1583 | 0.0084373 | +j | 0.15277 | 0.0081278 | +j | 0.14717 | 0.0081679 | +j | 0.14789 | 0.0080659 | +j | 0.14605 | 0.0078225 | +j | 0.14164 | 0.0071163 | +j | 0.12885 | 0.0065592 | +j | 0.11877
| Рхх= | 19 |  |  | Qхх= | 83.84
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 91.9 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.0478 | +j | -0.074508 | 3.8974 | +j | -0.067256 | 3.8192 | +j | -0.071144 | 3.765 | +j | -0.061827 | 3.732 | +j | -0.066415 | 3.8433 | +j | -0.049021 | 4.0869 | +j | -0.054518 | 4.5383 | +j | -0.008503 | 4.8574 | +j | 0.14553 | 4.8754 | +j | 0.26962 | 4.8574 | +j | 0.26848 | 4.8182 | +j | 0.28706 | 4.737 | +j | 0.18005 | 4.7851 | +j | 0.24299 | 4.7731 | +j | 0.25425 | 4.8724 | +j | 0.22142 | 4.9627 | +j | 0.23614 | 4.8754 | +j | 0.24261 | 4.7851 | +j | 0.18001 | 4.7972 | +j | 0.22873 | 4.7671 | +j | 0.19689 | 4.6948 | +j | 0.20448 | 4.4781 | +j | 0.15569 | 4.2976 | +j | 0.055605
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.1961 | +j | -0.18917 | 8.8531 | +j | -0.21298 | 8.6546 | +j | -0.21887 | 8.5282 | +j | -0.20529 | 8.5312 | +j | -0.19859 | 8.6847 | +j | -0.16053 | 9.2984 | +j | -0.14385 | 10.2886 | +j | 0.12749 | 11.0201 | +j | 0.85563 | 11.1677 | +j | 1.0751 | 11.0833 | +j | 0.98689 | 11.0111 | +j | 0.93636 | 10.9719 | +j | 0.74255 | 10.9659 | +j | 0.94555 | 10.9358 | +j | 0.92515 | 11.1345 | +j | 0.80126 | 11.288 | +j | 0.7281 | 11.1014 | +j | 0.79833 | 10.9358 | +j | 0.62718 | 10.9237 | +j | 0.69795 | 10.8093 | +j | 0.59607 | 10.5414 | +j | 0.4409 | 10.0598 | +j | 0.38663 | 9.6294 | +j | 0.058524
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | -0.02057 |  |  | -0.024058 |  |  | -0.02529 |  |  | -0.024072 |  |  | -0.023278 |  |  | -0.018484 |  |  | -0.01547 |  |  | 0.012391 |  |  | 0.077642 |  |  | 0.09627 |  |  | 0.089043 |  |  | 0.085038 |  |  | 0.067677 |  |  | 0.086226 |  |  | 0.084599 |  |  | 0.071962 |  |  | 0.064502 |  |  | 0.071913 |  |  | 0.057351 |  |  | 0.063893 |  |  | 0.055144 |  |  | 0.041825 |  |  | 0.038433 |  |  | 0.0060776
время Уральское

## ПС 110-10 Самарово Х-М
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [6 empty] | САМАРОВО | [66 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 37.4886 | 7.6296 | 0.924 | 35.1587 | 7.161 | 0.8712 | 33.8437 | 6.8838 | 0.8184 | 33.1204 | 6.7254 | 0.7986 | 32.9846 | 6.699 | 0.7854 | 34.3035 | 6.963 | 0.7986 | 38.7397 | 7.8474 | 0.924 | 44.1921 | 8.9694 | 1.1616 | 45.3532 | 9.1872 | 1.2078 | 44.5016 | 9.009 | 1.2276 | 44.9137 | 9.0816 | 1.2606 | 45.3049 | 9.1674 | 1.2804 | 44.858 | 9.0816 | 1.2342 | 44.6936 | 9.0486 | 1.2276 | 44.1055 | 8.9232 | 1.2012 | 46.0825 | 9.3126 | 1.2738 | 48.3697 | 9.7614 | 1.3728 | 48.9876 | 9.8934 | 1.3992 | 50.0951 | 10.1112 | 1.4718 | 50.6653 | 10.2366 | 1.4784 | 50.2826 | 10.1508 | 1.4652 | 48.4709 | 9.801 | 1.3596 | 45.7089 | 9.2664 | 1.1616 | 41.8197 | 8.4942 | 1.0494
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 422.9199 | 7.536 | -0.012 | 396.8238 | 7.071 | -0.006 | 381.3616 | 6.795 | -0.081 | 372.9275 | 6.645 | -0.051 | 371.233 | 6.615 | 0.003 | 385.7142 | 6.873 | 0.024 | 439.4819 | 7.755 | -0.039 | 502.1617 | 8.859 | 0.195 | 514.869 | 9.081 | 0.282 | 505.2282 | 8.901 | 0.504 | 509.5254 | 8.973 | 0.57 | 514.4247 | 9.06 | 0.564 | 509.1039 | 8.97 | 0.495 | 507.9877 | 8.946 | 0.567 | 500.5858 | 8.817 | 0.537 | 522.4849 | 9.201 | 0.588 | 547.7881 | 9.648 | 0.594 | 555.2239 | 9.78 | 0.585 | 567.2162 | 9.99 | 0.618 | 574.3824 | 10.119 | 0.579 | 569.0528 | 10.029 | 0.501 | 549.3611 | 9.687 | 0.369 | 519.2062 | 9.159 | 0.231 | 471.4358 | 8.397 | 0.243
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.4 |  |  | 118.2 |  |  | 118.2 |  |  | 118.1 |  |  | 117.9 |  |  | 118.3 |  |  | 118.1 |  |  | 118.1 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 118.1 |  |  | 118.1 |  |  | 118 |  |  | 117.9 |  |  | 117.8 |  |  | 117.9 |  |  | 117.9 |  |  | 118 |  |  | 117.9 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 118.3
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3
ПБВ
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 32.9337 | 6.6726 | 1.0296 | 31.1133 | 6.3096 | 0.9702 | 29.9581 | 6.0654 | 0.9306 | 29.5011 | 5.9664 | 0.891 | 29.455 | 5.9598 | 0.8712 | 30.4163 | 6.1512 | 0.8844 | 33.7779 | 6.8178 | 0.9504 | 37.6261 | 7.6098 | 1.1352 | 38.5277 | 7.7748 | 1.188 | 38.1186 | 7.7088 | 1.1088 | 38.8187 | 7.8408 | 1.1484 | 38.6955 | 7.8144 | 1.155 | 38.4663 | 7.7748 | 1.1484 | 38.5125 | 7.7814 | 1.1682 | 38.4492 | 7.7616 | 1.1682 | 39.8081 | 8.019 | 1.2738 | 41.7362 | 8.3886 | 1.4058 | 41.5605 | 8.3556 | 1.386 | 42.3348 | 8.5272 | 1.3596 | 42.6452 | 8.5998 | 1.353 | 41.9332 | 8.4546 | 1.2936 | 40.0766 | 8.0916 | 1.2078 | 37.6579 | 7.6098 | 1.1352 | 34.8627 | 7.0554 | 1.0626
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 372.0054 | 6.594 | 0.678 | 351.9917 | 6.237 | 0.663 | 338.2886 | 5.994 | 0.639 | 332.2698 | 5.889 | 0.612 | 332.4516 | 5.895 | 0.585 | 342.4572 | 6.075 | 0.576 | 383.4341 | 6.741 | 0.582 | 424.1548 | 7.527 | 0.684 | 437.6108 | 7.689 | 0.714 | 429.1485 | 7.62 | 0.642 | 441.1915 | 7.758 | 0.651 | 439.5261 | 7.728 | 0.657 | 437.4502 | 7.692 | 0.648 | 437.353 | 7.689 | 0.663 | 437.0436 | 7.683 | 0.669 | 451.1734 | 7.926 | 0.75 | 472.5167 | 8.295 | 0.846 | 470.9937 | 8.271 | 0.816 | 479.7536 | 8.43 | 0.777 | 484.1583 | 8.511 | 0.744 | 475.7414 | 8.364 | 0.72 | 455.226 | 8.004 | 0.681 | 424.0795 | 7.527 | 0.669 | 393.3206 | 6.978 | 0.654
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 118.5 |  |  | 118.6 |  |  | 118.4 |  |  | 118.2 |  |  | 118.2 |  |  | 118.1 |  |  | 117.8 |  |  | 118.2 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 118.1 |  |  | 118 |  |  | 117.9 |  |  | 117.8 |  |  | 117.8 |  |  | 117.9 |  |  | 118 |  |  | 117.9 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 118.3
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
ПБВ
1ТСН |  | 0.016 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 9.2516 | 0.006368 | -0.00066 | 9.4816 | 0.006528 | -0.00066 | 10.149 | 0.006992 | -0.00066 | 8.7244 | 0.006 | -0.00067 | 9.8972 | 0.006816 | -0.00067 | 10.1259 | 0.006976 | -0.00066 | 8.1029 | 0.005584 | -0.00051 | 10.3535 | 0.007136 | -0.00064 | 9.701 | 0.006688 | -0.00058 | 8.9845 | 0.006192 | -0.00056 | 10.4685 | 0.007232 | -0.00042 | 9.2263 | 0.006368 | -0.00046 | 9.6271 | 0.00664 | -0.00054 | 10.4999 | 0.007248 | -0.00051 | 8.8974 | 0.006144 | -0.0004 | 10.3308 | 0.007136 | -0.00043 | 10.513 | 0.007264 | -0.0004 | 8.773 | 0.006064 | -0.00029 | 10.4462 | 0.007216 | -0.00043 | 10.5172 | 0.007264 | -0.00045 | 8.9816 | 0.006208 | -0.0003 | 11.0871 | 0.007648 | -0.00061 | 10.8833 | 0.007504 | -0.00064 | 9.4586 | 0.006512 | -0.00066
2ТСН |  | 0.016 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 5.5552 | 0.0008 | -0.00376 | 5.7352 | 0.00088 | -0.00387 | 5.4561 | 0.000752 | -0.0037 | 5.3998 | 0.0008 | -0.00365 | 5.4845 | 0.0008 | -0.00371 | 5.3524 | 0.000736 | -0.00363 | 5.2911 | 0.000768 | -0.00358 | 5.2816 | 0.000736 | -0.00358 | 5.2487 | 0.000768 | -0.00355 | 5.357 | 0.000752 | -0.00363 | 5.2392 | 0.000736 | -0.00355 | 5.4325 | 0.000768 | -0.00368 | 5.3337 | 0.00072 | -0.00362 | 5.4608 | 0.000768 | -0.0037 | 5.4655 | 0.000784 | -0.0037 | 5.3807 | 0.000736 | -0.00365 | 5.4608 | 0.000768 | -0.0037 | 5.6785 | 0.000736 | -0.00386 | 5.4986 | 0.000752 | -0.00373 | 5.4797 | 0.000784 | -0.00371 | 5.4516 | 0.000736 | -0.0037 | 5.739 | 0.0008 | -0.00389 | 5.6966 | 0.0008 | -0.00386 | 6.2112 | 0.000816 | -0.00422
[5 empty] | 110кВ |  | 70.4223 | 14.3022 | 1.9536 | 66.272 | 13.4706 | 1.8414 | 63.8018 | 12.9492 | 1.749 | 62.6215 | 12.6918 | 1.6896 | 62.4396 | 12.6588 | 1.6566 | 64.7198 | 13.1142 | 1.683 | 72.5175 | 14.6652 | 1.8744 | 81.8181 | 16.5792 | 2.2968 | 83.8809 | 16.962 | 2.3958 | 82.6202 | 16.7178 | 2.3364 | 83.7324 | 16.9224 | 2.409 | 84.0004 | 16.9818 | 2.4354 | 83.3243 | 16.8564 | 2.3826 | 83.2061 | 16.83 | 2.3958 | 82.5547 | 16.6848 | 2.3694 | 85.8906 | 17.3316 | 2.5476 | 90.1059 | 18.15 | 2.7786 | 90.5481 | 18.249 | 2.7852 | 92.43 | 18.6384 | 2.8314 | 93.3104 | 18.8364 | 2.8314 | 92.2159 | 18.6054 | 2.7588 | 88.5476 | 17.8926 | 2.5674 | 83.3668 | 16.8762 | 2.2968 | 76.6824 | 15.5496 | 2.112
[5 empty] | 10кВ |  | 794.9253 | 14.13 | 0.666 | 748.8154 | 13.308 | 0.657 | 719.6502 | 12.789 | 0.558 | 705.1973 | 12.534 | 0.561 | 703.6846 | 12.51 | 0.588 | 728.1715 | 12.948 | 0.6 | 822.916 | 14.496 | 0.543 | 926.3165 | 16.386 | 0.879 | 952.4797 | 16.77 | 0.996 | 934.3767 | 16.521 | 1.146 | 950.717 | 16.731 | 1.221 | 953.9508 | 16.788 | 1.221 | 946.5541 | 16.662 | 1.143 | 945.3407 | 16.635 | 1.23 | 937.6295 | 16.5 | 1.206 | 973.6583 | 17.127 | 1.338 | 1020.3048 | 17.943 | 1.44 | 1026.2176 | 18.051 | 1.401 | 1046.9698 | 18.42 | 1.395 | 1058.5407 | 18.63 | 1.323 | 1044.7942 | 18.393 | 1.221 | 1004.5871 | 17.691 | 1.05 | 943.2857 | 16.686 | 0.9 | 864.7565 | 15.375 | 0.897
cosФ(110)= |  | 0.99014 | tgФ(110)= | 0.14151
cosФ(10)= |  | 0.99802 | tgФ(10)= | 0.062965
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
|  |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-32-1 | [5 empty] | 69.3846 | -1.236 | -0.03 | 64.8538 | -1.1556 | 0.0084 | 63.4449 | -1.1304 | 0.0168 | 62.227 | -1.1088 | -0.0072 | 62.5196 | -1.1136 | -0.0312 | 68.9428 | -1.2276 | -0.0468 | 79.039 | -1.3944 | -0.03 | 86.9105 | -1.5336 | -0.0084 | 89.4971 | -1.5792 | -0.0144 | 87.6575 | -1.5468 | 0.0036 | 83.5113 | -1.4736 | -0.0108 | 85.2091 | -1.5036 | 0.0012 | 85.6949 | -1.512 | -0.0228 | 84.6655 | -1.494 | -0.0048 | 83.9884 | -1.482 | -0.0132 | 87.7279 | -1.548 | -0.012 | 91.8055 | -1.62 | 0.0012 | 91.3987 | -1.6128 | -0.0084 | 92.1528 | -1.626 | -0.0204 | 92.7237 | -1.6356 | -0.0444 | 91.2761 | -1.6104 | -0.0288 | 88.3382 | -1.5588 | -0.0072 | 84.2577 | -1.4868 | -0.006 | 75.7654 | -1.35 | -0.0132
2 | ТП-306-1 | [5 empty] | 15.2411 | -0.2664 | -0.0528 | 14.7131 | -0.2568 | -0.0528 | 14.3269 | -0.2496 | -0.0536 | 14.2552 | -0.2488 | -0.0512 | 14.2112 | -0.248 | -0.0512 | 14.6343 | -0.2552 | -0.0536 | 16.6541 | -0.2888 | -0.0544 | 20.8006 | -0.364 | -0.0472 | 23.1438 | -0.4008 | -0.0784 | 24.309 | -0.42 | -0.0872 | 22.051 | -0.3808 | -0.08 | 22.5577 | -0.3896 | -0.0816 | 23.3126 | -0.4032 | -0.0816 | 22.2193 | -0.384 | -0.0792 | 21.9438 | -0.3792 | -0.0784 | 22.7173 | -0.3936 | -0.076 | 22.9958 | -0.3992 | -0.0728 | 22.2705 | -0.388 | -0.0624 | 22.1786 | -0.388 | -0.0512 | 21.4301 | -0.3768 | -0.032 | 20.248 | -0.356 | -0.0304 | 18.8442 | -0.3296 | -0.044 | 16.3749 | -0.2848 | -0.0488 | 14.7577 | -0.2584 | -0.0488
3 | Авангард-1 | [5 empty] | 63.0662 | -1.1232 | 0.036 | 57.6945 | -1.0272 | 0.042 | 53.7961 | -0.9564 | 0.0648 | 52.6454 | -0.9372 | 0.0408 | 51.5884 | -0.918 | 0.048 | 53.0285 | -0.9444 | 0.0312 | 62.7399 | -1.1064 | 0.0396 | 73.0367 | -1.2888 | -0.0036 | 72.4995 | -1.2792 | -0.018 | 71.0716 | -1.254 | -0.018 | 72.3036 | -1.2744 | -0.0612 | 73.6282 | -1.2984 | -0.0468 | 69.7042 | -1.23 | 0.0012 | 70.113 | -1.2372 | 0.006 | 68.9016 | -1.2156 | 0.024 | 70.4316 | -1.242 | 0.0456 | 75.0362 | -1.3236 | 0.036 | 78.0125 | -1.3764 | 0.024 | 82.0143 | -1.4472 | 0.0084 | 85.7553 | -1.5132 | 0.0108 | 88.6817 | -1.5648 | 0.0156 | 87.4698 | -1.5432 | 0.03 | 81.0848 | -1.4304 | 0.0348 | 71.3243 | -1.2708 | 0.018
4 | ТП-311-1 | [5 empty] | 32.505 | -0.5604 | -0.1464 | 29.9411 | -0.516 | -0.1356 | 29.516 | -0.5088 | -0.1332 | 30.1708 | -0.5196 | -0.138 | 30.2707 | -0.5208 | -0.1404 | 29.3019 | -0.5064 | -0.1272 | 34.1303 | -0.5868 | -0.1356 | 39.9802 | -0.684 | -0.1728 | 38.068 | -0.6504 | -0.168 | 36.236 | -0.6204 | -0.1548 | 37.8617 | -0.6516 | -0.1476 | 38.8204 | -0.6684 | -0.15 | 39.2428 | -0.6744 | -0.1572 | 38.7841 | -0.6672 | -0.1524 | 38.2539 | -0.6576 | -0.1524 | 38.6953 | -0.6672 | -0.1452 | 41.6239 | -0.72 | -0.1452 | 42.8911 | -0.7416 | -0.1512 | 45.696 | -0.7884 | -0.1692 | 47.8146 | -0.8256 | -0.174 | 46.9122 | -0.8088 | -0.1764 | 45.8646 | -0.7896 | -0.1776 | 40.4616 | -0.6948 | -0.1644 | 36.1295 | -0.6252 | -0.1536
5 | РП-31-1 | [5 empty] | 23.7182 | -0.4212 | -0.0348 | 21.7605 | -0.3876 | -0.0108 | 20.349 | -0.3624 | 0.012 | 19.4718 | -0.3468 | 0.0108 | 18.6717 | -0.3324 | 0.0144 | 19.7328 | -0.3516 | -0.0036 | 24.4974 | -0.432 | -0.0156 | 31.4794 | -0.5508 | -0.072 | 28.1593 | -0.492 | -0.0696 | 29.8026 | -0.4872 | -0.198 | 34.9946 | -0.582 | -0.2064 | 35.978 | -0.6012 | -0.204 | 36.1068 | -0.6036 | -0.204 | 36.6231 | -0.612 | -0.2076 | 35.5047 | -0.5952 | -0.1956 | 37.4649 | -0.63 | -0.2004 | 41.1402 | -0.696 | -0.2064 | 42.4836 | -0.72 | -0.2088 | 45.8007 | -0.7788 | -0.216 | 49.1762 | -0.8376 | -0.2268 | 49.8025 | -0.8484 | -0.2292 | 39.957 | -0.696 | -0.1128 | 35.1868 | -0.618 | -0.06 | 30.121 | -0.5328 | -0.0648
6 | РП-30-1 | [5 empty] | 68.6983 | -1.218 | 0.1224 | 66.8155 | -1.1844 | 0.1212 | 64.672 | -1.146 | 0.1212 | 63.1247 | -1.1184 | 0.12 | 62.7756 | -1.1124 | 0.1176 | 64.0277 | -1.1352 | 0.114 | 70.1718 | -1.2348 | 0.0924 | 76.0775 | -1.3404 | 0.0744 | 79.5795 | -1.4016 | 0.0864 | 77.4378 | -1.362 | 0.1104 | 77.2913 | -1.3596 | 0.108 | 77.3381 | -1.3608 | 0.1032 | 75.4723 | -1.3272 | 0.1104 | 74.9867 | -1.3188 | 0.108 | 74.388 | -1.308 | 0.1104 | 76.9939 | -1.3548 | 0.102 | 81.2187 | -1.4292 | 0.1068 | 81.9106 | -1.4436 | 0.072 | 80.7161 | -1.4232 | 0.0564 | 81.1168 | -1.428 | 0.0984 | 80.8692 | -1.4244 | 0.0864 | 88.2798 | -1.5576 | 0.024 | 92.766 | -1.632 | 0.1272 | 87.4404 | -1.5528 | 0.1284
7 | РП-32 резерв-1 | [5 empty] | 58.2462 | -1.032 | 0.1104 | 56.6467 | -1.0032 | 0.1116 | 55.7098 | -0.9864 | 0.1116 | 55.4346 | -0.9816 | 0.1104 | 56.3047 | -0.9972 | 0.1104 | 56.5578 | -1.002 | 0.108 | 58.3084 | -1.0236 | 0.1044 | 63.0396 | -1.1076 | 0.1032 | 67.1093 | -1.1796 | 0.1044 | 67.6736 | -1.1904 | 0.0948 | 68.7376 | -1.2096 | 0.09 | 68.0544 | -1.1976 | 0.0888 | 67.9088 | -1.1952 | 0.0864 | 65.8742 | -1.1592 | 0.0864 | 65.2638 | -1.1484 | 0.0864 | 69.4937 | -1.2228 | 0.0924 | 70.8301 | -1.2456 | 0.1032 | 70.8868 | -1.2468 | 0.1008 | 70.6672 | -1.2432 | 0.0972 | 69.8484 | -1.2288 | 0.096 | 68.2213 | -1.2 | 0.096 | 65.4099 | -1.1496 | 0.1032 | 61.8886 | -1.0872 | 0.1032 | 59.0758 | -1.0476 | 0.1032
8 | ТП-306-2 | [5 empty] | 6.956 | -0.1232 | 0.0136 | 6.8385 | -0.1208 | 0.016 | 6.4765 | -0.1144 | 0.0152 | 6.5271 | -0.1152 | 0.016 | 6.5 | -0.1152 | 0.012 | 8.6341 | -0.1536 | 0.0088 | 11.6068 | -0.2048 | 0.0024 | 13.5227 | -0.2408 | -0.0088 | 13.3731 | -0.2352 | -0.0192 | 13.9119 | -0.2464 | -0.0272 | 13.6823 | -0.2392 | -0.0328 | 13.3947 | -0.2344 | -0.0304 | 12.4218 | -0.2176 | -0.0264 | 12.0023 | -0.2096 | -0.0304 | 12.1244 | -0.212 | -0.0288 | 12.2931 | -0.216 | -0.02 | 13.3731 | -0.2352 | -0.0192 | 14.3156 | -0.252 | -0.0176 | 14.5757 | -0.2568 | -0.0144 | 13.3399 | -0.2352 | -0.0096 | 12.7434 | -0.2248 | -0.0056 | 12.2008 | -0.2152 | -0.0064 | 11.5005 | -0.2048 | -0.0072 | 10.4255 | -0.1856 | -0.008
9 | Авангард-2 | [5 empty] | 42.5042 | -0.7536 | 0.0756 | 40.3855 | -0.7176 | 0.054 | 38.383 | -0.6828 | 0.0396 | 37.5656 | -0.6672 | 0.054 | 38.1807 | -0.678 | 0.0564 | 39.076 | -0.6948 | 0.0456 | 44.0458 | -0.774 | 0.0708 | 48.8389 | -0.8688 | 0.0504 | 48.4751 | -0.8532 | 0.0612 | 45.5669 | -0.8076 | 0.084 | 44.8359 | -0.7872 | 0.0792 | 44.8972 | -0.7908 | 0.048 | 44.7052 | -0.786 | 0.0672 | 44.626 | -0.7848 | 0.0648 | 43.5361 | -0.7656 | 0.0636 | 45.2775 | -0.7968 | 0.0588 | 47.8627 | -0.8436 | 0.0408 | 48.9901 | -0.864 | 0.0288 | 51.2043 | -0.9024 | 0.0456 | 53.2889 | -0.9396 | 0.0372 | 53.2835 | -0.9384 | 0.0588 | 51.6636 | -0.9096 | 0.0612 | 48.8778 | -0.8688 | 0.0612 | 44.7583 | -0.7944 | 0.0708
10 | ТП-311-2 | [5 empty] | 32.8396 | -0.5424 | -0.2196 | 29.7262 | -0.4932 | -0.1932 | 28.7393 | -0.4776 | -0.1848 | 27.1857 | -0.4548 | -0.1668 | 26.9268 | -0.4512 | -0.1632 | 26.9039 | -0.4512 | -0.162 | 28.7107 | -0.4788 | -0.1656 | 31.8265 | -0.5424 | -0.1656 | 32.3734 | -0.546 | -0.168 | 32.1794 | -0.5424 | -0.186 | 34.8076 | -0.5772 | -0.21 | 34.8948 | -0.5784 | -0.2112 | 34.5694 | -0.5736 | -0.2076 | 34.6565 | -0.5748 | -0.2088 | 34.3496 | -0.5712 | -0.2028 | 35.2783 | -0.5856 | -0.2112 | 38.1372 | -0.6336 | -0.2268 | 38.2703 | -0.6348 | -0.2304 | 37.4105 | -0.6204 | -0.2256 | 38.2297 | -0.6336 | -0.2316 | 37.0911 | -0.6144 | -0.2256 | 36.7721 | -0.6084 | -0.2256 | 35.7135 | -0.5964 | -0.222 | 34.9252 | -0.5832 | -0.2172
11 | РП-30-2 | [5 empty] | 101.8964 | -1.8108 | 0.1332 | 95.6567 | -1.6992 | 0.1344 | 92.1552 | -1.6368 | 0.132 | 90.8636 | -1.614 | 0.1284 | 89.9803 | -1.5984 | 0.126 | 92.8375 | -1.65 | 0.1188 | 105.0915 | -1.8504 | 0.1224 | 114.9002 | -2.0436 | 0.1248 | 119.4971 | -2.106 | 0.1056 | 115.4284 | -2.0556 | 0.0708 | 118.038 | -2.082 | 0.0612 | 115.0226 | -2.028 | 0.0828 | 114.8244 | -2.0244 | 0.0852 | 115.0093 | -2.028 | 0.0768 | 114.1824 | -2.0124 | 0.0996 | 117.2421 | -2.0676 | 0.072 | 119.7374 | -2.112 | 0.0612 | 116.243 | -2.0496 | 0.0816 | 118.5428 | -2.0892 | 0.1044 | 120.7944 | -2.1288 | 0.108 | 121.6234 | -2.1432 | 0.1128 | 117.9676 | -2.0784 | 0.1164 | 111.9699 | -1.992 | 0.1128 | 104.8518 | -1.8648 | 0.1152
12 | РП-31-2 | [5 empty] | 41.0885 | -0.7236 | -0.1116 | 39.2367 | -0.69 | -0.1128 | 37.2217 | -0.654 | -0.1104 | 36.4577 | -0.6408 | -0.1068 | 34.8954 | -0.6156 | -0.0876 | 35.4383 | -0.6252 | -0.0888 | 39.5427 | -0.6924 | -0.0864 | 43.3856 | -0.7668 | -0.0984 | 43.2234 | -0.7536 | -0.1176 | 43.8487 | -0.7728 | -0.1152 | 45.3166 | -0.792 | -0.1104 | 45.0567 | -0.7872 | -0.1116 | 45.6172 | -0.7956 | -0.1224 | 47.8836 | -0.8328 | -0.1428 | 49.7394 | -0.8664 | -0.1404 | 50.7237 | -0.882 | -0.1524 | 51.4403 | -0.894 | -0.1572 | 53.7748 | -0.936 | -0.156 | 56.7498 | -0.9888 | -0.1584 | 58.9204 | -1.0272 | -0.1608 | 57.5882 | -1.0056 | -0.1464 | 53.1989 | -0.9312 | -0.1188 | 47.6217 | -0.8412 | -0.1116 | 42.1908 | -0.744 | -0.108
13 | РП-32-2 | [5 empty] | 130.4267 | -2.304 | -0.3048 | 123.6777 | -2.1828 | -0.3036 | 118.6305 | -2.094 | -0.2892 | 116.8684 | -2.0628 | -0.2856 | 117.869 | -2.0808 | -0.2856 | 120.979 | -2.1372 | -0.282 | 134.8343 | -2.3628 | -0.2796 | 151.1825 | -2.6748 | -0.3204 | 159.6489 | -2.7972 | -0.3348 | 159.0142 | -2.8188 | -0.288 | 165.4728 | -2.9064 | -0.2808 | 168.2355 | -2.9556 | -0.2784 | 166.8686 | -2.9316 | -0.276 | 165.4214 | -2.9064 | -0.2712 | 164.7699 | -2.8944 | -0.276 | 171.1584 | -3.0036 | -0.3168 | 180.8284 | -3.1716 | -0.3504 | 178.886 | -3.1392 | -0.3312 | 180.8054 | -3.1752 | -0.312 | 179.6569 | -3.156 | -0.3 | 174.9186 | -3.072 | -0.3 | 167.1438 | -2.934 | -0.3012 | 152.9916 | -2.7096 | -0.3 | 140.6822 | -2.4888 | -0.3
14 | РП-32 резерв-2 | [5 empty] | 18.1716 | -0.3204 | 0.0468 | 18.0383 | -0.318 | 0.0468 | 17.9051 | -0.3156 | 0.0468 | 18.3715 | -0.324 | 0.0468 | 19.087 | -0.3372 | 0.0444 | 19.6299 | -0.3468 | 0.0456 | 20.5558 | -0.36 | 0.0444 | 20.8831 | -0.3696 | 0.0432 | 21.7198 | -0.3804 | 0.0468 | 20.1908 | -0.3564 | 0.0492 | 20.3214 | -0.3552 | 0.0492 | 19.3214 | -0.3372 | 0.0504 | 19.5618 | -0.342 | 0.0468 | 19.1671 | -0.3348 | 0.048 | 19.5038 | -0.3408 | 0.048 | 20.3888 | -0.3564 | 0.0492 | 22.0243 | -0.3852 | 0.0516 | 21.3323 | -0.3732 | 0.0492 | 21.602 | -0.378 | 0.0492 | 21.2831 | -0.372 | 0.0516 | 19.7923 | -0.3456 | 0.0504 | 17.6099 | -0.3072 | 0.0468 | 16.8296 | -0.2964 | 0.0456 | 16.9731 | -0.2988 | 0.0468
15 | Иртыш-1 | [5 empty] | 94.5342 | -1.6836 | 0.0552 | 86.9037 | -1.548 | 0.0408 | 82.0135 | -1.4604 | 0.054 | 77.8915 | -1.3872 | 0.0456 | 77.3337 | -1.3776 | 0.0336 | 81.641 | -1.4544 | 0.0324 | 96.2446 | -1.698 | 0.0336 | 113.0424 | -1.9944 | 0.0372 | 119.3956 | -2.106 | 0.06 | 114.9413 | -2.0268 | 0.0768 | 116.2954 | -2.0508 | 0.0744 | 116.1389 | -2.0484 | 0.0636 | 115.1753 | -2.0316 | 0.0564 | 117.9873 | -2.0808 | 0.0708 | 115.4775 | -2.0364 | 0.0732 | 122.1116 | -2.1528 | 0.0924 | 126.0857 | -2.2224 | 0.1056 | 127.9338 | -2.256 | 0.0828 | 130.6497 | -2.304 | 0.0816 | 129.2788 | -2.28 | 0.0756 | 126.0867 | -2.2236 | 0.0768 | 118.6498 | -2.0928 | 0.0612 | 109.5204 | -1.932 | 0.048 | 99.0908 | -1.7652 | 0.042
16 | Иртыш-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 425.3938 | -7.5408 | 0.06 | 399.3289 | -7.0788 | 0.1248 | 383.8282 | -6.8004 | 0.1936 | 375.221 | -6.6484 | 0.1312 | 373.6757 | -6.62 | 0.1012 | 387.8668 | -6.8768 | 0.0544 | 441.7857 | -7.7648 | 0.0344 | 504.3669 | -8.8636 | -0.0892 | 517.4521 | -9.0888 | -0.0976 | 509.1295 | -8.9076 | -0.1724 | 513.0466 | -8.9824 | -0.2336 | 517.7248 | -9.068 | -0.2256 | 512.6177 | -8.9772 | -0.2112 | 511.2533 | -8.9532 | -0.1728 | 503.7216 | -8.8224 | -0.1456 | 525.6363 | -9.2112 | -0.1012 | 550.736 | -9.656 | -0.0716 | 557.7876 | -9.7852 | -0.1512 | 569.8755 | -9.9988 | -0.2132 | 577.1438 | -10.1256 | -0.1964 | 572.0977 | -10.0364 | -0.19 | 552.8133 | -9.7172 | -0.1232 | 521.5408 | -9.166 | 0.034 | 473.7049 | -8.4028 | 0.0112
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 373.883 | -6.578 | -0.3668 | 353.5596 | -6.2216 | -0.3584 | 339.5114 | -5.9752 | -0.3508 | 333.8396 | -5.8788 | -0.314 | 333.4392 | -5.8764 | -0.2976 | 343.4987 | -6.0588 | -0.314 | 384.3875 | -6.7232 | -0.2916 | 424.5395 | -7.5068 | -0.3748 | 438.311 | -7.6716 | -0.426 | 430.1404 | -7.6 | -0.4124 | 442.4747 | -7.7392 | -0.4444 | 440.8229 | -7.7116 | -0.4504 | 438.5684 | -7.6708 | -0.4332 | 438.7663 | -7.6712 | -0.4636 | 438.2056 | -7.6628 | -0.4368 | 452.3618 | -7.908 | -0.5204 | 473.4035 | -8.2752 | -0.6 | 471.8123 | -8.2488 | -0.5756 | 480.8905 | -8.4108 | -0.5112 | 485.5134 | -8.4924 | -0.5052 | 477.0405 | -8.344 | -0.4556 | 456.5568 | -7.984 | -0.4276 | 425.5044 | -7.5092 | -0.4212 | 394.807 | -6.9596 | -0.4004
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 799.2768 | -14.1188 | -0.3068 | 752.8885 | -13.3004 | -0.2336 | 723.3396 | -12.7756 | -0.1572 | 709.0607 | -12.5272 | -0.1828 | 707.1148 | -12.4964 | -0.1964 | 731.3655 | -12.9356 | -0.2596 | 826.1732 | -14.488 | -0.2572 | 928.9065 | -16.3704 | -0.464 | 955.7631 | -16.7604 | -0.5236 | 939.2698 | -16.5076 | -0.5848 | 955.5212 | -16.7216 | -0.678 | 958.5477 | -16.7796 | -0.676 | 951.1861 | -16.648 | -0.6444 | 950.0196 | -16.6244 | -0.6364 | 941.9272 | -16.4852 | -0.5824 | 977.9981 | -17.1192 | -0.6216 | 1024.1395 | -17.9312 | -0.6716 | 1029.5999 | -18.034 | -0.7268 | 1050.766 | -18.4096 | -0.7244 | 1062.6572 | -18.618 | -0.7016 | 1049.1382 | -18.3804 | -0.6456 | 1009.37 | -17.7012 | -0.5508 | 947.0453 | -16.6752 | -0.3872 | 868.5119 | -15.3624 | -0.3892
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0062961 | +j | 0.1681 | 0.0055431 | +j | 0.148 | 0.0051195 | +j | 0.13669 | 0.0048956 | +j | 0.13071 | 0.0048512 | +j | 0.12952 | 0.0052371 | +j | 0.13983 | 0.0066675 | +j | 0.17802 | 0.008705 | +j | 0.23242 | 0.0091512 | +j | 0.24433 | 0.0088117 | +j | 0.23527 | 0.0089622 | +j | 0.23929 | 0.0091354 | +j | 0.24391 | 0.0089474 | +j | 0.23889 | 0.0089082 | +j | 0.23784 | 0.0086505 | +j | 0.23096 | 0.0094239 | +j | 0.25161 | 0.010359 | +j | 0.27657 | 0.010642 | +j | 0.28413 | 0.011107 | +j | 0.29654 | 0.011389 | +j | 0.30408 | 0.011179 | +j | 0.29846 | 0.010418 | +j | 0.27816 | 0.009306 | +j | 0.24846 | 0.0078235 | +j | 0.20888
| Рхх= | 27.3 |  |  | Qхх= | 137.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 69.29 | [10 empty] | Uкз%(10)= | 7.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.5696 | +j | 0.2936 | 7.1038 | +j | 0.2795 | 6.8274 | +j | 0.19319 | 6.6772 | +j | 0.21721 | 6.6472 | +j | 0.27002 | 6.9055 | +j | 0.30133 | 7.789 | +j | 0.27652 | 8.895 | +j | 0.56492 | 9.1175 | +j | 0.66383 | 8.9371 | +j | 0.87677 | 9.0093 | +j | 0.94679 | 9.0964 | +j | 0.94541 | 9.0062 | +j | 0.87139 | 8.9822 | +j | 0.94234 | 8.853 | +j | 0.90546 | 9.2377 | +j | 0.97711 | 9.6857 | +j | 1.0081 | 9.8179 | +j | 1.0066 | 10.0284 | +j | 1.052 | 10.1577 | +j | 1.0206 | 10.0675 | +j | 0.93696 | 9.7247 | +j | 0.78466 | 9.1956 | +j | 0.61696 | 8.4321 | +j | 0.58938
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0040355 | +j | 0.12128 | 0.003613 | +j | 0.10858 | 0.0033371 | +j | 0.10029 | 0.0032194 | +j | 0.096751 | 0.003223 | +j | 0.096857 | 0.0034199 | +j | 0.10278 | 0.0042044 | +j | 0.12635 | 0.0052462 | +j | 0.15766 | 0.0054765 | +j | 0.16458 | 0.0053705 | +j | 0.1614 | 0.0055665 | +j | 0.16728 | 0.0055245 | +j | 0.16602 | 0.0054724 | +j | 0.16446 | 0.00547 | +j | 0.16439 | 0.0054623 | +j | 0.16415 | 0.0058212 | +j | 0.17494 | 0.006385 | +j | 0.19188 | 0.0063439 | +j | 0.19065 | 0.006582 | +j | 0.19781 | 0.0067035 | +j | 0.20145 | 0.0064724 | +j | 0.19451 | 0.0059262 | +j | 0.1781 | 0.0052444 | +j | 0.15761 | 0.0045112 | +j | 0.13557
| Рхх= | 23.5 |  |  | Qхх= | 135
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 57.4 | [10 empty] | Uкз%(10)= | 6.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.6215 | +j | 0.93428 | 6.2641 | +j | 0.90658 | 6.0208 | +j | 0.87429 | 5.9157 | +j | 0.84375 | 5.9217 | +j | 0.81686 | 6.1019 | +j | 0.81378 | 6.7687 | +j | 0.84335 | 7.5557 | +j | 0.97666 | 7.718 | +j | 1.0136 | 7.6489 | +j | 0.9384 | 7.7871 | +j | 0.95328 | 7.757 | +j | 0.95802 | 7.721 | +j | 0.94746 | 7.718 | +j | 0.96239 | 7.712 | +j | 0.96815 | 7.9553 | +j | 1.0599 | 8.3249 | +j | 1.1729 | 8.3008 | +j | 1.1416 | 8.4601 | +j | 1.1098 | 8.5412 | +j | 1.0805 | 8.394 | +j | 1.0495 | 8.0334 | +j | 0.9941 | 7.5557 | +j | 0.96161 | 7.006 | +j | 0.92457
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 14.1911 | +j | 1.2279 | 13.368 | +j | 1.1861 | 12.8483 | +j | 1.0675 | 12.5929 | +j | 1.061 | 12.5689 | +j | 1.0869 | 13.0075 | +j | 1.1151 | 14.5577 | +j | 1.1199 | 16.4508 | +j | 1.5416 | 16.8354 | +j | 1.6774 | 16.586 | +j | 1.8152 | 16.7963 | +j | 1.9001 | 16.8535 | +j | 1.9034 | 16.7272 | +j | 1.8188 | 16.7002 | +j | 1.9047 | 16.5649 | +j | 1.8736 | 17.193 | +j | 2.0371 | 18.0105 | +j | 2.181 | 18.1188 | +j | 2.1483 | 18.4885 | +j | 2.1618 | 18.6989 | +j | 2.101 | 18.4615 | +j | 1.9865 | 17.7581 | +j | 1.7788 | 16.7514 | +j | 1.5786 | 15.4381 | +j | 1.514
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.086524 |  |  | 0.088725 |  |  | 0.083083 |  |  | 0.084251 |  |  | 0.086474 |  |  | 0.085728 |  |  | 0.076927 |  |  | 0.093709 |  |  | 0.099636 |  |  | 0.10944 |  |  | 0.11312 |  |  | 0.11294 |  |  | 0.10874 |  |  | 0.11405 |  |  | 0.11311 |  |  | 0.11848 |  |  | 0.12109 |  |  | 0.11857 |  |  | 0.11693 |  |  | 0.11236 |  |  | 0.1076 |  |  | 0.10017 |  |  | 0.094235 |  |  | 0.098066
время Уральское

## ПС 35-10 Ярки ХМР
Ведомость контрольного замера по ПС: 35/10 кВ «Ярки»
[38 empty] | Дата: | 2021-12-15
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 22.5477 | 1.3594 | 0.1428 | 22.6903 | 1.3678 | 0.1456 | 22.0122 | 1.3272 | 0.1386 | 22.1017 | 1.3328 | 0.1372 | 22.897 | 1.3804 | 0.1456 | 22.5659 | 1.3608 | 0.14 | 22.9518 | 1.3846 | 0.1372 | 23.2669 | 1.4028 | 0.147 | 23.086 | 1.3846 | 0.1386 | 23.1896 | 1.3734 | 0.1512 | 23.1067 | 1.3678 | 0.1568 | 23.0888 | 1.3664 | 0.1596
[5 empty] | 10 кВ |  | 74.9423 | 1.342 | 0.238 | 75.1781 | 1.346 | 0.24 | 73.0439 | 1.308 | 0.232 | 73.2414 | 1.312 | 0.23 | 75.8087 | 1.358 | 0.238 | 74.9232 | 1.342 | 0.236 | 76.0962 | 1.364 | 0.234 | 77.0573 | 1.38 | 0.244 | 76.1337 | 1.364 | 0.238 | 75.414 | 1.35 | 0.242 | 75.3252 | 1.348 | 0.244 | 75.2367 | 1.346 | 0.246
|  |  | РПН |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 34.8 |  |  | 34.4 |  |  | 34.4 |  |  | 34.4
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 2.1327 | 0.1288 | 0.0112 | 2.1078 | 0.1274 | 0.0098 | 2.1327 | 0.1288 | 0.0112 | 2.1078 | 0.1274 | 0.0098 | 2.1097 | 0.1274 | 0.0112 | 2.0387 | 0.1232 | 0.0098 | 2.0387 | 0.1232 | 0.0098 | 1.9927 | 0.1204 | 0.0098 | 2.0214 | 0.1218 | 0.0098 | 2.0658 | 0.1246 | 0.0126 | 2.0199 | 0.1218 | 0.0126 | 1.974 | 0.119 | 0.0126
[5 empty] | 10 кВ |  | 6.6181 | 0.118 | 0.004 | 6.5061 | 0.116 | 0.004 | 6.6181 | 0.118 | 0.004 | 6.394 | 0.114 | 0.004 | 6.5061 | 0.116 | 0.004 | 6.394 | 0.114 | 0.004 | 6.17 | 0.11 | 0.004 | 6.1669 | 0.11 | 0.002 | 6.17 | 0.11 | 0.004 | 6.175 | 0.11 | 0.006 | 6.175 | 0.11 | 0.006 | 6.1157 | 0.11 | 0.006
|  |  | РПН |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 34.9 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 31.3083 | 1.4882 | 0.154 | 33.7736 | 1.4952 | 0.1554 | 31.5389 | 1.456 | 0.1498 | 32.1457 | 1.4602 | 0.147 | 33.4815 | 1.5078 | 0.1568 | 32.6241 | 1.484 | 0.1498 | 34.2513 | 1.5078 | 0.147 | 32.5606 | 1.5232 | 0.1568 | 34.7661 | 1.5064 | 0.1484 | 36.9755 | 1.498 | 0.1638 | 31.8502 | 1.4896 | 0.1694 | 34.6382 | 1.4854 | 0.1722
[5 empty] | 10 кВ |  | 87.8474 | 1.4645 | 0.24972 | 87.997 | 1.4673 | 0.25314 | 86.1046 | 1.4308 | 0.24426 | 85.9483 | 1.431 | 0.24252 | 88.5658 | 1.4792 | 0.2508 | 87.5628 | 1.461 | 0.24853 | 88.4812 | 1.4794 | 0.24725 | 89.4752 | 1.4947 | 0.2541 | 88.586 | 1.4796 | 0.25153 | 91.9959 | 1.4678 | 0.26121 | 87.7459 | 1.4625 | 0.25774 | 87.5776 | 1.4615 | 0.26145
cosФ(35)= | 0.99465 |  | tgФ(35)= | 0.10388
cosФ(10)= | 0.98555 |  | tgФ(10)= | 0.17188
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №9 | [5 empty] | 23.4935 | 0.4194 | 0.0816 | 23.3056 | 0.4158 | 0.0822 | 22.5552 | 0.4026 | 0.0786 | 23.0087 | 0.411 | 0.0786 | 24.5543 | 0.438 | 0.087 | 24.2896 | 0.4338 | 0.0834 | 24.0242 | 0.429 | 0.0828 | 24.6319 | 0.4392 | 0.0882 | 24.2308 | 0.432 | 0.087 | 24.7592 | 0.4398 | 0.0966 | 24.6519 | 0.4374 | 0.0984 | 24.9706 | 0.4428 | 0.1008
ЗРУ-10 кВ | яч. №10 | [5 empty] | 6.5974 | 0.1176 | 0.0048 | 6.4966 | 0.1158 | 0.0048 | 6.5974 | 0.1176 | 0.0048 | 6.4616 | 0.1152 | 0.0042 | 6.5302 | 0.1164 | 0.0048 | 6.3272 | 0.1128 | 0.0042 | 6.2252 | 0.111 | 0.0036 | 6.1592 | 0.1098 | 0.0042 | 6.1916 | 0.1104 | 0.0036 | 6.1658 | 0.1098 | 0.0066 | 6.1993 | 0.1104 | 0.0066 | 6.0421 | 0.1086 | 0.0072
ЗРУ-10 кВ | яч. №13 | [5 empty] | 12.3009 | 0.2183 | 0.0489 | 12.0773 | 0.2142 | 0.0486 | 11.7496 | 0.2082 | 0.0481 | 11.6079 | 0.2059 | 0.0466 | 11.7462 | 0.2085 | 0.0465 | 12.0349 | 0.2135 | 0.0482 | 12.9048 | 0.23 | 0.0467 | 13.932 | 0.2497 | 0.043 | 14.1234 | 0.2538 | 0.0395 | 13.837 | 0.2484 | 0.0403 | 13.7577 | 0.2465 | 0.0429 | 13.6481 | 0.245 | 0.0398
ЗРУ-10 кВ | яч. №15 | [5 empty] | 38.8537 | 0.7038 | 0.063 | 39.6944 | 0.717 | 0.084 | 38.7215 | 0.6978 | 0.0948 | 38.4295 | 0.696 | 0.0636 | 39.3966 | 0.7128 | 0.0726 | 38.4042 | 0.693 | 0.087 | 39.0519 | 0.7068 | 0.0696 | 38.2447 | 0.6924 | 0.066 | 37.4379 | 0.678 | 0.0624 | 36.7514 | 0.6636 | 0.0798 | 36.7647 | 0.6648 | 0.0714 | 36.5002 | 0.6576 | 0.0906
| ТСН-1 | [5 empty] | 6.628 | 0.002456 | 0.00388 | 8.9755 | 0.003272 | 0.005288 | 7.3941 | 0.002728 | 0.004336 | 7.9363 | 0.002912 | 0.004664 | 8.4748 | 0.003104 | 0.004984 | 8.0195 | 0.002944 | 0.004712 | 9.2607 | 0.003376 | 0.005456 | 7.3011 | 0.002696 | 0.00428 | 9.6586 | 0.003512 | 0.005696 | 11.72 | 0.004248 | 0.00692 | 6.7236 | 0.002504 | 0.003928 | 9.5754 | 0.00348 | 0.005648
| ТСН-2 | [5 empty] | 6.287 | 0.002056 | 0.00384 | 6.3128 | 0.002064 | 0.003856 | 6.4426 | 0.00212 | 0.003928 | 6.3128 | 0.002064 | 0.003856 | 6.251 | 0.002048 | 0.003816 | 6.2456 | 0.00204 | 0.003816 | 6.215 | 0.00204 | 0.003792 | 6.251 | 0.002048 | 0.003816 | 6.2823 | 0.002064 | 0.003832 | 10.4069 | 0.003528 | 0.006288 | 6.2456 | 0.00204 | 0.003816 | 6.2252 | 0.00204 | 0.0038
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 74.648 | 1.3415 | 0.1935 | 75.0773 | 1.347 | 0.2148 | 73.0263 | 1.3086 | 0.2215 | 73.0461 | 1.3129 | 0.1888 | 75.697 | 1.3593 | 0.2061 | 74.7288 | 1.3403 | 0.2186 | 75.9809 | 1.3658 | 0.1991 | 76.8086 | 1.3813 | 0.1972 | 75.792 | 1.3638 | 0.1889 | 75.3477 | 1.3518 | 0.2167 | 75.1743 | 1.3487 | 0.2127 | 75.1189 | 1.3454 | 0.2312
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 6.5974 | 0.1176 | 0.0048 | 6.4966 | 0.1158 | 0.0048 | 6.5974 | 0.1176 | 0.0048 | 6.4616 | 0.1152 | 0.0042 | 6.5302 | 0.1164 | 0.0048 | 6.3272 | 0.1128 | 0.0042 | 6.2252 | 0.111 | 0.0036 | 6.1592 | 0.1098 | 0.0042 | 6.1916 | 0.1104 | 0.0036 | 6.1658 | 0.1098 | 0.0066 | 6.1993 | 0.1104 | 0.0066 | 6.0421 | 0.1086 | 0.0072
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 81.2454 | 1.4591 | 0.1983 | 81.5738 | 1.4628 | 0.2196 | 79.6237 | 1.4262 | 0.2263 | 79.5078 | 1.4281 | 0.193 | 82.2272 | 1.4757 | 0.2109 | 81.056 | 1.4531 | 0.2228 | 82.2061 | 1.4768 | 0.2027 | 82.9678 | 1.4911 | 0.2014 | 81.9836 | 1.4742 | 0.1925 | 81.5134 | 1.4616 | 0.2233 | 81.3737 | 1.4591 | 0.2193 | 81.161 | 1.454 | 0.2384
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0011146 | +j | 0.014861 | 0.0011216 | +j | 0.014955 | 0.0010588 | +j | 0.014118 | 0.0010645 | +j | 0.014194 | 0.0011405 | +j | 0.015206 | 0.001114 | +j | 0.014853 | 0.0011492 | +j | 0.015322 | 0.0011784 | +j | 0.015711 | 0.0011503 | +j | 0.015337 | 0.0011286 | +j | 0.015049 | 0.001126 | +j | 0.015013 | 0.0011233 | +j | 0.014978
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.3556 | +j | 0.31186 | 1.3596 | +j | 0.31395 | 1.3216 | +j | 0.30512 | 1.3256 | +j | 0.30319 | 1.3716 | +j | 0.31221 | 1.3556 | +j | 0.30985 | 1.3776 | +j | 0.30832 | 1.3937 | +j | 0.31871 | 1.3777 | +j | 0.31234 | 1.3636 | +j | 0.31605 | 1.3616 | +j | 0.31801 | 1.3596 | +j | 0.31998
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 8.364e-06 | +j | 0.00011152 | 8.0832e-06 | +j | 0.00010778 | 8.364e-06 | +j | 0.00011152 | 7.8072e-06 | +j | 0.0001041 | 8.0832e-06 | +j | 0.00010778 | 7.8072e-06 | +j | 0.0001041 | 7.2696e-06 | +j | 9.6928e-05 | 7.2624e-06 | +j | 9.6832e-05 | 7.2696e-06 | +j | 9.6928e-05 | 7.2816e-06 | +j | 9.7088e-05 | 7.2816e-06 | +j | 9.7088e-05 | 7.2816e-06 | +j | 9.7088e-05
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.13051 | +j | 0.063112 | 0.12851 | +j | 0.063108 | 0.13051 | +j | 0.063112 | 0.12651 | +j | 0.063104 | 0.12851 | +j | 0.063108 | 0.12651 | +j | 0.063104 | 0.12251 | +j | 0.063097 | 0.12251 | +j | 0.061097 | 0.12251 | +j | 0.063097 | 0.12251 | +j | 0.065097 | 0.12251 | +j | 0.065097 | 0.12251 | +j | 0.065097
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.4861 | +j | 0.37497 | 1.4881 | +j | 0.37706 | 1.4521 | +j | 0.36823 | 1.4521 | +j | 0.3663 | 1.5001 | +j | 0.37531 | 1.4821 | +j | 0.37296 | 1.5002 | +j | 0.37142 | 1.5162 | +j | 0.37981 | 1.5002 | +j | 0.37543 | 1.4861 | +j | 0.38115 | 1.4841 | +j | 0.38311 | 1.4821 | +j | 0.38507
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.25232 |  |  | 0.25338 |  |  | 0.25359 |  |  | 0.25226 |  |  | 0.25018 |  |  | 0.25164 |  |  | 0.24759 |  |  | 0.2505 |  |  | 0.25026 |  |  | 0.25647 |  |  | 0.25814 |  |  | 0.25981
время Уральское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 22.3305 | 1.3454 | 0.1498 | 22.2106 | 1.3384 | 0.147 | 22.6825 | 1.3664 | 0.154 | 22.8644 | 1.3762 | 0.1652 | 23.3334 | 1.407 | 0.1456 | 23.1632 | 1.3972 | 0.14 | 22.9933 | 1.3874 | 0.1344 | 23.792 | 1.4112 | 0.1344 | 23.6711 | 1.428 | 0.1414 | 23.5769 | 1.4224 | 0.14 | 23.2368 | 1.4014 | 0.1428 | 23.03 | 1.3888 | 0.1428 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 73.968 | 1.324 | 0.238 | 73.5156 | 1.316 | 0.236 | 75.217 | 1.346 | 0.244 | 75.6892 | 1.354 | 0.248 | 81.1176 | 1.384 | 0.242 | 80.3758 | 1.372 | 0.236 | 80.0148 | 1.366 | 0.234 | 81.3058 | 1.388 | 0.238 | 82.3691 | 1.406 | 0.242 | 82.0277 | 1.4 | 0.242 | 80.8703 | 1.38 | 0.24 | 80.2078 | 1.368 | 0.242 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 34.4 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 1.9969 | 0.1204 | 0.0126 | 1.9995 | 0.1204 | 0.014 | 2.0481 | 0.1232 | 0.0154 | 2.1118 | 0.1274 | 0.0126 | 2.0847 | 0.126 | 0.0098 | 2.1808 | 0.1316 | 0.0126 | 2.1097 | 0.1274 | 0.0112 | 2.1078 | 0.1274 | 0.0098 | 2.0157 | 0.1218 | 0.0098 | 2.0617 | 0.1246 | 0.0098 | 2.0157 | 0.1218 | 0.0098 | 1.9947 | 0.1204 | 0.0112 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 6.0704 | 0.108 | 0.008 | 6.0704 | 0.108 | 0.008 | 6.303 | 0.112 | 0.01 | 6.5061 | 0.116 | 0.004 | 6.5109 | 0.116 | 0.006 | 6.7348 | 0.12 | 0.006 | 6.5061 | 0.116 | 0.004 | 6.394 | 0.114 | 0.004 | 6.279 | 0.112 | 0.002 | 6.282 | 0.112 | 0.004 | 6.17 | 0.11 | 0.004 | 6.1669 | 0.11 | 0.002 | 0
|  |  | РПН |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 33.9346 | 1.4658 | 0.1624 | 33.8112 | 1.4588 | 0.161 | 34.3317 | 1.4896 | 0.1694 | 36.0328 | 1.5036 | 0.1778 | 38.1836 | 1.533 | 0.1554 | 38.2124 | 1.5288 | 0.1526 | 35.6527 | 1.5148 | 0.1456 | 35.4653 | 1.5386 | 0.1442 | 35.2879 | 1.5498 | 0.1512 | 35.2397 | 1.547 | 0.1498 | 34.8695 | 1.5232 | 0.1526 | 34.703 | 1.5092 | 0.154
[5 empty] | 10 кВ |  | 86.2581 | 1.4375 | 0.25546 | 85.8268 | 1.4295 | 0.25347 | 87.8797 | 1.4636 | 0.26354 | 88.6481 | 1.4761 | 0.26246 | 93.9366 | 1.5067 | 0.25939 | 93.3671 | 1.4987 | 0.25342 | 92.7774 | 1.4879 | 0.24804 | 94.0908 | 1.5076 | 0.25154 | 95.0492 | 1.5236 | 0.25357 | 94.6077 | 1.5176 | 0.2555 | 93.3429 | 1.4956 | 0.25352 | 92.7344 | 1.4836 | 0.25359
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №9 | [5 empty] | 24.5308 | 0.4362 | 0.0936 | 24.743 | 0.4404 | 0.0924 | 25.7866 | 0.4584 | 0.099 | 26.6669 | 0.4728 | 0.108 | 27.46 | 0.4662 | 0.0942 | 25.3607 | 0.4308 | 0.0858 | 24.5059 | 0.417 | 0.0792 | 25.853 | 0.4404 | 0.081 | 27.7257 | 0.4716 | 0.0906 | 27.2041 | 0.4632 | 0.0864 | 26.7131 | 0.4542 | 0.0882 | 25.3 | 0.4302 | 0.0834
ЗРУ-10 кВ | яч. №10 | [5 empty] | 6.1343 | 0.1092 | 0.0072 | 6.1083 | 0.1086 | 0.009 | 6.3094 | 0.1122 | 0.009 | 6.4344 | 0.1146 | 0.0066 | 6.5302 | 0.1164 | 0.0048 | 6.7366 | 0.12 | 0.0066 | 6.4953 | 0.1158 | 0.0042 | 6.4966 | 0.1158 | 0.0048 | 6.1906 | 0.1104 | 0.003 | 6.3272 | 0.1128 | 0.0042 | 6.1916 | 0.1104 | 0.0036 | 6.1592 | 0.1098 | 0.0042
ЗРУ-10 кВ | яч. №13 | [5 empty] | 12.5748 | 0.2241 | 0.0456 | 12.387 | 0.2222 | 0.0371 | 12.547 | 0.2251 | 0.0374 | 13.113 | 0.2341 | 0.0455 | 14.9379 | 0.2545 | 0.0466 | 14.845 | 0.2543 | 0.038 | 14.3369 | 0.2445 | 0.0434 | 14.3952 | 0.2457 | 0.0424 | 14.1675 | 0.241 | 0.0462 | 14.4802 | 0.2464 | 0.0468 | 14.0513 | 0.2381 | 0.0504 | 13.3192 | 0.2251 | 0.0505
ЗРУ-10 кВ | яч. №15 | [5 empty] | 36.8419 | 0.6654 | 0.0786 | 36.2254 | 0.6546 | 0.0744 | 36.6593 | 0.663 | 0.0702 | 35.8136 | 0.6474 | 0.0714 | 38.6453 | 0.6636 | 0.0876 | 39.9685 | 0.6882 | 0.075 | 40.9061 | 0.7056 | 0.0642 | 40.9174 | 0.7032 | 0.0882 | 40.2852 | 0.6948 | 0.0642 | 40.0546 | 0.6918 | 0.0522 | 40.0626 | 0.6882 | 0.0888 | 41.4954 | 0.7122 | 0.0966
| ТСН-1 | [5 empty] | 9.6072 | 0.003496 | 0.005664 | 9.6011 | 0.003488 | 0.005664 | 9.6011 | 0.003488 | 0.005664 | 11.0566 | 0.004008 | 0.006528 | 12.7655 | 0.004616 | 0.007544 | 12.8684 | 0.004648 | 0.007608 | 10.5497 | 0.003832 | 0.006224 | 9.5656 | 0.00348 | 0.00564 | 9.6011 | 0.003488 | 0.005664 | 9.6011 | 0.003488 | 0.005664 | 9.617 | 0.003496 | 0.005672 | 9.6783 | 0.003512 | 0.005712
| ТСН-2 | [5 empty] | 6.2198 | 0.002032 | 0.0038 | 6.2409 | 0.002048 | 0.003808 | 6.3597 | 0.002088 | 0.00388 | 6.4528 | 0.00212 | 0.003936 | 6.3081 | 0.002072 | 0.003848 | 6.2565 | 0.002056 | 0.003816 | 6.2565 | 0.002056 | 0.003816 | 6.391 | 0.002104 | 0.003896 | 6.4012 | 0.002104 | 0.003904 | 6.2979 | 0.002072 | 0.00384 | 6.3026 | 0.002064 | 0.003848 | 6.3597 | 0.002088 | 0.00388
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 73.9475 | 1.3257 | 0.2178 | 73.3553 | 1.3172 | 0.2039 | 74.9929 | 1.3465 | 0.2066 | 75.5935 | 1.3543 | 0.2249 | 81.0432 | 1.3843 | 0.2284 | 80.1743 | 1.3733 | 0.1988 | 79.7489 | 1.3671 | 0.1868 | 81.1655 | 1.3893 | 0.2116 | 82.1784 | 1.4074 | 0.201 | 81.739 | 1.4014 | 0.1854 | 80.8271 | 1.3805 | 0.2274 | 80.1146 | 1.3675 | 0.2305
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 6.1343 | 0.1092 | 0.0072 | 6.1083 | 0.1086 | 0.009 | 6.3094 | 0.1122 | 0.009 | 6.4344 | 0.1146 | 0.0066 | 6.5302 | 0.1164 | 0.0048 | 6.7366 | 0.12 | 0.0066 | 6.4953 | 0.1158 | 0.0042 | 6.4966 | 0.1158 | 0.0048 | 6.1906 | 0.1104 | 0.003 | 6.3272 | 0.1128 | 0.0042 | 6.1916 | 0.1104 | 0.0036 | 6.1592 | 0.1098 | 0.0042
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 80.0818 | 1.4349 | 0.225 | 79.4636 | 1.4258 | 0.2129 | 81.3023 | 1.4587 | 0.2156 | 82.0279 | 1.4689 | 0.2315 | 87.5734 | 1.5007 | 0.2332 | 86.9109 | 1.4933 | 0.2054 | 86.2441 | 1.4829 | 0.191 | 87.6621 | 1.5051 | 0.2164 | 88.369 | 1.5178 | 0.204 | 88.0662 | 1.5142 | 0.1896 | 87.0186 | 1.4909 | 0.231 | 86.2738 | 1.4773 | 0.2347
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0010858 | +j | 0.014477 | 0.0010725 | +j | 0.0143 | 0.0011228 | +j | 0.01497 | 0.0011369 | +j | 0.015159 | 0.0011844 | +j | 0.015792 | 0.0011628 | +j | 0.015505 | 0.0011524 | +j | 0.015366 | 0.0011899 | +j | 0.015866 | 0.0012212 | +j | 0.016283 | 0.0012111 | +j | 0.016149 | 0.0011772 | +j | 0.015696 | 0.001158 | +j | 0.01544
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.3376 | +j | 0.31148 | 1.3296 | +j | 0.3093 | 1.3596 | +j | 0.31797 | 1.3676 | +j | 0.32216 | 1.3977 | +j | 0.31679 | 1.3857 | +j | 0.3105 | 1.3797 | +j | 0.30837 | 1.4017 | +j | 0.31287 | 1.4197 | +j | 0.31728 | 1.4137 | +j | 0.31715 | 1.3937 | +j | 0.3147 | 1.3817 | +j | 0.31644
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 7.0368e-06 | +j | 9.3824e-05 | 7.0368e-06 | +j | 9.3824e-05 | 7.5864e-06 | +j | 0.00010115 | 8.0832e-06 | +j | 0.00010778 | 8.0952e-06 | +j | 0.00010794 | 8.6616e-06 | +j | 0.00011549 | 8.0832e-06 | +j | 0.00010778 | 7.8072e-06 | +j | 0.0001041 | 7.5288e-06 | +j | 0.00010038 | 7.536e-06 | +j | 0.00010048 | 7.2696e-06 | +j | 9.6928e-05 | 7.2624e-06 | +j | 9.6832e-05
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.12051 | +j | 0.067094 | 0.12051 | +j | 0.067094 | 0.12451 | +j | 0.069101 | 0.12851 | +j | 0.063108 | 0.12851 | +j | 0.065108 | 0.13251 | +j | 0.065115 | 0.12851 | +j | 0.063108 | 0.12651 | +j | 0.063104 | 0.12451 | +j | 0.0611 | 0.12451 | +j | 0.0631 | 0.12251 | +j | 0.063097 | 0.12251 | +j | 0.061097
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.4581 | +j | 0.37857 | 1.4501 | +j | 0.37639 | 1.4841 | +j | 0.38707 | 1.4961 | +j | 0.38527 | 1.5262 | +j | 0.3819 | 1.5182 | +j | 0.37562 | 1.5082 | +j | 0.37147 | 1.5282 | +j | 0.37597 | 1.5442 | +j | 0.37838 | 1.5382 | +j | 0.38025 | 1.5162 | +j | 0.37779 | 1.5042 | +j | 0.37754
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.25963 |  |  | 0.25957 |  |  | 0.26081 |  |  | 0.25751 |  |  | 0.25023 |  |  | 0.24742 |  |  | 0.24631 |  |  | 0.24602 |  |  | 0.24503 |  |  | 0.2472 |  |  | 0.24917 |  |  | 0.25099
время Уральское
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0