## ПС 35-10 Ярки
Ведомость контрольного замера по ПС: 35/10 кВ «Ярки»
[38 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 61.6133 | 3.5 | 1.4812 | 61.4742 | 3.4916 | 1.4784 | 61.6392 | 3.5 | 1.4784 | 61.9382 | 3.514 | 1.4826 | 62.1371 | 3.5238 | 1.4756 | 62.2708 | 3.5266 | 1.477 | 62.7055 | 3.5448 | 1.4896 | 62.3874 | 3.5336 | 1.484 | 62.3917 | 3.5336 | 1.4826 | 62.1447 | 3.5196 | 1.4756 | 62.3629 | 3.5336 | 1.4812 | 62.7597 | 3.5532 | 1.5008
[5 empty] | 10 кВ |  | 219.423 | 3.46 | 1.432 | 218.9213 | 3.452 | 1.428 | 219.6181 | 3.462 | 1.428 | 220.9238 | 3.48 | 1.43 | 221.5489 | 3.488 | 1.422 | 222.0259 | 3.49 | 1.424 | 223.6699 | 3.51 | 1.434 | 222.3821 | 3.496 | 1.428 | 222.4142 | 3.496 | 1.426 | 221.6524 | 3.484 | 1.422 | 222.2009 | 3.494 | 1.426 | 223.5279 | 3.512 | 1.444
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 35.613 | 35.613 | 35.613 | 35.6106 | 35.6106 | 35.6106 | 35.5878 | 35.5878 | 35.5878 | 35.5514 | 35.5514 | 35.5514 | 35.4964 | 35.4964 | 35.4964 | 35.4491 | 35.4491 | 35.4491 | 35.4028 | 35.4028 | 35.4028 | 35.4677 | 35.4677 | 35.4677 | 35.4602 | 35.4602 | 35.4602 | 35.456 | 35.456 | 35.456 | 35.4716 | 35.4716 | 35.4716 | 35.4834 | 35.4834 | 35.4834
[5 empty] | 10 кВ |  | 9.8529 | 9.8529 | 9.8529 | 9.852 | 9.852 | 9.852 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.8323 | 9.8323 | 9.8323 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 9.8017 | 9.8017 | 9.8017 | 9.7872 | 9.7872 | 9.7872 | 9.8043 | 9.8043 | 9.8043 | 9.8009 | 9.8009 | 9.8009 | 9.8018 | 9.8018 | 9.8018 | 9.8055 | 9.8055 | 9.8055 | 9.808 | 9.808 | 9.808
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 47.7677 | 2.6964 | 1.2082 | 47.7946 | 2.6978 | 1.2082 | 47.7691 | 2.6936 | 1.2096 | 47.7485 | 2.6908 | 1.2068 | 47.756 | 2.688 | 1.204 | 47.7274 | 2.6838 | 1.1998 | 47.7061 | 2.6796 | 1.1984 | 47.6916 | 2.681 | 1.2026 | 47.7674 | 2.6866 | 1.1998 | 47.7388 | 2.6838 | 1.1998 | 47.7654 | 2.6852 | 1.2026 | 47.7028 | 2.6824 | 1.2026
[5 empty] | 10 кВ |  | 168.9599 | 2.674 | 1.13 | 169.0351 | 2.674 | 1.132 | 168.9866 | 2.672 | 1.13 | 168.969 | 2.668 | 1.13 | 168.9313 | 2.664 | 1.126 | 168.9928 | 2.662 | 1.124 | 168.6495 | 2.654 | 1.12 | 168.64 | 2.656 | 1.126 | 168.9148 | 2.662 | 1.122 | 168.7536 | 2.658 | 1.124 | 168.6816 | 2.658 | 1.124 | 168.4728 | 2.656 | 1.124
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 35.7125 | 35.7125 | 35.7125 | 35.7078 | 35.7078 | 35.7078 | 35.6875 | 35.6875 | 35.6875 | 35.6581 | 35.6581 | 35.6581 | 35.6078 | 35.6078 | 35.6078 | 35.562 | 35.562 | 35.562 | 35.5245 | 35.5245 | 35.5245 | 35.5717 | 35.5717 | 35.5717 | 35.5631 | 35.5631 | 35.5631 | 35.5535 | 35.5535 | 35.5535 | 35.563 | 35.563 | 35.563 | 35.5787 | 35.5787 | 35.5787
[5 empty] | 10 кВ |  | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9179 | 9.9179 | 9.9179 | 9.9118 | 9.9118 | 9.9118 | 9.9002 | 9.9002 | 9.9002 | 9.8845 | 9.8845 | 9.8845 | 9.872 | 9.872 | 9.872 | 9.8615 | 9.8615 | 9.8615 | 9.8764 | 9.8764 | 9.8764 | 9.8739 | 9.8739 | 9.8739 | 9.8734 | 9.8734 | 9.8734 | 9.8776 | 9.8776 | 9.8776 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 124.8357 | 6.1964 | 2.6894 | 125.02 | 6.1894 | 2.6866 | 118.4168 | 6.1936 | 2.688 | 118.8936 | 6.2048 | 2.6894 | 119.7608 | 6.2118 | 2.6796 | 121.4974 | 6.2104 | 2.6768 | 118.0705 | 6.2244 | 2.688 | 123.0055 | 6.2146 | 2.6866 | 120.1455 | 6.2202 | 2.6824 | 121.5824 | 6.2034 | 2.6754 | 122.4686 | 6.2188 | 2.6838 | 126.8303 | 6.2356 | 2.7034
[5 empty] | 10 кВ |  | 393.9515 | 6.1415 | 2.5745 | 395.9311 | 6.1344 | 2.5742 | 392.1537 | 6.1385 | 2.5654 | 393.9791 | 6.1527 | 2.5679 | 396.3773 | 6.1576 | 2.5574 | 397.4755 | 6.1584 | 2.5587 | 399.4234 | 6.1693 | 2.5628 | 399.1887 | 6.1595 | 2.5665 | 398.8469 | 6.1642 | 2.5584 | 399.0123 | 6.1492 | 2.5581 | 399.7938 | 6.1596 | 2.5626 | 402.1996 | 6.1774 | 2.5838
cosФ(35)= | 0.92124 |  | tgФ(35)= | 0.42224
cosФ(10)= | 0.92464 |  | tgФ(10)= | 0.41189
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №9 | [5 empty] | 191.2594 | 2.952 | 1.3926 | 190.9166 | 2.9466 | 1.3896 | 191.4972 | 2.955 | 1.3896 | 192.3615 | 2.9652 | 1.3926 | 192.0098 | 2.9568 | 1.3836 | 192.273 | 2.9562 | 1.3842 | 194.7343 | 2.9916 | 1.3956 | 193.6212 | 2.9802 | 1.389 | 193.6924 | 2.9814 | 1.3866 | 192.2799 | 2.9586 | 1.3794 | 192.6324 | 2.9652 | 1.3824 | 194.1212 | 2.9856 | 1.4004
ЗРУ-10 кВ | яч. №10 | [5 empty] | 169.0342 | 2.6742 | 1.1328 | 169.1234 | 2.6748 | 1.134 | 169.0531 | 2.6718 | 1.1334 | 169.1128 | 2.67 | 1.1316 | 169.1009 | 2.6658 | 1.1292 | 168.9754 | 2.661 | 1.1256 | 168.8734 | 2.6568 | 1.1232 | 168.7013 | 2.6568 | 1.1268 | 168.9938 | 2.6622 | 1.125 | 168.887 | 2.6598 | 1.1256 | 168.8559 | 2.6598 | 1.1274 | 168.5933 | 2.6568 | 1.1274
ЗРУ-10 кВ | яч. №13 | [5 empty] | 16.8977 | 0.2845 | 0.0471 | 16.7751 | 0.2825 | 0.0462 | 16.814 | 0.283 | 0.046 | 17.1256 | 0.288 | 0.046 | 17.973 | 0.3017 | 0.0485 | 18.2415 | 0.3058 | 0.0489 | 17.569 | 0.294 | 0.0476 | 17.7009 | 0.2967 | 0.0482 | 17.6024 | 0.2949 | 0.0482 | 17.8536 | 0.299 | 0.0497 | 17.8719 | 0.2995 | 0.0493 | 18.0039 | 0.3016 | 0.0508
ЗРУ-10 кВ | яч. №15 | [5 empty] | 13.2897 | 0.2268 | 0 | 13.1855 | 0.225 | 0 | 13.406 | 0.2286 | 0 | 13.3528 | 0.2274 | 0 | 13.6221 | 0.2316 | 0 | 13.5006 | 0.2292 | 0 | 13.3082 | 0.2256 | 0 | 12.9317 | 0.2196 | 0.0006 | 13.0421 | 0.2214 | 0 | 13.3945 | 0.2274 | 0 | 13.6366 | 0.2316 | 0 | 13.3154 | 0.2262 | 0.0006
| ТСН-1 | [5 empty] | 15.4547 | 0.005584 | 0.009136 | 15.7513 | 0.005624 | 0.009352 | 9.0086 | 0.003328 | 0.00528 | 9.2069 | 0.003408 | 0.005392 | 9.8677 | 0.003632 | 0.005792 | 11.4993 | 0.004216 | 0.00676 | 7.6588 | 0.002856 | 0.004472 | 12.9266 | 0.004712 | 0.007616 | 9.9865 | 0.003672 | 0.005864 | 11.6989 | 0.004272 | 0.006888 | 12.3403 | 0.004496 | 0.007272 | 16.3678 | 0.00592 | 0.009672
| ТСН-2 | [5 empty] | 5.5686 | 0.001896 | 0.00336 | 7.9747 | 0.002736 | 0.0048 | 3.549 | 0.00116 | 0.002168 | 4.0863 | 0.001336 | 0.002496 | 5.8971 | 0.001976 | 0.003576 | 6.4568 | 0.002184 | 0.003904 | 7.104 | 0.002416 | 0.004288 | 8.1666 | 0.002808 | 0.004912 | 7.5179 | 0.00256 | 0.004536 | 8.6063 | 0.00296 | 0.005176 | 8.9113 | 0.003064 | 0.00536 | 10.1989 | 0.003504 | 0.006136
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 221.4468 | 3.4633 | 1.4397 | 220.8772 | 3.4541 | 1.4358 | 221.7172 | 3.4666 | 1.4356 | 222.84 | 3.4806 | 1.4386 | 223.6049 | 3.4901 | 1.4321 | 224.0151 | 3.4912 | 1.4331 | 225.6116 | 3.5112 | 1.4432 | 224.2539 | 3.4965 | 1.4378 | 224.3369 | 3.4977 | 1.4348 | 223.528 | 3.485 | 1.4291 | 224.1409 | 3.4963 | 1.4317 | 225.4405 | 3.5134 | 1.4518
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 169.0342 | 2.6742 | 1.1328 | 169.1234 | 2.6748 | 1.134 | 169.0531 | 2.6718 | 1.1334 | 169.1128 | 2.67 | 1.1316 | 169.1009 | 2.6658 | 1.1292 | 168.9754 | 2.661 | 1.1256 | 168.8734 | 2.6568 | 1.1232 | 168.7013 | 2.6568 | 1.1268 | 168.9938 | 2.6622 | 1.125 | 168.887 | 2.6598 | 1.1256 | 168.8559 | 2.6598 | 1.1274 | 168.5933 | 2.6568 | 1.1274
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 390.481 | 6.1375 | 2.5725 | 390.0006 | 6.1289 | 2.5698 | 390.7703 | 6.1384 | 2.569 | 391.9527 | 6.1506 | 2.5702 | 392.7058 | 6.1559 | 2.5613 | 392.9905 | 6.1522 | 2.5587 | 394.485 | 6.168 | 2.5664 | 392.9552 | 6.1533 | 2.5646 | 393.3307 | 6.1599 | 2.5598 | 392.415 | 6.1448 | 2.5547 | 392.9969 | 6.1561 | 2.5591 | 394.0338 | 6.1702 | 2.5792
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0084133 | +j | 0.11218 | 0.0083733 | +j | 0.11164 | 0.0084148 | +j | 0.1122 | 0.0084932 | +j | 0.11324 | 0.0085129 | +j | 0.11351 | 0.0085247 | +j | 0.11366 | 0.0086259 | +j | 0.11501 | 0.0085567 | +j | 0.11409 | 0.0085533 | +j | 0.11404 | 0.0084962 | +j | 0.11328 | 0.0085449 | +j | 0.11393 | 0.0086516 | +j | 0.11535
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.4809 | +j | 1.6032 | 3.4729 | +j | 1.5986 | 3.4829 | +j | 1.5992 | 3.501 | +j | 1.6022 | 3.509 | +j | 1.5945 | 3.511 | +j | 1.5967 | 3.5311 | +j | 1.608 | 3.5171 | +j | 1.6011 | 3.5171 | +j | 1.599 | 3.505 | +j | 1.5943 | 3.515 | +j | 1.5989 | 3.5332 | +j | 1.6184
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0050563 | +j | 0.067417 | 0.005059 | +j | 0.067454 | 0.0050499 | +j | 0.067332 | 0.0050371 | +j | 0.067161 | 0.0050189 | +j | 0.066918 | 0.0050098 | +j | 0.066797 | 0.0049789 | +j | 0.066385 | 0.0049933 | +j | 0.066578 | 0.0050071 | +j | 0.066761 | 0.004997 | +j | 0.066627 | 0.004997 | +j | 0.066627 | 0.0049906 | +j | 0.066542
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.6916 | +j | 1.2564 | 2.6916 | +j | 1.2585 | 2.6895 | +j | 1.2563 | 2.6855 | +j | 1.2562 | 2.6815 | +j | 1.2519 | 2.6795 | +j | 1.2498 | 2.6715 | +j | 1.2454 | 2.6735 | +j | 1.2516 | 2.6795 | +j | 1.2478 | 2.6755 | +j | 1.2496 | 2.6755 | +j | 1.2496 | 2.6735 | +j | 1.2495
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 6.1725 | +j | 2.8596 | 6.1644 | +j | 2.8571 | 6.1725 | +j | 2.8555 | 6.1865 | +j | 2.8584 | 6.1905 | +j | 2.8464 | 6.1905 | +j | 2.8465 | 6.2026 | +j | 2.8534 | 6.1906 | +j | 2.8527 | 6.1966 | +j | 2.8468 | 6.1805 | +j | 2.8439 | 6.1905 | +j | 2.8486 | 6.2066 | +j | 2.8679
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.46328 |  |  | 0.46348 |  |  | 0.46262 |  |  | 0.46204 |  |  | 0.4598 |  |  | 0.45981 |  |  | 0.46003 |  |  | 0.46081 |  |  | 0.45942 |  |  | 0.46014 |  |  | 0.46015 |  |  | 0.46207
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 61.6781 | 3.4888 | 1.4868 | 62.6882 | 3.5532 | 1.4812 | 44.404 | 2.5872 | 0.9226 | 38.1122 | 2.1126 | 1.0528 | 16.3296 | 1.0164 | 0.1274 | 16.3819 | 1.022 | 0.1162 | 16.2106 | 1.0122 | 0.1176 | 16.3302 | 1.0192 | 0.1218 | 47.5677 | 2.7244 | 1.1186 | 63.0329 | 3.5854 | 1.4784 | 63.1192 | 3.5896 | 1.4854 | 62.9328 | 3.5784 | 1.484 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 219.5148 | 3.446 | 1.432 | 223.2277 | 3.512 | 1.426 | 157.8245 | 2.554 | 0.918 | 135.3613 | 2.08 | 1.046 | 57.5618 | 0.994 | 0.188 | 57.4431 | 0.994 | 0.182 | 56.925 | 0.986 | 0.182 | 57.3303 | 0.992 | 0.188 | 168.7715 | 2.684 | 1.098 | 224.1478 | 3.538 | 1.422 | 224.4163 | 3.542 | 1.428 | 223.7682 | 3.532 | 1.426 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 35.4995 | 35.4995 | 35.4995 | 35.4541 | 35.4541 | 35.4541 | 35.7142 | 35.7142 | 35.7142 | 35.7569 | 35.7569 | 35.7569 | 36.2172 | 36.2172 | 36.2172 | 36.2506 | 36.2506 | 36.2506 | 36.2926 | 36.2926 | 36.2926 | 36.2899 | 36.2899 | 36.2899 | 35.746 | 35.746 | 35.746 | 35.5228 | 35.5228 | 35.5228 | 35.5342 | 35.5342 | 35.5342 | 35.5396 | 35.5396 | 35.5396 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 9.8148 | 9.8148 | 9.8148 | 9.8036 | 9.8036 | 9.8036 | 9.9282 | 9.9282 | 9.9282 | 9.9304 | 9.9304 | 9.9304 | 10.1467 | 10.1467 | 10.1467 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1692 | 10.1692 | 10.1692 | 10.1678 | 10.1678 | 10.1678 | 9.9203 | 9.9203 | 9.9203 | 9.8216 | 9.8216 | 9.8216 | 9.8251 | 9.8251 | 9.8251 | 9.8277 | 9.8277 | 9.8277 | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 47.8417 | 2.6922 | 1.2026 | 47.7934 | 2.688 | 1.1998 | 30.0522 | 1.7164 | 0.7224 | 23.7901 | 1.2096 | 0.8456 | 2.6598 | 0.1652 | 0.0238 | 2.6796 | 0.1666 | 0.0238 | 2.6545 | 0.1652 | 0.0238 | 2.6801 | 0.1666 | 0.0252 | 32.9097 | 1.8312 | 0.9016 | 47.8236 | 2.6922 | 1.2054 | 47.8651 | 2.6964 | 1.2054 | 47.9198 | 2.6992 | 1.2082 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 168.9422 | 2.664 | 1.126 | 168.728 | 2.66 | 1.12 | 105.4911 | 1.692 | 0.682 | 83.3876 | 1.188 | 0.818 | 8.4691 | 0.148 | 0.02 | 8.4476 | 0.148 | 0.018 | 8.4527 | 0.148 | 0.02 | 8.4538 | 0.148 | 0.02 | 115.6585 | 1.806 | 0.856 | 168.7383 | 2.662 | 1.126 | 169.0267 | 2.668 | 1.128 | 169.1522 | 2.67 | 1.13 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 35.5834 | 35.5834 | 35.5834 | 35.5592 | 35.5592 | 35.5592 | 35.7763 | 35.7763 | 35.7763 | 35.817 | 35.817 | 35.817 | 36.2292 | 36.2292 | 36.2292 | 36.2601 | 36.2601 | 36.2601 | 36.3013 | 36.3013 | 36.3013 | 36.2979 | 36.2979 | 36.2979 | 35.8084 | 35.8084 | 35.8084 | 35.6107 | 35.6107 | 35.6107 | 35.626 | 35.626 | 35.626 | 35.6299 | 35.6299 | 35.6299 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 9.8839 | 9.8839 | 9.8839 | 9.8759 | 9.8759 | 9.8759 | 9.9842 | 9.9842 | 9.9842 | 9.9866 | 9.9866 | 9.9866 | 10.1811 | 10.1811 | 10.1811 | 10.1896 | 10.1896 | 10.1896 | 10.2009 | 10.2009 | 10.2009 | 10.1996 | 10.1996 | 10.1996 | 9.9767 | 9.9767 | 9.9767 | 9.8895 | 9.8895 | 9.8895 | 9.8942 | 9.8942 | 9.8942 | 9.8958 | 9.8958 | 9.8958 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 126.8674 | 6.181 | 2.6894 | 125.978 | 6.2412 | 2.681 | 89.5837 | 4.3036 | 1.645 | 78.7883 | 3.3222 | 1.8984 | 35.7803 | 1.1816 | 0.1512 | 39.7112 | 1.1886 | 0.14 | 39.5148 | 1.1774 | 0.1414 | 40.574 | 1.1858 | 0.147 | 101.7049 | 4.5556 | 2.0202 | 131.3724 | 6.2776 | 2.6838 | 131.6548 | 6.286 | 2.6908 | 132.2736 | 6.2776 | 2.6922
[5 empty] | 10 кВ |  | 399.7903 | 6.1202 | 2.5751 | 403.4436 | 6.1816 | 2.5621 | 276.8516 | 4.2561 | 1.6171 | 232.3364 | 3.2787 | 1.8822 | 80.2172 | 1.1529 | 0.22651 | 81.3186 | 1.1545 | 0.22162 | 80.0494 | 1.1463 | 0.22318 | 80.4043 | 1.1526 | 0.22965 | 300.4653 | 4.503 | 1.9763 | 407.2399 | 6.2122 | 2.5688 | 407.7868 | 6.2223 | 2.5769 | 407.585 | 6.2147 | 2.5776
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №9 | [5 empty] | 189.3944 | 2.9052 | 1.3878 | 192.8338 | 2.9688 | 1.3812 | 125.0276 | 1.9698 | 0.8616 | 103.7846 | 1.4874 | 0.987 | 21.756 | 0.3726 | 0.0858 | 21.7936 | 0.3738 | 0.0852 | 21.5672 | 0.3702 | 0.0852 | 21.9738 | 0.3768 | 0.0882 | 136.4719 | 2.0982 | 1.047 | 192.2738 | 2.9652 | 1.3806 | 192.7067 | 2.9724 | 1.3854 | 192.2406 | 2.9646 | 1.3854
ЗРУ-10 кВ | яч. №10 | [5 empty] | 169.0063 | 2.6646 | 1.1274 | 168.9005 | 2.6616 | 1.1238 | 105.5405 | 1.6926 | 0.6828 | 83.4204 | 1.188 | 0.819 | 8.4363 | 0.1476 | 0.0186 | 8.4967 | 0.1488 | 0.0186 | 8.4158 | 0.1476 | 0.018 | 8.4927 | 0.1488 | 0.0192 | 115.7245 | 1.8066 | 0.8574 | 168.905 | 2.664 | 1.1286 | 169.092 | 2.6682 | 1.1304 | 169.2482 | 2.6706 | 1.1328
ЗРУ-10 кВ | яч. №13 | [5 empty] | 18.384 | 0.3084 | 0.0506 | 19.078 | 0.3197 | 0.0523 | 20.0402 | 0.34 | 0.0562 | 20.5964 | 0.349 | 0.0608 | 21.0889 | 0.3639 | 0.0703 | 20.9269 | 0.3625 | 0.0642 | 20.6181 | 0.3576 | 0.0633 | 20.4552 | 0.3546 | 0.0635 | 19.4946 | 0.3306 | 0.0539 | 19.29 | 0.3241 | 0.0514 | 18.7545 | 0.3152 | 0.0501 | 18.427 | 0.3098 | 0.0491
ЗРУ-10 кВ | яч. №15 | [5 empty] | 13.8355 | 0.2352 | 0 | 13.3567 | 0.2268 | 0.0006 | 14.2368 | 0.2448 | 0.003 | 14.3737 | 0.2472 | 0.0036 | 14.607 | 0.2562 | 0.0162 | 14.7629 | 0.2592 | 0.0162 | 14.8147 | 0.2604 | 0.0168 | 14.853 | 0.261 | 0.0174 | 14.9147 | 0.2562 | 0.006 | 14.9194 | 0.2538 | 0.0006 | 15.1608 | 0.258 | 0 | 15.2625 | 0.2598 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 17.3476 | 0.00624 | 0.010272 | 15.4963 | 0.0056 | 0.00916 | 15.1276 | 0.005424 | 0.008968 | 16.886 | 0.006032 | 0.010024 | 16.7909 | 0.005984 | 0.009976 | 20.6497 | 0.007232 | 0.012344 | 20.6497 | 0.007232 | 0.012344 | 21.5637 | 0.007624 | 0.012848 | 21.2275 | 0.007464 | 0.012672 | 20.5159 | 0.00728 | 0.012208 | 20.6704 | 0.007328 | 0.012304 | 21.421 | 0.007592 | 0.012752
| ТСН-2 | [5 empty] | 11.3333 | 0.003912 | 0.006808 | 11.4879 | 0.00396 | 0.006904 | 13.536 | 0.004664 | 0.008136 | 13.5876 | 0.00468 | 0.008168 | 14.1862 | 0.004872 | 0.008536 | 15.428 | 0.005304 | 0.00928 | 14.6718 | 0.005032 | 0.008832 | 14.6202 | 0.005016 | 0.0088 | 16.0353 | 0.005536 | 0.009632 | 14.3538 | 0.004952 | 0.008624 | 14.3438 | 0.004952 | 0.008616 | 14.6647 | 0.005064 | 0.008808
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 221.6139 | 3.4488 | 1.4384 | 225.2685 | 3.5153 | 1.4341 | 159.3046 | 2.5546 | 0.9208 | 138.7547 | 2.0836 | 1.0514 | 57.4519 | 0.9927 | 0.1723 | 57.4834 | 0.9955 | 0.1656 | 57.0001 | 0.9882 | 0.1653 | 57.2819 | 0.9924 | 0.1691 | 170.8812 | 2.685 | 1.1069 | 226.4832 | 3.5431 | 1.4326 | 226.622 | 3.5456 | 1.4355 | 225.9301 | 3.5342 | 1.4345
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 169.0063 | 2.6646 | 1.1274 | 168.9005 | 2.6616 | 1.1238 | 105.5405 | 1.6926 | 0.6828 | 83.4204 | 1.188 | 0.819 | 8.4363 | 0.1476 | 0.0186 | 8.4967 | 0.1488 | 0.0186 | 8.4158 | 0.1476 | 0.018 | 8.4927 | 0.1488 | 0.0192 | 115.7245 | 1.8066 | 0.8574 | 168.905 | 2.664 | 1.1286 | 169.092 | 2.6682 | 1.1304 | 169.2482 | 2.6706 | 1.1328
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 390.6202 | 6.1134 | 2.5658 | 394.169 | 6.1769 | 2.5579 | 264.8452 | 4.2472 | 1.6036 | 222.1751 | 3.2716 | 1.8704 | 65.8883 | 1.1403 | 0.1909 | 65.9801 | 1.1443 | 0.1842 | 65.4158 | 1.1358 | 0.1833 | 65.7747 | 1.1412 | 0.1883 | 286.6057 | 4.4916 | 1.9643 | 395.3882 | 6.2071 | 2.5612 | 395.714 | 6.2138 | 2.5659 | 395.1783 | 6.2048 | 2.5673
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0083553 | +j | 0.1114 | 0.0086206 | +j | 0.11494 | 0.0044194 | +j | 0.058925 | 0.0032523 | +j | 0.043364 | 0.00061403 | +j | 0.008187 | 0.0006127 | +j | 0.0081693 | 0.00060319 | +j | 0.0080426 | 0.00061164 | +j | 0.0081553 | 0.0050457 | +j | 0.067276 | 0.0087237 | +j | 0.11632 | 0.008751 | +j | 0.11668 | 0.0087051 | +j | 0.11607
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.4669 | +j | 1.6024 | 3.5331 | +j | 1.5999 | 2.5709 | +j | 1.0359 | 2.0958 | +j | 1.1484 | 1.0071 | +j | 0.25519 | 1.0071 | +j | 0.24917 | 0.9991 | +j | 0.24904 | 1.0051 | +j | 0.25516 | 2.7015 | +j | 1.2243 | 3.5592 | +j | 1.5973 | 3.5633 | +j | 1.6037 | 3.5532 | +j | 1.6011
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0050189 | +j | 0.066918 | 0.004998 | +j | 0.06664 | 0.0019968 | +j | 0.026624 | 0.0012483 | +j | 0.016644 | 1.3382e-05 | +j | 0.00017843 | 1.3337e-05 | +j | 0.00017782 | 1.3382e-05 | +j | 0.00017843 | 1.3382e-05 | +j | 0.00017843 | 0.0023966 | +j | 0.031955 | 0.0050125 | +j | 0.066833 | 0.0050344 | +j | 0.067125 | 0.0050435 | +j | 0.067246
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.6815 | +j | 1.2519 | 2.6775 | +j | 1.2456 | 1.7065 | +j | 0.76762 | 1.2017 | +j | 0.89364 | 0.16051 | +j | 0.079178 | 0.16051 | +j | 0.077178 | 0.16051 | +j | 0.079178 | 0.16051 | +j | 0.079178 | 1.8209 | +j | 0.94695 | 2.6795 | +j | 1.2518 | 2.6855 | +j | 1.2541 | 2.6875 | +j | 1.2562
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 6.1484 | +j | 2.8543 | 6.2106 | +j | 2.8456 | 4.2774 | +j | 1.8035 | 3.2975 | +j | 2.042 | 1.1676 | +j | 0.33437 | 1.1676 | +j | 0.32635 | 1.1596 | +j | 0.32822 | 1.1656 | +j | 0.33433 | 4.5224 | +j | 2.1712 | 6.2387 | +j | 2.8491 | 6.2488 | +j | 2.8578 | 6.2407 | +j | 2.8573
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.46424 |  |  | 0.45818 |  |  | 0.42164 |  |  | 0.61926 |  |  | 0.28636 |  |  | 0.2795 |  |  | 0.28304 |  |  | 0.28683 |  |  | 0.4801 |  |  | 0.45669 |  |  | 0.45734 |  |  | 0.45785
время московское
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ПС 110-10 Авангард
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | АВАНГАРД | [65 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 33.0085 | 6.7365 | 0.8936 | 32.545 | 6.6442 | 0.863 | 32.7038 | 6.6762 | 0.871 | 34.102 | 6.9692 | 0.84806 | 38.4025 | 7.852 | 0.922 | 43.2673 | 8.8528 | 0.985 | 46.3192 | 9.4667 | 1.145 | 46.4595 | 9.4989 | 1.1191 | 46.2761 | 9.4559 | 1.1605 | 46.6843 | 9.542 | 1.1484 | 46.2792 | 9.464 | 1.0984 | 45.9361 | 9.3879 | 1.1404 | 46.4266 | 9.4865 | 1.166 | 47.5357 | 9.7107 | 1.213 | 50.2842 | 10.2619 | 1.3631 | 50.5131 | 10.3202 | 1.279 | 49.6233 | 10.1424 | 1.224 | 47.8093 | 9.7774 | 1.1301 | 45.7416 | 9.3574 | 1.056 | 44.7219 | 9.1478 | 1.0411 | 42.4335 | 8.6798 | 0.987 | 39.6681 | 8.1098 | 0.96 | 37.4277 | 7.6471 | 0.945 | 35.8227 | 7.3161 | 0.92848
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 377.694 | 6.7365 | 0.8936 | 372.3895 | 6.6442 | 0.863 | 374.2073 | 6.6762 | 0.871 | 390.2051 | 6.9692 | 0.84806 | 439.4134 | 7.852 | 0.922 | 495.0772 | 8.8528 | 0.985 | 529.9985 | 9.4667 | 1.145 | 531.6035 | 9.4989 | 1.1191 | 529.5056 | 9.4559 | 1.1605 | 534.1759 | 9.542 | 1.1484 | 529.5411 | 9.464 | 1.0984 | 525.6151 | 9.3879 | 1.1404 | 531.2277 | 9.4865 | 1.166 | 543.9177 | 9.7107 | 1.213 | 575.3674 | 10.2619 | 1.3631 | 577.9865 | 10.3202 | 1.279 | 567.8052 | 10.1424 | 1.224 | 547.0492 | 9.7774 | 1.1301 | 523.3891 | 9.3574 | 1.056 | 511.7216 | 9.1478 | 1.0411 | 485.5367 | 8.6798 | 0.987 | 453.8941 | 8.1098 | 0.96 | 428.2597 | 7.6471 | 0.945 | 409.8944 | 7.3161 | 0.92848
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
[5 empty] | 110кВ |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 31.7351 | 6.4719 | 0.8936 | 31.263 | 6.378 | 0.863 | 31.2878 | 6.3821 | 0.871 | 31.7202 | 6.4749 | 0.84806 | 35.2676 | 7.2018 | 0.922 | 38.5965 | 7.8846 | 0.985 | 40.0461 | 8.1644 | 1.145 | 40.1458 | 8.1887 | 1.1191 | 40.3473 | 8.2248 | 1.1605 | 40.7707 | 8.3145 | 1.1484 | 40.387 | 8.2416 | 1.0984 | 40.2911 | 8.216 | 1.1404 | 40.1344 | 8.1798 | 1.166 | 41.142 | 8.3826 | 1.213 | 43.5322 | 8.8577 | 1.3631 | 43.3182 | 8.8257 | 1.279 | 43.8178 | 8.9373 | 1.224 | 43.1184 | 8.8046 | 1.1301 | 42.4234 | 8.6696 | 1.056 | 41.8365 | 8.5497 | 1.0411 | 40.0218 | 8.18 | 0.987 | 37.8124 | 7.725 | 0.96 | 35.4331 | 7.2331 | 0.945 | 34.3329 | 7.0069 | 0.92848
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 363.1225 | 6.4719 | 0.8936 | 357.7213 | 6.378 | 0.863 | 358.0047 | 6.3821 | 0.871 | 362.9525 | 6.4749 | 0.84806 | 403.5426 | 7.2018 | 0.922 | 441.6334 | 7.8846 | 0.985 | 458.2202 | 8.1644 | 1.145 | 459.3603 | 8.1887 | 1.1191 | 461.6666 | 8.2248 | 1.1605 | 466.5111 | 8.3145 | 1.1484 | 462.1202 | 8.2416 | 1.0984 | 461.0228 | 8.216 | 1.1404 | 459.23 | 8.1798 | 1.166 | 470.7597 | 8.3826 | 1.213 | 498.1093 | 8.8577 | 1.3631 | 495.6599 | 8.8257 | 1.279 | 501.3765 | 8.9373 | 1.224 | 493.374 | 8.8046 | 1.1301 | 485.4211 | 8.6696 | 1.056 | 478.7059 | 8.5497 | 1.0411 | 457.9419 | 8.18 | 0.987 | 432.6613 | 7.725 | 0.96 | 405.4363 | 7.2331 | 0.945 | 392.8473 | 7.0069 | 0.92848
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
[5 empty] | 110кВ |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 64.7436 | 13.2084 | 1.7872 | 63.808 | 13.0222 | 1.726 | 63.9916 | 13.0582 | 1.742 | 65.8222 | 13.4441 | 1.6961 | 73.6701 | 15.0537 | 1.844 | 81.8638 | 16.7374 | 1.97 | 86.3653 | 17.6311 | 2.29 | 86.6052 | 17.6876 | 2.2381 | 86.6234 | 17.6808 | 2.321 | 87.455 | 17.8566 | 2.2967 | 86.6662 | 17.7056 | 2.1967 | 86.2272 | 17.6038 | 2.2807 | 86.561 | 17.6662 | 2.332 | 88.6777 | 18.0933 | 2.426 | 93.8165 | 19.1196 | 2.7261 | 93.8313 | 19.1459 | 2.558 | 93.4411 | 19.0797 | 2.448 | 90.9277 | 18.582 | 2.2601 | 88.1649 | 18.027 | 2.112 | 86.5584 | 17.6976 | 2.0822 | 82.4553 | 16.8598 | 1.974 | 77.4805 | 15.8349 | 1.92 | 72.8608 | 14.8802 | 1.89 | 70.1556 | 14.323 | 1.857
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 740.8165 | 13.2084 | 1.7872 | 730.1108 | 13.0222 | 1.726 | 732.212 | 13.0582 | 1.742 | 753.1576 | 13.4441 | 1.6961 | 842.9561 | 15.0537 | 1.844 | 936.7106 | 16.7374 | 1.97 | 988.2187 | 17.6311 | 2.29 | 990.9639 | 17.6876 | 2.2381 | 991.1721 | 17.6808 | 2.321 | 1000.687 | 17.8566 | 2.2967 | 991.6613 | 17.7056 | 2.1967 | 986.6379 | 17.6038 | 2.2807 | 990.4578 | 17.6662 | 2.332 | 1014.6774 | 18.0933 | 2.426 | 1073.4767 | 19.1196 | 2.7261 | 1073.6464 | 19.1459 | 2.558 | 1069.1817 | 19.0797 | 2.448 | 1040.4232 | 18.582 | 2.2601 | 1008.8102 | 18.027 | 2.112 | 990.4275 | 17.6976 | 2.0822 | 943.4786 | 16.8598 | 1.974 | 886.5554 | 15.8349 | 1.92 | 833.696 | 14.8802 | 1.89 | 802.7417 | 14.323 | 1.857
cosФ(110)= |  | 0.99198 | tgФ(110)= | 0.12744
cosФ(10)= |  | 0.99198 | tgФ(10)= | 0.12744
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | Рыбозавод-1 | [5 empty] | 5.5226 | 0.087 | 0.048 | 4.8533 | 0.076 | 0.043 | 4.805 | 0.075 | 0.043 | 5.5713 | 0.088 | 0.048 | 5.4935 | 0.088 | 0.045 | 5.0955 | 0.082 | 0.041 | 5.3947 | 0.086 | 0.045 | 5.8687 | 0.093 | 0.05 | 5.8973 | 0.097 | 0.043 | 6.9529 | 0.105 | 0.068 | 4.8406 | 0.081 | 0.032 | 5.2991 | 0.087 | 0.039 | 6.091 | 0.099 | 0.047 | 8.5864 | 0.129 | 0.085 | 6.3396 | 0.103 | 0.049 | 6.9697 | 0.115 | 0.05 | 5.9707 | 0.098 | 0.044 | 5.5201 | 0.09 | 0.042 | 5.2198 | 0.084 | 0.042 | 4.8224 | 0.078 | 0.038 | 5.1209 | 0.083 | 0.04 | 5.4684 | 0.088 | 0.044 | 5.3692 | 0.086 | 0.044 | 4.6984 | 0.075 | 0.039
2 | Рыбозавод-2 | [5 empty] | 28.4246 | 0.476 | 0.187 | 27.898 | 0.467 | 0.184 | 27.5064 | 0.461 | 0.18 | 27.6618 | 0.464 | 0.18 | 28.5122 | 0.48 | 0.181 | 29.0196 | 0.489 | 0.183 | 31.1733 | 0.524 | 0.2 | 31.1859 | 0.525 | 0.198 | 33.9895 | 0.565 | 0.234 | 33.7197 | 0.565 | 0.221 | 31.2787 | 0.529 | 0.192 | 31.6443 | 0.528 | 0.213 | 32.4846 | 0.539 | 0.226 | 33.4552 | 0.555 | 0.233 | 33.3275 | 0.555 | 0.227 | 32.1161 | 0.541 | 0.203 | 31.877 | 0.539 | 0.196 | 30.9231 | 0.524 | 0.187 | 30.3436 | 0.514 | 0.184 | 29.9306 | 0.505 | 0.187 | 28.9234 | 0.489 | 0.178 | 29.346 | 0.496 | 0.181 | 29.8653 | 0.503 | 0.189 | 28.8381 | 0.487 | 0.179
3 | РП-22-1 | [5 empty] | 118.4439 | 2.115 | 0.261 | 116.4653 | 2.079 | 0.262 | 116.4377 | 2.079 | 0.258 | 122.6087 | 2.19 | 0.265 | 141.5389 | 2.532 | 0.272 | 161.6331 | 2.893 | 0.296 | 169.0222 | 3.025 | 0.312 | 168.1695 | 3.013 | 0.277 | 161.7003 | 2.896 | 0.278 | 161.5291 | 2.893 | 0.277 | 160.6046 | 2.876 | 0.28 | 160.6332 | 2.877 | 0.275 | 161.1418 | 2.886 | 0.277 | 164.9518 | 2.954 | 0.286 | 174.0765 | 3.117 | 0.306 | 178.2915 | 3.193 | 0.308 | 181.311 | 3.247 | 0.314 | 178.6212 | 3.2 | 0.297 | 173.453 | 3.108 | 0.282 | 171.4 | 3.071 | 0.281 | 160.4014 | 2.873 | 0.273 | 148.8852 | 2.665 | 0.271 | 136.3701 | 2.439 | 0.267 | 127.2193 | 2.274 | 0.261
4 | РП-22-2 | [5 empty] | 95.7767 | 1.71 | 0.213 | 93.812 | 1.675 | 0.208 | 93.1019 | 1.662 | 0.209 | 95.074 | 1.698 | 0.207 | 107.6148 | 1.925 | 0.208 | 122.5105 | 2.193 | 0.222 | 126.6058 | 2.265 | 0.242 | 122.3933 | 2.193 | 0.2 | 122.1025 | 2.187 | 0.208 | 122.6904 | 2.198 | 0.204 | 124.2001 | 2.225 | 0.207 | 122.4742 | 2.194 | 0.205 | 120.074 | 2.151 | 0.201 | 122.8271 | 2.2 | 0.209 | 133.3085 | 2.385 | 0.254 | 137.4773 | 2.46 | 0.258 | 144.3004 | 2.583 | 0.262 | 143.1728 | 2.564 | 0.248 | 140.2823 | 2.514 | 0.224 | 139.5073 | 2.5 | 0.224 | 130.6815 | 2.341 | 0.219 | 120.8789 | 2.164 | 0.217 | 108.5842 | 1.942 | 0.213 | 103.1462 | 1.844 | 0.209
5 | Самарово-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Самарово-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | РП-23-1 | [5 empty] | 91.9581 | 1.641 | 0.211 | 90.7934 | 1.62 | 0.21 | 90.8557 | 1.621 | 0.211 | 94.7289 | 1.691 | 0.213 | 110.275 | 1.968 | 0.252 | 130.9379 | 2.334 | 0.32 | 141.0721 | 2.505 | 0.409 | 150.6102 | 2.668 | 0.474 | 154.591 | 2.737 | 0.495 | 158.6083 | 2.809 | 0.503 | 159.8259 | 2.83 | 0.51 | 154.7452 | 2.74 | 0.494 | 154.0827 | 2.724 | 0.515 | 155.5853 | 2.75 | 0.523 | 161.7817 | 2.861 | 0.536 | 162.7658 | 2.886 | 0.497 | 153.8837 | 2.738 | 0.411 | 143.2787 | 2.554 | 0.35 | 130.1314 | 2.325 | 0.276 | 125.408 | 2.243 | 0.245 | 118.7624 | 2.125 | 0.224 | 110.1925 | 1.971 | 0.214 | 108.0135 | 1.931 | 0.219 | 105.1358 | 1.879 | 0.218
8 | РП-23-2 | [5 empty] | 64.0729 | 1.143 | 0.15 | 62.9067 | 1.123 | 0.141 | 63.4309 | 1.132 | 0.145 | 65.4352 | 1.17 | 0.131 | 78.5631 | 1.402 | 0.18 | 94.1314 | 1.679 | 0.222 | 101.6726 | 1.806 | 0.291 | 107.8413 | 1.909 | 0.347 | 110.1239 | 1.948 | 0.362 | 109.9843 | 1.946 | 0.359 | 108.7415 | 1.924 | 0.355 | 109.1645 | 1.931 | 0.359 | 107.3487 | 1.897 | 0.363 | 107.8714 | 1.906 | 0.366 | 111.6398 | 1.97 | 0.392 | 108.3006 | 1.915 | 0.36 | 106.1213 | 1.884 | 0.31 | 102.2224 | 1.821 | 0.258 | 99.5477 | 1.777 | 0.224 | 96.9494 | 1.73 | 0.223 | 87.8778 | 1.57 | 0.187 | 78.7702 | 1.407 | 0.17 | 72.4892 | 1.294 | 0.163 | 68.3671 | 1.22 | 0.157
9 | РП-20-1 | [5 empty] | 128.627 | 2.284 | 0.373 | 127.6081 | 2.268 | 0.357 | 129.8048 | 2.308 | 0.357 | 133.3129 | 2.372 | 0.356 | 142.0854 | 2.528 | 0.38 | 153.3703 | 2.73 | 0.402 | 168.1826 | 2.99 | 0.465 | 162.9139 | 2.904 | 0.398 | 163.2509 | 2.912 | 0.384 | 162.3953 | 2.897 | 0.38 | 160.6008 | 2.866 | 0.368 | 160.7804 | 2.869 | 0.37 | 165.2746 | 2.947 | 0.397 | 170.9839 | 3.046 | 0.431 | 183.2254 | 3.255 | 0.522 | 180.606 | 3.212 | 0.492 | 174.7578 | 3.111 | 0.456 | 167.2745 | 2.978 | 0.435 | 162.5261 | 2.895 | 0.412 | 159.2248 | 2.836 | 0.405 | 154.1631 | 2.745 | 0.398 | 147.011 | 2.617 | 0.384 | 140.4502 | 2.499 | 0.375 | 137.4628 | 2.446 | 0.366
10 | РП-20-2 | [5 empty] | 147.8956 | 2.647 | 0.272 | 146.8996 | 2.63 | 0.262 | 147.4693 | 2.64 | 0.265 | 147.265 | 2.637 | 0.258 | 158.674 | 2.841 | 0.281 | 161.5222 | 2.892 | 0.286 | 164.5271 | 2.944 | 0.309 | 166.7722 | 2.987 | 0.285 | 165.1707 | 2.959 | 0.275 | 170.1236 | 3.047 | 0.291 | 168.2147 | 3.014 | 0.275 | 165.9506 | 2.974 | 0.265 | 168.7298 | 3.022 | 0.289 | 175.7465 | 3.146 | 0.318 | 185.6082 | 3.318 | 0.378 | 182.8093 | 3.268 | 0.372 | 182.6073 | 3.264 | 0.375 | 178.6172 | 3.193 | 0.364 | 177.033 | 3.166 | 0.349 | 174.1308 | 3.115 | 0.335 | 175.0091 | 3.131 | 0.334 | 169.8539 | 3.039 | 0.322 | 163.6544 | 2.928 | 0.311 | 163.5675 | 2.926 | 0.315
11 | РП-25-1 | [5 empty] | 32.5049 | 0.58 | 0.075 | 32.064 | 0.572 | 0.075 | 31.6159 | 0.564 | 0.074 | 33.5457 | 0.599 | 0.074 | 39.5099 | 0.707 | 0.074 | 43.8622 | 0.785 | 0.081 | 46.7055 | 0.832 | 0.118 | 44.3351 | 0.792 | 0.095 | 43.9038 | 0.785 | 0.088 | 45.2297 | 0.809 | 0.088 | 43.5915 | 0.782 | 0.06 | 43.9408 | 0.786 | 0.085 | 44.7999 | 0.801 | 0.09 | 44.8134 | 0.802 | 0.083 | 50.1671 | 0.896 | 0.109 | 49.4653 | 0.884 | 0.103 | 51.3185 | 0.918 | 0.099 | 51.6335 | 0.925 | 0.086 | 51.0357 | 0.915 | 0.077 | 49.6155 | 0.889 | 0.081 | 45.9423 | 0.823 | 0.077 | 41.2184 | 0.738 | 0.073 | 36.9104 | 0.661 | 0.064 | 34.1945 | 0.611 | 0.072
12 | РП-25-2 | [5 empty] | 25.3205 | 0.45 | 0.071 | 24.6358 | 0.438 | 0.068 | 24.8903 | 0.442 | 0.072 | 25.9331 | 0.461 | 0.072 | 28.572 | 0.509 | 0.072 | 32.8701 | 0.587 | 0.072 | 32.7956 | 0.581 | 0.103 | 29.87 | 0.53 | 0.089 | 29.2503 | 0.52 | 0.081 | 28.7999 | 0.513 | 0.073 | 28.2737 | 0.504 | 0.069 | 30.6677 | 0.543 | 0.098 | 29.5776 | 0.525 | 0.087 | 29.8518 | 0.53 | 0.087 | 33.0504 | 0.584 | 0.112 | 33.4689 | 0.596 | 0.086 | 34.7526 | 0.62 | 0.081 | 36.1886 | 0.647 | 0.073 | 35.9804 | 0.643 | 0.075 | 36.0719 | 0.645 | 0.072 | 33.7336 | 0.603 | 0.069 | 32.0843 | 0.573 | 0.07 | 29.1551 | 0.52 | 0.069 | 27.11 | 0.483 | 0.068
13 | ТП-205-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-205-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1ТСН | [5 empty] | 1.6355 | 0.02946 | 0 | 1.6221 | 0.02922 | 0 | 1.6188 | 0.02916 | 0 | 1.6188 | 0.02916 | 0 | 1.6088 | 0.02898 | 0 | 1.5988 | 0.0288 | 0 | 1.5955 | 0.02874 | 0 | 1.6055 | 0.02892 | 0 | 1.6055 | 0.02892 | 0 | 1.6121 | 0.02904 | 0 | 1.6088 | 0.02898 | 0 | 1.6021 | 0.02886 | 0 | 1.6355 | 0.02946 | 0 | 1.6488 | 0.0297 | 0 | 1.6588 | 0.02988 | 0 | 1.6754 | 0.03018 | 0 | 1.6854 | 0.03036 | 0 | 1.6887 | 0.03042 | 0 | 1.6887 | 0.03042 | 0 | 1.7121 | 0.03084 | 0 | 1.7121 | 0.03084 | 0 | 1.7121 | 0.03084 | 0 | 1.7254 | 0.03108 | 0 | 1.7287 | 0.03114 | 0
16 | 2ТСН | [5 empty] | 2.5483 | 0.0459 | 0.0006 | 2.4982 | 0.045 | 0 | 2.5015 | 0.04506 | 0 | 2.4948 | 0.04494 | 6e-05 | 2.4848 | 0.04476 | 0 | 2.4748 | 0.04458 | 0 | 2.4648 | 0.0444 | 0 | 2.4815 | 0.0447 | 6e-05 | 2.5449 | 0.04584 | 0.00048 | 2.5282 | 0.04554 | 0.00036 | 2.5315 | 0.0456 | 0.00036 | 2.5515 | 0.04596 | 0.00036 | 2.5415 | 0.04578 | 0 | 2.5315 | 0.0456 | 0 | 2.5381 | 0.04572 | 6e-05 | 2.5381 | 0.04572 | 0 | 2.6281 | 0.04734 | 0 | 3.0844 | 0.05556 | 6e-05 | 3.0877 | 0.05562 | 0 | 3.0378 | 0.05472 | 0.00012 | 2.5514 | 0.04596 | 0 | 2.5548 | 0.04602 | 0 | 2.5614 | 0.04614 | 0 | 2.6015 | 0.04686 | 0.00048
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 378.692 | 6.7365 | 0.968 | 373.4063 | 6.6442 | 0.947 | 375.1379 | 6.6762 | 0.943 | 391.3863 | 6.9692 | 0.956 | 440.5115 | 7.852 | 1.023 | 496.4979 | 8.8528 | 1.14 | 531.9727 | 9.4667 | 1.349 | 533.5028 | 9.4989 | 1.294 | 530.9488 | 9.4559 | 1.288 | 536.3273 | 9.542 | 1.316 | 531.0722 | 9.464 | 1.25 | 527.0008 | 9.3879 | 1.263 | 533.0255 | 9.4865 | 1.326 | 546.5696 | 9.7107 | 1.408 | 577.2489 | 10.2619 | 1.522 | 579.7737 | 10.3202 | 1.45 | 568.9271 | 10.1424 | 1.324 | 548.0167 | 9.7774 | 1.21 | 524.0548 | 9.3574 | 1.089 | 512.1828 | 9.1478 | 1.05 | 486.1022 | 8.6798 | 1.012 | 454.4876 | 8.1098 | 0.986 | 428.8387 | 7.6471 | 0.969 | 410.4396 | 7.3161 | 0.956
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 364.0387 | 6.4719 | 0.8936 | 358.6503 | 6.378 | 0.863 | 358.9002 | 6.3821 | 0.871 | 363.8639 | 6.4749 | 0.84806 | 404.4209 | 7.2018 | 0.922 | 442.5286 | 7.8846 | 0.985 | 459.2394 | 8.1644 | 1.145 | 460.5442 | 8.1887 | 1.1191 | 463.1819 | 8.2248 | 1.1605 | 467.8461 | 8.3145 | 1.1484 | 463.2403 | 8.2416 | 1.0984 | 462.4528 | 8.216 | 1.1404 | 460.7562 | 8.1798 | 1.166 | 472.2834 | 8.3826 | 1.213 | 499.4725 | 8.8577 | 1.3631 | 496.7103 | 8.8257 | 1.279 | 502.2867 | 8.9373 | 1.224 | 494.2085 | 8.8046 | 1.1301 | 486.2747 | 8.6696 | 1.056 | 479.6278 | 8.5497 | 1.0411 | 458.7768 | 8.18 | 0.987 | 433.488 | 7.725 | 0.96 | 406.3096 | 7.2331 | 0.945 | 393.6304 | 7.0069 | 0.92848
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 742.7307 | 13.2084 | 1.8616 | 732.0566 | 13.0222 | 1.81 | 734.0381 | 13.0582 | 1.814 | 755.2502 | 13.4441 | 1.8041 | 844.9325 | 15.0537 | 1.945 | 939.0265 | 16.7374 | 2.125 | 991.2121 | 17.6311 | 2.494 | 994.0471 | 17.6876 | 2.4131 | 994.1307 | 17.6808 | 2.4485 | 1004.1734 | 17.8566 | 2.4644 | 994.3124 | 17.7056 | 2.3484 | 989.4537 | 17.6038 | 2.4034 | 993.7817 | 17.6662 | 2.492 | 1018.853 | 18.0933 | 2.621 | 1076.7214 | 19.1196 | 2.8851 | 1076.484 | 19.1459 | 2.729 | 1071.2138 | 19.0797 | 2.548 | 1042.2253 | 18.582 | 2.3401 | 1010.3295 | 18.027 | 2.145 | 991.8105 | 17.6976 | 2.0911 | 944.8791 | 16.8598 | 1.999 | 887.9756 | 15.8349 | 1.946 | 835.1483 | 14.8802 | 1.914 | 804.07 | 14.323 | 1.8845
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0091758 | +j | 0.18859 | 0.0089199 | +j | 0.18333 | 0.0090072 | +j | 0.18513 | 0.0097938 | +j | 0.20129 | 0.01242 | +j | 0.25527 | 0.015766 | +j | 0.32403 | 0.018068 | +j | 0.37136 | 0.018178 | +j | 0.37361 | 0.018035 | +j | 0.37067 | 0.018354 | +j | 0.37724 | 0.018037 | +j | 0.37072 | 0.017771 | +j | 0.36524 | 0.018152 | +j | 0.37308 | 0.01903 | +j | 0.39112 | 0.021294 | +j | 0.43766 | 0.021488 | +j | 0.44165 | 0.020738 | +j | 0.42623 | 0.019249 | +j | 0.39564 | 0.01762 | +j | 0.36215 | 0.016844 | +j | 0.34619 | 0.015164 | +j | 0.31167 | 0.013252 | +j | 0.27237 | 0.011797 | +j | 0.24247 | 0.010807 | +j | 0.22212
| Рхх= | 23 |  |  | Qхх= | 162.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 124.19 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.7686 | +j | 1.2447 | 6.6761 | +j | 1.2088 | 6.7082 | +j | 1.2186 | 7.002 | +j | 1.2119 | 7.8874 | +j | 1.3398 | 8.8916 | +j | 1.4715 | 9.5078 | +j | 1.6789 | 9.5401 | +j | 1.6552 | 9.497 | +j | 1.6936 | 9.5834 | +j | 1.6881 | 9.505 | +j | 1.6316 | 9.4286 | +j | 1.6681 | 9.5276 | +j | 1.7016 | 9.7527 | +j | 1.7666 | 10.3062 | +j | 1.9632 | 10.3647 | +j | 1.8832 | 10.1861 | +j | 1.8127 | 9.8197 | +j | 1.6882 | 9.398 | +j | 1.5807 | 9.1877 | +j | 1.5498 | 8.718 | +j | 1.4612 | 8.1461 | +j | 1.3949 | 7.6819 | +j | 1.35 | 7.3499 | +j | 1.3131
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0080581 | +j | 0.17552 | 0.0078201 | +j | 0.17033 | 0.0078325 | +j | 0.1706 | 0.0080505 | +j | 0.17535 | 0.0099518 | +j | 0.21677 | 0.011919 | +j | 0.25962 | 0.012831 | +j | 0.27949 | 0.012895 | +j | 0.28088 | 0.013025 | +j | 0.28371 | 0.0133 | +j | 0.28969 | 0.013051 | +j | 0.28426 | 0.012989 | +j | 0.28292 | 0.012888 | +j | 0.28072 | 0.013543 | +j | 0.29499 | 0.015163 | +j | 0.33026 | 0.015014 | +j | 0.32702 | 0.015362 | +j | 0.33461 | 0.014876 | +j | 0.32401 | 0.0144 | +j | 0.31365 | 0.014004 | +j | 0.30503 | 0.012816 | +j | 0.27915 | 0.01144 | +j | 0.24918 | 0.010045 | +j | 0.21881 | 0.0094313 | +j | 0.20543
| Рхх= | 22 |  |  | Qхх= | 165
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 117.99 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.502 | +j | 1.2341 | 6.4078 | +j | 1.1983 | 6.4119 | +j | 1.2066 | 6.505 | +j | 1.1884 | 7.2337 | +j | 1.3038 | 7.9185 | +j | 1.4096 | 8.1992 | +j | 1.5895 | 8.2236 | +j | 1.5649 | 8.2599 | +j | 1.6092 | 8.3498 | +j | 1.6031 | 8.2767 | +j | 1.5476 | 8.2509 | +j | 1.5883 | 8.2147 | +j | 1.6117 | 8.4181 | +j | 1.673 | 8.8949 | +j | 1.8583 | 8.8627 | +j | 1.771 | 8.9747 | +j | 1.7236 | 8.8414 | +j | 1.6191 | 8.706 | +j | 1.5347 | 8.5857 | +j | 1.5112 | 8.2148 | +j | 1.4311 | 7.7585 | +j | 1.3742 | 7.2652 | +j | 1.3288 | 7.0383 | +j | 1.2989
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 13.2706 | +j | 2.4788 | 13.084 | +j | 2.4072 | 13.1201 | +j | 2.4252 | 13.5069 | +j | 2.4003 | 15.1211 | +j | 2.6435 | 16.8101 | +j | 2.8812 | 17.707 | +j | 3.2683 | 17.7637 | +j | 3.2201 | 17.7568 | +j | 3.3028 | 17.9332 | +j | 3.2911 | 17.7817 | +j | 3.1792 | 17.6796 | +j | 3.2564 | 17.7423 | +j | 3.3133 | 18.1709 | +j | 3.4396 | 19.2011 | +j | 3.8215 | 19.2274 | +j | 3.6542 | 19.1608 | +j | 3.5363 | 18.6611 | +j | 3.3073 | 18.1041 | +j | 3.1153 | 17.7734 | +j | 3.061 | 16.9328 | +j | 2.8923 | 15.9046 | +j | 2.769 | 14.9471 | +j | 2.6788 | 14.3882 | +j | 2.612
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.18679 |  |  | 0.18398 |  |  | 0.18485 |  |  | 0.17771 |  |  | 0.17482 |  |  | 0.17139 |  |  | 0.18458 |  |  | 0.18127 |  |  | 0.186 |  |  | 0.18352 |  |  | 0.17879 |  |  | 0.18419 |  |  | 0.18675 |  |  | 0.18929 |  |  | 0.19903 |  |  | 0.19005 |  |  | 0.18456 |  |  | 0.17723 |  |  | 0.17208 |  |  | 0.17222 |  |  | 0.17081 |  |  | 0.1741 |  |  | 0.17922 |  |  | 0.18154
время московское

## ПС 110-35-10 ГИБДД
Типовой бланк
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [73 empty] | Приложение2
[10 empty] | ГИБДД | [65 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
[5 empty] | 110кВ |  | 14.4356 | 2.673 | 0.8844 | 14.4606 | 2.6598 | 0.858 | 14.4337 | 2.6598 | 0.8646 | 14.4336 | 2.6334 | 0.8316 | 14.4463 | 2.6334 | 0.8448 | 14.4495 | 2.6334 | 0.8382 | 14.3953 | 2.6334 | 0.8646 | 14.4051 | 2.64 | 0.8646 | 14.4185 | 2.6664 | 0.9108 | 14.4112 | 2.6334 | 0.858 | 14.4212 | 2.673 | 0.9174 | 14.4063 | 2.6598 | 0.9042 | 14.4706 | 2.6664 | 0.891 | 14.4579 | 2.6598 | 0.891 | 9.1721 | 1.6962 | 0.4554 | 7.1107 | 1.2144 | 0.594 | 1.0766 | 0.2046 | 0 | 1.1111 | 0.2112 | 0 | 1.0754 | 0.2046 | 0 | 1.11 | 0.2112 | 0 | 9.9977 | 1.8018 | 0.594 | 14.4884 | 2.6136 | 0.8448 | 14.5441 | 2.6268 | 0.8448 | 14.5313 | 2.6202 | 0.8514
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 47.2611 | 2.7132 | 1.0983 | 47.2925 | 2.7153 | 1.0983 | 47.1982 | 2.709 | 1.0983 | 47.1668 | 2.7069 | 1.0983 | 47.0972 | 2.7048 | 1.092 | 47.0089 | 2.7006 | 1.0878 | 46.9019 | 2.6943 | 1.0857 | 46.9902 | 2.6985 | 1.0899 | 46.9963 | 2.7006 | 1.0857 | 47.0216 | 2.7006 | 1.0899 | 46.9775 | 2.6985 | 1.0878 | 46.9902 | 2.6985 | 1.0899 | 47.116 | 2.7069 | 1.0899 | 47.0277 | 2.7027 | 1.0857 | 29.4673 | 1.7241 | 0.5985 | 22.9113 | 1.2138 | 0.735 | 2.6787 | 0.1659 | 0 | 2.6787 | 0.1659 | 0 | 2.6787 | 0.1659 | 0 | 2.7126 | 0.168 | 0 | 32.2386 | 1.8375 | 0.7812 | 47.1855 | 2.709 | 1.0962 | 47.2611 | 2.7132 | 1.0983 | 47.3052 | 2.7153 | 1.1004
[5 empty] | 10кВ |  | 2.6352 | 0.0465 | 0 | 2.6352 | 0.0465 | 0 | 2.5502 | 0.045 | 0 | 2.5502 | 0.045 | 0 | 2.6352 | 0.0465 | 0 | 2.7202 | 0.048 | 0 | 2.5502 | 0.045 | 0 | 2.3801 | 0.042 | 0 | 2.4651 | 0.0435 | 0 | 2.4651 | 0.0435 | 0 | 2.3801 | 0.042 | 0 | 2.6352 | 0.0465 | 0 | 2.6352 | 0.0465 | 0 | 2.7202 | 0.048 | 0 | 2.3801 | 0.042 | 0 | 2.4651 | 0.0435 | 0 | 2.8052 | 0.0495 | 0 | 2.8052 | 0.0495 | 0 | 2.8902 | 0.051 | 0 | 2.8902 | 0.051 | 0 | 2.8052 | 0.0495 | 0 | 2.8902 | 0.051 | 0 | 2.8902 | 0.051 | 0 | 2.8902 | 0.051 | 0
| 1Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
[5 empty] | 110кВ |  |  | 112.7394 |  |  | 111.7154 |  |  | 112.0048 |  |  | 110.5953 |  |  | 110.6589 |  |  | 110.5537 |  |  | 111.2961 |  |  | 111.4721 |  |  | 112.9593 |  |  | 111.0912 |  |  | 113.2748 |  |  | 112.7194 |  |  | 112.2997 |  |  | 112.1479 |  |  | 110.682 |  |  | 109.8961 |  |  | 109.8478 |  |  | 109.8743 |  |  | 109.974 |  |  | 109.9863 |  |  | 109.6887 |  |  | 109.585 |  |  | 109.6646 |  |  | 109.5923
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 21.091 | 4.1118 | 1.419 | 21.0533 | 4.1052 | 1.4124 | 21.1245 | 4.1184 | 1.4124 | 21.3854 | 4.1646 | 1.4322 | 21.5877 | 4.2042 | 1.4256 | 21.9196 | 4.2702 | 1.4256 | 22.1061 | 4.2966 | 1.452 | 21.9726 | 4.2768 | 1.4454 | 22.0825 | 4.2966 | 1.452 | 22.0135 | 4.2834 | 1.4454 | 21.9757 | 4.2768 | 1.4454 | 21.7932 | 4.2372 | 1.452 | 21.5794 | 4.1976 | 1.4322 | 22.1805 | 4.3164 | 1.452 | 16.8722 | 3.3594 | 0.8448 | 14.647 | 2.8578 | 0.9438 | 8.5523 | 1.7622 | 0 | 8.7369 | 1.8018 | 0 | 8.663 | 1.7886 | 0 | 8.6638 | 1.7886 | 0 | 17.5327 | 3.4584 | 1.0296 | 21.9913 | 4.29 | 1.4256 | 22.0027 | 4.29 | 1.4388 | 21.8785 | 4.2636 | 1.4388
|  |  | Нагрузка |  | 35кВ |  | 61.0567 | 3.5175 | 1.3881 | 60.9056 | 3.5091 | 1.3839 | 61.0882 | 3.5196 | 1.3881 | 61.2899 | 3.5322 | 1.3902 | 61.4299 | 3.5448 | 1.3818 | 61.4422 | 3.5448 | 1.3839 | 61.8321 | 3.5658 | 1.3965 | 61.574 | 3.5511 | 1.3902 | 61.5616 | 3.5511 | 1.3881 | 61.3351 | 3.5385 | 1.3818 | 61.5493 | 3.5511 | 1.386 | 62.0012 | 3.5721 | 1.4091 | 60.8675 | 3.5049 | 1.3881 | 61.846 | 3.57 | 1.3881 | 43.8127 | 2.5935 | 0.798 | 37.2926 | 2.1168 | 0.924 | 16.3432 | 1.0122 | 0 | 16.4449 | 1.0185 | 0 | 16.3093 | 1.0101 | 0 | 16.411 | 1.0164 | 0 | 46.9528 | 2.73 | 1.0017 | 62.3203 | 3.6015 | 1.3881 | 62.464 | 3.6078 | 1.3965 | 62.2621 | 3.5952 | 1.3944
[5 empty] | 10кВ |  | 32.0469 | 0.5655 | 0 | 32.1319 | 0.567 | 0 | 32.727 | 0.5775 | 0 | 34.0059 | 0.6 | 0.009 | 35.9597 | 0.6345 | 0.0075 | 39.4447 | 0.696 | 0.0075 | 39.8732 | 0.7035 | 0.012 | 39.5348 | 0.6975 | 0.0135 | 41.001 | 0.723 | 0.027 | 40.5763 | 0.7155 | 0.027 | 39.2816 | 0.693 | 0.015 | 36.472 | 0.6435 | 0.0105 | 37.4038 | 0.66 | 0.006 | 40.8251 | 0.72 | 0.024 | 41.9161 | 0.7395 | 0.015 | 40.2082 | 0.7095 | 0.0045 | 40.9756 | 0.723 | 0.009 | 42.7718 | 0.7545 | 0.0195 | 42.6019 | 0.7515 | 0.0195 | 41.9145 | 0.7395 | 0.0135 | 39.6988 | 0.7005 | 0.006 | 37.6576 | 0.6645 | 0.003 | 37.1488 | 0.6555 | 0.006 | 36.5602 | 0.645 | 0.0135
| 2Т | 40 | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
[5 empty] | 110кВ |  |  | 119.2128 |  |  | 119.1959 |  |  | 119.1356 |  |  | 119.0371 |  |  | 118.8681 |  |  | 118.7177 |  |  | 118.5905 |  |  | 118.7616 |  |  | 118.717 |  |  | 118.7051 |  |  | 118.7451 |  |  | 118.8014 |  |  | 118.8031 |  |  | 118.6815 |  |  | 118.675 |  |  | 118.7722 |  |  | 119.1045 |  |  | 119.2075 |  |  | 119.3429 |  |  | 119.3326 |  |  | 118.9653 |  |  | 118.8244 |  |  | 118.8724 |  |  | 118.8866
|  |  | Напряж. |  | 35кВ |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 35.5266 | 6.7848 | 2.3034 | 35.5139 | 6.765 | 2.2704 | 35.5582 | 6.7782 | 2.277 | 35.819 | 6.798 | 2.2638 | 36.0339 | 6.8376 | 2.2704 | 36.3691 | 6.9036 | 2.2638 | 36.5014 | 6.93 | 2.3166 | 36.3777 | 6.9168 | 2.31 | 36.5011 | 6.963 | 2.3628 | 36.4247 | 6.9168 | 2.3034 | 36.3968 | 6.9498 | 2.3628 | 36.1995 | 6.897 | 2.3562 | 36.05 | 6.864 | 2.3232 | 36.6384 | 6.9762 | 2.343 | 26.0443 | 5.0556 | 1.3002 | 21.7577 | 4.0722 | 1.5378 | 9.6289 | 1.9668 | 0 | 9.848 | 2.013 | 0 | 9.7384 | 1.9932 | 0 | 9.7738 | 1.9998 | 0 | 27.5305 | 5.2602 | 1.6236 | 36.4797 | 6.9036 | 2.2704 | 36.5469 | 6.9168 | 2.2836 | 36.4097 | 6.8838 | 2.2902
[5 empty] | 35кВ |  | 108.3177 | 6.2307 | 2.4864 | 108.1981 | 6.2244 | 2.4822 | 108.2864 | 6.2286 | 2.4864 | 108.4567 | 6.2391 | 2.4885 | 108.5271 | 6.2496 | 2.4738 | 108.4512 | 6.2454 | 2.4717 | 108.734 | 6.2601 | 2.4822 | 108.5642 | 6.2496 | 2.4801 | 108.5579 | 6.2517 | 2.4738 | 108.3568 | 6.2391 | 2.4717 | 108.5268 | 6.2496 | 2.4738 | 108.9914 | 6.2706 | 2.499 | 107.9835 | 6.2118 | 2.478 | 108.8737 | 6.2727 | 2.4738 | 73.2799 | 4.3176 | 1.3965 | 60.2039 | 3.3306 | 1.659 | 19.0219 | 1.1781 | 0 | 19.1236 | 1.1844 | 0 | 18.988 | 1.176 | 0 | 19.1236 | 1.1844 | 0 | 79.1914 | 4.5675 | 1.7829 | 109.5058 | 6.3105 | 2.4843 | 109.7251 | 6.321 | 2.4948 | 109.5673 | 6.3105 | 2.4948
[5 empty] | 10кВ |  | 34.6821 | 0.612 | 0 | 34.7671 | 0.6135 | 0 | 35.2771 | 0.6225 | 0 | 36.556 | 0.645 | 0.009 | 38.5948 | 0.681 | 0.0075 | 42.1648 | 0.744 | 0.0075 | 42.4233 | 0.7485 | 0.012 | 41.9149 | 0.7395 | 0.0135 | 43.4662 | 0.7665 | 0.027 | 43.0414 | 0.759 | 0.027 | 41.6617 | 0.735 | 0.015 | 39.1072 | 0.69 | 0.0105 | 40.0389 | 0.7065 | 0.006 | 43.5453 | 0.768 | 0.024 | 44.2963 | 0.7815 | 0.015 | 42.6734 | 0.753 | 0.0045 | 43.7808 | 0.7725 | 0.009 | 45.577 | 0.804 | 0.0195 | 45.4921 | 0.8025 | 0.0195 | 44.8047 | 0.7905 | 0.0135 | 42.504 | 0.75 | 0.006 | 40.5478 | 0.7155 | 0.003 | 40.039 | 0.7065 | 0.006 | 39.4504 | 0.696 | 0.0135
cosФ(110)= |  | 0.94792 | tgФ(110)= | 0.33601
cosФ(35)= |  | 0.92881 | tgФ(35)= | 0.39897
cosФ(10)= |  | 0.99999 | tgФ(10)= | 0.0036101
Замер по
ВЛ- 35 кВ
1 | Резерв-1 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Резерв-2 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Шапша-1 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Шапша-2 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ярки-1 |  |  |  |  | 0.3 | 61.0194 | 3.5175 | 1.3818 | 60.8684 | 3.5091 | 1.3776 | 61.0228 | 3.5186 | 1.3797 | 61.2685 | 3.5332 | 1.3839 | 61.3834 | 3.5438 | 1.3765 | 61.4308 | 3.5469 | 1.3765 | 61.7635 | 3.5637 | 1.3902 | 61.5686 | 3.5532 | 1.3839 | 61.5185 | 3.5511 | 1.3807 | 61.2982 | 3.5385 | 1.3755 | 61.5063 | 3.5511 | 1.3787 | 61.942 | 3.5711 | 1.4018 | 60.8363 | 3.5049 | 1.3828 | 61.8286 | 3.5721 | 1.3797 | 43.7977 | 2.5935 | 0.79485 | 37.2946 | 2.1178 | 0.9219 | 16.3432 | 1.0122 | 0 | 16.428 | 1.0174 | 0 | 16.3093 | 1.0101 | 0 | 16.3941 | 1.0153 | 0 | 46.9555 | 2.7321 | 0.99645 | 62.2838 | 3.6015 | 1.3818 | 62.4274 | 3.6078 | 1.3902 | 62.2096 | 3.5941 | 1.3881
6 | Ярки-2 |  |  |  |  | 0.3 | 47.223 | 2.7132 | 1.092 | 47.2357 | 2.7132 | 1.0941 | 47.1664 | 2.709 | 1.093 | 47.1223 | 2.7069 | 1.091 | 47.0561 | 2.7037 | 1.0878 | 46.9773 | 2.7006 | 1.0825 | 46.886 | 2.6954 | 1.0805 | 46.9207 | 2.6964 | 1.0836 | 46.9773 | 2.7006 | 1.0825 | 46.9616 | 2.6996 | 1.0825 | 46.9679 | 2.6996 | 1.0836 | 46.9585 | 2.6985 | 1.0847 | 47.0686 | 2.7058 | 1.0847 | 46.9962 | 2.7027 | 1.0804 | 29.4131 | 1.722 | 0.5943 | 22.9083 | 1.2148 | 0.7329 | 2.6448 | 0.1638 | 0 | 2.6956 | 0.16695 | 0 | 2.6617 | 0.16485 | 0 | 2.6956 | 0.16695 | 0 | 32.2344 | 1.8386 | 0.77805 | 47.1317 | 2.7079 | 1.0899 | 47.2293 | 2.7132 | 1.093 | 47.2641 | 2.7142 | 1.0962
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 61.0194 | 3.5175 | 1.3818 | 60.8684 | 3.5091 | 1.3776 | 61.0228 | 3.5186 | 1.3797 | 61.2685 | 3.5332 | 1.3839 | 61.3834 | 3.5438 | 1.3765 | 61.4308 | 3.5469 | 1.3765 | 61.7635 | 3.5637 | 1.3902 | 61.5686 | 3.5532 | 1.3839 | 61.5185 | 3.5511 | 1.3807 | 61.2982 | 3.5385 | 1.3755 | 61.5063 | 3.5511 | 1.3787 | 61.942 | 3.5711 | 1.4018 | 60.8363 | 3.5049 | 1.3828 | 61.8286 | 3.5721 | 1.3797 | 43.7977 | 2.5935 | 0.79485 | 37.2946 | 2.1178 | 0.9219 | 16.3432 | 1.0122 | 0 | 16.428 | 1.0174 | 0 | 16.3093 | 1.0101 | 0 | 16.3941 | 1.0153 | 0 | 46.9555 | 2.7321 | 0.99645 | 62.2838 | 3.6015 | 1.3818 | 62.4274 | 3.6078 | 1.3902 | 62.2096 | 3.5941 | 1.3881
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 47.223 | 2.7132 | 1.092 | 47.2357 | 2.7132 | 1.0941 | 47.1664 | 2.709 | 1.093 | 47.1223 | 2.7069 | 1.091 | 47.0561 | 2.7037 | 1.0878 | 46.9773 | 2.7006 | 1.0825 | 46.886 | 2.6954 | 1.0805 | 46.9207 | 2.6964 | 1.0836 | 46.9773 | 2.7006 | 1.0825 | 46.9616 | 2.6996 | 1.0825 | 46.9679 | 2.6996 | 1.0836 | 46.9585 | 2.6985 | 1.0847 | 47.0686 | 2.7058 | 1.0847 | 46.9962 | 2.7027 | 1.0804 | 29.4131 | 1.722 | 0.5943 | 22.9083 | 1.2148 | 0.7329 | 2.6448 | 0.1638 | 0 | 2.6956 | 0.16695 | 0 | 2.6617 | 0.16485 | 0 | 2.6956 | 0.16695 | 0 | 32.2344 | 1.8386 | 0.77805 | 47.1317 | 2.7079 | 1.0899 | 47.2293 | 2.7132 | 1.093 | 47.2641 | 2.7142 | 1.0962
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 108.2424 | 6.2307 | 2.4738 | 108.104 | 6.2223 | 2.4717 | 108.1892 | 6.2276 | 2.4728 | 108.3908 | 6.2401 | 2.4748 | 108.4395 | 6.2475 | 2.4644 | 108.4081 | 6.2475 | 2.4591 | 108.6495 | 6.2591 | 2.4707 | 108.4893 | 6.2496 | 2.4675 | 108.4959 | 6.2517 | 2.4633 | 108.2598 | 6.2381 | 2.4581 | 108.4742 | 6.2507 | 2.4623 | 108.9005 | 6.2696 | 2.4864 | 107.905 | 6.2107 | 2.4675 | 108.8248 | 6.2748 | 2.4601 | 73.2108 | 4.3155 | 1.3891 | 60.2029 | 3.3327 | 1.6548 | 18.988 | 1.176 | 0 | 19.1236 | 1.1844 | 0 | 18.971 | 1.1749 | 0 | 19.0897 | 1.1823 | 0 | 79.1899 | 4.5707 | 1.7745 | 109.4155 | 6.3095 | 2.4717 | 109.6567 | 6.321 | 2.4832 | 109.4736 | 6.3084 | 2.4843
Замер по
| ВЛ- 10 кВ |  | ЧАПВ |  | АЧР-1(2)
1 | яч. №3 | [5 empty] | 1.3714 | 0.0242 | 0 | 1.3686 | 0.02415 | 0 | 1.3742 | 0.02425 | 0 | 1.3629 | 0.02405 | 0 | 1.3657 | 0.0241 | 0 | 1.4904 | 0.0263 | 0 | 1.3601 | 0.024 | 0 | 1.1617 | 0.0205 | 0 | 1.1646 | 0.02055 | 0 | 1.1391 | 0.0201 | 0 | 1.0966 | 0.01935 | 0 | 1.2496 | 0.02205 | 0 | 1.2269 | 0.02165 | 0 | 1.2127 | 0.0214 | 0 | 0.88689 | 0.01565 | 0 | 0.92372 | 0.0163 | 0 | 1.3119 | 0.02315 | 0 | 1.3119 | 0.02315 | 0 | 1.3091 | 0.0231 | 0 | 1.3091 | 0.0231 | 0 | 1.2921 | 0.0228 | 0 | 1.2836 | 0.02265 | 0 | 1.2864 | 0.0227 | 0 | 1.2807 | 0.0226 | 0
2 | яч. №4 | [5 empty] | 31.9296 | 0.5622 | 0.0372 | 32.0201 | 0.5637 | 0.0387 | 32.5595 | 0.5733 | 0.0378 | 33.9298 | 0.5967 | 0.0492 | 35.8005 | 0.63 | 0.0468 | 39.268 | 0.6915 | 0.0444 | 39.7164 | 0.699 | 0.0507 | 39.398 | 0.6933 | 0.0516 | 40.9012 | 0.7188 | 0.0651 | 40.5764 | 0.7131 | 0.0645 | 39.2036 | 0.6897 | 0.0537 | 36.3142 | 0.639 | 0.048 | 37.3206 | 0.657 | 0.0453 | 40.7095 | 0.7158 | 0.0606 | 41.8277 | 0.7362 | 0.0528 | 40.0433 | 0.7053 | 0.0429 | 40.8252 | 0.7188 | 0.048 | 42.6303 | 0.75 | 0.0582 | 42.5091 | 0.7479 | 0.0576 | 41.8653 | 0.7368 | 0.0537 | 39.4854 | 0.6954 | 0.0435 | 37.5447 | 0.6612 | 0.0417 | 37.0674 | 0.6525 | 0.0456 | 36.5009 | 0.642 | 0.0519
3 | яч. №11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | яч. №12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТСН-1 | [5 empty] | 1.2608 | 0.022248 | 0 | 1.2622 | 0.022272 | 0 | 1.2227 | 0.021576 | 0 | 1.205 | 0.021264 | 0 | 1.2268 | 0.021648 | 0 | 1.2322 | 0.021744 | 0 | 1.2445 | 0.02196 | 0 | 1.2336 | 0.021768 | 0 | 1.2839 | 0.022656 | 0 | 1.3043 | 0.023016 | 0 | 1.3274 | 0.023424 | 0 | 1.3791 | 0.024336 | 0 | 1.4077 | 0.02484 | 0 | 1.5056 | 0.026568 | 0 | 1.4974 | 0.026424 | 0 | 1.507 | 0.026592 | 0 | 1.526 | 0.026928 | 0 | 1.5383 | 0.027144 | 0 | 1.5437 | 0.02724 | 0 | 1.5478 | 0.027312 | 0 | 1.5532 | 0.027408 | 0 | 1.628 | 0.028728 | 0 | 1.5818 | 0.027912 | 0 | 1.5859 | 0.027984 | 0
6 | ТСН-2 | [5 empty] | 0.142 | 0.00072 | 0.0024 | 0.14799 | 0.000768 | 0.002496 | 0.1489 | 0.000744 | 0.00252 | 0.14365 | 0.000816 | 0.0024 | 0.14947 | 0.000696 | 0.002544 | 0.1497 | 0.000792 | 0.00252 | 0.17321 | 0.000792 | 0.002952 | 0.16349 | 0.00084 | 0.00276 | 0.1379 | 0.000624 | 0.002352 | 0.1139 | 0.000408 | 0.001968 | 0.1107 | 0.00036 | 0.00192 | 0.1118 | 0.000336 | 0.001944 | 0.10848 | 0.000264 | 0.001896 | 0.15506 | 0.000624 | 0.002664 | 0.12141 | 0.00036 | 0.002112 | 0.12457 | 0.000408 | 0.00216 | 0.15608 | 0.0006 | 0.002688 | 0.15873 | 0.0006 | 0.002736 | 0.13177 | 0.000456 | 0.00228 | 0.12141 | 0.00048 | 0.002088 | 0.12644 | 0.000456 | 0.002184 | 0.1163 | 0.000384 | 0.002016 | 0.11387 | 0.000264 | 0.001992 | 0.10952 | 0.00048 | 0.001872
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 2.6322 | 0.046448 | 0 | 2.6307 | 0.046422 | 0 | 2.597 | 0.045826 | 0 | 2.5679 | 0.045314 | 0 | 2.5925 | 0.045748 | 0 | 2.7227 | 0.048044 | 0 | 2.6046 | 0.04596 | 0 | 2.3953 | 0.042268 | 0 | 2.4485 | 0.043206 | 0 | 2.4434 | 0.043116 | 0 | 2.424 | 0.042774 | 0 | 2.6287 | 0.046386 | 0 | 2.6346 | 0.04649 | 0 | 2.7183 | 0.047968 | 0 | 2.3843 | 0.042074 | 0 | 2.4307 | 0.042892 | 0 | 2.8379 | 0.050078 | 0 | 2.8502 | 0.050294 | 0 | 2.8528 | 0.05034 | 0 | 2.8569 | 0.050412 | 0 | 2.8453 | 0.050208 | 0 | 2.9116 | 0.051378 | 0 | 2.8682 | 0.050612 | 0 | 2.8666 | 0.050584 | 0
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 32.0716 | 0.56292 | 0.0396 | 32.1681 | 0.56447 | 0.041196 | 32.7084 | 0.57404 | 0.04032 | 34.0734 | 0.59752 | 0.0516 | 35.95 | 0.6307 | 0.049344 | 39.4177 | 0.69229 | 0.04692 | 39.8896 | 0.69979 | 0.053652 | 39.5615 | 0.69414 | 0.05436 | 41.0391 | 0.71942 | 0.067452 | 40.6903 | 0.71351 | 0.066468 | 39.3143 | 0.69006 | 0.05562 | 36.426 | 0.63934 | 0.049944 | 37.4291 | 0.65726 | 0.047196 | 40.8646 | 0.71642 | 0.063264 | 41.9491 | 0.73656 | 0.054912 | 40.1678 | 0.70571 | 0.04506 | 40.9812 | 0.7194 | 0.050688 | 42.7891 | 0.7506 | 0.060936 | 42.6408 | 0.74836 | 0.05988 | 41.9867 | 0.73728 | 0.055788 | 39.6118 | 0.69586 | 0.045684 | 37.661 | 0.66158 | 0.043716 | 37.1813 | 0.65276 | 0.047592 | 36.6104 | 0.64248 | 0.053772
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 34.7038 | 0.60937 | 0.0396 | 34.7988 | 0.61089 | 0.041196 | 35.3054 | 0.61987 | 0.04032 | 36.6414 | 0.64283 | 0.0516 | 38.5425 | 0.67644 | 0.049344 | 42.1404 | 0.74034 | 0.04692 | 42.4942 | 0.74575 | 0.053652 | 41.9568 | 0.73641 | 0.05436 | 43.4876 | 0.76263 | 0.067452 | 43.1337 | 0.75662 | 0.066468 | 41.7383 | 0.73283 | 0.05562 | 39.0547 | 0.68572 | 0.049944 | 40.0637 | 0.70375 | 0.047196 | 43.583 | 0.76439 | 0.063264 | 44.3334 | 0.77863 | 0.054912 | 42.5985 | 0.7486 | 0.04506 | 43.8192 | 0.76948 | 0.050688 | 45.6392 | 0.80089 | 0.060936 | 45.4936 | 0.7987 | 0.05988 | 44.8435 | 0.78769 | 0.055788 | 42.4571 | 0.74606 | 0.045684 | 40.5726 | 0.71296 | 0.043716 | 40.0495 | 0.70338 | 0.047592 | 39.477 | 0.69306 | 0.053772
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0010835 | +j | 0.020296 | 0.0010743 | +j | 0.019981 | 0.0010736 | +j | 0.020016 | 0.0010566 | +j | 0.01949 | 0.0010572 | +j | 0.019553 | 0.0010548 | +j | 0.019527 | 0.0010566 | +j | 0.019653 | 0.0010611 | +j | 0.019742 | 0.0010798 | +j | 0.020341 | 0.0010578 | +j | 0.019617 | 0.0010835 | +j | 0.020469 | 0.0010758 | +j | 0.020214 | 0.001079 | +j | 0.02024 | 0.0010745 | +j | 0.020149 | 0.0004215 | +j | 0.0078995 | 0.00025175 | +j | 0.0046771 | 5.004e-06 | +j | 0.00011379 | 5.2342e-06 | +j | 0.00012118 | 5.0131e-06 | +j | 0.00011406 | 5.2775e-06 | +j | 0.00012137 | 0.00049677 | +j | 0.0092062 | 0.0010501 | +j | 0.01927 | 0.0010572 | +j | 0.019453 | 0.0010561 | +j | 0.019388
| Рхх= | 31.8 |  |  | Qхх= | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  | Ркз(35)= |  | 78.15 |  | 0 | Ркз(10)= | 97.01 | Uкз%(110)= | 10.78 | Uкз%(35)= | -0.5 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.673 | +j | 0.8844 | 2.6598 | +j | 0.858 | 2.6598 | +j | 0.8646 | 2.6334 | +j | 0.8316 | 2.6334 | +j | 0.8448 | 2.6334 | +j | 0.8382 | 2.6334 | +j | 0.8646 | 2.64 | +j | 0.8646 | 2.6664 | +j | 0.9108 | 2.6334 | +j | 0.858 | 2.673 | +j | 0.9174 | 2.6598 | +j | 0.9042 | 2.6664 | +j | 0.891 | 2.6598 | +j | 0.891 | 1.6962 | +j | 0.4554 | 1.2144 | +j | 0.594 | 0.2046 | +j | 0 | 0.2112 | +j | 0 | 0.2046 | +j | 0 | 0.2112 | +j | 0 | 1.8018 | +j | 0.594 | 2.6136 | +j | 0.8448 | 2.6268 | +j | 0.8448 | 2.6202 | +j | 0.8514
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0022667 | +j | 0.049663 | 0.0022575 | +j | 0.049479 | 0.0022714 | +j | 0.049782 | 0.0023148 | +j | 0.050992 | 0.0023473 | +j | 0.051897 | 0.0024009 | +j | 0.053537 | 0.0024355 | +j | 0.054344 | 0.0024135 | +j | 0.053837 | 0.0024319 | +j | 0.054408 | 0.0024151 | +j | 0.054046 | 0.0024125 | +j | 0.053827 | 0.0023903 | +j | 0.052837 | 0.0023348 | +j | 0.051885 | 0.002452 | +j | 0.054842 | 0.001386 | +j | 0.032286 | 0.0010427 | +j | 0.024557 | 0.00034619 | +j | 0.0091299 | 0.00036203 | +j | 0.0095897 | 0.00035692 | +j | 0.0094568 | 0.00035623 | +j | 0.0094229 | 0.0015175 | +j | 0.034803 | 0.0024308 | +j | 0.05387 | 0.0024362 | +j | 0.053943 | 0.0024118 | +j | 0.053326
| Рхх= | 32.5 |  |  | Qхх= | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  | Ркз(35)= |  | 70.67 |  |  | Ркз(10)= | 110.8 | Uкз%(110)= | 10.68 | Uкз%(35)= | -0.4 |  | 0 | Uкз%(10)= | 7.2 | 0
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.1118 | +j | 1.419 | 4.1052 | +j | 1.4124 | 4.1184 | +j | 1.4124 | 4.1646 | +j | 1.4322 | 4.2042 | +j | 1.4256 | 4.2702 | +j | 1.4256 | 4.2966 | +j | 1.452 | 4.2768 | +j | 1.4454 | 4.3315 | +j | 1.5528 | 4.3183 | +j | 1.5458 | 4.3117 | +j | 1.5456 | 4.2721 | +j | 1.5512 | 4.2324 | +j | 1.5305 | 4.3514 | +j | 1.5532 | 3.3933 | +j | 0.92349 | 2.8913 | +j | 1.0148 | 1.795 | +j | 0.05553 | 1.8347 | +j | 0.05599 | 1.8215 | +j | 0.055857 | 1.8215 | +j | 0.055823 | 3.4924 | +j | 1.1108 | 4.3249 | +j | 1.5259 | 4.3249 | +j | 1.5391 | 4.2985 | +j | 1.5385
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 6.7848 | +j | 2.3034 | 6.765 | +j | 2.2704 | 6.7782 | +j | 2.277 | 6.798 | +j | 2.2638 | 6.8376 | +j | 2.2704 | 6.9036 | +j | 2.2638 | 6.93 | +j | 2.3166 | 6.9168 | +j | 2.31 | 6.9979 | +j | 2.4636 | 6.9517 | +j | 2.4038 | 6.9847 | +j | 2.463 | 6.9319 | +j | 2.4554 | 6.8988 | +j | 2.4215 | 7.0112 | +j | 2.4442 | 5.0895 | +j | 1.3789 | 4.1057 | +j | 1.6088 | 1.9996 | +j | 0.05553 | 2.0459 | +j | 0.05599 | 2.0261 | +j | 0.055857 | 2.0327 | +j | 0.055823 | 5.2942 | +j | 1.7048 | 6.9385 | +j | 2.3707 | 6.9517 | +j | 2.3839 | 6.9187 | +j | 2.3899
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.33949 |  |  | 0.33561 |  |  | 0.33593 |  |  | 0.33301 |  |  | 0.33205 |  |  | 0.32792 |  |  | 0.33429 |  |  | 0.33397 |  |  | 0.35205 |  |  | 0.34579 |  |  | 0.35263 |  |  | 0.35422 |  |  | 0.351 |  |  | 0.34862 |  |  | 0.27093 |  |  | 0.39183 |  |  | 0.02777 |  |  | 0.027367 |  |  | 0.027569 |  |  | 0.027463 |  |  | 0.32201 |  |  | 0.34167 |  |  | 0.34293 |  |  | 0.34543
время московское

## ПС 110-10 Западная
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | ЗАПАДНАЯ | [65 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА
[5 empty] | 110кВ |  | 27.4262 | 5.5407 | 0.7689 | 27.5391 | 5.5638 | 0.7623 | 27.5726 | 5.5671 | 0.7656 | 28.3507 | 5.7189 | 0.7887 | 31.6401 | 6.369 | 0.9009 | 35.9057 | 7.2039 | 1.1781 | 39.7572 | 7.9365 | 1.419 | 40.6241 | 8.1246 | 1.4355 | 40.4346 | 8.0916 | 1.386 | 40.4458 | 8.0916 | 1.3827 | 41.0902 | 8.2269 | 1.3926 | 40.5385 | 8.1213 | 1.3761 | 40.7176 | 8.1543 | 1.3959 | 41.3238 | 8.2698 | 1.3992 | 43.3626 | 8.6559 | 1.5543 | 42.8786 | 8.5701 | 1.5048 | 42.2246 | 8.4645 | 1.4388 | 41.2672 | 8.2863 | 1.3662 | 39.5679 | 7.9662 | 1.2408 | 38.392 | 7.7352 | 1.1682 | 36.2085 | 7.2897 | 1.0461 | 33.7534 | 6.798 | 0.9372 | 31.8064 | 6.4119 | 0.8679 | 30.8155 | 6.2139 | 0.8349
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 309.4246 | 5.571 | 0.252 | 310.9131 | 5.598 | 0.234 | 311.0574 | 5.598 | 0.234 | 319.9981 | 5.751 | 0.267 | 358.4021 | 6.414 | 0.471 | 406.2056 | 7.251 | 0.744 | 451.226 | 7.995 | 0.882 | 460.7701 | 8.178 | 0.882 | 458.8693 | 8.148 | 0.846 | 458.8969 | 8.148 | 0.843 | 466.2546 | 8.283 | 0.828 | 460.0555 | 8.178 | 0.81 | 462.1172 | 8.211 | 0.834 | 468.7128 | 8.322 | 0.837 | 491.9001 | 8.712 | 0.918 | 486.3864 | 8.625 | 0.891 | 478.8294 | 8.514 | 0.852 | 467.935 | 8.334 | 0.798 | 448.7521 | 8.013 | 0.726 | 435.1807 | 7.776 | 0.684 | 410.5744 | 7.332 | 0.603 | 381.5252 | 6.831 | 0.324 | 359.3756 | 6.444 | 0.255 | 347.9911 | 6.243 | 0.243
| 1Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 117.895 |  |  | 117.8728 |  |  | 117.8078 |  |  | 117.7049 |  |  | 117.5139 |  |  | 117.5139 |  |  | 117.2197 |  |  | 117.3943 |  |  | 117.3584 |  |  | 117.318 |  |  | 117.378 |  |  | 117.4516 |  |  | 117.444 |  |  | 117.3215 |  |  | 117.2308 |  |  | 117.2985 |  |  | 117.537 |  |  | 117.6342 |  |  | 117.7789 |  |  | 117.7829 |  |  | 117.5655 |  |  | 117.5185 |  |  | 117.5894 |  |  | 117.6074
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4178 |  |  | 10.4166 |  |  | 10.4118 |  |  | 10.3996 |  |  | 10.3724 |  |  | 10.3724 |  |  | 10.304 |  |  | 10.3188 |  |  | 10.3192 |  |  | 10.3181 |  |  | 10.32 |  |  | 10.3255 |  |  | 10.3235 |  |  | 10.3148 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3047 |  |  | 10.3293 |  |  | 10.342 |  |  | 10.3638 |  |  | 10.3685 |  |  | 10.3573 |  |  | 10.361 |  |  | 10.3729 |  |  | 10.3779
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 19.361 | 3.9303 | 0.4785 | 19.2569 | 3.9138 | 0.429 | 19.2597 | 3.9171 | 0.3828 | 19.7354 | 4.0128 | 0.3663 | 21.634 | 4.3824 | 0.495 | 24.6104 | 4.9764 | 0.5775 | 27.7799 | 5.6001 | 0.7425 | 28.7771 | 5.8014 | 0.8283 | 29.2953 | 5.9037 | 0.8448 | 29.162 | 5.8773 | 0.8283 | 28.8122 | 5.8113 | 0.8052 | 28.8238 | 5.8179 | 0.7986 | 29.2697 | 5.907 | 0.8151 | 29.8286 | 6.0126 | 0.8382 | 30.0889 | 6.0588 | 0.858 | 29.8309 | 6.0159 | 0.8118 | 28.9456 | 5.8542 | 0.7491 | 27.5767 | 5.5902 | 0.6501 | 26.1377 | 5.3097 | 0.5742 | 25.1279 | 5.1051 | 0.5478 | 23.8343 | 4.8345 | 0.5082 | 22.479 | 4.5573 | 0.4818 | 21.4416 | 4.3494 | 0.4587 | 20.8951 | 4.2372 | 0.4653
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 217.8506 | 3.921 | 0 | 217.1968 | 3.909 | 0 | 217.8127 | 3.918 | 0 | 222.982 | 4.008 | 0 | 244.1905 | 4.38 | 0 | 277.8355 | 4.971 | 0.003 | 313.6528 | 5.595 | 0.159 | 325.6341 | 5.799 | 0.444 | 332.2588 | 5.904 | 0.564 | 330.0315 | 5.877 | 0.411 | 326.028 | 5.808 | 0.408 | 326.4555 | 5.817 | 0.432 | 331.2213 | 5.898 | 0.471 | 338.2355 | 6.018 | 0.459 | 340.9883 | 6.06 | 0.486 | 337.8817 | 6.021 | 0.33 | 327.5111 | 5.856 | 0.186 | 312.2332 | 5.595 | 0.018 | 295.7566 | 5.31 | 0.003 | 284.3415 | 5.106 | 0 | 269.7174 | 4.836 | 0 | 254.0361 | 4.554 | 0 | 242.4876 | 4.35 | 0 | 235.9412 | 4.233 | 0
| 2Т | 16 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 118.208 |  |  | 118.1842 |  |  | 118.1223 |  |  | 118.0206 |  |  | 117.8371 |  |  | 117.6674 |  |  | 117.5447 |  |  | 117.7123 |  |  | 117.6743 |  |  | 117.6483 |  |  | 117.701 |  |  | 117.7665 |  |  | 117.76 |  |  | 117.6421 |  |  | 117.5563 |  |  | 117.6269 |  |  | 117.8596 |  |  | 117.9656 |  |  | 118.1087 |  |  | 118.1104 |  |  | 117.8933 |  |  | 117.8414 |  |  | 117.9037 |  |  | 117.9208
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.4038 |  |  | 10.4032 |  |  | 10.3977 |  |  | 10.3899 |  |  | 10.3681 |  |  | 10.3421 |  |  | 10.3153 |  |  | 10.324 |  |  | 10.318 |  |  | 10.3184 |  |  | 10.3227 |  |  | 10.3282 |  |  | 10.3257 |  |  | 10.3145 |  |  | 10.3057 |  |  | 10.316 |  |  | 10.3407 |  |  | 10.358 |  |  | 10.378 |  |  | 10.3799 |  |  | 10.3641 |  |  | 10.3622 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.3705
ПБВ
1ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 5.1098 | 0.003536 | 0 | 5.3064 | 0.003672 | 0 | 7.4798 | 0.005176 | 0 | 7.0636 | 0.004888 | 0 | 4.6012 | 0.003184 | 0 | 4.5202 | 0.003128 | 0 | 4.578 | 0.003168 | 0 | 4.6705 | 0.003232 | 0 | 4.6936 | 0.003248 | 0 | 4.6936 | 0.003248 | 0 | 4.8092 | 0.003328 | 0 | 4.7746 | 0.003304 | 0 | 4.8092 | 0.003328 | 0 | 6.474 | 0.00448 | 0 | 7.8613 | 0.00544 | 0 | 8.8439 | 0.00612 | 0 | 8.9133 | 0.006168 | 0 | 9.0289 | 0.006248 | 0 | 9.2948 | 0.006432 | 0 | 9.6185 | 0.006656 | 0 | 9.8035 | 0.006784 | 0 | 9.5145 | 0.006584 | 0 | 9.5838 | 0.006632 | 0 | 9.6532 | 0.00668 | 0
2ТСН |  | 0.063 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 6.9595 | 0.004816 | 0 | 6.2197 | 0.004304 | 0 | 1.2486 | 0.000864 | 0 | 2.5202 | 0.001744 | 0 | 7.6301 | 0.00528 | 0 | 7.7688 | 0.005376 | 0 | 14.474 | 0.010016 | 0 | 7.422 | 0.005136 | 0 | 8.2081 | 0.00568 | 0 | 8.2081 | 0.00568 | 0 | 8.185 | 0.005664 | 0 | 8.2312 | 0.005696 | 0 | 15.4913 | 0.01072 | 0 | 4.6243 | 0.0032 | 0 | 1.8728 | 0.001296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 110кВ |  | 46.7872 | 9.471 | 1.2474 | 46.796 | 9.4776 | 1.1913 | 46.8323 | 9.4842 | 1.1484 | 48.086 | 9.7317 | 1.155 | 53.2741 | 10.7514 | 1.3959 | 60.5161 | 12.1803 | 1.7556 | 67.5371 | 13.5366 | 2.1615 | 69.4012 | 13.926 | 2.2638 | 69.7299 | 13.9953 | 2.2308 | 69.6078 | 13.9689 | 2.211 | 69.9024 | 14.0382 | 2.1978 | 69.3623 | 13.9392 | 2.1747 | 69.9873 | 14.0613 | 2.211 | 71.1524 | 14.2824 | 2.2374 | 73.4515 | 14.7147 | 2.4123 | 72.7095 | 14.586 | 2.3166 | 71.1703 | 14.3187 | 2.1879 | 68.8439 | 13.8765 | 2.0163 | 65.7055 | 13.2759 | 1.815 | 63.5199 | 12.8403 | 1.716 | 60.0428 | 12.1242 | 1.5543 | 56.2324 | 11.3553 | 1.419 | 53.2481 | 10.7613 | 1.3266 | 51.7106 | 10.4511 | 1.3002
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 527.2752 | 9.492 | 0.252 | 528.1099 | 9.507 | 0.234 | 528.87 | 9.516 | 0.234 | 542.9801 | 9.759 | 0.267 | 602.5927 | 10.794 | 0.471 | 684.0411 | 12.222 | 0.747 | 764.8788 | 13.59 | 1.041 | 786.4042 | 13.977 | 1.326 | 791.1281 | 14.052 | 1.41 | 788.9284 | 14.025 | 1.254 | 792.2825 | 14.091 | 1.236 | 786.5109 | 13.995 | 1.242 | 793.3386 | 14.109 | 1.305 | 806.9482 | 14.34 | 1.296 | 832.8884 | 14.772 | 1.404 | 824.2681 | 14.646 | 1.221 | 806.3405 | 14.37 | 1.038 | 780.1682 | 13.929 | 0.816 | 744.5087 | 13.323 | 0.729 | 719.5222 | 12.882 | 0.684 | 680.2919 | 12.168 | 0.603 | 635.5613 | 11.385 | 0.324 | 601.8632 | 10.794 | 0.255 | 583.9323 | 10.476 | 0.243
cosФ(110)= |  | 0.98966 | tgФ(110)= | 0.14493
cosФ(10)= |  | 0.9979 | tgФ(10)= | 0.064961
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-16-1 | [5 empty] | 27.8767 | 0.4824 | 0.1404 | 27.8613 | 0.4824 | 0.1392 | 28.0481 | 0.486 | 0.138 | 28.3924 | 0.4908 | 0.1416 | 33.2453 | 0.564 | 0.1944 | 44.5433 | 0.7488 | 0.2796 | 51.5322 | 0.864 | 0.312 | 54.2327 | 0.9084 | 0.3348 | 51.9334 | 0.87 | 0.3204 | 51.0769 | 0.858 | 0.3084 | 50.7204 | 0.8544 | 0.3 | 48.7856 | 0.8208 | 0.2928 | 47.5988 | 0.8028 | 0.2796 | 47.4239 | 0.8004 | 0.2748 | 45.8933 | 0.768 | 0.2796 | 44.5763 | 0.7452 | 0.276 | 41.8369 | 0.6948 | 0.276 | 38.7772 | 0.6396 | 0.2688 | 35.865 | 0.5916 | 0.252 | 33.7035 | 0.5604 | 0.2268 | 30.624 | 0.5196 | 0.1764 | 28.9135 | 0.4968 | 0.1476 | 28.19 | 0.486 | 0.1404 | 27.5526 | 0.4764 | 0.1332
2 | ТП-404-1 | [5 empty] | 49.2869 | 0.8816 | 0.1088 | 48.0935 | 0.8608 | 0.1008 | 47.8352 | 0.8576 | 0.0832 | 49.9136 | 0.8912 | 0.1104 | 56.1571 | 1.0024 | 0.1032 | 67.2673 | 1.2 | 0.1304 | 74.4591 | 1.3192 | 0.1464 | 72.1276 | 1.2808 | 0.132 | 71.4603 | 1.2696 | 0.1248 | 73.1358 | 1.2984 | 0.136 | 74.1762 | 1.3168 | 0.1408 | 73.9441 | 1.3136 | 0.1384 | 74.0244 | 1.3152 | 0.1344 | 77.1029 | 1.3696 | 0.1312 | 80.6004 | 1.4288 | 0.1376 | 80.3709 | 1.4272 | 0.1264 | 83.1952 | 1.4808 | 0.132 | 83.1341 | 1.4808 | 0.14 | 81.024 | 1.4464 | 0.1352 | 79.925 | 1.4264 | 0.144 | 75.9158 | 1.3528 | 0.1424 | 69.2289 | 1.2336 | 0.1344 | 62.2821 | 1.1112 | 0.12 | 56.7951 | 1.0136 | 0.1112
3 | РП-41-1 | [5 empty] | 75.2048 | 1.3554 | 0 | 73.7483 | 1.329 | 0 | 75.5147 | 1.3602 | 0 | 77.2038 | 1.389 | 0 | 83.4918 | 1.4982 | 0 | 87.2367 | 1.5654 | 0 | 91.8552 | 1.6374 | 0.0012 | 89.9319 | 1.605 | 0.0366 | 86.309 | 1.5408 | 0.0006 | 86.0821 | 1.5366 | 0.0012 | 87.9827 | 1.5708 | 0 | 87.9691 | 1.5714 | 0 | 91.4549 | 1.6332 | 0.0222 | 94.4225 | 1.6848 | 0.021 | 99.9083 | 1.779 | 0.0306 | 101.3061 | 1.806 | 0.003 | 99.6549 | 1.7808 | 0.0018 | 98.5936 | 1.764 | 0 | 97.282 | 1.7442 | 0 | 96.7697 | 1.7358 | 0 | 93.9938 | 1.6842 | 0 | 91.5503 | 1.641 | 0 | 88.6034 | 1.59 | 0 | 87.2912 | 1.5672 | 0
4 | РП-40-1 | [5 empty] | 148.0836 | 2.6484 | 0.33 | 152.2803 | 2.724 | 0.3324 | 150.1275 | 2.6832 | 0.336 | 156.0388 | 2.7876 | 0.3324 | 175.9766 | 3.1392 | 0.342 | 197.4539 | 3.5196 | 0.408 | 222.1386 | 3.9312 | 0.4752 | 232.9232 | 4.1316 | 0.468 | 239.9364 | 4.2564 | 0.48 | 239.2919 | 4.2444 | 0.48 | 243.7107 | 4.3248 | 0.4776 | 238.6319 | 4.2372 | 0.4656 | 237.9362 | 4.2228 | 0.4752 | 240.1275 | 4.2576 | 0.4836 | 255.4152 | 4.5168 | 0.5376 | 250.9703 | 4.4424 | 0.5316 | 244.9146 | 4.3488 | 0.492 | 239.1441 | 4.2552 | 0.4476 | 225.5458 | 4.0248 | 0.3924 | 214.9081 | 3.8376 | 0.3648 | 199.7428 | 3.5616 | 0.3528 | 182.2136 | 3.2484 | 0.3396 | 171.0056 | 3.0504 | 0.3348 | 166.3404 | 2.9676 | 0.3348
5 | ТП-405-1 | [5 empty] | 0.77679 | 0.014 | 0 | 0.79908 | 0.0144 | 0 | 0.77724 | 0.014 | 0 | 0.75592 | 0.0136 | 0 | 0.78019 | 0.014 | 0 | 0.84707 | 0.0152 | 0 | 1.0995 | 0.0196 | 0 | 0.96351 | 0.0172 | 0 | 0.96347 | 0.0172 | 0 | 0.91875 | 0.0164 | 0 | 0.82897 | 0.0148 | 0 | 0.82852 | 0.0148 | 0 | 0.78389 | 0.014 | 0 | 0.89663 | 0.016 | 0 | 0.78612 | 0.014 | 0 | 0.76288 | 0.0136 | 0 | 0.80583 | 0.0144 | 0 | 0.80485 | 0.0144 | 0 | 0.73622 | 0.0132 | 0 | 0.82509 | 0.0148 | 0 | 0.82598 | 0.0148 | 0 | 0.80337 | 0.0144 | 0 | 0.89161 | 0.016 | 0 | 0.80206 | 0.0144 | 0
6 | РП-40-2 | [5 empty] | 98.0744 | 1.7652 | 0 | 97.6802 | 1.758 | 0 | 98.933 | 1.7796 | 0.0012 | 102.0777 | 1.8348 | 0 | 110.7889 | 1.9872 | 0 | 125.019 | 2.2368 | 0.0108 | 143.4557 | 2.5584 | 0.0912 | 152.462 | 2.718 | 0.1656 | 159.2955 | 2.8368 | 0.1944 | 161.7099 | 2.8704 | 0.306 | 160.2289 | 2.8464 | 0.2928 | 160.1055 | 2.8452 | 0.2976 | 166.4316 | 2.958 | 0.2988 | 169.9345 | 3.012 | 0.3504 | 172.3016 | 3.0492 | 0.3732 | 171.9603 | 3.048 | 0.3576 | 165.3764 | 2.9472 | 0.258 | 152.3145 | 2.7288 | 0.0564 | 140.3591 | 2.52 | 0.0024 | 133.7174 | 2.4012 | 0 | 126.0243 | 2.2596 | 0 | 116.8097 | 2.094 | 0 | 110.3068 | 1.9788 | 0.0012 | 107.0849 | 1.9212 | 0
7 | РП-16-2 | [5 empty] | 25.6184 | 0.4392 | 0.1404 | 25.7038 | 0.4404 | 0.1416 | 25.9081 | 0.444 | 0.1416 | 26.9242 | 0.4656 | 0.132 | 33.4428 | 0.5808 | 0.15 | 44.6549 | 0.7668 | 0.2244 | 56.4217 | 0.9648 | 0.288 | 59.6008 | 1.0224 | 0.2964 | 58.7482 | 1.008 | 0.2892 | 57.7582 | 0.9924 | 0.2796 | 56.6367 | 0.9744 | 0.2712 | 56.4782 | 0.9756 | 0.258 | 54.2759 | 0.9336 | 0.2616 | 50.5016 | 0.8652 | 0.252 | 46.9852 | 0.804 | 0.2352 | 44.7157 | 0.7644 | 0.2292 | 42.325 | 0.7224 | 0.2268 | 39.601 | 0.6744 | 0.2208 | 34.4094 | 0.5856 | 0.1968 | 31.1064 | 0.5304 | 0.1752 | 29.7406 | 0.5088 | 0.1596 | 27.5125 | 0.4728 | 0.1404 | 26.8402 | 0.462 | 0.1356 | 26.5619 | 0.4572 | 0.1344
8 | РП-41-2 | [5 empty] | 41.0032 | 0.738 | 0 | 40.9057 | 0.7362 | 0 | 40.8607 | 0.735 | 0 | 41.6923 | 0.7494 | 0 | 45.2923 | 0.8124 | 0 | 50.4363 | 0.9024 | 0 | 51.3073 | 0.9156 | 0 | 50.1219 | 0.8952 | 0 | 49.9491 | 0.8916 | 0 | 49.4765 | 0.8832 | 0 | 49.7919 | 0.8892 | 0 | 49.7657 | 0.8892 | 0 | 49.4752 | 0.8838 | 0 | 52.0511 | 0.9288 | 0 | 54.3162 | 0.9684 | 0 | 54.834 | 0.9786 | 0 | 53.4621 | 0.9564 | 0 | 53.7407 | 0.963 | 0 | 54.3724 | 0.9762 | 0 | 52.7251 | 0.9468 | 0 | 50.9987 | 0.9144 | 0 | 49.0333 | 0.879 | 0 | 47.6948 | 0.8556 | 0 | 45.1816 | 0.8106 | 0
9 | ТП-404-2 | [5 empty] | 35.486 | 0.6288 | 0.112 | 34.7802 | 0.616 | 0.1112 | 34.7161 | 0.6152 | 0.1072 | 35.188 | 0.6232 | 0.108 | 37.0736 | 0.6568 | 0.104 | 39.3096 | 0.7024 | 0.036 | 43.4201 | 0.7744 | 0.0264 | 43.8119 | 0.7784 | 0.08 | 44.7724 | 0.7936 | 0.0944 | 43.8988 | 0.7784 | 0.0904 | 42.0398 | 0.7464 | 0.0808 | 41.9039 | 0.744 | 0.084 | 42.2169 | 0.7488 | 0.0896 | 47.2011 | 0.8352 | 0.1088 | 50.0791 | 0.8856 | 0.1136 | 49.6629 | 0.88 | 0.1056 | 50.0512 | 0.8896 | 0.1016 | 49.4167 | 0.8816 | 0.0832 | 49.7134 | 0.8872 | 0.0976 | 49.6664 | 0.8856 | 0.1056 | 46.2994 | 0.824 | 0.1008 | 43.6513 | 0.776 | 0.1008 | 40.4345 | 0.72 | 0.088 | 39.6294 | 0.7048 | 0.0936
10 | ТП-405-2 | [5 empty] | 0.42226 | 0.0076 | 0 | 0.42228 | 0.0076 | 0 | 0.40027 | 0.0072 | 0 | 0.42282 | 0.0076 | 0 | 0.40141 | 0.0072 | 0 | 0.53656 | 0.0096 | 0 | 0.7621 | 0.0136 | 0 | 0.82865 | 0.0148 | 0 | 0.73949 | 0.0132 | 0 | 0.71705 | 0.0128 | 0 | 0.60476 | 0.0108 | 0 | 0.6716 | 0.012 | 0 | 0.71654 | 0.0128 | 0 | 0.71733 | 0.0128 | 0 | 0.6955 | 0.0124 | 0 | 0.60516 | 0.0108 | 0 | 0.51427 | 0.0092 | 0 | 0.51341 | 0.0092 | 0 | 0.51242 | 0.0092 | 0 | 0.5346 | 0.0096 | 0 | 0.55773 | 0.01 | 0 | 0.53552 | 0.0096 | 0 | 0.53515 | 0.0096 | 0 | 0.53509 | 0.0096 | 0
11 | Лента-1 | [5 empty] | 10.2765 | 0.1852 | 0.002 | 10.1007 | 0.182 | 0.0028 | 10.7487 | 0.1936 | 0.002 | 9.6271 | 0.1732 | 0.0012 | 10.611 | 0.1904 | 0.0016 | 11.0793 | 0.1988 | 0.002 | 12.2083 | 0.2176 | 0.0032 | 12.8711 | 0.2296 | 0.0088 | 10.5002 | 0.1868 | 0.0156 | 10.5611 | 0.188 | 0.014 | 10.8213 | 0.1928 | 0.0124 | 12.028 | 0.2144 | 0.014 | 12.0303 | 0.2144 | 0.014 | 10.4983 | 0.1872 | 0.0072 | 11.0309 | 0.1964 | 0.0044 | 10.2107 | 0.182 | 0.0032 | 10.5036 | 0.1876 | 0.006 | 9.8407 | 0.176 | 0.0048 | 10.3775 | 0.186 | 0.0048 | 11.108 | 0.1992 | 0.0044 | 10.8092 | 0.1936 | 0.0056 | 10.6907 | 0.1916 | 0.0032 | 10.4107 | 0.1868 | 0.0028 | 11.2077 | 0.2012 | 0.0028
12 | Лента-2 | [5 empty] | 19.4887 | 0.3368 | 0.098 | 19.8899 | 0.3436 | 0.1004 | 18.9977 | 0.3264 | 0.1012 | 18.7381 | 0.324 | 0.092 | 18.9399 | 0.3268 | 0.0928 | 20.1022 | 0.3456 | 0.0996 | 20.7483 | 0.3576 | 0.096 | 21.0931 | 0.3644 | 0.0956 | 20.3849 | 0.3512 | 0.0952 | 19.2285 | 0.3324 | 0.0856 | 19.0959 | 0.3316 | 0.0796 | 19.8614 | 0.3444 | 0.0856 | 20.4204 | 0.3544 | 0.0864 | 20.4316 | 0.354 | 0.0872 | 19.3021 | 0.3328 | 0.0876 | 19.1131 | 0.3312 | 0.0816 | 18.6881 | 0.3248 | 0.0792 | 18.9325 | 0.3292 | 0.082 | 18.7502 | 0.3264 | 0.0824 | 18.7107 | 0.3248 | 0.086 | 18.0226 | 0.3116 | 0.0856 | 18.1026 | 0.3144 | 0.0804 | 18.1548 | 0.3156 | 0.0804 | 18.7392 | 0.3248 | 0.0868
13 | Резерв-1 | [5 empty] | 0.066582 | 0.0012 | 0 | 0.06659 | 0.0012 | 0 | 0.066621 | 0.0012 | 0 | 0.066699 | 0.0012 | 0 | 0.066874 | 0.0012 | 0 | 0.066874 | 0.0012 | 0 | 0.067318 | 0.0012 | 0 | 0.067221 | 0.0012 | 0 | 0.067219 | 0.0012 | 0 | 0.067225 | 0.0012 | 0 | 0.067214 | 0.0012 | 0 | 0.067178 | 0.0012 | 0 | 0.067191 | 0.0012 | 0 | 0.067247 | 0.0012 | 0 | 0.067382 | 0.0012 | 0 | 0.067313 | 0.0012 | 0 | 0.067153 | 0.0012 | 0 | 0.06707 | 0.0012 | 0 | 0.066929 | 0.0012 | 0 | 0.066899 | 0.0012 | 0 | 0.066971 | 0.0012 | 0 | 0.066947 | 0.0012 | 0 | 0.06687 | 0.0012 | 0 | 0.066839 | 0.0012 | 0
14 | Резерв-2 | [5 empty] | 0.066672 | 0.0012 | 0 | 0.066676 | 0.0012 | 0 | 0.066711 | 0.0012 | 0 | 0.066761 | 0.0012 | 0 | 0.066902 | 0.0012 | 0 | 0.06707 | 0.0012 | 0 | 0.067244 | 0.0012 | 0 | 0.067188 | 0.0012 | 0 | 0.067226 | 0.0012 | 0 | 0.067224 | 0.0012 | 0 | 0.067196 | 0.0012 | 0 | 0.06716 | 0.0012 | 0 | 0.067176 | 0.0012 | 0 | 0.067249 | 0.0012 | 0 | 0.067306 | 0.0012 | 0 | 0.06724 | 0.0012 | 0 | 0.067079 | 0.0012 | 0 | 0.066967 | 0.0012 | 0 | 0.066838 | 0.0012 | 0 | 0.066825 | 0.0012 | 0 | 0.066927 | 0.0012 | 0 | 0.06694 | 0.0012 | 0 | 0.066893 | 0.0012 | 0 | 0.066886 | 0.0012 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 311.5719 | 5.5682 | 0.5812 | 312.9498 | 5.5938 | 0.5752 | 313.118 | 5.5958 | 0.5592 | 321.9983 | 5.7466 | 0.5856 | 360.3288 | 6.4094 | 0.6412 | 408.4945 | 7.249 | 0.82 | 453.3602 | 7.9902 | 0.938 | 463.1172 | 8.1738 | 0.9802 | 461.1698 | 8.142 | 0.9414 | 461.1338 | 8.143 | 0.9396 | 468.3075 | 8.2756 | 0.9308 | 462.2542 | 8.1734 | 0.9108 | 463.8956 | 8.2036 | 0.9254 | 470.5391 | 8.3168 | 0.9178 | 493.7017 | 8.7042 | 0.9898 | 488.2645 | 8.6176 | 0.9402 | 480.9782 | 8.5084 | 0.9078 | 470.3616 | 8.3312 | 0.8612 | 450.8975 | 8.0074 | 0.7844 | 437.3063 | 7.7754 | 0.74 | 411.9785 | 7.3278 | 0.6772 | 383.4674 | 6.827 | 0.6248 | 361.4503 | 6.4416 | 0.598 | 350.0559 | 6.2416 | 0.582
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 220.1597 | 3.9168 | 0.3504 | 219.4487 | 3.903 | 0.3532 | 219.8825 | 3.9086 | 0.3512 | 225.1099 | 4.0058 | 0.332 | 246.0058 | 4.3724 | 0.3468 | 280.1256 | 4.9648 | 0.3708 | 316.1826 | 5.5856 | 0.5016 | 327.9855 | 5.7944 | 0.6376 | 333.9569 | 5.8956 | 0.6732 | 332.8562 | 5.8708 | 0.7616 | 328.4652 | 5.8 | 0.7244 | 328.8534 | 5.8116 | 0.7252 | 333.6036 | 5.8926 | 0.7364 | 340.9044 | 6.0092 | 0.7984 | 343.747 | 6.0536 | 0.8096 | 340.9584 | 6.0142 | 0.774 | 330.4841 | 5.8508 | 0.6656 | 314.5857 | 5.5874 | 0.4424 | 298.1837 | 5.3058 | 0.3792 | 286.5274 | 5.0996 | 0.3668 | 271.7102 | 4.8296 | 0.346 | 255.7119 | 4.547 | 0.3216 | 244.0332 | 4.3428 | 0.3052 | 237.799 | 4.2294 | 0.3148
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 531.7315 | 9.485 | 0.9316 | 532.3985 | 9.4968 | 0.9284 | 533.0005 | 9.5044 | 0.9104 | 547.1082 | 9.7524 | 0.9176 | 606.3346 | 10.7818 | 0.988 | 688.62 | 12.2138 | 1.1908 | 769.5428 | 13.5758 | 1.4396 | 791.1028 | 13.9682 | 1.6178 | 795.1267 | 14.0376 | 1.6146 | 793.9899 | 14.0138 | 1.7012 | 796.7727 | 14.0756 | 1.6552 | 791.1076 | 13.985 | 1.636 | 797.4992 | 14.0962 | 1.6618 | 811.4435 | 14.326 | 1.7162 | 837.4487 | 14.7578 | 1.7994 | 829.2229 | 14.6318 | 1.7142 | 811.4623 | 14.3592 | 1.5734 | 784.9473 | 13.9186 | 1.3036 | 749.0812 | 13.3132 | 1.1636 | 723.8337 | 12.875 | 1.1068 | 683.6888 | 12.1574 | 1.0232 | 639.1793 | 11.374 | 0.9464 | 605.4835 | 10.7844 | 0.9032 | 587.8549 | 10.471 | 0.8968
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
|  |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0093177 | +j | 0.21187 | 0.0094054 | +j | 0.21386 | 0.0094054 | +j | 0.21386 | 0.0099306 | +j | 0.2258 | 0.012392 | +j | 0.28177 | 0.015918 | +j | 0.36195 | 0.019384 | +j | 0.44075 | 0.020271 | +j | 0.46092 | 0.020105 | +j | 0.45716 | 0.020104 | +j | 0.45712 | 0.020761 | +j | 0.47206 | 0.020234 | +j | 0.46009 | 0.020408 | +j | 0.46404 | 0.02096 | +j | 0.47658 | 0.022993 | +j | 0.5228 | 0.022526 | +j | 0.51219 | 0.021936 | +j | 0.49877 | 0.021 | +j | 0.4775 | 0.019395 | +j | 0.44101 | 0.018256 | +j | 0.41511 | 0.016215 | +j | 0.3687 | 0.014012 | +j | 0.3186 | 0.012461 | +j | 0.28333 | 0.011695 | +j | 0.26592
| Рхх= | 13.4 |  |  | Qхх= | 62.4
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 76.7 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.5937 | +j | 0.52627 | 5.6208 | +j | 0.51026 | 5.6208 | +j | 0.51026 | 5.7743 | +j | 0.5552 | 6.4398 | +j | 0.81517 | 7.2803 | +j | 1.1684 | 8.0278 | +j | 1.3852 | 8.2117 | +j | 1.4053 | 8.1815 | +j | 1.3656 | 8.1815 | +j | 1.3625 | 8.3172 | +j | 1.3625 | 8.2116 | +j | 1.3325 | 8.2448 | +j | 1.3604 | 8.3564 | +j | 1.376 | 8.7484 | +j | 1.5032 | 8.6609 | +j | 1.4656 | 8.5493 | +j | 1.4132 | 8.3684 | +j | 1.3379 | 8.0458 | +j | 1.2294 | 7.8077 | +j | 1.1615 | 7.3616 | +j | 1.0341 | 6.8584 | +j | 0.705 | 6.4699 | +j | 0.60073 | 6.2681 | +j | 0.57132
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0055191 | +j | 0.099933 | 0.0054854 | +j | 0.099322 | 0.0055107 | +j | 0.09978 | 0.0057667 | +j | 0.10442 | 0.0068869 | +j | 0.1247 | 0.0088708 | +j | 0.16062 | 0.011247 | +j | 0.20364 | 0.012143 | +j | 0.21987 | 0.012627 | +j | 0.22864 | 0.01246 | +j | 0.2256 | 0.012169 | +j | 0.22035 | 0.012214 | +j | 0.22116 | 0.012567 | +j | 0.22755 | 0.013077 | +j | 0.23678 | 0.013268 | +j | 0.24024 | 0.013053 | +j | 0.23635 | 0.012323 | +j | 0.22313 | 0.011238 | +j | 0.20348 | 0.010122 | +j | 0.18327 | 0.0093592 | +j | 0.16946 | 0.0083955 | +j | 0.15201 | 0.0074449 | +j | 0.1348 | 0.0067929 | +j | 0.123 | 0.0064324 | +j | 0.11647
| Рхх= | 19 |  |  | Qхх= | 83.84
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 91.9 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.9455 | +j | 0.18377 | 3.9335 | +j | 0.18316 | 3.9425 | +j | 0.18362 | 4.0328 | +j | 0.18826 | 4.4059 | +j | 0.20854 | 4.9989 | +j | 0.24746 | 5.6252 | +j | 0.44648 | 5.8301 | +j | 0.74771 | 5.9356 | +j | 0.87648 | 5.9085 | +j | 0.72044 | 5.8392 | +j | 0.71219 | 5.8482 | +j | 0.737 | 5.9296 | +j | 0.78239 | 6.0501 | +j | 0.77962 | 6.0923 | +j | 0.81008 | 6.0531 | +j | 0.65019 | 5.8873 | +j | 0.49297 | 5.6252 | +j | 0.30532 | 5.3391 | +j | 0.27011 | 5.1344 | +j | 0.2533 | 4.8634 | +j | 0.23585 | 4.5804 | +j | 0.21864 | 4.3758 | +j | 0.20684 | 4.2584 | +j | 0.20031
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.5392 | +j | 0.71004 | 9.5543 | +j | 0.69342 | 9.5633 | +j | 0.69388 | 9.8071 | +j | 0.74346 | 10.8457 | +j | 1.0237 | 12.2792 | +j | 1.4158 | 13.653 | +j | 1.8316 | 14.0418 | +j | 2.153 | 14.1171 | +j | 2.242 | 14.09 | +j | 2.083 | 14.1563 | +j | 2.0746 | 14.0598 | +j | 2.0695 | 14.1744 | +j | 2.1428 | 14.4064 | +j | 2.1556 | 14.8407 | +j | 2.3133 | 14.714 | +j | 2.1158 | 14.4367 | +j | 1.9061 | 13.9936 | +j | 1.6432 | 13.3849 | +j | 1.4995 | 12.942 | +j | 1.4148 | 12.225 | +j | 1.27 | 11.4389 | +j | 0.92365 | 10.8457 | +j | 0.80757 | 10.5265 | +j | 0.77163
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.074433 |  |  | 0.072577 |  |  | 0.072556 |  |  | 0.075808 |  |  | 0.094389 |  |  | 0.1153 |  |  | 0.13416 |  |  | 0.15333 |  |  | 0.15882 |  |  | 0.14783 |  |  | 0.14655 |  |  | 0.14719 |  |  | 0.15118 |  |  | 0.14963 |  |  | 0.15587 |  |  | 0.14379 |  |  | 0.13203 |  |  | 0.11743 |  |  | 0.11203 |  |  | 0.10932 |  |  | 0.10388 |  |  | 0.080746 |  |  | 0.07446 |  |  | 0.073303
время московское

## ПС 110-10 Самарово
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [6 empty] | САМАРОВО | [66 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 33.1111 | 6.732 | 1.0956 | 32.3035 | 6.567 | 1.0692 | 32.1878 | 6.5406 | 1.0626 | 33.3078 | 6.765 | 1.0824 | 37.7684 | 7.6692 | 1.155 | 42.912 | 8.6922 | 1.3596 | 44.5752 | 9.0024 | 1.5048 | 43.3533 | 8.7714 | 1.4454 | 44.8705 | 9.0618 | 1.5708 | 44.9909 | 9.0816 | 1.5972 | 44.8435 | 9.0552 | 1.5906 | 44.5767 | 8.9958 | 1.6368 | 44.3118 | 8.943 | 1.6236 | 46.7867 | 9.4248 | 1.7556 | 50.5707 | 10.1508 | 2.0328 | 50.7934 | 10.2102 | 2.0064 | 51.8772 | 10.461 | 1.9866 | 52.7227 | 10.6458 | 1.9932 | 51.5532 | 10.4544 | 1.7754 | 49.7574 | 10.1046 | 1.6302 | 46.3288 | 9.3984 | 1.4718 | 42.492 | 8.6064 | 1.4124 | 38.6354 | 7.8342 | 1.2606 | 36.5107 | 7.4052 | 1.188
[5 empty] | 10кВ |  | 374.4159 | 6.645 | 0.75 | 365.6312 | 6.489 | 0.738 | 364.0866 | 6.459 | 0.735 | 376.8632 | 6.681 | 0.738 | 427.9142 | 7.581 | 0.738 | 486.364 | 8.592 | 0.825 | 505.5225 | 8.904 | 0.906 | 491.3355 | 8.67 | 0.87 | 508.5841 | 8.958 | 0.945 | 509.6041 | 8.973 | 0.945 | 507.5051 | 8.94 | 0.942 | 504.6696 | 8.886 | 0.99 | 501.5306 | 8.835 | 0.978 | 529.9169 | 9.315 | 1.053 | 572.6524 | 10.029 | 1.2 | 575.2454 | 10.089 | 1.173 | 587.2458 | 10.332 | 1.131 | 597.5402 | 10.527 | 1.098 | 583.8023 | 10.329 | 0.927 | 563.4792 | 9.984 | 0.864 | 524.5544 | 9.285 | 0.81 | 481.2326 | 8.508 | 0.84 | 436.6962 | 7.731 | 0.783 | 412.6578 | 7.308 | 0.765
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 119.0695 |  |  | 119.0564 |  |  | 118.9972 |  |  | 118.8954 |  |  | 118.6987 |  |  | 118.5097 |  |  | 118.3595 |  |  | 118.5272 |  |  | 118.4775 |  |  | 118.4694 |  |  | 118.509 |  |  | 118.5654 |  |  | 118.5659 |  |  | 118.4432 |  |  | 118.3296 |  |  | 118.4155 |  |  | 118.6435 |  |  | 118.7453 |  |  | 118.8971 |  |  | 118.9036 |  |  | 118.6909 |  |  | 118.6421 |  |  | 118.7174 |  |  | 118.7377
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3239 |  |  | 10.3247 |  |  | 10.3207 |  |  | 10.3097 |  |  | 10.289 |  |  | 10.2584 |  |  | 10.2338 |  |  | 10.2511 |  |  | 10.2378 |  |  | 10.2342 |  |  | 10.2388 |  |  | 10.2408 |  |  | 10.2449 |  |  | 10.2255 |  |  | 10.1955 |  |  | 10.2062 |  |  | 10.2307 |  |  | 10.2386 |  |  | 10.2681 |  |  | 10.2802 |  |  | 10.2705 |  |  | 10.2691 |  |  | 10.2855 |  |  | 10.2927
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 26.5357 | 5.4054 | 0.8184 | 26.2175 | 5.3394 | 0.8118 | 26.321 | 5.3592 | 0.8052 | 26.9731 | 5.4912 | 0.7986 | 30.238 | 6.1512 | 0.858 | 34.5539 | 7.0092 | 1.0428 | 35.5609 | 7.1874 | 1.1814 | 35.0672 | 7.1148 | 1.056 | 35.2371 | 7.1412 | 1.0956 | 34.842 | 7.062 | 1.0758 | 35.3071 | 7.161 | 1.0758 | 34.8914 | 7.0752 | 1.0956 | 34.7278 | 7.0422 | 1.089 | 35.9888 | 7.2864 | 1.155 | 38.6005 | 7.788 | 1.3596 | 39.1224 | 7.9068 | 1.3332 | 39.7654 | 8.0586 | 1.32 | 39.7771 | 8.0784 | 1.2606 | 38.9402 | 7.9332 | 1.1352 | 37.4653 | 7.6362 | 1.0692 | 34.769 | 7.0818 | 0.9306 | 31.9981 | 6.5142 | 0.858 | 29.8457 | 6.0786 | 0.8052 | 28.1052 | 5.7222 | 0.7788
[5 empty] | 10кВ |  | 299.5584 | 5.343 | 0.588 | 295.5459 | 5.271 | 0.582 | 296.8526 | 5.292 | 0.582 | 304.1665 | 5.421 | 0.57 | 341.3639 | 6.078 | 0.567 | 390.3316 | 6.93 | 0.642 | 401.9761 | 7.11 | 0.756 | 396.4414 | 7.038 | 0.657 | 397.911 | 7.056 | 0.681 | 393.9767 | 6.987 | 0.669 | 398.9355 | 7.08 | 0.657 | 394.0514 | 6.993 | 0.675 | 392.0313 | 6.957 | 0.681 | 406.7985 | 7.209 | 0.717 | 436.3164 | 7.704 | 0.855 | 442.2783 | 7.821 | 0.825 | 449.6932 | 7.974 | 0.798 | 449.6866 | 7.992 | 0.732 | 440.2628 | 7.848 | 0.639 | 423.1735 | 7.548 | 0.609 | 392.6135 | 6.999 | 0.54 | 361.7824 | 6.447 | 0.537 | 336.5576 | 6 | 0.528 | 317.2741 | 5.655 | 0.531
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 119.0894 |  |  | 119.0741 |  |  | 119.0143 |  |  | 118.9145 |  |  | 118.7259 |  |  | 118.5439 |  |  | 118.3975 |  |  | 118.5625 |  |  | 118.516 |  |  | 118.5115 |  |  | 118.5528 |  |  | 118.6094 |  |  | 118.6087 |  |  | 118.4917 |  |  | 118.3875 |  |  | 118.4722 |  |  | 118.702 |  |  | 118.8149 |  |  | 118.9614 |  |  | 118.9646 |  |  | 118.7472 |  |  | 118.6932 |  |  | 118.7553 |  |  | 118.7726
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.3722 |  |  | 10.3718 |  |  | 10.3668 |  |  | 10.3588 |  |  | 10.3366 |  |  | 10.3064 |  |  | 10.2817 |  |  | 10.3064 |  |  | 10.2977 |  |  | 10.2981 |  |  | 10.3026 |  |  | 10.3057 |  |  | 10.3069 |  |  | 10.2941 |  |  | 10.269 |  |  | 10.2783 |  |  | 10.301 |  |  | 10.3161 |  |  | 10.338 |  |  | 10.3437 |  |  | 10.3351 |  |  | 10.3363 |  |  | 10.3448 |  |  | 10.348
ПБВ
1ТСН |  | 0.016 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 12.6936 | 0.008784 | 0 | 12.3006 | 0.008512 | 0 | 12.2081 | 0.008448 | 0 | 12.3931 | 0.008576 | 0 | 12.3237 | 0.008528 | 0 | 12.2543 | 0.00848 | 0 | 11.6301 | 0.008048 | 0 | 16.1156 | 0.011152 | 0 | 15.2601 | 0.01056 | 0 | 22.3815 | 0.015488 | 0 | 26.5665 | 0.018384 | 0 | 25.9191 | 0.017936 | 0 | 25.0173 | 0.017312 | 0 | 14.0578 | 0.009728 | 0 | 26.5202 | 0.018352 | 0 | 26.2428 | 0.01816 | 0 | 23.9769 | 0.016592 | 0 | 15.2601 | 0.01056 | 0 | 26.7052 | 0.01848 | 0 | 26.8671 | 0.018592 | 0 | 26.6127 | 0.018416 | 0 | 15.4682 | 0.010704 | 0 | 25.2486 | 0.017472 | 0 | 27.3064 | 0.018896 | 0
2ТСН |  | 0.016 | Нагрузка |  | 10 кВ |  | 3.0983 | 0.002144 | 0 | 2.9133 | 0.002016 | 0 | 2.8439 | 0.001968 | 0 | 2.8208 | 0.001952 | 0 | 2.7746 | 0.00192 | 0 | 2.7746 | 0.00192 | 0 | 2.9827 | 0.002064 | 0 | 3.6301 | 0.002512 | 0 | 3.0751 | 0.002128 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.6821 | 0.001856 | 0 | 2.7514 | 0.001904 | 0 | 2.7514 | 0.001904 | 0 | 2.1272 | 0.001472 | 0 | 2.8439 | 0.001968 | 0 | 2.8208 | 0.001952 | 0 | 2.7514 | 0.001904 | 0 | 2.289 | 0.001584 | 0 | 2.7746 | 0.00192 | 0 | 3.1908 | 0.002208 | 0 | 3.052 | 0.002112 | 0 | 2.3121 | 0.0016 | 0 | 3.052 | 0.002112 | 0 | 3.3064 | 0.002288 | 0
[5 empty] | 110кВ |  | 59.6468 | 12.1374 | 1.914 | 58.521 | 11.9064 | 1.881 | 58.5088 | 11.8998 | 1.8678 | 60.2809 | 12.2562 | 1.881 | 68.0063 | 13.8204 | 2.013 | 77.4659 | 15.7014 | 2.4024 | 80.136 | 16.1898 | 2.6862 | 78.4205 | 15.8862 | 2.5014 | 80.1076 | 16.203 | 2.6664 | 79.8329 | 16.1436 | 2.673 | 80.1506 | 16.2162 | 2.6664 | 79.4682 | 16.071 | 2.7324 | 79.0396 | 15.9852 | 2.7126 | 82.7756 | 16.7112 | 2.9106 | 89.1712 | 17.9388 | 3.3924 | 89.9158 | 18.117 | 3.3396 | 91.6425 | 18.5196 | 3.3066 | 92.4997 | 18.7242 | 3.2538 | 90.4934 | 18.3876 | 2.9106 | 87.2227 | 17.7408 | 2.6994 | 81.0978 | 16.4802 | 2.4024 | 74.4901 | 15.1206 | 2.2704 | 68.4811 | 13.9128 | 2.0658 | 64.6159 | 13.1274 | 1.9668
[5 empty] | 10кВ |  | 673.9742 | 11.988 | 1.338 | 661.1772 | 11.76 | 1.32 | 660.9392 | 11.751 | 1.317 | 681.0298 | 12.102 | 1.308 | 769.2781 | 13.659 | 1.305 | 876.6956 | 15.522 | 1.467 | 907.4986 | 16.014 | 1.662 | 887.7769 | 15.708 | 1.527 | 906.4952 | 16.014 | 1.626 | 903.5807 | 15.96 | 1.614 | 906.4405 | 16.02 | 1.599 | 898.7211 | 15.879 | 1.665 | 893.5618 | 15.792 | 1.659 | 936.7154 | 16.524 | 1.77 | 1008.9688 | 17.733 | 2.055 | 1017.5237 | 17.91 | 1.998 | 1036.939 | 18.306 | 1.929 | 1047.2269 | 18.519 | 1.83 | 1024.0651 | 18.177 | 1.566 | 986.6527 | 17.532 | 1.473 | 917.1679 | 16.284 | 1.35 | 843.0149 | 14.955 | 1.377 | 773.2538 | 13.731 | 1.311 | 729.9319 | 12.963 | 1.296
cosФ(110)= |  | 0.98699 | tgФ(110)= | 0.16289
cosФ(10)= |  | 0.99496 | tgФ(10)= | 0.10076
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
|  |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-32-1 | [5 empty] | 117.2903 | 2.088 | 0.1692 | 114.6539 | 2.04 | 0.18 | 114.3409 | 2.034 | 0.1752 | 122.2587 | 2.172 | 0.1932 | 140.4648 | 2.4936 | 0.1824 | 158.0217 | 2.7984 | 0.1836 | 161.3555 | 2.8464 | 0.2424 | 160.7504 | 2.8452 | 0.1788 | 164.3207 | 2.904 | 0.192 | 164.4518 | 2.9028 | 0.2268 | 161.6605 | 2.8524 | 0.252 | 159.1709 | 2.8092 | 0.246 | 159.7312 | 2.82 | 0.2496 | 166.4094 | 2.9328 | 0.2544 | 176.3572 | 3.096 | 0.3012 | 178.1435 | 3.132 | 0.2904 | 184.3544 | 3.2508 | 0.2808 | 186.7825 | 3.2976 | 0.2676 | 182.6463 | 3.2376 | 0.2112 | 177.1398 | 3.1428 | 0.2184 | 165.534 | 2.9364 | 0.168 | 149.3025 | 2.6484 | 0.1464 | 136.9612 | 2.4312 | 0.1692 | 129.9131 | 2.3076 | 0.162
2 | ТП-306-1 | [5 empty] | 6.1813 | 0.1104 | 0 | 6.0912 | 0.1088 | 0 | 6.0488 | 0.108 | 0 | 6.9075 | 0.1232 | 0 | 9.8427 | 0.1752 | 0 | 14.3799 | 0.2552 | 0 | 15.499 | 0.2744 | 0 | 13.9841 | 0.248 | 0 | 14.0023 | 0.248 | 0 | 14.685 | 0.26 | 0 | 14.0009 | 0.248 | 0 | 12.9145 | 0.2288 | 0 | 12.0969 | 0.2144 | 0.0008 | 13.2051 | 0.2336 | 0 | 13.8336 | 0.244 | 0 | 15.0877 | 0.2664 | 0 | 15.5036 | 0.2744 | 0 | 14.769 | 0.2616 | 0 | 14.0961 | 0.2504 | 0 | 12.4152 | 0.2208 | 0 | 10.2206 | 0.1816 | 0 | 8.5108 | 0.1512 | 0 | 7.2834 | 0.1296 | 0 | 6.7841 | 0.1208 | 0
3 | Авангард-1 | [5 empty] | 51.8691 | 0.9264 | 0 | 49.6479 | 0.8868 | 0 | 50.0034 | 0.8928 | 0 | 50.1913 | 0.8952 | 0 | 59.9329 | 1.0668 | 0 | 71.8773 | 1.2756 | 0.0048 | 77.0961 | 1.3644 | 0.0384 | 68.4135 | 1.2132 | 0.0132 | 69.3867 | 1.2288 | 0.018 | 69.2049 | 1.2252 | 0.0144 | 70.5358 | 1.2492 | 0.0228 | 69.5052 | 1.2312 | 0.0216 | 68.4008 | 1.212 | 0.0276 | 72.3837 | 1.2804 | 0.0144 | 80.9637 | 1.428 | 0.012 | 79.0411 | 1.3956 | 0.0048 | 84.8874 | 1.5024 | 0.0096 | 87.4626 | 1.5492 | 0.0048 | 89.7109 | 1.5936 | 0.0024 | 88.5931 | 1.5756 | 0.0024 | 80.572 | 1.4316 | 0 | 71.3966 | 1.2684 | 0 | 62.3808 | 1.11 | 0 | 57.0134 | 1.0152 | 0
4 | ТП-311-1 | [5 empty] | 30.2898 | 0.5208 | 0.1464 | 28.128 | 0.4824 | 0.1404 | 27.8165 | 0.4764 | 0.1404 | 28.6967 | 0.4908 | 0.1452 | 33.9512 | 0.5832 | 0.1584 | 38.8673 | 0.6684 | 0.1704 | 39.109 | 0.6708 | 0.1716 | 40.1387 | 0.6948 | 0.1548 | 43.182 | 0.7464 | 0.1668 | 45.2336 | 0.7812 | 0.1764 | 47.175 | 0.8124 | 0.1956 | 48.4828 | 0.8304 | 0.2196 | 48.6908 | 0.8352 | 0.2172 | 48.7983 | 0.8388 | 0.204 | 54.3047 | 0.9348 | 0.2088 | 58.8411 | 1.0128 | 0.2316 | 60.52 | 1.0428 | 0.2448 | 63.0066 | 1.0872 | 0.252 | 60.2955 | 1.0452 | 0.234 | 54.4646 | 0.9456 | 0.21 | 47.9745 | 0.8316 | 0.1872 | 44.2027 | 0.7596 | 0.1992 | 36.574 | 0.63 | 0.1632 | 35.4522 | 0.612 | 0.1548
5 | РП-31-1 | [5 empty] | 49.267 | 0.8568 | 0.2004 | 49.014 | 0.8508 | 0.2064 | 48.1705 | 0.8364 | 0.2004 | 48.6094 | 0.846 | 0.1896 | 51.6174 | 0.9096 | 0.1296 | 59.9595 | 1.0548 | 0.1404 | 60.5133 | 1.0608 | 0.15 | 61.4545 | 1.0428 | 0.3168 | 69.141 | 1.1748 | 0.3456 | 72.7031 | 1.2348 | 0.3636 | 68.39 | 1.1676 | 0.3228 | 71.0478 | 1.2036 | 0.3684 | 70.5122 | 1.1964 | 0.3612 | 77.8773 | 1.3188 | 0.3984 | 85.1167 | 1.4448 | 0.408 | 85.7758 | 1.4592 | 0.4056 | 82.3365 | 1.416 | 0.3444 | 84.796 | 1.4628 | 0.3408 | 78.4063 | 1.374 | 0.228 | 72.5599 | 1.2804 | 0.1608 | 68.0334 | 1.1964 | 0.1728 | 65.7982 | 1.1472 | 0.2244 | 58.1183 | 1.0116 | 0.2148 | 54.1865 | 0.942 | 0.2088
6 | РП-30-1 | [5 empty] | 98.3377 | 1.7436 | 0.2112 | 97.3798 | 1.7268 | 0.2088 | 96.8682 | 1.7172 | 0.2064 | 99.0348 | 1.7544 | 0.2052 | 107.9509 | 1.9104 | 0.2064 | 117.7829 | 2.0796 | 0.2112 | 126.0315 | 2.22 | 0.2244 | 121.1305 | 2.148 | 0.0276 | 122.7834 | 2.1744 | 0.0336 | 118.6788 | 2.1012 | 0.0108 | 121.4144 | 2.1504 | 0.0312 | 119.9629 | 2.1252 | 0.0228 | 118.2167 | 2.0952 | 0.012 | 123.5299 | 2.184 | 0.0744 | 133.3422 | 2.34 | 0.2364 | 129.862 | 2.2824 | 0.2196 | 130.1522 | 2.2932 | 0.2184 | 130.216 | 2.2968 | 0.2112 | 130.1851 | 2.3028 | 0.2124 | 128.8348 | 2.2812 | 0.2148 | 123.8753 | 2.1912 | 0.2076 | 116.1008 | 2.052 | 0.2088 | 110.0131 | 1.9464 | 0.2088 | 104.622 | 1.8516 | 0.2052
7 | РП-32 резерв-1 | [5 empty] | 22.508 | 0.402 | 0 | 22.3046 | 0.3984 | 0 | 22.1789 | 0.396 | 0 | 22.4044 | 0.3996 | 0 | 24.9439 | 0.444 | 0 | 26.1001 | 0.4632 | 0 | 26.773 | 0.474 | 0 | 27.1337 | 0.4812 | 0 | 27.3723 | 0.4848 | 0 | 26.6364 | 0.4716 | 0.0012 | 26.2856 | 0.4656 | 0 | 26.0774 | 0.462 | 0 | 26.3376 | 0.4668 | 0 | 30.1184 | 0.5328 | 0 | 30.8876 | 0.5448 | 0 | 30.8551 | 0.5448 | 0 | 31.7983 | 0.5628 | 0.0012 | 32.4511 | 0.5748 | 0 | 29.6559 | 0.5268 | 0 | 30.6331 | 0.5448 | 0 | 29.3112 | 0.5208 | 0 | 27.1537 | 0.4824 | 0 | 26.7731 | 0.4764 | 0 | 26.0806 | 0.4644 | 0
8 | ТП-306-2 | [5 empty] | 4.9487 | 0.0888 | 0 | 4.5479 | 0.0816 | 0.0008 | 4.6391 | 0.0832 | 0 | 5.5355 | 0.0992 | 0 | 8.4105 | 0.1504 | 0 | 10.2314 | 0.1824 | 0.0032 | 10.4855 | 0.1864 | 0.0064 | 10.9479 | 0.1952 | 0.0008 | 10.6891 | 0.1904 | 0.0032 | 9.0298 | 0.1608 | 0.0048 | 9.3377 | 0.1664 | 0.0032 | 8.7572 | 0.156 | 0.0064 | 8.6185 | 0.1536 | 0.0048 | 9.3005 | 0.1656 | 0.0032 | 9.6827 | 0.172 | 0.0024 | 10.489 | 0.1864 | 0.0064 | 10.5519 | 0.188 | 0.004 | 10.3104 | 0.184 | 0.0016 | 9.9307 | 0.1776 | 0.0016 | 8.897 | 0.1592 | 0.0016 | 7.6964 | 0.1376 | 0.0016 | 6.3087 | 0.1128 | 0.0016 | 5.8566 | 0.1048 | 0.0016 | 5.0052 | 0.0896 | 0.0008
9 | Авангард-2 | [5 empty] | 37.2493 | 0.6684 | 0 | 36.5821 | 0.6564 | 0 | 36.8006 | 0.66 | 0 | 38.5699 | 0.6912 | 0 | 42.1421 | 0.7536 | 0 | 47.9189 | 0.8544 | 0.0012 | 45.7422 | 0.8136 | 0.0072 | 41.3233 | 0.7368 | 0 | 40.7522 | 0.726 | 0 | 40.0771 | 0.714 | 0 | 41.4061 | 0.738 | 0 | 40.7204 | 0.726 | 0 | 40.8505 | 0.7284 | 0 | 41.9794 | 0.7476 | 0 | 46.2026 | 0.8208 | 0.0024 | 46.4976 | 0.8268 | 0 | 49.3584 | 0.8796 | 0 | 50.8328 | 0.9072 | 0.0012 | 51.0604 | 0.9132 | 0 | 51.0992 | 0.9144 | 0 | 48.4573 | 0.8664 | 0 | 44.7606 | 0.8004 | 0 | 41.3043 | 0.7392 | 0 | 38.8111 | 0.6948 | 0
10 | ТП-311-2 | [5 empty] | 32.2768 | 0.5232 | 0.2484 | 31.4966 | 0.5088 | 0.246 | 31.5142 | 0.51 | 0.2436 | 29.8707 | 0.486 | 0.2244 | 33.6053 | 0.5472 | 0.2484 | 37.7568 | 0.6228 | 0.2556 | 37.5838 | 0.6192 | 0.252 | 37.3322 | 0.6204 | 0.2412 | 37.2002 | 0.6168 | 0.2424 | 36.8455 | 0.6036 | 0.258 | 40.2433 | 0.672 | 0.2508 | 40.3021 | 0.672 | 0.2544 | 40.6286 | 0.6792 | 0.252 | 40.4442 | 0.6816 | 0.2328 | 42.124 | 0.708 | 0.2424 | 45.8623 | 0.7752 | 0.2532 | 45.9956 | 0.7788 | 0.2556 | 46.4813 | 0.7884 | 0.258 | 45.9155 | 0.78 | 0.2568 | 42.8221 | 0.7224 | 0.2556 | 36.127 | 0.6096 | 0.2136 | 32.7748 | 0.5424 | 0.222 | 31.2417 | 0.5172 | 0.2124 | 29.2155 | 0.4836 | 0.1992
11 | РП-30-2 | [5 empty] | 86.3356 | 1.5492 | 0 | 85.2023 | 1.5288 | 0 | 84.842 | 1.5216 | 0 | 87.7198 | 1.572 | 0.0024 | 99.0512 | 1.7712 | 0.0156 | 113.2319 | 2.0184 | 0.0468 | 115.6903 | 2.0568 | 0.0648 | 114.4176 | 2.04 | 0.018 | 113.3058 | 2.0184 | 0.024 | 111.0075 | 1.9776 | 0.0168 | 112.2679 | 2.0004 | 0.0492 | 112.5194 | 2.0052 | 0.06 | 110.0449 | 1.962 | 0.0276 | 112.7587 | 2.0076 | 0.0444 | 118.8924 | 2.1084 | 0.126 | 118.7986 | 2.1108 | 0.0828 | 119.0723 | 2.1216 | 0.0384 | 120.0932 | 2.1432 | 0.018 | 119.9182 | 2.1444 | 0.036 | 116.8242 | 2.0904 | 0.0228 | 111.6819 | 1.9968 | 0.012 | 104.6206 | 1.8708 | 0.0048 | 97.8294 | 1.7508 | 0 | 92.1679 | 1.65 | 0
12 | РП-31-2 | [5 empty] | 18.728 | 0.336 | 0.006 | 18.3958 | 0.33 | 0.0072 | 18.4749 | 0.3312 | 0.0096 | 19.4859 | 0.3492 | 0.0012 | 23.2859 | 0.4164 | 0.0024 | 29.0793 | 0.5184 | 0.0096 | 31.5663 | 0.5604 | 0.0348 | 32.2519 | 0.5724 | 0.0552 | 32.1265 | 0.5712 | 0.036 | 32.644 | 0.5808 | 0.03 | 31.6668 | 0.564 | 0.0216 | 32.7361 | 0.5808 | 0.0576 | 31.5273 | 0.5592 | 0.0576 | 31.913 | 0.5664 | 0.0468 | 34.5487 | 0.6132 | 0.0264 | 34.5066 | 0.6132 | 0.0216 | 36.2526 | 0.6456 | 0.024 | 36.7165 | 0.6552 | 0.0096 | 36.3678 | 0.6504 | 0.006 | 34.1342 | 0.6108 | 0.0048 | 30.5378 | 0.546 | 0.0024 | 26.0377 | 0.4656 | 0.0012 | 22.463 | 0.402 | 0.0024 | 20.7136 | 0.3708 | 0.0036
13 | РП-32-2 | [5 empty] | 101.9996 | 1.812 | 0.258 | 100.992 | 1.794 | 0.2556 | 101.0408 | 1.794 | 0.2556 | 103.0984 | 1.83 | 0.2544 | 114.9378 | 2.04 | 0.2508 | 130.5422 | 2.31 | 0.2856 | 138.0079 | 2.43 | 0.348 | 136.6365 | 2.418 | 0.2976 | 138.9622 | 2.454 | 0.3264 | 139.8482 | 2.4708 | 0.3204 | 139.727 | 2.4708 | 0.312 | 136.2538 | 2.4096 | 0.3084 | 137.5936 | 2.4324 | 0.3204 | 144.0756 | 2.5416 | 0.3516 | 156.4252 | 2.7444 | 0.4368 | 158.3994 | 2.784 | 0.4272 | 160.7382 | 2.8356 | 0.4056 | 159.2298 | 2.8176 | 0.3696 | 154.0078 | 2.7372 | 0.3072 | 146.9172 | 2.6136 | 0.2844 | 135.7836 | 2.4144 | 0.2544 | 125.9683 | 2.2392 | 0.2448 | 116.5967 | 2.0724 | 0.2436 | 110.5872 | 1.9644 | 0.246
14 | РП-32 резерв-2 | [5 empty] | 19.1931 | 0.3444 | 0 | 19.3277 | 0.3468 | 0 | 20.4745 | 0.3672 | 0 | 20.6911 | 0.3708 | 0 | 20.9368 | 0.3744 | 0 | 22.2769 | 0.3972 | 0 | 23.6798 | 0.4212 | 0 | 24.2287 | 0.432 | 0 | 25.2596 | 0.45 | 0 | 25.6628 | 0.4572 | 0 | 24.7763 | 0.4416 | 0 | 23.5573 | 0.42 | 0 | 23.4874 | 0.4188 | 0 | 26.6161 | 0.474 | 0 | 28.7076 | 0.51 | 0 | 28.0741 | 0.4992 | 0 | 27.8778 | 0.4968 | 0 | 26.6267 | 0.4752 | 0 | 23.4838 | 0.42 | 0 | 22.9343 | 0.4104 | 0 | 22.6179 | 0.4044 | 0 | 21.877 | 0.3912 | 0 | 21.6579 | 0.3876 | 0 | 21.1819 | 0.3792 | 0
15 | Иртыш-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Иртыш-2 | [5 empty] | 0.066875 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067302 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067327 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067486 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067059 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 375.7433 | 6.648 | 0.7272 | 367.2193 | 6.494 | 0.7356 | 365.4273 | 6.4608 | 0.7224 | 378.103 | 6.6812 | 0.7332 | 428.7039 | 7.5828 | 0.6768 | 486.9887 | 8.5952 | 0.7104 | 506.3773 | 8.9108 | 0.8268 | 493.0054 | 8.6732 | 0.6912 | 510.1884 | 8.9612 | 0.756 | 511.5936 | 8.9768 | 0.7932 | 509.4623 | 8.9456 | 0.8244 | 507.1616 | 8.8904 | 0.8784 | 503.9863 | 8.84 | 0.8684 | 532.322 | 9.3212 | 0.9456 | 574.8057 | 10.0324 | 1.1664 | 577.6064 | 10.0932 | 1.152 | 589.5524 | 10.3424 | 1.0992 | 599.4839 | 10.53 | 1.0764 | 584.9961 | 10.3304 | 0.888 | 564.6404 | 9.9912 | 0.8064 | 525.521 | 9.2896 | 0.7356 | 482.4652 | 8.5092 | 0.7788 | 438.1038 | 7.7352 | 0.756 | 414.0518 | 7.3136 | 0.7308
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 300.798 | 5.3232 | 0.5124 | 296.5443 | 5.2464 | 0.5096 | 297.786 | 5.2672 | 0.5088 | 304.9713 | 5.3984 | 0.4824 | 342.3697 | 6.0532 | 0.5172 | 391.1047 | 6.9048 | 0.602 | 402.7559 | 7.0876 | 0.7132 | 397.138 | 7.0148 | 0.6128 | 398.2955 | 7.0268 | 0.632 | 395.1148 | 6.9648 | 0.63 | 399.4925 | 7.0544 | 0.6368 | 394.8464 | 6.9696 | 0.6868 | 392.7508 | 6.9336 | 0.6624 | 407.0875 | 7.1844 | 0.6788 | 436.5832 | 7.6768 | 0.8364 | 442.6951 | 7.7968 | 0.7912 | 449.8469 | 7.946 | 0.7276 | 450.2907 | 7.9708 | 0.658 | 440.6842 | 7.8228 | 0.6076 | 423.6952 | 7.5224 | 0.5692 | 392.9018 | 6.9752 | 0.484 | 362.3476 | 6.4224 | 0.4744 | 336.9496 | 5.974 | 0.46 | 317.6823 | 5.6324 | 0.4496
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 676.5413 | 11.9712 | 1.2396 | 663.7636 | 11.7404 | 1.2452 | 663.2133 | 11.728 | 1.2312 | 683.0743 | 12.0796 | 1.2156 | 771.0736 | 13.636 | 1.194 | 878.0934 | 15.5 | 1.3124 | 909.1332 | 15.9984 | 1.54 | 890.1434 | 15.688 | 1.304 | 908.4839 | 15.988 | 1.388 | 906.7084 | 15.9416 | 1.4232 | 908.9547 | 16 | 1.4612 | 902.008 | 15.86 | 1.5652 | 896.7371 | 15.7736 | 1.5308 | 939.4096 | 16.5056 | 1.6244 | 1011.3889 | 17.7092 | 2.0028 | 1020.3014 | 17.89 | 1.9432 | 1039.3992 | 18.2884 | 1.8268 | 1049.7746 | 18.5008 | 1.7344 | 1025.6803 | 18.1532 | 1.4956 | 988.3357 | 17.5136 | 1.3756 | 918.4228 | 16.2648 | 1.2196 | 844.8129 | 14.9316 | 1.2532 | 775.0534 | 13.7092 | 1.216 | 731.7341 | 12.946 | 1.1804
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375 | 0.0273 | +j | 0.1375
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0049577 | +j | 0.13237 | 0.0047285 | +j | 0.12625 | 0.004685 | +j | 0.12509 | 0.0050089 | +j | 0.13373 | 0.0064319 | +j | 0.17173 | 0.0082597 | +j | 0.22053 | 0.0088804 | +j | 0.2371 | 0.0084174 | +j | 0.22474 | 0.0089954 | +j | 0.24017 | 0.0090252 | +j | 0.24097 | 0.008959 | +j | 0.2392 | 0.0088626 | +j | 0.23663 | 0.0087598 | +j | 0.23388 | 0.0097425 | +j | 0.26012 | 0.01131 | +j | 0.30198 | 0.011437 | +j | 0.30536 | 0.011977 | +j | 0.31977 | 0.012419 | +j | 0.33159 | 0.011923 | +j | 0.31834 | 0.011134 | +j | 0.29726 | 0.0096305 | +j | 0.25713 | 0.0081032 | +j | 0.21635 | 0.0066941 | +j | 0.17873 | 0.0059858 | +j | 0.15982
| Рхх= | 27.3 |  |  | Qхх= | 137.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 69.29 | [10 empty] | Uкз%(10)= | 7.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.6773 | +j | 1.0199 | 6.521 | +j | 1.0017 | 6.491 | +j | 0.99759 | 6.7133 | +j | 1.0092 | 7.6147 | +j | 1.0472 | 8.6276 | +j | 1.183 | 8.9402 | +j | 1.2806 | 8.7057 | +j | 1.2322 | 8.9943 | +j | 1.3227 | 9.0093 | +j | 1.3235 | 8.9763 | +j | 1.3187 | 8.9222 | +j | 1.3641 | 8.8711 | +j | 1.3494 | 9.352 | +j | 1.4506 | 10.0676 | +j | 1.6395 | 10.1277 | +j | 1.6159 | 10.3713 | +j | 1.5883 | 10.5667 | +j | 1.5671 | 10.3682 | +j | 1.3828 | 10.0224 | +j | 1.2988 | 9.3219 | +j | 1.2046 | 8.5434 | +j | 1.1939 | 7.765 | +j | 1.0992 | 7.3413 | +j | 1.0623
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135 | 0.0235 | +j | 0.135
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0026536 | +j | 0.079746 | 0.0025827 | +j | 0.077617 | 0.0026031 | +j | 0.078229 | 0.0027288 | +j | 0.082006 | 0.0034223 | +j | 0.10285 | 0.0044485 | +j | 0.13369 | 0.0046952 | +j | 0.1411 | 0.0045888 | +j | 0.1379 | 0.004615 | +j | 0.13869 | 0.0045246 | +j | 0.13597 | 0.0046433 | +j | 0.13954 | 0.004533 | +j | 0.13623 | 0.0044876 | +j | 0.13486 | 0.0048201 | +j | 0.14486 | 0.005518 | +j | 0.16583 | 0.0056802 | +j | 0.1707 | 0.0058981 | +j | 0.17725 | 0.0059152 | +j | 0.17777 | 0.005694 | +j | 0.17112 | 0.0052664 | +j | 0.15827 | 0.0045257 | +j | 0.13601 | 0.0038437 | +j | 0.11551 | 0.0033318 | +j | 0.10013 | 0.0029628 | +j | 0.08904
| Рхх= | 23.5 |  |  | Qхх= | 135
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 57.4 | [10 empty] | Uкз%(10)= | 6.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.3692 | +j | 0.80275 | 5.2971 | +j | 0.79462 | 5.3181 | +j | 0.79523 | 5.4472 | +j | 0.78701 | 6.1049 | +j | 0.80485 | 6.9579 | +j | 0.91069 | 7.1382 | +j | 1.0321 | 7.0661 | +j | 0.9299 | 7.0841 | +j | 0.95469 | 7.015 | +j | 0.93997 | 7.1081 | +j | 0.93154 | 7.021 | +j | 0.94623 | 6.985 | +j | 0.95086 | 7.2373 | +j | 0.99686 | 7.733 | +j | 1.1558 | 7.8502 | +j | 1.1307 | 8.0034 | +j | 1.1103 | 8.0214 | +j | 1.0448 | 7.8772 | +j | 0.94512 | 7.5768 | +j | 0.90227 | 7.027 | +j | 0.81101 | 6.4743 | +j | 0.78751 | 6.0268 | +j | 0.76313 | 5.6815 | +j | 0.75504
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 12.0464 | +j | 1.8226 | 11.8181 | +j | 1.7964 | 11.8091 | +j | 1.7928 | 12.1605 | +j | 1.7962 | 13.7197 | +j | 1.8521 | 15.5855 | +j | 2.0937 | 16.0784 | +j | 2.3127 | 15.7718 | +j | 2.1621 | 16.0784 | +j | 2.2774 | 16.0243 | +j | 2.2634 | 16.0844 | +j | 2.2502 | 15.9432 | +j | 2.3104 | 15.856 | +j | 2.3002 | 16.5894 | +j | 2.4475 | 17.8006 | +j | 2.7953 | 17.9779 | +j | 2.7466 | 18.3747 | +j | 2.6985 | 18.5881 | +j | 2.6119 | 18.2454 | +j | 2.328 | 17.5992 | +j | 2.201 | 16.349 | +j | 2.0156 | 15.0177 | +j | 1.9814 | 13.7918 | +j | 1.8624 | 13.0227 | +j | 1.8174
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.1513 |  |  | 0.152 |  |  | 0.15182 |  |  | 0.14771 |  |  | 0.13499 |  |  | 0.13434 |  |  | 0.14384 |  |  | 0.13709 |  |  | 0.14164 |  |  | 0.14125 |  |  | 0.1399 |  |  | 0.14491 |  |  | 0.14507 |  |  | 0.14753 |  |  | 0.15703 |  |  | 0.15277 |  |  | 0.14686 |  |  | 0.14051 |  |  | 0.12759 |  |  | 0.12506 |  |  | 0.12329 |  |  | 0.13193 |  |  | 0.13503 |  |  | 0.13955
время московское
| самарово | РПН 1Т | U-110 1Т | U-10 1Т | РПН 2Т | U-110 2Т | U-10 2Т | В-110 1Т |  | В-10 1Т |  | В-110 2Т |  | В-10 2Т |  | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | РП-30-1 |  | РП-30-2 |  | РП-31-1 |  | РП-31-2 |  | ТП-311-1 |  | ТП-311-2 |  | Авангард-1 |  | Авангард-2 |  | ТП-306-1 |  | ТП-306-2 |  | РП-32 резерв-1 |  | РП-32 резерв-2 |  | РП-32-1 |  | РП-32-2 |  | иртыш-1 |  | иртыш-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## ПС 110-10 МДФ
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «МДФ»
[38 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 60.8897 | 1.0149 | 0.4124 | 60.0319 | 0.99974 | 0.4088 | 59.7396 | 1.0051 | 0.409 | 59.0781 | 0.99314 | 0.4066 | 63.5601 | 1.0769 | 0.4162 | 65.3328 | 1.1121 | 0.4142 | 80.362 | 1.2447 | 0.7626 | 96.7874 | 1.3927 | 1.073 | 87.0386 | 1.2993 | 0.9008 | 68.1958 | 1.1351 | 0.496 | 63.1163 | 1.0733 | 0.403 | 72.5019 | 1.1787 | 0.5874
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 115 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 112 |  |  | 115 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 116
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 95.0678 | 1.674 | 0.3512 | 97.123 | 1.7116 | 0.352 | 97.3305 | 1.7312 | 0.3588 | 100.7451 | 1.7928 | 0.3672 | 105.7705 | 1.8872 | 0.3604 | 108.8632 | 1.94 | 0.3832 | 106.8517 | 1.8968 | 0.4116 | 104.1224 | 1.8564 | 0.362 | 102.6963 | 1.83 | 0.362 | 102.5583 | 1.8116 | 0.4344 | 93.355 | 1.6672 | 0.31 | 101.9908 | 1.7936 | 0.464
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 155.9576 | 2.689 | 0.7636 | 157.1549 | 2.7114 | 0.7608 | 157.07 | 2.7364 | 0.7678 | 159.8232 | 2.786 | 0.7738 | 169.3306 | 2.9642 | 0.7766 | 174.1961 | 3.0522 | 0.7974 | 187.2137 | 3.1416 | 1.1742 | 200.9098 | 3.2492 | 1.435 | 189.7349 | 3.1294 | 1.2628 | 170.7541 | 2.9468 | 0.9304 | 156.4713 | 2.7406 | 0.713 | 174.4927 | 2.9724 | 1.0514
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(10)= | 0.95757 |  | tgФ(10)= | 0.30096
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 45.9379 | 0.786 | 0.2556 | 44.9882 | 0.7692 | 0.252 | 45.3045 | 0.7746 | 0.2538 | 44.6293 | 0.7626 | 0.2514 | 49.144 | 0.8448 | 0.261 | 50.1071 | 0.864 | 0.2574 | 46.07 | 0.795 | 0.2346 | 44.8789 | 0.7782 | 0.2154 | 45.6982 | 0.792 | 0.2208 | 45.5461 | 0.7878 | 0.2256 | 45.6243 | 0.7884 | 0.2286 | 44.7414 | 0.7722 | 0.2274
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 14.336 | 0.2048 | 0.1568 | 14.4067 | 0.2064 | 0.1568 | 14.3531 | 0.2064 | 0.1552 | 14.3531 | 0.2064 | 0.1552 | 14.4242 | 0.208 | 0.1552 | 15.1971 | 0.224 | 0.1568 | 37.6931 | 0.4256 | 0.528 | 57.8689 | 0.5904 | 0.8576 | 46.3648 | 0.4832 | 0.68 | 23.4213 | 0.3232 | 0.2704 | 17.4377 | 0.2608 | 0.1744 | 29.1905 | 0.3824 | 0.36
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 15.3031 | 0.2676 | 0.0648 | 15.1087 | 0.264 | 0.0648 | 15.1577 | 0.264 | 0.0684 | 16.5549 | 0.2868 | 0.0804 | 15.9014 | 0.2772 | 0.0708 | 15.0255 | 0.2592 | 0.0768 | 16.1008 | 0.2688 | 0.108 | 15.1164 | 0.2616 | 0.0744 | 15.5454 | 0.2664 | 0.0852 | 20.025 | 0.3168 | 0.1716 | 13.0058 | 0.2268 | 0.0576 | 22.376 | 0.342 | 0.2124
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 75.0281 | 1.3284 | 0.24 | 77.3058 | 1.3696 | 0.2424 | 78.394 | 1.3892 | 0.244 | 80.5002 | 1.428 | 0.242 | 86.1414 | 1.5304 | 0.2448 | 90.2772 | 1.6028 | 0.2632 | 87.3136 | 1.5484 | 0.2652 | 85.5511 | 1.5184 | 0.2524 | 83.7284 | 1.4872 | 0.24 | 79.9313 | 1.42 | 0.2276 | 76.8405 | 1.3656 | 0.2156 | 77.4624 | 1.3768 | 0.2164
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 4.9871 | 0.0768 | 0.0464 | 4.9417 | 0.0768 | 0.0448 | 4.9871 | 0.0768 | 0.0464 | 4.9417 | 0.0768 | 0.0448 | 5.0187 | 0.0784 | 0.0448 | 4.8975 | 0.0768 | 0.0432 | 4.8521 | 0.0784 | 0.0384 | 4.6149 | 0.0752 | 0.0352 | 4.6533 | 0.0752 | 0.0368 | 4.5345 | 0.0736 | 0.0352 | 4.5735 | 0.0736 | 0.0368 | 4.5345 | 0.0736 | 0.0352
| ТСН-1 | [5 empty] | 34.888 | 0.024143 |  | 34.8883 | 0.024143 |  | 34.8887 | 0.024143 |  | 34.8892 | 0.024143 |  | 34.8896 | 0.024144 |  | 34.8902 | 0.024144 |  | 34.8906 | 0.024144 |  | 34.8908 | 0.024144 |  | 34.8913 | 0.024145 |  | 34.8915 | 0.024145 |  | 34.8919 | 0.024145 |  | 34.8923 | 0.024146
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.7592 | 0.0012174 |  | 1.7592 | 0.0012174 |  | 1.7592 | 0.0012174 |  | 1.7592 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012174 |  | 1.7593 | 0.0012175 |  | 1.7593 | 0.0012175
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 60.2739 | 0.9908 | 0.4124 | 59.3949 | 0.9756 | 0.4088 | 59.6576 | 0.981 | 0.409 | 58.9823 | 0.969 | 0.4066 | 63.5682 | 1.0528 | 0.4162 | 65.3042 | 1.088 | 0.4142 | 83.7631 | 1.2206 | 0.7626 | 102.7478 | 1.3686 | 1.073 | 92.063 | 1.2752 | 0.9008 | 68.9674 | 1.111 | 0.496 | 63.062 | 1.0492 | 0.403 | 73.9318 | 1.1546 | 0.5874
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 95.3184 | 1.6728 | 0.3512 | 97.3562 | 1.7104 | 0.352 | 98.5388 | 1.73 | 0.3588 | 101.9969 | 1.7916 | 0.3672 | 107.0615 | 1.886 | 0.3604 | 110.2002 | 1.9388 | 0.3832 | 108.2665 | 1.8956 | 0.4116 | 105.2823 | 1.8552 | 0.362 | 103.927 | 1.8288 | 0.362 | 104.4908 | 1.8104 | 0.4344 | 94.4198 | 1.666 | 0.31 | 104.3728 | 1.7924 | 0.464
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 155.5923 | 2.6636 | 0.7636 | 156.7511 | 2.686 | 0.7608 | 158.1964 | 2.711 | 0.7678 | 160.9792 | 2.7606 | 0.7738 | 170.6298 | 2.9388 | 0.7766 | 175.5044 | 3.0268 | 0.7974 | 192.0296 | 3.1162 | 1.1742 | 208.0301 | 3.2238 | 1.435 | 195.99 | 3.104 | 1.2628 | 173.4582 | 2.9214 | 0.9304 | 157.4819 | 2.7152 | 0.713 | 178.3047 | 2.947 | 1.0514
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00023043 | +j | 0.0050408 | 0.00022399 | +j | 0.0048997 | 0.0002261 | +j | 0.0049459 | 0.00022112 | +j | 0.004837 | 0.00025594 | +j | 0.0055987 | 0.00027042 | +j | 0.0059154 | 0.00040914 | +j | 0.00895 | 0.00059348 | +j | 0.012982 | 0.00047995 | +j | 0.010499 | 0.00029464 | +j | 0.0064452 | 0.00025238 | +j | 0.0055208 | 0.00033302 | +j | 0.0072848
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.0422 | +j | 0.59044 | 1.027 | +j | 0.5867 | 1.0324 | +j | 0.58695 | 1.0204 | +j | 0.58444 | 1.1042 | +j | 0.5948 | 1.1394 | +j | 0.59312 | 1.2722 | +j | 0.94455 | 1.4203 | +j | 1.259 | 1.3268 | +j | 1.0843 | 1.1624 | +j | 0.67545 | 1.1006 | +j | 0.58152 | 1.2061 | +j | 0.76768
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00056173 | +j | 0.012288 | 0.00058628 | +j | 0.012825 | 0.00060016 | +j | 0.013129 | 0.00064301 | +j | 0.014066 | 0.00070876 | +j | 0.015504 | 0.00075082 | +j | 0.016424 | 0.00072333 | +j | 0.015823 | 0.00068685 | +j | 0.015025 | 0.00066816 | +j | 0.014616 | 0.00066637 | +j | 0.014577 | 0.00055214 | +j | 0.012078 | 0.00065901 | +j | 0.014416
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.7016 | +j | 0.53649 | 1.7392 | +j | 0.53782 | 1.7588 | +j | 0.54493 | 1.8205 | +j | 0.55427 | 1.9149 | +j | 0.5489 | 1.9678 | +j | 0.57262 | 1.9245 | +j | 0.60042 | 1.8841 | +j | 0.55002 | 1.8577 | +j | 0.54962 | 1.8393 | +j | 0.62198 | 1.6948 | +j | 0.49508 | 1.8213 | +j | 0.65142
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 2.7438 | +j | 1.1269 | 2.7662 | +j | 1.1245 | 2.7912 | +j | 1.1319 | 2.8408 | +j | 1.1387 | 3.0191 | +j | 1.1437 | 3.1072 | +j | 1.1657 | 3.1967 | +j | 1.545 | 3.3044 | +j | 1.809 | 3.1845 | +j | 1.6339 | 3.0017 | +j | 1.2974 | 2.7954 | +j | 1.0766 | 3.0274 | +j | 1.4191
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.41073 |  |  | 0.40653 |  |  | 0.40552 |  |  | 0.40084 |  |  | 0.37882 |  |  | 0.37518 |  |  | 0.4833 |  |  | 0.54745 |  |  | 0.51308 |  |  | 0.43223 |  |  | 0.38514 |  |  | 0.46876
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 79.7228 | 1.2677 | 0.7 | 80.2456 | 1.2831 | 0.6916 | 81.9989 | 1.3159 | 0.6978 | 66.6432 | 1.1275 | 0.4406 | 68.1694 | 1.1623 | 0.427 | 66.5888 | 1.1359 | 0.4156 | 65.4941 | 1.1167 | 0.4102 | 65.9364 | 1.1229 | 0.4166 | 67.3244 | 1.1499 | 0.4162 | 66.0478 | 1.1295 | 0.4044 | 63.9799 | 1.0887 | 0.4066 | 61.8331 | 1.0489 | 0.4016 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 104.4777 | 1.8324 | 0.494 | 105.06 | 1.8596 | 0.4288 | 110.6997 | 1.9456 | 0.426 | 107.7403 | 1.9048 | 0.3596 | 108.066 | 1.9132 | 0.3464 | 108.4028 | 1.9176 | 0.356 | 109.84 | 1.9436 | 0.3576 | 105.3339 | 1.8624 | 0.3508 | 103.1936 | 1.8232 | 0.3508 | 101.554 | 1.7968 | 0.3316 | 103.4861 | 1.83 | 0.3432 | 102.9522 | 1.82 | 0.3444 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 184.2005 | 3.1002 | 1.194 | 185.3055 | 3.1428 | 1.1204 | 192.6986 | 3.2616 | 1.1238 | 174.3835 | 3.0324 | 0.8002 | 176.2354 | 3.0756 | 0.7734 | 174.9916 | 3.0536 | 0.7716 | 175.3341 | 3.0604 | 0.7678 | 171.2703 | 2.9854 | 0.7674 | 170.518 | 2.9732 | 0.767 | 167.6017 | 2.9264 | 0.736 | 167.4659 | 2.9188 | 0.7498 | 164.7853 | 2.869 | 0.746
1000
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 44.2074 | 0.762 | 0.228 | 46.3166 | 0.7998 | 0.234 | 48.1779 | 0.831 | 0.2466 | 50.9567 | 0.8778 | 0.2646 | 53.6919 | 0.927 | 0.2718 | 52.4367 | 0.9054 | 0.2652 | 51.3282 | 0.8862 | 0.2598 | 51.8194 | 0.894 | 0.2646 | 53.2786 | 0.921 | 0.2658 | 52.0325 | 0.9006 | 0.2556 | 49.8643 | 0.8598 | 0.2562 | 47.5554 | 0.8184 | 0.2496
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 37.4795 | 0.4816 | 0.472 | 36.0314 | 0.4592 | 0.4576 | 35.8447 | 0.4608 | 0.4512 | 15.9033 | 0.2256 | 0.176 | 14.5672 | 0.2112 | 0.1552 | 14.1943 | 0.2064 | 0.1504 | 14.1943 | 0.2064 | 0.1504 | 14.1754 | 0.2048 | 0.152 | 14.1225 | 0.2048 | 0.1504 | 14.0701 | 0.2048 | 0.1488 | 14.1225 | 0.2048 | 0.1504 | 14.2469 | 0.2064 | 0.152
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 24.4055 | 0.3708 | 0.2352 | 19.6273 | 0.3144 | 0.1608 | 18.6571 | 0.306 | 0.138 | 13.8813 | 0.2412 | 0.0648 | 13.2203 | 0.2292 | 0.0636 | 13.9854 | 0.24 | 0.0756 | 14.3482 | 0.2472 | 0.0744 | 14.6868 | 0.2532 | 0.0756 | 14.5784 | 0.2508 | 0.0768 | 14.4474 | 0.2532 | 0.0588 | 15.5825 | 0.2736 | 0.0612 | 16.183 | 0.2844 | 0.0624
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 77.9722 | 1.3852 | 0.222 | 82.6414 | 1.4688 | 0.2312 | 87.8958 | 1.5616 | 0.2496 | 89.3606 | 1.5872 | 0.2564 | 90.1883 | 1.6044 | 0.2428 | 89.9046 | 1.5996 | 0.2404 | 90.8731 | 1.6168 | 0.2432 | 85.9134 | 1.528 | 0.2336 | 83.9834 | 1.4928 | 0.234 | 82.3918 | 1.464 | 0.2328 | 83.1471 | 1.4768 | 0.2388 | 82.0205 | 1.456 | 0.2404
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 4.6533 | 0.0752 | 0.0368 | 4.6533 | 0.0752 | 0.0368 | 4.7724 | 0.0768 | 0.0384 | 4.693 | 0.0752 | 0.0384 | 4.8919 | 0.0784 | 0.04 | 4.8128 | 0.0768 | 0.04 | 4.8919 | 0.0784 | 0.04 | 5.0117 | 0.08 | 0.0416 | 4.8919 | 0.0784 | 0.04 | 4.8919 | 0.0784 | 0.04 | 4.9752 | 0.0784 | 0.0432 | 4.9329 | 0.0784 | 0.0416
| ТСН-1 | [5 empty] | 34.8923 | 0.024146 |  | 34.8929 | 0.024146 |  | 34.8934 | 0.024146 |  | 34.8938 | 0.024147 |  | 34.8941 | 0.024147 |  | 34.8944 | 0.024147 |  | 34.8948 | 0.024147 |  | 34.8951 | 0.024147 |  | 34.8955 | 0.024148 |  | 34.8958 | 0.024148 |  | 34.8962 | 0.024148 |  | 34.8965 | 0.024148
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.7593 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7594 | 0.0012175 |  | 1.7595 | 0.0012175 |  | 1.7595 | 0.0012175 |  | 1.7595 | 0.0012175 |  | 1.7595 | 0.0012176 |  | 1.7595 | 0.0012176
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 81.6869 | 1.2436 | 0.7 | 82.348 | 1.259 | 0.6916 | 84.0226 | 1.2918 | 0.6978 | 66.86 | 1.1034 | 0.4406 | 68.2591 | 1.1382 | 0.427 | 66.631 | 1.1118 | 0.4156 | 65.5225 | 1.0926 | 0.4102 | 65.9948 | 1.0988 | 0.4166 | 67.4011 | 1.1258 | 0.4162 | 66.1026 | 1.1054 | 0.4044 | 63.9869 | 1.0646 | 0.4066 | 61.8022 | 1.0248 | 0.4016
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 107.031 | 1.8312 | 0.494 | 106.922 | 1.8584 | 0.4288 | 111.3253 | 1.9444 | 0.426 | 107.935 | 1.9036 | 0.3596 | 108.3005 | 1.912 | 0.3464 | 108.7028 | 1.9164 | 0.356 | 110.1132 | 1.9424 | 0.3576 | 105.6118 | 1.8612 | 0.3508 | 103.4537 | 1.822 | 0.3508 | 101.7311 | 1.7956 | 0.3316 | 103.7049 | 1.8288 | 0.3432 | 103.1365 | 1.8188 | 0.3444
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 188.7179 | 3.0748 | 1.194 | 189.27 | 3.1174 | 1.1204 | 195.3479 | 3.2362 | 1.1238 | 174.795 | 3.007 | 0.8002 | 176.5596 | 3.0502 | 0.7734 | 175.3338 | 3.0282 | 0.7716 | 175.6357 | 3.035 | 0.7678 | 171.6066 | 2.96 | 0.7674 | 170.8548 | 2.9478 | 0.767 | 167.8337 | 2.901 | 0.736 | 167.6918 | 2.8934 | 0.7498 | 164.9387 | 2.8436 | 0.746
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00040266 | +j | 0.0088082 | 0.00040796 | +j | 0.0089241 | 0.00042598 | +j | 0.0093183 | 0.00028137 | +j | 0.0061551 | 0.00029441 | +j | 0.0064402 | 0.00028091 | +j | 0.006145 | 0.00027175 | +j | 0.0059446 | 0.00027544 | +j | 0.0060252 | 0.00028716 | +j | 0.0062815 | 0.00027637 | +j | 0.0060456 | 0.00025933 | +j | 0.0056729 | 0.00024222 | +j | 0.0052986
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.2951 | +j | 0.88181 | 1.3106 | +j | 0.87352 | 1.3434 | +j | 0.88012 | 1.1548 | +j | 0.61976 | 1.1896 | +j | 0.60644 | 1.1632 | +j | 0.59475 | 1.144 | +j | 0.58914 | 1.1502 | +j | 0.59563 | 1.1772 | +j | 0.59548 | 1.1568 | +j | 0.58345 | 1.116 | +j | 0.58527 | 1.0762 | +j | 0.5799
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00069154 | +j | 0.015128 | 0.00069927 | +j | 0.015297 | 0.00076165 | +j | 0.016661 | 0.00072147 | +j | 0.015782 | 0.00072584 | +j | 0.015878 | 0.00073037 | +j | 0.015977 | 0.00074986 | +j | 0.016403 | 0.0006896 | +j | 0.015085 | 0.00066186 | +j | 0.014478 | 0.00064099 | +j | 0.014022 | 0.00066562 | +j | 0.01456 | 0.00065877 | +j | 0.014411
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.8601 | +j | 0.68213 | 1.8873 | +j | 0.6171 | 1.9734 | +j | 0.61566 | 1.9325 | +j | 0.54838 | 1.9409 | +j | 0.53528 | 1.9453 | +j | 0.54498 | 1.9714 | +j | 0.547 | 1.8901 | +j | 0.53888 | 1.8509 | +j | 0.53828 | 1.8245 | +j | 0.51862 | 1.8577 | +j | 0.53076 | 1.8477 | +j | 0.53181
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 3.1553 | +j | 1.5639 | 3.1979 | +j | 1.4906 | 3.3168 | +j | 1.4958 | 3.0874 | +j | 1.1681 | 3.1306 | +j | 1.1417 | 3.1086 | +j | 1.1397 | 3.1154 | +j | 1.1361 | 3.0403 | +j | 1.1345 | 3.0281 | +j | 1.1338 | 2.9813 | +j | 1.1021 | 2.9737 | +j | 1.116 | 2.9239 | +j | 1.1117
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.49566 |  |  | 0.46613 |  |  | 0.45098 |  |  | 0.37836 |  |  | 0.3647 |  |  | 0.36664 |  |  | 0.36469 |  |  | 0.37315 |  |  | 0.37441 |  |  | 0.36966 |  |  | 0.3753 |  |  | 0.38022
время московское

## ПС 110-35-10 ЮМАС
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ЮМАС»
[38 empty] | Дата: | 2018-12-29
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 10.6934 | 0.6475 | 0.15582 | 10.111 | 0.61278 | 0.14504 | 10.9922 | 0.66794 | 0.15008 | 10.9857 | 0.66864 | 0.14504 | 11.2522 | 0.68474 | 0.1491 | 11.9995 | 0.73276 | 0.14686 | 12.6036 | 0.77014 | 0.15176 | 11.7274 | 0.7203 | 0.09338 | 9.988 | 0.61432 | 0.056 | 9.7764 | 0.60186 | 0.06622 | 10.0973 | 0.62174 | 0.0819 | 10.2495 | 0.6307 | 0.08624
[5 empty] | 10 кВ |  | 328.769 | 5.8573 | 1.1652 | 322.3551 | 5.7968 | 1.158 | 330.2208 | 5.8861 | 1.1555 | 338.2129 | 6.0313 | 1.1694 | 366.9002 | 6.5552 | 1.2033 | 388.1665 | 6.9371 | 1.2624 | 380.7668 | 6.8137 | 1.1887 | 384.4813 | 6.8362 | 1.0579 | 378.1353 | 6.7202 | 1.0607 | 368.9192 | 6.5583 | 1.0228 | 366.1201 | 6.5103 | 1.0037 | 359.0002 | 6.3792 | 1.0129
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.8 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8 |  |  | 35.9 |  |  | 35.9
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | 122 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 20.3589 | 1.246 | 0.23492 | 20.5941 | 1.2606 | 0.23674 | 20.7972 | 1.2733 | 0.23744 | 21.1665 | 1.2968 | 0.23674 | 21.9238 | 1.3441 | 0.2401 | 23.253 | 1.4274 | 0.2443 | 22.0806 | 1.3559 | 0.22946 | 21.6965 | 1.3244 | 0.20384 | 21.4309 | 1.3047 | 0.19992 | 21.1284 | 1.289 | 0.20328 | 20.9379 | 1.2806 | 0.20426 | 20.5652 | 1.2572 | 0.20426
[5 empty] | 10 кВ |  | 324.9339 | 5.8075 | 1.0542 | 321.1223 | 5.7945 | 1.0492 | 330.8778 | 5.9177 | 1.0514 | 339.5378 | 6.0749 | 1.0658 | 366.6159 | 6.5715 | 1.0794 | 378.9737 | 6.7999 | 1.073 | 366.5786 | 6.5771 | 1.0404 | 369.9882 | 6.5947 | 0.9072 | 364.7815 | 6.5019 | 0.8944 | 362.7293 | 6.4641 | 0.8982 | 362.8659 | 6.4693 | 0.8784 | 361.9282 | 6.4491 | 0.9014
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.7 |  |  | 35.6 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 31.0523 | 1.8935 | 0.39074 | 30.705 | 1.8733 | 0.38178 | 31.7894 | 1.9412 | 0.38752 | 32.1522 | 1.9655 | 0.38178 | 33.176 | 2.0289 | 0.3892 | 35.2525 | 2.1602 | 0.39116 | 34.6842 | 2.126 | 0.38122 | 33.4239 | 2.0447 | 0.29722 | 31.4189 | 1.919 | 0.25592 | 30.9048 | 1.8908 | 0.2695 | 31.0352 | 1.9023 | 0.28616 | 30.8148 | 1.8879 | 0.2905
[5 empty] | 10 кВ |  | 653.7029 | 11.6648 | 2.2194 | 643.4775 | 11.5913 | 2.2072 | 661.0986 | 11.8038 | 2.2069 | 677.7507 | 12.1062 | 2.2352 | 733.5161 | 13.1267 | 2.2827 | 767.1402 | 13.737 | 2.3354 | 747.3453 | 13.3908 | 2.2291 | 754.4695 | 13.4309 | 1.9651 | 742.9168 | 13.2221 | 1.9551 | 731.6485 | 13.0224 | 1.921 | 728.986 | 12.9796 | 1.8821 | 720.9284 | 12.8283 | 1.9143
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(35)= | 0.98496 |  | tgФ(35)= | 0.17543
cosФ(10)= | 0.98659 |  | tgФ(10)= | 0.16545
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 10.6934 | 0.6475 | 0.15582 | 10.111 | 0.61278 | 0.14504 | 10.9922 | 0.66794 | 0.15008 | 10.9857 | 0.66864 | 0.14504 | 11.2522 | 0.68474 | 0.1491 | 11.9995 | 0.73276 | 0.14686 | 12.6036 | 0.77014 | 0.15176 | 11.7274 | 0.7203 | 0.09338 | 9.988 | 0.61432 | 0.056 | 9.7764 | 0.60186 | 0.06622 | 10.0973 | 0.62174 | 0.0819 | 10.2495 | 0.6307 | 0.08624
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 20.3589 | 1.246 | 0.23492 | 20.5941 | 1.2606 | 0.23674 | 20.7972 | 1.2733 | 0.23744 | 21.1665 | 1.2968 | 0.23674 | 75.1674 | 1.3441 | 0.2401 | 23.253 | 1.4274 | 0.2443 | 22.0806 | 1.3559 | 0.22946 | 21.6965 | 1.3244 | 0.20384 | 21.4309 | 1.3047 | 0.19992 | 21.1284 | 1.289 | 0.20328 | 20.9379 | 1.2806 | 0.20426 | 20.5652 | 1.2572 | 0.20426
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 10.6934 | 0.6475 | 0.15582 | 10.111 | 0.61278 | 0.14504 | 10.9922 | 0.66794 | 0.15008 | 10.9857 | 0.66864 | 0.14504 | 38.5789 | 0.68474 | 0.1491 | 11.9995 | 0.73276 | 0.14686 | 12.6036 | 0.77014 | 0.15176 | 11.7274 | 0.7203 | 0.09338 | 9.988 | 0.61432 | 0.056 | 9.7764 | 0.60186 | 0.06622 | 10.0973 | 0.62174 | 0.0819 | 10.2495 | 0.6307 | 0.08624
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 20.3589 | 1.246 | 0.23492 | 20.5941 | 1.2606 | 0.23674 | 20.7972 | 1.2733 | 0.23744 | 21.1665 | 1.2968 | 0.23674 | 75.1674 | 1.3441 | 0.2401 | 23.253 | 1.4274 | 0.2443 | 22.0806 | 1.3559 | 0.22946 | 21.6965 | 1.3244 | 0.20384 | 21.4309 | 1.3047 | 0.19992 | 21.1284 | 1.289 | 0.20328 | 20.9379 | 1.2806 | 0.20426 | 20.5652 | 1.2572 | 0.20426
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 31.0523 | 1.8935 | 0.39074 | 30.705 | 1.8733 | 0.38178 | 31.7894 | 1.9412 | 0.38752 | 32.1522 | 1.9655 | 0.38178 | 113.7463 | 2.0289 | 0.3892 | 35.2525 | 2.1602 | 0.39116 | 34.6842 | 2.126 | 0.38122 | 33.4239 | 2.0447 | 0.29722 | 31.4189 | 1.919 | 0.25592 | 30.9048 | 1.8908 | 0.2695 | 31.0352 | 1.9023 | 0.28616 | 30.8148 | 1.8879 | 0.2905
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 2.0101 | 0.0332 | 0.0152 | 2.0491 | 0.034 | 0.016 | 2.1086 | 0.0348 | 0.016 | 2.2987 | 0.0384 | 0.0164 | 2.3969 | 0.0408 | 0.0152 | 2.2219 | 0.038 | 0.0136 | 2.2495 | 0.0376 | 0.016 | 2.1514 | 0.0368 | 0.012 | 2.1022 | 0.036 | 0.0116 | 2.1167 | 0.0364 | 0.0112 | 1.9621 | 0.0332 | 0.012 | 1.8918 | 0.032 | 0.0116
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 68.5706 | 1.2318 | 0.1848 | 67.6746 | 1.227 | 0.186 | 68.775 | 1.236 | 0.1818 | 68.6531 | 1.2342 | 0.1788 | 71.7364 | 1.2906 | 0.18 | 73.5733 | 1.3242 | 0.1806 | 70.8518 | 1.2786 | 0.147 | 69.653 | 1.248 | 0.114 | 66.9271 | 1.1988 | 0.1134 | 67.7602 | 1.2138 | 0.114 | 67.4173 | 1.2072 | 0.1182 | 66.4284 | 1.1892 | 0.1194
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.9192 | 0.0321 | 0.0136 | 1.876 | 0.0316 | 0.0136 | 1.8823 | 0.0315 | 0.0133 | 2.1953 | 0.0377 | 0.013 | 2.7259 | 0.0456 | 0.0193 | 3.1163 | 0.0519 | 0.0226 | 3.1108 | 0.0525 | 0.0209 | 2.8142 | 0.0488 | 0.0135 | 2.7082 | 0.0472 | 0.0121 | 2.5997 | 0.0451 | 0.0124 | 2.4901 | 0.0433 | 0.0115 | 2.4584 | 0.0426 | 0.0119
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 56.3345 | 1.0012 | 0.2116 | 55.9996 | 1.0048 | 0.212 | 56.5885 | 1.006 | 0.2112 | 59.0965 | 1.0496 | 0.2252 | 63.5044 | 1.1308 | 0.228 | 65.7253 | 1.1692 | 0.2416 | 63.9129 | 1.13 | 0.2664 | 63.2069 | 1.1128 | 0.2344 | 61.561 | 1.0848 | 0.2236 | 59.6632 | 1.05 | 0.2232 | 58.8358 | 1.0368 | 0.2136 | 57.9896 | 1.0184 | 0.2268
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 96.4954 | 1.7208 | 0.3336 | 92.388 | 1.662 | 0.3288 | 98.2347 | 1.7532 | 0.3324 | 100.7627 | 1.7988 | 0.3384 | 111.0198 | 1.986 | 0.3504 | 121.6663 | 2.1756 | 0.3888 | 118.8784 | 2.1288 | 0.3624 | 124.6283 | 2.214 | 0.3552 | 122.0166 | 2.1648 | 0.3648 | 115.4503 | 2.0508 | 0.33 | 113.8964 | 2.0244 | 0.318 | 111.0983 | 1.974 | 0.3144
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 103.262 | 1.8312 | 0.4064 | 102.1888 | 1.8304 | 0.4016 | 102.4644 | 1.8176 | 0.4008 | 105.0095 | 1.8656 | 0.3976 | 115.3312 | 2.0544 | 0.4104 | 121.6924 | 2.1712 | 0.4152 | 121.7396 | 2.1792 | 0.376 | 121.9199 | 2.1688 | 0.3288 | 122.6768 | 2.1816 | 0.3352 | 121.1995 | 2.1552 | 0.332 | 121.3618 | 2.1584 | 0.3304 | 119.0192 | 2.116 | 0.3288
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 32.0009 | 0.5706 | 0.111 | 32.412 | 0.5838 | 0.1116 | 33.0005 | 0.5892 | 0.1104 | 33.5261 | 0.5988 | 0.111 | 36.4531 | 0.6528 | 0.111 | 36.7407 | 0.6582 | 0.1104 | 33.9574 | 0.6072 | 0.1086 | 33.3064 | 0.5904 | 0.1026 | 32.6424 | 0.579 | 0.0984 | 34.413 | 0.6108 | 0.1014 | 33.5359 | 0.5952 | 0.099 | 33.1307 | 0.5874 | 0.1014
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 58.5533 | 1.046 | 0.1928 | 57.0548 | 1.0288 | 0.1904 | 57.5589 | 1.028 | 0.1908 | 58.6555 | 1.0484 | 0.19 | 62.1594 | 1.1112 | 0.2004 | 63.3855 | 1.1348 | 0.1948 | 60.738 | 1.0864 | 0.1924 | 58.8655 | 1.0496 | 0.1416 | 57.9477 | 1.034 | 0.1336 | 56.6941 | 1.0112 | 0.134 | 57.3126 | 1.022 | 0.1372 | 57.6639 | 1.028 | 0.14
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 10.3189 | 0.1854 | 0.0276 | 10.0698 | 0.1824 | 0.0288 | 10.2304 | 0.1842 | 0.0246 | 10.1983 | 0.183 | 0.0288 | 10.1367 | 0.1824 | 0.0252 | 10.5273 | 0.1902 | 0.0198 | 11.3283 | 0.204 | 0.027 | 12.3056 | 0.2196 | 0.0282 | 12.6439 | 0.2238 | 0.0408 | 12.2373 | 0.2154 | 0.0456 | 11.6026 | 0.207 | 0.027 | 12.2022 | 0.2178 | 0.0276
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 122.7214 | 2.19 | 0.4164 | 121.4872 | 2.1888 | 0.4152 | 126.1989 | 2.2536 | 0.42 | 130.8011 | 2.3364 | 0.432 | 140.5253 | 2.5152 | 0.4356 | 145.0516 | 2.598 | 0.4392 | 141.805 | 2.5392 | 0.4332 | 141.0356 | 2.5092 | 0.378 | 139.9771 | 2.4912 | 0.3696 | 139.8354 | 2.4888 | 0.3684 | 140.6175 | 2.5032 | 0.3672 | 139.0776 | 2.4732 | 0.3804
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 100.9078 | 1.8072 | 0.3064 | 99.6687 | 1.8024 | 0.3032 | 103.4634 | 1.8544 | 0.3056 | 105.9271 | 1.9 | 0.304 | 116.9245 | 2.1016 | 0.3072 | 122.8663 | 2.2104 | 0.3088 | 118.3707 | 2.132 | 0.2792 | 124.0784 | 2.2176 | 0.2568 | 121.1768 | 2.1656 | 0.252 | 119.1688 | 2.1296 | 0.2488 | 119.3844 | 2.1336 | 0.248 | 119.4545 | 2.1344 | 0.252
| ТСН-1 | [5 empty] | 8.6705 | 0.0070157 |  | 1.4451 | 0.0070159 |  | 0.86705 | 0.0070161 |  | 0.86705 | 0.0070163 |  | 1.4451 | 0.0070165 |  | 0.86705 | 0.0070166 |  | 0.86705 | 0.0070168 |  | 0.86705 | 0.007017 |  | 0.86705 | 0.0070162 |  | 0.86705 | 0.0070173 |  | 0.86705 | 0.0070175 |  | 0.86705 | 0.0070177
| ТСН-2 | [5 empty] | 7.2254 | 0.0083189 |  | 8.6705 | 0.0083192 |  | 5.7803 | 0.0083194 |  | 5.2023 | 0.0083196 |  | 7.8035 | 0.0083198 |  | 4.3353 | 0.00832 |  | 2.6012 | 0.0083203 |  | 2.8902 | 0.0083205 |  | 5.2023 | 0.0083207 |  | 2.6012 | 0.0083209 |  | 3.4682 | 0.0083211 |  | 3.4682 | 0.0083213
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 328.5918 | 5.8503 | 1.1652 | 322.1763 | 5.7898 | 1.158 | 330.0535 | 5.8791 | 1.1555 | 338.0158 | 6.0243 | 1.1694 | 366.7145 | 6.5482 | 1.2033 | 387.9955 | 6.9301 | 1.2624 | 380.743 | 6.8067 | 1.1887 | 384.3736 | 6.8292 | 1.0579 | 377.9918 | 6.7132 | 1.0607 | 368.7896 | 6.5513 | 1.0228 | 365.9635 | 6.5033 | 1.0037 | 358.8856 | 6.3722 | 1.0129
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 324.5023 | 5.7992 | 1.0542 | 320.6924 | 5.7862 | 1.0492 | 330.452 | 5.9094 | 1.0514 | 339.1082 | 6.0666 | 1.0658 | 366.1989 | 6.5632 | 1.0794 | 378.5714 | 6.7916 | 1.073 | 366.1994 | 6.5688 | 1.0404 | 369.5916 | 6.5864 | 0.9072 | 364.3879 | 6.4936 | 0.8944 | 362.3486 | 6.4558 | 0.8982 | 362.4529 | 6.461 | 0.8784 | 361.5289 | 6.4408 | 0.9014
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 653.0941 | 11.6495 | 2.2194 | 642.8687 | 11.576 | 2.2072 | 660.5056 | 11.7885 | 2.2069 | 677.124 | 12.0909 | 2.2352 | 732.9135 | 13.1114 | 2.2827 | 766.5669 | 13.7217 | 2.3354 | 746.9423 | 13.3755 | 2.2291 | 753.9652 | 13.4156 | 1.9651 | 742.3797 | 13.2068 | 1.9551 | 731.1382 | 13.0071 | 1.921 | 728.4165 | 12.9643 | 1.8821 | 720.4145 | 12.813 | 1.9143
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.020985 | +j | 0.13846 | 0.020552 | +j | 0.0042132 | 0.021174 | +j | 0.0049796 | 0.022207 | +j | 0.0049737 | 0.026123 | +j | 0.0052179 | 0.02924 | +j | 0.0059341 | 0.028151 | +j | 0.0065466 | 0.028142 | +j | 0.0056052 | 0.027195 | +j | 0.0040431 | 0.025887 | +j | 0.0038953 | 0.025502 | +j | 0.0041785 | 0.024525 | +j | 0.0043055
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.5488 | +j | 1.6175 | 6.4531 | +j | 1.4653 | 6.5982 | +j | 1.4686 | 6.7452 | +j | 1.4774 | 7.2891 | +j | 1.5156 | 7.7221 | +j | 1.5732 | 7.635 | +j | 1.505 | 7.6077 | +j | 1.3149 | 7.3847 | +j | 1.2787 | 7.2091 | +j | 1.2509 | 7.1806 | +j | 1.2478 | 7.0574 | +j | 1.2614
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.020727 | +j | 0.14773 | 0.02064 | +j | 0.017479 | 0.021495 | +j | 0.017825 | 0.022629 | +j | 0.018464 | 0.02635 | +j | 0.019809 | 0.028177 | +j | 0.022283 | 0.02635 | +j | 0.020093 | 0.026316 | +j | 0.019078 | 0.025579 | +j | 0.01851 | 0.025289 | +j | 0.018092 | 0.025303 | +j | 0.017867 | 0.025163 | +j | 0.017237
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.0972 | +j | 1.5948 | 7.0987 | +j | 1.4614 | 7.2355 | +j | 1.4647 | 7.4174 | +j | 1.479 | 7.965 | +j | 1.4973 | 8.2785 | +j | 1.4976 | 7.9824 | +j | 1.448 | 7.9684 | +j | 1.2881 | 7.8552 | +j | 1.2708 | 7.8014 | +j | 1.2776 | 7.7982 | +j | 1.2585 | 7.7545 | +j | 1.2809
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 13.646 | +j | 3.2123 | 13.5519 | +j | 2.9267 | 13.8337 | +j | 2.9332 | 14.1625 | +j | 2.9564 | 15.2541 | +j | 3.0129 | 16.0007 | +j | 3.0708 | 15.6174 | +j | 2.953 | 15.5761 | +j | 2.603 | 15.2399 | +j | 2.5496 | 15.0105 | +j | 2.5285 | 14.9788 | +j | 2.5063 | 14.8119 | +j | 2.5423
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.2354 |  |  | 0.21596 |  |  | 0.21203 |  |  | 0.20875 |  |  | 0.19752 |  |  | 0.19192 |  |  | 0.18908 |  |  | 0.16712 |  |  | 0.1673 |  |  | 0.16845 |  |  | 0.16732 |  |  | 0.17164
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  |  | 0
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 9.4023 | 0.57918 | 0.07448 | 10.1132 | 0.62426 | 0.08372 | 10.9781 | 0.67018 | 0.11466 | 11.7244 | 0.7126 | 0.13958 | 11.2079 | 0.68068 | 0.13608 | 11.9742 | 0.72926 | 0.14574 | 11.7297 | 0.71428 | 0.14322 | 11.5512 | 0.70308 | 0.14266 | 10.4965 | 0.63854 | 0.13132 | 10.9372 | 0.6685 | 0.13076 | 11.4021 | 0.69202 | 0.1407 | 11.6299 | 0.70686 | 0.14854
[5 empty] | 10 кВ |  | 348.3463 | 6.189 | 0.9884 | 357.927 | 6.4193 | 1.032 | 381.4694 | 6.7451 | 1.2687 | 392.14 | 6.9399 | 1.2712 | 396.3852 | 7.0234 | 1.2384 | 388.5719 | 6.8884 | 1.1943 | 384.3909 | 6.8137 | 1.1848 | 383.3548 | 6.7957 | 1.1795 | 370.2702 | 6.5537 | 1.1957 | 355.2396 | 6.3508 | 1.1434 | 359.3668 | 6.3622 | 1.1523 | 343.439 | 6.1341 | 1.1368 |  |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.9 |  |  | 36 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  | 36 |  |  | 35.8 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 20.3322 | 1.2396 | 0.2009 | 20.8183 | 1.2778 | 0.19754 | 22.4712 | 1.3703 | 0.24318 | 22.8311 | 1.3894 | 0.2408 | 22.5097 | 1.37 | 0.23604 | 22.3465 | 1.364 | 0.23436 | 22.1235 | 1.3497 | 0.2359 | 22.0495 | 1.3448 | 0.2373 | 22.0433 | 1.3448 | 0.23506 | 21.8442 | 1.3409 | 0.22974 | 21.6547 | 1.3177 | 0.2289 | 21.519 | 1.3132 | 0.2275 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 352.9365 | 6.2877 | 0.8874 | 353.5949 | 6.3643 | 0.8666 | 380.8009 | 6.7675 | 1.0686 | 387.4445 | 6.8863 | 1.0826 | 394.7232 | 7.0193 | 1.0796 | 395.2769 | 7.0299 | 1.0762 | 395.6707 | 7.0363 | 1.0812 | 392.9848 | 6.9887 | 1.0728 | 380.467 | 6.7643 | 1.0502 | 369.28 | 6.6269 | 1.0396 | 365.8809 | 6.4971 | 1.0594 | 357.4681 | 6.3469 | 1.04 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.7 |  |  | 35.9 |  |  | 35.8 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  | 36 |  |  | 35.7 |  |  | 35.8
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 29.7345 | 1.8187 | 0.27538 | 30.9314 | 1.902 | 0.28126 | 33.4493 | 2.0405 | 0.35784 | 34.5556 | 2.102 | 0.38038 | 33.7176 | 2.0507 | 0.37212 | 34.3207 | 2.0933 | 0.3801 | 33.8533 | 2.064 | 0.37912 | 33.6007 | 2.0479 | 0.37996 | 32.5397 | 1.9834 | 0.36638 | 32.7814 | 2.0094 | 0.3605 | 33.0568 | 2.0097 | 0.3696 | 33.1489 | 2.0201 | 0.37604
[5 empty] | 10 кВ |  | 701.2827 | 12.4767 | 1.8758 | 711.5219 | 12.7836 | 1.8986 | 762.2702 | 13.5126 | 2.3373 | 779.5844 | 13.8262 | 2.3538 | 791.1085 | 14.0427 | 2.318 | 783.8488 | 13.9183 | 2.2705 | 780.0616 | 13.85 | 2.266 | 776.3396 | 13.7844 | 2.2523 | 750.7372 | 13.318 | 2.2459 | 724.5196 | 12.9777 | 2.183 | 725.2477 | 12.8593 | 2.2117 | 700.9071 | 12.481 | 2.1768
0
1000
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 9.4023 | 0.57918 | 0.07448 | 10.1132 | 0.62426 | 0.08372 | 10.9781 | 0.67018 | 0.11466 | 11.7244 | 0.7126 | 0.13958 | 11.2079 | 0.68068 | 0.13608 | 11.9742 | 0.72926 | 0.14574 | 11.7297 | 0.71428 | 0.14322 | 11.5512 | 0.70308 | 0.14266 | 10.4965 | 0.63854 | 0.13132 | 10.9372 | 0.6685 | 0.13076 | 11.4021 | 0.69202 | 0.1407 | 11.6299 | 0.70686 | 0.14854
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 20.3322 | 1.2396 | 0.2009 | 20.8183 | 1.2778 | 0.19754 | 22.4712 | 1.3703 | 0.24318 | 22.8311 | 1.3894 | 0.2408 | 22.5097 | 1.37 | 0.23604 | 22.3465 | 1.364 | 0.23436 | 22.1235 | 1.3497 | 0.2359 | 22.0495 | 1.3448 | 0.2373 | 22.0433 | 1.3448 | 0.23506 | 21.8442 | 1.3409 | 0.22974 | 21.6547 | 1.3177 | 0.2289 | 21.519 | 1.3132 | 0.2275
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 9.4023 | 0.57918 | 0.07448 | 10.1132 | 0.62426 | 0.08372 | 10.9781 | 0.67018 | 0.11466 | 11.7244 | 0.7126 | 0.13958 | 11.2079 | 0.68068 | 0.13608 | 11.9742 | 0.72926 | 0.14574 | 11.7297 | 0.71428 | 0.14322 | 11.5512 | 0.70308 | 0.14266 | 10.4965 | 0.63854 | 0.13132 | 10.9372 | 0.6685 | 0.13076 | 11.4021 | 0.69202 | 0.1407 | 11.6299 | 0.70686 | 0.14854
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 20.3322 | 1.2396 | 0.2009 | 20.8183 | 1.2778 | 0.19754 | 22.4712 | 1.3703 | 0.24318 | 22.8311 | 1.3894 | 0.2408 | 22.5097 | 1.37 | 0.23604 | 22.3465 | 1.364 | 0.23436 | 22.1235 | 1.3497 | 0.2359 | 22.0495 | 1.3448 | 0.2373 | 22.0433 | 1.3448 | 0.23506 | 21.8442 | 1.3409 | 0.22974 | 21.6547 | 1.3177 | 0.2289 | 21.519 | 1.3132 | 0.2275
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 29.7345 | 1.8187 | 0.27538 | 30.9314 | 1.902 | 0.28126 | 33.4493 | 2.0405 | 0.35784 | 34.5556 | 2.102 | 0.38038 | 33.7176 | 2.0507 | 0.37212 | 34.3207 | 2.0933 | 0.3801 | 33.8533 | 2.064 | 0.37912 | 33.6007 | 2.0479 | 0.37996 | 32.5397 | 1.9834 | 0.36638 | 32.7814 | 2.0094 | 0.3605 | 33.0568 | 2.0097 | 0.3696 | 33.1489 | 2.0201 | 0.37604
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 1.9547 | 0.0332 | 0.0116 | 2.1523 | 0.0368 | 0.0132 | 2.5762 | 0.0432 | 0.0168 | 2.5348 | 0.0424 | 0.0168 | 2.4319 | 0.0404 | 0.0168 | 2.3738 | 0.0396 | 0.016 | 2.242 | 0.0372 | 0.0156 | 2.2586 | 0.038 | 0.0144 | 2.2459 | 0.0376 | 0.0148 | 2.2783 | 0.0388 | 0.0144 | 2.2747 | 0.038 | 0.0152 | 2.2861 | 0.0388 | 0.0148
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 65.6154 | 1.1748 | 0.1164 | 66.5653 | 1.2036 | 0.1158 | 71.6208 | 1.2768 | 0.174 | 74.087 | 1.3206 | 0.1812 | 74.3378 | 1.3254 | 0.1794 | 74.9041 | 1.3356 | 0.18 | 75.7768 | 1.3512 | 0.1818 | 75.206 | 1.341 | 0.1806 | 74.0449 | 1.32 | 0.18 | 72.9204 | 1.3128 | 0.1764 | 73.1213 | 1.3038 | 0.1758 | 73.0497 | 1.3146 | 0.1806
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 2.4616 | 0.0424 | 0.0128 | 2.3665 | 0.0411 | 0.0126 | 2.7387 | 0.0465 | 0.0163 | 3.1121 | 0.0523 | 0.02 | 2.286 | 0.0394 | 0.0118 | 2.1257 | 0.0366 | 0.0111 | 2.1638 | 0.0371 | 0.0118 | 2.1865 | 0.0373 | 0.0125 | 2.7231 | 0.0431 | 0.0233 | 2.3493 | 0.0386 | 0.0182 | 2.0238 | 0.0342 | 0.0125 | 1.9474 | 0.0329 | 0.013
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 57.5142 | 1.012 | 0.216 | 57.3495 | 1.0192 | 0.2156 | 59.9719 | 1.0528 | 0.2364 | 61.368 | 1.078 | 0.2388 | 61.674 | 1.0852 | 0.2316 | 59.7435 | 1.0524 | 0.2188 | 58.6407 | 1.0328 | 0.2156 | 58.667 | 1.0332 | 0.216 | 58.3697 | 1.0268 | 0.2204 | 59.0399 | 1.0504 | 0.2164 | 60.0476 | 1.0584 | 0.2168 | 58.2313 | 1.0372 | 0.2076
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 109.6819 | 1.9452 | 0.3324 | 110.5695 | 1.9812 | 0.33 | 114.5605 | 2.0244 | 0.3876 | 119.6033 | 2.1156 | 0.3936 | 120.9391 | 2.142 | 0.3828 | 114.0926 | 2.022 | 0.354 | 113.007 | 2.0028 | 0.3504 | 112.2156 | 1.9896 | 0.3432 | 108.3335 | 1.9176 | 0.3492 | 104.7974 | 1.8744 | 0.3324 | 104.8276 | 1.8576 | 0.3264 | 96.9563 | 1.7316 | 0.3216
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 110.9905 | 1.9744 | 0.2992 | 118.8066 | 2.1304 | 0.3448 | 129.822 | 2.2944 | 0.4376 | 131.2689 | 2.324 | 0.4208 | 134.5055 | 2.384 | 0.416 | 135.1036 | 2.3952 | 0.4144 | 132.3419 | 2.3456 | 0.4096 | 132.5915 | 2.3496 | 0.4128 | 124.449 | 2.2016 | 0.408 | 113.6867 | 2.0288 | 0.3856 | 116.8681 | 2.0632 | 0.4056 | 110.7625 | 1.972 | 0.3992
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 33.5807 | 0.5952 | 0.1038 | 33.5 | 0.5994 | 0.105 | 35.8679 | 0.6354 | 0.1128 | 36.092 | 0.6396 | 0.1122 | 37.8286 | 0.6714 | 0.1116 | 37.7465 | 0.6696 | 0.1134 | 38.0151 | 0.6744 | 0.114 | 38.2564 | 0.6786 | 0.1152 | 35.9491 | 0.6372 | 0.111 | 34.3192 | 0.6144 | 0.1056 | 34.4152 | 0.6096 | 0.1086 | 34.5195 | 0.6114 | 0.1092
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 56.7898 | 1.0124 | 0.138 | 57.0797 | 1.028 | 0.1352 | 61.4505 | 1.0904 | 0.1828 | 64.3164 | 1.1392 | 0.2032 | 64.273 | 1.1396 | 0.1964 | 65.6472 | 1.164 | 0.2004 | 65.9647 | 1.17 | 0.1992 | 65.5915 | 1.164 | 0.1944 | 63.3001 | 1.1228 | 0.1908 | 62.7948 | 1.1248 | 0.1896 | 63.992 | 1.1344 | 0.1968 | 62.6128 | 1.1108 | 0.1876
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 12.1894 | 0.2106 | 0.0612 | 11.5958 | 0.2094 | 0.0228 | 12.2414 | 0.219 | 0.0234 | 11.9466 | 0.2136 | 0.024 | 12.3307 | 0.2208 | 0.0216 | 11.0631 | 0.198 | 0.0204 | 11.2691 | 0.2016 | 0.0216 | 11.1561 | 0.1998 | 0.0192 | 11.1295 | 0.1992 | 0.0204 | 11.0863 | 0.1998 | 0.0252 | 11.2101 | 0.2004 | 0.0228 | 11.4613 | 0.2052 | 0.0204
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 132.5048 | 2.3604 | 0.3348 | 133.6824 | 2.4024 | 0.354 | 146.0512 | 2.592 | 0.432 | 147.6304 | 2.6208 | 0.432 | 149.7689 | 2.6592 | 0.4356 | 150.2973 | 2.67 | 0.4284 | 150.3505 | 2.67 | 0.4344 | 148.3328 | 2.634 | 0.4296 | 145.5267 | 2.5848 | 0.4176 | 139.9058 | 2.5092 | 0.4032 | 138.4639 | 2.4564 | 0.4152 | 135.0998 | 2.3952 | 0.414
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 117.5842 | 2.1008 | 0.2496 | 117.3391 | 2.1168 | 0.2496 | 124.7765 | 2.2224 | 0.3176 | 127.0609 | 2.2648 | 0.3112 | 130.1249 | 2.32 | 0.3144 | 130.1189 | 2.32 | 0.3136 | 129.6663 | 2.312 | 0.312 | 129.2437 | 2.304 | 0.3144 | 124.1481 | 2.212 | 0.3104 | 120.7423 | 2.1704 | 0.316 | 117.3731 | 2.088 | 0.316 | 113.3567 | 2.016 | 0.3088
| ТСН-1 | [5 empty] | 10.1414 | 0.0070178 |  | 10.1416 | 0.007018 |  | 10.1419 | 0.0070182 |  | 10.1421 | 0.0070184 |  | 10.1424 | 0.0070185 |  | 10.1426 | 0.0070187 |  | 10.1429 | 0.0070189 |  | 10.1431 | 0.007019 |  | 10.1434 | 0.0070192 |  | 10.1436 | 0.0070194 |  | 10.1439 | 0.0070196 |  | 10.1441 | 0.0070197
| ТСН-2 | [5 empty] | 12.0253 | 0.0083215 |  | 12.0256 | 0.0083217 |  | 12.0259 | 0.0083219 |  | 12.0262 | 0.0083221 |  | 12.0265 | 0.0083223 |  | 12.0268 | 0.0083225 |  | 12.0272 | 0.0083228 |  | 12.0275 | 0.008323 |  | 12.0278 | 0.0083232 |  | 12.0281 | 0.0083235 |  | 12.0284 | 0.0083237 |  | 12.0287 | 0.0083239
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 348.2183 | 6.182 | 0.9884 | 357.8097 | 6.4123 | 1.032 | 381.2901 | 6.7381 | 1.2687 | 391.9741 | 6.9329 | 1.2712 | 396.1743 | 7.0164 | 1.2384 | 388.3434 | 6.8814 | 1.1943 | 384.1721 | 6.8067 | 1.1848 | 383.1252 | 6.7887 | 1.1795 | 370.1661 | 6.5467 | 1.1957 | 355.072 | 6.3438 | 1.1434 | 359.1631 | 6.3552 | 1.1523 | 343.2333 | 6.1271 | 1.1368
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 352.6489 | 6.2794 | 0.8874 | 353.197 | 6.356 | 0.8666 | 380.3874 | 6.7592 | 1.0686 | 387.0463 | 6.878 | 1.0826 | 394.326 | 7.011 | 1.0796 | 394.8731 | 7.0216 | 1.0762 | 395.2658 | 7.028 | 1.0812 | 392.5804 | 6.9804 | 1.0728 | 380.0535 | 6.756 | 1.0502 | 368.8484 | 6.6186 | 1.0396 | 365.4543 | 6.4888 | 1.0594 | 357.0501 | 6.3386 | 1.04
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 700.8672 | 12.4614 | 1.8758 | 711.0067 | 12.7683 | 1.8986 | 761.6776 | 13.4973 | 2.3373 | 779.0205 | 13.8109 | 2.3538 | 790.5003 | 14.0274 | 2.318 | 783.2164 | 13.903 | 2.2705 | 779.4379 | 13.8347 | 2.266 | 775.7057 | 13.7691 | 2.2523 | 750.2196 | 13.3027 | 2.2459 | 723.9205 | 12.9624 | 2.183 | 724.6175 | 12.844 | 2.2117 | 700.2834 | 12.4657 | 2.1768
[8 empty] | 312.3672 | 51.7432
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.023083 | +j | 0.15093 | 0.024847 | +j | 0.004215 | 0.027692 | +j | 0.0049118 | 0.02927 | +j | 0.0056024 | 0.029896 | +j | 0.0051196 | 0.028747 | +j | 0.0058763 | 0.028129 | +j | 0.0056388 | 0.027975 | +j | 0.0054684 | 0.026087 | +j | 0.0045154 | 0.024489 | +j | 0.0049299 | 0.024593 | +j | 0.0052986 | 0.022906 | +j | 0.0055432
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.8143 | +j | 1.3718 | 7.0914 | +j | 1.2779 | 7.466 | +j | 1.5463 | 7.7048 | +j | 1.5744 | 7.757 | +j | 1.5376 | 7.6694 | +j | 1.5039 | 7.5791 | +j | 1.4917 | 7.5498 | +j | 1.4856 | 7.2413 | +j | 1.4895 | 7.0668 | +j | 1.4371 | 7.1018 | +j | 1.4563 | 6.8869 | +j | 1.4489
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.023935 | +j | 0.16797 | 0.0245 | +j | 0.017762 | 0.027883 | +j | 0.02058 | 0.028861 | +j | 0.021126 | 0.02993 | +j | 0.020535 | 0.03001 | +j | 0.020352 | 0.030061 | +j | 0.019948 | 0.029657 | +j | 0.019815 | 0.02782 | +j | 0.019803 | 0.026727 | +j | 0.019665 | 0.025741 | +j | 0.019005 | 0.024584 | +j | 0.018873
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158 | [36 empty] | 0
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.5742 | +j | 1.4143 | 7.6896 | +j | 1.2399 | 8.1887 | +j | 1.4904 | 8.3275 | +j | 1.5025 | 8.4423 | +j | 1.4942 | 8.447 | +j | 1.4889 | 8.4391 | +j | 1.495 | 8.3862 | +j | 1.4879 | 8.16 | +j | 1.4631 | 8.0176 | +j | 1.447 | 7.8635 | +j | 1.4653 | 7.7077 | +j | 1.4444
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 14.3885 | +j | 2.7861 | 14.781 | +j | 2.5178 | 15.6547 | +j | 3.0366 | 16.0323 | +j | 3.0769 | 16.1993 | +j | 3.0318 | 16.1164 | +j | 2.9928 | 16.0183 | +j | 2.9867 | 15.936 | +j | 2.9735 | 15.4013 | +j | 2.9526 | 15.0844 | +j | 2.8841 | 14.9654 | +j | 2.9216 | 14.5946 | +j | 2.8933
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19363 |  |  | 0.17034 |  |  | 0.19398 |  |  | 0.19192 |  |  | 0.18715 |  |  | 0.1857 |  |  | 0.18646 |  |  | 0.18659 |  |  | 0.19171 |  |  | 0.1912 |  |  | 0.19522 |  |  | 0.19824
время московское
0

## ПС 110-6 Евра
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/6/6 кВ «Евра»
[38 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 279.9394 | 2.8769 | 0.85962 | 275.4645 | 2.8766 | 0.85963 | 275.4739 | 2.8767 | 0.85965 | 275.4755 | 2.8767 | 0.85968 | 275.4822 | 2.8768 | 0.8597 | 275.4933 | 2.8769 | 0.85972 | 279.9449 | 2.877 | 0.85976 | 279.9526 | 2.8771 | 0.85978 | 279.9624 | 2.8771 | 0.85981 | 279.9727 | 2.8773 | 0.85983 | 279.9842 | 2.8774 | 0.85986 | 279.9931 | 2.8775 | 0.85989
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 146.0381 | 1.491 | 0.48015 | 143.7264 | 1.491 | 0.48028 | 143.7313 | 1.4911 | 0.4803 | 140.2521 | 1.4512 | 0.48033 | 143.7519 | 1.4913 | 0.48038 | 143.7615 | 1.4914 | 0.48041 | 146.0967 | 1.4916 | 0.48046 | 146.1153 | 1.4917 | 0.48052 | 146.1342 | 1.492 | 0.48056 | 146.156 | 1.4922 | 0.48061 | 146.166 | 1.4923 | 0.48065 | 146.1734 | 1.4924 | 0.48069
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 115.356 | 1.1751 | 0.38739 | 113.8764 | 1.1791 | 0.3874 | 113.8793 | 1.1792 | 0.38741 | 113.8863 | 1.1792 | 0.38744 | 113.8912 | 1.1793 | 0.38746 | 113.8961 | 1.1793 | 0.38748 | 115.7473 | 1.1795 | 0.38751 | 115.7518 | 1.1795 | 0.38754 | 115.7627 | 1.1796 | 0.38758 | 115.7703 | 1.1797 | 0.3876 | 115.778 | 1.1798 | 0.38762 | 115.7857 | 1.1799 | 0.38764 |  | 0
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 280.2252 | 2.8342 | 1.0007 | 275.9929 | 2.8343 | 1.0076 | 275.7946 | 2.8344 | 1.0008 | 275.8016 | 2.8344 | 1.0009 | 275.8138 | 2.8346 | 1.0009 | 275.8249 | 2.8347 | 1.001 | 280.2999 | 2.835 | 1.001 | 280.3164 | 2.8351 | 1.0011 | 280.3341 | 2.8353 | 1.0012 | 280.3524 | 2.8355 | 1.0012 | 280.3701 | 2.8357 | 1.0013 | 280.3834 | 2.8358 | 1.0013 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 425.9776 | 4.3817 | 1.3404 | 419.1909 | 4.3814 | 1.3406 | 419.2051 | 4.3816 | 1.3406 | 415.7276 | 4.3417 | 1.3407 | 419.2341 | 4.3819 | 1.3408 | 419.2547 | 4.3821 | 1.3408 | 426.0416 | 4.3823 | 1.3409 | 426.0679 | 4.3826 | 1.341 | 426.0965 | 4.3829 | 1.341 | 426.1287 | 4.3832 | 1.3411 | 426.1503 | 4.3835 | 1.3412 | 426.1665 | 4.3836 | 1.3413
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 395.5812 | 4.0233 | 1.3884 | 389.8693 | 4.0274 | 1.3952 | 389.6739 | 4.0275 | 1.3884 | 389.6879 | 4.0277 | 1.3885 | 389.7051 | 4.0278 | 1.3886 | 389.721 | 4.028 | 1.3887 | 396.0472 | 4.0284 | 1.3888 | 396.0682 | 4.0286 | 1.3889 | 396.0968 | 4.0289 | 1.389 | 396.1227 | 4.0292 | 1.3891 | 396.1481 | 4.0295 | 1.3892 | 396.169 | 4.0297 | 1.3892
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(6)= | 0.95631 |  | tgФ(6)= | 0.30571
cosФ(6)= | 0.94563 |  | tgФ(6)= | 0.34393
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 170.6 | 0.96288 | 0.43776 | 162.9621 | 0.93312 | 0.42816 | 165.7441 | 0.9528 | 0.4272 | 181.0549 | 1.0584 | 0.42528 | 217.7825 | 1.3003 | 0.43776 | 241.5518 | 1.452 | 0.45552 | 245.6379 | 1.4549 | 0.45024 | 251.6799 | 1.5077 | 0.40224 | 244.7214 | 1.4707 | 0.37296 | 241.3512 | 1.4482 | 0.3768 | 250.997 | 1.5072 | 0.38736 | 246.9223 | 1.4827 | 0.38112
яч.7 | ф."Лайнер-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Юбилейный-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 10.0974 | 0.10008 | 0.0414 | 9.7593 | 0.09828 | 0.04068 | 9.6678 | 0.0972 | 0.04068 | 10.3145 | 0.10548 | 0.03888 | 13.0444 | 0.13644 | 0.03996 | 15.8152 | 0.16668 | 0.04392 | 17.0354 | 0.17604 | 0.04896 | 18.563 | 0.19224 | 0.05184 | 17.8847 | 0.18576 | 0.04788 | 16.9588 | 0.17568 | 0.04716 | 16.4034 | 0.17028 | 0.04428 | 16.2109 | 0.16776 | 0.04572
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 77.0105 | 0.75024 | 0.3456 | 68.9922 | 0.72864 | 0.18576 | 72.5031 | 0.7416 | 0.27288 | 81.5145 | 0.81936 | 0.34344 | 94.9231 | 0.97488 | 0.34632 | 108.7657 | 1.1333 | 0.34776 | 116.4976 | 1.1959 | 0.36216 | 119.6108 | 1.2355 | 0.3456 | 122.8259 | 1.2751 | 0.3312 | 116.6411 | 1.2074 | 0.3276 | 120.4106 | 1.2478 | 0.33336 | 115.6697 | 1.1966 | 0.3276
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 90.2394 | 0.8892 | 0.38232 | 89.9873 | 0.90288 | 0.38304 | 92.8535 | 0.93672 | 0.38304 | 98.406 | 1.0015 | 0.38376 | 112.5365 | 1.1642 | 0.38592 | 129.1802 | 1.3536 | 0.38736 | 139.0465 | 1.4328 | 0.414 | 139.0698 | 1.4458 | 0.3672 | 132.7573 | 1.3874 | 0.3204 | 133.3673 | 1.3925 | 0.3276 | 136.4961 | 1.4256 | 0.33336 | 130.139 | 1.3579 | 0.32328
яч.4 | ф."Лайнер-2" | [5 empty] | 28.6697 | 0.276 | 0.1356 | 28.4608 | 0.2784 | 0.1368 | 28.1159 | 0.2748 | 0.1356 | 28.3621 | 0.2772 | 0.1368 | 29.0139 | 0.2868 | 0.1332 | 29.1329 | 0.2904 | 0.1284 | 31.2401 | 0.3048 | 0.1392 | 37.7452 | 0.3504 | 0.2028 | 37.4912 | 0.3444 | 0.2076 | 33.1294 | 0.3144 | 0.1656 | 28.7865 | 0.2808 | 0.1284 | 30.4706 | 0.2916 | 0.1476
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 56.015 | 0.5508 | 0.24 | 53.8397 | 0.5376 | 0.2352 | 56.9651 | 0.5736 | 0.2376 | 59.1295 | 0.6 | 0.2352 | 71.6979 | 0.7452 | 0.2352 | 81.8042 | 0.858 | 0.2424 | 87.0728 | 0.8976 | 0.258 | 90.7976 | 0.942 | 0.2472 | 92.8544 | 0.9672 | 0.2376 | 90.2248 | 0.9408 | 0.2268 | 89.5168 | 0.9324 | 0.2292 | 87.1312 | 0.9048 | 0.234
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 16.5047 | 0.16236 | 0.07056 | 16.2549 | 0.16056 | 0.07488 | 16.4736 | 0.16416 | 0.07272 | 17.3359 | 0.17316 | 0.0756 | 19.046 | 0.19188 | 0.0792 | 22.6683 | 0.22392 | 0.1044 | 22.7053 | 0.22644 | 0.08964 | 20.2425 | 0.2034 | 0.07596 | 18.5655 | 0.18792 | 0.06588 | 18.2507 | 0.18072 | 0.07524 | 20.3699 | 0.19656 | 0.0954 | 20.4587 | 0.19656 | 0.09756
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 88.64 | 0.8388 | 0.4476 | 88.8656 | 0.8532 | 0.4584 | 86.924 | 0.8388 | 0.4404 | 96.226 | 0.9456 | 0.4536 | 112.3702 | 1.14 | 0.4476 | 132.1646 | 1.356 | 0.486 | 142.482 | 1.4436 | 0.5016 | 142.65 | 1.4544 | 0.4752 | 130.9436 | 1.3368 | 0.4308 | 129.947 | 1.3236 | 0.4368 | 130.7625 | 1.3332 | 0.4356 | 127.6132 | 1.3008 | 0.426
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 80.9527 | 0.75648 | 0.42624 | 78.9671 | 0.74688 | 0.42768 | 79.1365 | 0.74928 | 0.4272 | 82.8277 | 0.7968 | 0.42432 | 95.6846 | 0.95328 | 0.42288 | 109.2878 | 1.1141 | 0.42144 | 112.5977 | 1.128 | 0.43152 | 106.8881 | 1.0896 | 0.35664 | 99.6567 | 1.0291 | 0.28896 | 101.4015 | 1.0454 | 0.3 | 104.2476 | 1.0747 | 0.30864 | 102.3604 | 1.056 | 0.30048
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 41.5529 | 0.38592 | 0.22296 | 39.9214 | 0.37632 | 0.2184 | 40.2955 | 0.37992 | 0.22032 | 41.1892 | 0.39288 | 0.2172 | 46.985 | 0.46464 | 0.21528 | 52.9216 | 0.53664 | 0.21144 | 56.6565 | 0.56856 | 0.21456 | 56.4239 | 0.57264 | 0.19584 | 56.4178 | 0.57216 | 0.19704 | 55.2654 | 0.56016 | 0.19392 | 55.4684 | 0.56304 | 0.19224 | 55.8976 | 0.56592 | 0.198
| ТСН-1 | [5 empty] | 19.9631 | 0.013798 | 0.00067584 | 19.9632 | 0.013798 | 0.00067584 | 19.9636 | 0.013798 | 0.00067584 | 19.9641 | 0.013799 | 0.00067584 | 19.9646 | 0.013799 | 0.00067584 | 19.9651 | 0.013799 | 0.00067584 | 19.9656 | 0.0138 | 0.00067584 | 19.9662 | 0.0138 | 0.00067584 | 19.9668 | 0.0138 | 0.00067584 | 19.9674 | 0.013801 | 0.00067584 | 19.968 | 0.013801 | 0.00067584 | 19.9687 | 0.013802 | 0.00067584
| ТСН-2 | [5 empty] | 20.2332 | 0.013999 | 0.00024566 | 20.2333 | 0.013999 | 0.00024566 | 20.2335 | 0.013999 | 0.00024566 | 20.2338 | 0.014 | 0.00024566 | 20.2341 | 0.014 | 0.00024566 | 20.2343 | 0.014 | 0.00024566 | 20.2347 | 0.014 | 0.00024566 | 20.2349 | 0.014 | 0.00024566 | 20.2354 | 0.014001 | 0.00024566 | 20.2355 | 0.014001 | 0.00024566 | 20.2358 | 0.014001 | 0.00024566 | 20.2361 | 0.014001 | 0.00024566
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 170.6 | 0.96288 | 0.43776 | 162.9621 | 0.93312 | 0.42816 | 165.7441 | 0.9528 | 0.4272 | 181.0549 | 1.0584 | 0.42528 | 217.7825 | 1.3003 | 0.43776 | 241.5518 | 1.452 | 0.45552 | 245.6379 | 1.4549 | 0.45024 | 251.6799 | 1.5077 | 0.40224 | 244.7214 | 1.4707 | 0.37296 | 241.3512 | 1.4482 | 0.3768 | 250.997 | 1.5072 | 0.38736 | 246.9223 | 1.4827 | 0.38112
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 101.1894 | 0.98916 | 0.44616 | 98.5555 | 0.97656 | 0.44688 | 101.5546 | 1.0126 | 0.44592 | 104.8275 | 1.0504 | 0.4476 | 119.7578 | 1.2239 | 0.4476 | 133.6054 | 1.3723 | 0.4752 | 141.0183 | 1.4288 | 0.48684 | 148.7853 | 1.4958 | 0.52596 | 148.9111 | 1.4995 | 0.51108 | 141.6049 | 1.4359 | 0.46764 | 138.6733 | 1.4098 | 0.453 | 138.0604 | 1.393 | 0.47916
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 177.3473 | 1.7395 | 0.76932 | 168.7388 | 1.7298 | 0.60948 | 175.0244 | 1.7755 | 0.6966 | 190.235 | 1.9264 | 0.76608 | 220.504 | 2.2756 | 0.7722 | 253.761 | 2.6536 | 0.77904 | 272.5795 | 2.8048 | 0.82512 | 277.2436 | 2.8735 | 0.76464 | 273.4679 | 2.8483 | 0.69948 | 266.9672 | 2.7756 | 0.70236 | 273.3101 | 2.8436 | 0.711 | 262.0196 | 2.7223 | 0.6966
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 211.1456 | 1.9812 | 1.0968 | 207.7541 | 1.9764 | 1.1045 | 206.356 | 1.968 | 1.0879 | 220.2429 | 2.1353 | 1.0951 | 255.0398 | 2.5579 | 1.0858 | 294.374 | 3.0067 | 1.1189 | 311.7361 | 3.1402 | 1.1477 | 305.9619 | 3.1166 | 1.0277 | 287.0182 | 2.9381 | 0.9168 | 286.6139 | 2.9292 | 0.93072 | 290.4785 | 2.971 | 0.93648 | 285.8713 | 2.9227 | 0.92448
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 660.2823 | 5.6728 | 2.75 | 638.0105 | 5.6159 | 2.589 | 648.679 | 5.7089 | 2.6576 | 696.3603 | 6.1704 | 2.7341 | 813.0842 | 7.3577 | 2.7433 | 923.2922 | 8.4846 | 2.8286 | 970.9718 | 8.8286 | 2.9099 | 983.6708 | 8.9936 | 2.7205 | 954.1186 | 8.7566 | 2.5003 | 936.5372 | 8.5889 | 2.4775 | 953.4588 | 8.7316 | 2.4878 | 932.8737 | 8.5207 | 2.4814
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0040313 | +j | 0.25196 | 0.0040308 | +j | 0.25193 | 0.0040311 | +j | 0.25195 | 0.0039643 | +j | 0.24777 | 0.0040317 | +j | 0.25198 | 0.0040321 | +j | 0.252 | 0.0040325 | +j | 0.25203 | 0.004033 | +j | 0.25206 | 0.0040336 | +j | 0.2521 | 0.0040342 | +j | 0.25214 | 0.0040346 | +j | 0.25216 | 0.0040349 | +j | 0.25218
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.4218 | +j | 1.7654 | 4.4214 | +j | 1.7655 | 4.4216 | +j | 1.7656 | 4.3816 | +j | 1.7615 | 4.4219 | +j | 1.7657 | 4.4221 | +j | 1.7658 | 4.4224 | +j | 1.7659 | 4.4226 | +j | 1.766 | 4.4229 | +j | 1.7661 | 4.4233 | +j | 1.7663 | 4.4235 | +j | 1.7663 | 4.4237 | +j | 1.7664
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.003478 | +j | 0.21737 | 0.003488 | +j | 0.218 | 0.0034846 | +j | 0.21779 | 0.0034848 | +j | 0.2178 | 0.0034852 | +j | 0.21782 | 0.0034854 | +j | 0.21784 | 0.0034861 | +j | 0.21788 | 0.0034865 | +j | 0.21791 | 0.003487 | +j | 0.21794 | 0.0034875 | +j | 0.21797 | 0.0034879 | +j | 0.21799 | 0.0034883 | +j | 0.21802
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.0628 | +j | 1.7787 | 4.0669 | +j | 1.7862 | 4.067 | +j | 1.7792 | 4.0672 | +j | 1.7793 | 4.0673 | +j | 1.7794 | 4.0675 | +j | 1.7795 | 4.0679 | +j | 1.7797 | 4.0681 | +j | 1.7798 | 4.0684 | +j | 1.7799 | 4.0687 | +j | 1.78 | 4.0689 | +j | 1.7802 | 4.0691 | +j | 1.7803
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 8.4846 | +j | 3.5441 | 8.4883 | +j | 3.5518 | 8.4886 | +j | 3.5448 | 8.4488 | +j | 3.5408 | 8.4892 | +j | 3.5452 | 8.4896 | +j | 3.5453 | 8.4903 | +j | 3.5456 | 8.4908 | +j | 3.5459 | 8.4913 | +j | 3.5461 | 8.492 | +j | 3.5463 | 8.4924 | +j | 3.5465 | 8.4928 | +j | 3.5467
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.41772 |  |  | 0.41843 |  |  | 0.41759 |  |  | 0.41909 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761 |  |  | 0.41761
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 280.0025 | 2.8776 | 0.85991 | 280.0091 | 2.8776 | 0.85992 | 280.015 | 2.8777 | 0.85994 | 280.0238 | 2.8778 | 0.85997 | 280.0418 | 2.878 | 0.86001 | 280.0525 | 2.8781 | 0.86004 | 277.8252 | 2.8782 | 0.86007 | 277.8399 | 2.8784 | 0.86009 | 277.8452 | 2.8784 | 0.86012 | 277.8501 | 2.8785 | 0.86014 | 277.856 | 2.8786 | 0.86016 | 277.861 | 2.8786 | 0.86015
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 146.1949 | 1.4926 | 0.48073 | 146.1982 | 1.4926 | 0.48075 | 146.2162 | 1.4928 | 0.48079 | 146.2362 | 1.493 | 0.48084 | 146.2584 | 1.4932 | 0.4809 | 146.279 | 1.4935 | 0.48094 | 145.1272 | 1.4936 | 0.481 | 145.1489 | 1.4939 | 0.48105 | 145.1579 | 1.494 | 0.48109 | 145.1658 | 1.4941 | 0.48112 | 145.1746 | 1.4941 | 0.48115 | 145.1822 | 1.4942 | 0.48117
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 115.7936 | 1.18 | 0.38767 | 114.8731 | 1.18 | 0.38769 | 114.8781 | 1.1801 | 0.38771 | 115.8146 | 1.1802 | 0.38775 | 115.8263 | 1.1803 | 0.38779 | 115.8352 | 1.1804 | 0.38782 | 114.9199 | 1.1805 | 0.38785 | 114.9269 | 1.1806 | 0.38788 | 114.9366 | 1.1807 | 0.38791 | 114.9413 | 1.1807 | 0.38792 | 114.9454 | 1.1807 | 0.38794 | 114.9486 | 1.1808 | 0.38796
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 280.4022 | 2.836 | 1.0014 | 278.1715 | 2.8361 | 1.0014 | 278.1835 | 2.8362 | 1.0015 | 280.4511 | 2.8365 | 1.0015 | 280.475 | 2.8367 | 1.0016 | 280.4982 | 2.837 | 1.0017 | 278.2771 | 2.8372 | 1.0018 | 278.2975 | 2.8374 | 1.0018 | 278.3142 | 2.8376 | 1.0019 | 278.3233 | 2.8377 | 1.0019 | 278.3341 | 2.8378 | 1.002 | 278.3411 | 2.8379 | 1.002
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 426.1975 | 4.5082 | 1.3413 | 426.2072 | 4.3841 | 1.3413 | 426.2311 | 4.3843 | 1.3414 | 426.26 | 4.3846 | 1.3415 | 426.3002 | 4.385 | 1.3416 | 426.3315 | 4.3854 | 1.3417 | 422.9525 | 4.3857 | 1.3417 | 422.9888 | 4.3861 | 1.3418 | 423.0031 | 4.3862 | 1.3419 | 423.016 | 4.3863 | 1.3419 | 423.0306 | 4.3865 | 1.342 | 423.0433 | 4.3866 | 1.342
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 396.1958 | 4.0299 | 1.3893 | 393.0447 | 4.0301 | 1.3894 | 393.0616 | 4.0303 | 1.3894 | 396.2657 | 4.0307 | 1.3895 | 396.3014 | 4.031 | 1.3897 | 396.3334 | 4.0314 | 1.3897 | 393.197 | 4.1577 | 1.3899 | 393.2245 | 4.032 | 1.39 | 393.2508 | 4.1583 | 1.3901 | 393.2646 | 4.0324 | 1.3901 | 393.2795 | 4.0325 | 1.3902 | 393.2897 | 4.0326 | 1.3902
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 235.7667 | 1.4131 | 0.37392 | 250.9668 | 1.5034 | 0.40128 | 278.1272 | 1.6613 | 0.46224 | 285.1995 | 1.7069 | 0.46176 | 292.7031 | 1.7573 | 0.45312 | 292.0647 | 1.7534 | 0.45216 | 290.1744 | 1.7563 | 0.45216 | 271.1298 | 1.6354 | 0.444 | 243.6864 | 1.4578 | 0.44112 | 212.6324 | 1.2576 | 0.4296 | 189.1277 | 1.104 | 0.4224 | 175.3288 | 1.0123 | 0.41952
яч.7 | ф."Северный-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Юбилейный-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 16.6206 | 0.171 | 0.0504 | 18.6683 | 0.19188 | 0.05724 | 21.1013 | 0.21888 | 0.0576 | 22.0687 | 0.22932 | 0.05868 | 22.8524 | 0.23688 | 0.063 | 22.3051 | 0.23256 | 0.05616 | 20.7331 | 0.21852 | 0.05004 | 19.0428 | 0.20124 | 0.04356 | 16.4135 | 0.17316 | 0.03888 | 12.961 | 0.13464 | 0.03888 | 11.8133 | 0.12132 | 0.03996 | 10.8466 | 0.11052 | 0.03924
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 117.5483 | 1.2154 | 0.33552 | 120.4589 | 1.2442 | 0.34848 | 132.6941 | 1.3702 | 0.3852 | 137.6242 | 1.4292 | 0.36936 | 140.4371 | 1.4602 | 0.37008 | 140.2576 | 1.4587 | 0.36792 | 131.0489 | 1.3716 | 0.35568 | 123.1076 | 1.2845 | 0.3492 | 109.7537 | 1.1333 | 0.35208 | 94.2132 | 0.95904 | 0.34344 | 84.4722 | 0.84456 | 0.34776 | 79.1064 | 0.78336 | 0.34344
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 126.072 | 1.3162 | 0.31032 | 128.275 | 1.3342 | 0.33624 | 148.8367 | 1.543 | 0.40968 | 147.9609 | 1.5372 | 0.39456 | 150.8072 | 1.5696 | 0.39096 | 147.0626 | 1.53 | 0.38376 | 141.2367 | 1.4796 | 0.378 | 134.4174 | 1.4047 | 0.37296 | 120.4828 | 1.2478 | 0.3744 | 106.0674 | 1.0865 | 0.3672 | 96.947 | 0.97992 | 0.37224 | 91.8513 | 0.92016 | 0.37368
яч.4 | ф."Северный-2" | [5 empty] | 37.6656 | 0.3444 | 0.2112 | 38.9054 | 0.3624 | 0.2136 | 38.388 | 0.3648 | 0.198 | 39.2888 | 0.372 | 0.198 | 39.9303 | 0.3804 | 0.1968 | 40.53 | 0.3864 | 0.1992 | 40.2567 | 0.3864 | 0.2004 | 41.0055 | 0.3924 | 0.2064 | 35.3951 | 0.3456 | 0.1644 | 30.3411 | 0.3024 | 0.1272 | 30.3015 | 0.2988 | 0.1344 | 29.9435 | 0.294 | 0.1356
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 80.9911 | 0.8376 | 0.2304 | 81.5641 | 0.8532 | 0.2232 | 89.134 | 0.9312 | 0.2484 | 90.9274 | 0.9468 | 0.234 | 95.1638 | 0.9924 | 0.2388 | 94.3762 | 0.984 | 0.2376 | 92.0852 | 0.9672 | 0.2364 | 88.262 | 0.9252 | 0.234 | 78.7539 | 0.8184 | 0.2352 | 69.565 | 0.7164 | 0.2292 | 62.9124 | 0.6396 | 0.2316 | 59.442 | 0.6 | 0.2304
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 20.6839 | 0.198 | 0.10008 | 21.3378 | 0.20556 | 0.10476 | 26.3656 | 0.25848 | 0.12024 | 25.8706 | 0.25128 | 0.11772 | 24.6131 | 0.24588 | 0.09612 | 24.8303 | 0.25092 | 0.08928 | 28.7211 | 0.28188 | 0.13032 | 26.4965 | 0.2592 | 0.12204 | 21.6705 | 0.2196 | 0.08172 | 20.6012 | 0.20736 | 0.08136 | 19.6252 | 0.19476 | 0.08424 | 18.3874 | 0.18108 | 0.08208
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 126.5523 | 1.2852 | 0.4368 | 132.0004 | 1.35 | 0.4632 | 151.5794 | 1.5564 | 0.5136 | 157.7885 | 1.6164 | 0.5016 | 163.0999 | 1.6788 | 0.492 | 158.7472 | 1.6368 | 0.4692 | 153.534 | 1.5924 | 0.4692 | 145.4959 | 1.5012 | 0.4704 | 129.065 | 1.3164 | 0.4632 | 114.4644 | 1.152 | 0.4524 | 100.5395 | 0.9912 | 0.4464 | 94.8019 | 0.9204 | 0.4512
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 101.6967 | 1.0483 | 0.30144 | 106.9795 | 1.1045 | 0.34368 | 125.7073 | 1.2845 | 0.44448 | 129.8828 | 1.3219 | 0.43968 | 131.7568 | 1.3483 | 0.42336 | 137.7598 | 1.4155 | 0.42384 | 135.787 | 1.4078 | 0.41664 | 129.7626 | 1.3387 | 0.42 | 118.3917 | 1.2101 | 0.4176 | 106.25 | 1.0714 | 0.41472 | 92.0491 | 0.90432 | 0.41568 | 84.3781 | 0.81312 | 0.41376
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 54.8945 | 0.55536 | 0.1956 | 55.9958 | 0.57048 | 0.2028 | 63.7062 | 0.6528 | 0.21984 | 65.6882 | 0.6708 | 0.21552 | 68.7589 | 0.70368 | 0.2208 | 71.3448 | 0.73248 | 0.22152 | 69.3438 | 0.71712 | 0.21888 | 64.7712 | 0.6672 | 0.21288 | 56.7113 | 0.57576 | 0.21096 | 49.6124 | 0.49176 | 0.21432 | 44.8291 | 0.43464 | 0.21456 | 42.4718 | 0.40728 | 0.21216
| ТСН-1 | [5 empty] | 199.4538 | 0.13802 | 0.00067584 | 19.9694 | 0.013802 | 0.00067584 | 19.9698 | 0.013803 | 0.00067584 | 19.9704 | 0.013803 | 0.00067584 | 19.9712 | 0.013804 | 0.00067584 | 19.9717 | 0.013804 | 0.00067584 | 19.9725 | 0.013804 | 0.00067584 | 19.9732 | 0.013805 | 0.00067584 | 19.9737 | 0.013805 | 0.00067584 | 19.9741 | 0.013806 | 0.00067584 | 19.9745 | 0.013806 | 0.00067584 | 19.9748 | 0.013806 | 0.00067584
| ТСН-2 | [5 empty] | 20.2363 | 0.014001 | 0.00024566 | 20.2365 | 0.014001 | 0.00024566 | 20.2367 | 0.014002 | 0.00024566 | 20.2371 | 0.014002 | 0.00024566 | 20.2374 | 0.014002 | 0.00024567 | 20.2376 | 0.014002 | 0.00024567 | 202.3494 | 0.14003 | 0.00024567 | 20.2383 | 0.014003 | 0.00024567 | 202.3552 | 0.14003 | 0.00024567 | 20.238 | 0.014003 | 0.00024567 | 20.239 | 0.014003 | 0.00024567 | 20.2398 | 0.014004 | 0.00024567
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 235.7667 | 1.4131 | 0.37392 | 250.9668 | 1.5034 | 0.40128 | 278.1272 | 1.6613 | 0.46224 | 285.1995 | 1.7069 | 0.46176 | 292.7031 | 1.7573 | 0.45312 | 292.0647 | 1.7534 | 0.45216 | 290.1744 | 1.7563 | 0.45216 | 271.1298 | 1.6354 | 0.444 | 243.6864 | 1.4578 | 0.44112 | 212.6324 | 1.2576 | 0.4296 | 189.1277 | 1.104 | 0.4224 | 175.3288 | 1.0123 | 0.41952
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 139.3406 | 1.38 | 0.54168 | 141.8073 | 1.4212 | 0.54156 | 153.8876 | 1.5545 | 0.56664 | 156.0869 | 1.5701 | 0.54972 | 159.7072 | 1.6187 | 0.53172 | 159.7366 | 1.6213 | 0.52608 | 161.0631 | 1.6355 | 0.56712 | 155.764 | 1.5768 | 0.56244 | 135.8195 | 1.3836 | 0.48132 | 120.5073 | 1.2262 | 0.43776 | 112.8391 | 1.1332 | 0.45024 | 107.7729 | 1.0751 | 0.44808
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 260.2409 | 2.7025 | 0.69624 | 267.4022 | 2.7702 | 0.74196 | 302.632 | 3.132 | 0.85248 | 307.6538 | 3.1957 | 0.8226 | 314.0967 | 3.2666 | 0.82404 | 309.6254 | 3.2213 | 0.80784 | 293.0187 | 3.0697 | 0.78372 | 276.5678 | 2.8904 | 0.76572 | 246.65 | 2.5542 | 0.76536 | 213.2417 | 2.1802 | 0.74952 | 193.2325 | 1.9458 | 0.75996 | 181.8044 | 1.814 | 0.75636
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 283.1434 | 2.8889 | 0.93384 | 294.9757 | 3.025 | 1.0097 | 340.9929 | 3.4937 | 1.1779 | 353.3595 | 3.6091 | 1.1568 | 363.6156 | 3.7308 | 1.1362 | 367.8518 | 3.7848 | 1.1146 | 358.6648 | 3.7174 | 1.1047 | 340.0296 | 3.5071 | 1.1033 | 304.1681 | 3.1022 | 1.0918 | 270.3268 | 2.7151 | 1.0814 | 237.4177 | 2.3302 | 1.0766 | 221.6518 | 2.1408 | 1.0771
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 918.4917 | 8.3845 | 2.5457 | 955.152 | 8.7197 | 2.6945 | 1075.6398 | 9.8414 | 3.0593 | 1102.2997 | 10.0818 | 2.9909 | 1130.1226 | 10.3734 | 2.945 | 1129.2784 | 10.3808 | 2.9006 | 1102.9209 | 10.1789 | 2.9077 | 1043.4913 | 9.6097 | 2.8754 | 930.324 | 8.4978 | 2.7796 | 816.708 | 7.379 | 2.6983 | 732.617 | 6.5131 | 2.7092 | 686.5579 | 6.0422 | 2.7011
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0042476 | +j | 0.26547 | 0.0040357 | +j | 0.25223 | 0.0040361 | +j | 0.25226 | 0.0040367 | +j | 0.25229 | 0.0040374 | +j | 0.25234 | 0.004038 | +j | 0.25238 | 0.0040386 | +j | 0.25241 | 0.0040393 | +j | 0.25246 | 0.0040396 | +j | 0.25247 | 0.0040398 | +j | 0.25249 | 0.0040401 | +j | 0.25251 | 0.0040404 | +j | 0.25252
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.5484 | +j | 1.7798 | 4.4241 | +j | 1.7666 | 4.4243 | +j | 1.7667 | 4.4246 | +j | 1.7668 | 4.4251 | +j | 1.7669 | 4.4254 | +j | 1.767 | 4.4257 | +j | 1.7672 | 4.4261 | +j | 1.7673 | 4.4263 | +j | 1.7674 | 4.4264 | +j | 1.7674 | 4.4265 | +j | 1.7675 | 4.4267 | +j | 1.7675
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0034888 | +j | 0.21805 | 0.0034891 | +j | 0.21807 | 0.0034894 | +j | 0.21809 | 0.00349 | +j | 0.21812 | 0.0034906 | +j | 0.21816 | 0.0034912 | +j | 0.2182 | 0.0036899 | +j | 0.23062 | 0.0034923 | +j | 0.21827 | 0.0036909 | +j | 0.23068 | 0.003493 | +j | 0.21831 | 0.0034932 | +j | 0.21833 | 0.0034934 | +j | 0.21834
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.0694 | +j | 1.7804 | 4.0696 | +j | 1.7804 | 4.0698 | +j | 1.7805 | 4.0701 | +j | 1.7807 | 4.0705 | +j | 1.7808 | 4.0708 | +j | 1.7809 | 4.1974 | +j | 1.7935 | 4.0715 | +j | 1.7812 | 4.198 | +j | 1.7937 | 4.0719 | +j | 1.7814 | 4.072 | +j | 1.7815 | 4.0721 | +j | 1.7816
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 8.6178 | +j | 3.5601 | 8.4937 | +j | 3.547 | 8.4941 | +j | 3.5472 | 8.4948 | +j | 3.5474 | 8.4956 | +j | 3.5478 | 8.4962 | +j | 3.548 | 8.6231 | +j | 3.5606 | 8.4976 | +j | 3.5485 | 8.6242 | +j | 3.5611 | 8.4983 | +j | 3.5488 | 8.4986 | +j | 3.549 | 8.4988 | +j | 3.5491
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.41311 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.41759 |  |  | 0.41292 |  |  | 0.41759 |  |  | 0.41292 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4176 |  |  | 0.4176
время московское

## ПС 110-10-6 Пионерная-2
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10/6 кВ «Пионерная-2»
[38 empty] | Дата: | 2018-12-19
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 29.6222 | 5.907 | 1.5444 | 29.2898 | 5.8344 | 1.551 | 29.5994 | 5.9004 | 1.551 | 31.3059 | 6.2568 | 1.5774 | 35.2993 | 7.0752 | 1.6962 | 40.3457 | 8.0652 | 2.0262 | 46.3362 | 9.24 | 2.4156 | 50.0961 | 9.9858 | 2.6268 | 51.9412 | 10.3752 | 2.64 | 51.9954 | 10.3884 | 2.6334 | 51.4905 | 10.2894 | 2.6004 | 51.1564 | 10.23 | 2.5542
[5 empty] | 10 кВ |  | 121.7965 | 2.169 | 0.33 | 119.5434 | 2.127 | 0.336 | 120.9233 | 2.154 | 0.324 | 131.968 | 2.355 | 0.324 | 158.9986 | 2.814 | 0.357 | 182.276 | 3.213 | 0.501 | 199.9042 | 3.519 | 0.579 | 218.3553 | 3.849 | 0.6 | 231.5149 | 4.086 | 0.603 | 235.7476 | 4.161 | 0.612 | 235.5568 | 4.158 | 0.609 | 234.6528 | 4.146 | 0.579
[5 empty] | 6 кВ |  | 360.0656 | 3.711 | 1.086 | 357.9212 | 3.687 | 1.086 | 361.3433 | 3.72 | 1.104 | 375.8687 | 3.879 | 1.116 | 409.3515 | 4.239 | 1.164 | 466.1719 | 4.833 | 1.305 | 558.7584 | 5.697 | 1.548 | 600.7297 | 6.114 | 1.704 | 614.1944 | 6.264 | 1.695 | 608.0678 | 6.201 | 1.68 | 598.7039 | 6.105 | 1.656 | 594.2959 | 6.06 | 1.644
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 46.199 | 8.976 | 2.9304 | 45.759 | 8.877 | 2.9436 | 45.6876 | 8.8638 | 2.937 | 49.2763 | 9.6294 | 2.9502 | 57.3496 | 11.2794 | 3.1878 | 65.2583 | 12.8304 | 3.6432 | 73.8502 | 14.5134 | 4.1448 | 78.3944 | 15.4374 | 4.29 | 80.3876 | 15.8598 | 4.29 | 80.6118 | 15.9126 | 4.2702 | 80.0981 | 15.8268 | 4.1844 | 80.1395 | 15.8268 | 4.2174
[5 empty] | 10 кВ |  | 215.0251 | 3.807 | 0.894 | 210.6613 | 3.729 | 0.879 | 210.4629 | 3.726 | 0.876 | 228.8587 | 4.065 | 0.894 | 275.5373 | 4.92 | 0.951 | 314.453 | 5.613 | 1.095 | 343.6746 | 6.078 | 1.176 | 376.5436 | 6.672 | 1.221 | 385.3934 | 6.834 | 1.221 | 384.4278 | 6.819 | 1.206 | 384.862 | 6.828 | 1.2 | 385.1779 | 6.84 | 1.164
[5 empty] | 6 кВ |  | 498.685 | 5.13 | 1.815 | 498.0568 | 5.112 | 1.845 | 497.1161 | 5.1 | 1.848 | 532.3461 | 5.523 | 1.8 | 604.3516 | 6.318 | 1.89 | 695.8713 | 7.176 | 2.085 | 812.4448 | 8.394 | 2.379 | 841.5654 | 8.712 | 2.403 | 864.5708 | 8.976 | 2.373 | 870.5014 | 9.045 | 2.361 | 860.4462 | 8.949 | 2.301 | 860.917 | 8.937 | 2.367
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 75.8212 | 14.883 | 4.4748 | 75.0488 | 14.7114 | 4.4946 | 75.2869 | 14.7642 | 4.488 | 80.5822 | 15.8862 | 4.5276 | 92.6489 | 18.3546 | 4.884 | 105.604 | 20.8956 | 5.6694 | 120.1863 | 23.7534 | 6.5604 | 128.4905 | 25.4232 | 6.9168 | 132.3288 | 26.235 | 6.93 | 132.6072 | 26.301 | 6.9036 | 131.5886 | 26.1162 | 6.7848 | 131.2959 | 26.0568 | 6.7716
[5 empty] | 10 кВ |  | 336.8216 | 5.976 | 1.224 | 330.2047 | 5.856 | 1.215 | 331.3862 | 5.88 | 1.2 | 360.8267 | 6.42 | 1.218 | 434.5359 | 7.734 | 1.308 | 496.729 | 8.826 | 1.596 | 543.5788 | 9.597 | 1.755 | 594.8989 | 10.521 | 1.821 | 616.9084 | 10.92 | 1.824 | 620.1754 | 10.98 | 1.818 | 620.4188 | 10.986 | 1.809 | 619.8306 | 10.986 | 1.743
[5 empty] | 6 кВ |  | 858.7505 | 8.841 | 2.901 | 855.9779 | 8.799 | 2.931 | 858.4594 | 8.82 | 2.952 | 908.2148 | 9.402 | 2.916 | 1013.7031 | 10.557 | 3.054 | 1162.0433 | 12.009 | 3.39 | 1371.2032 | 14.091 | 3.927 | 1442.2951 | 14.826 | 4.107 | 1478.7653 | 15.24 | 4.068 | 1478.5692 | 15.246 | 4.041 | 1459.1501 | 15.054 | 3.957 | 1455.2129 | 14.997 | 4.011
cosФ(110)= | 0.96814 |  | tgФ(110)= | 0.25865
cosФ(10)= | 0.98746 |  | tgФ(10)= | 0.15988
cosФ(6)= | 0.96499 |  | tgФ(6)= | 0.27182
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.37 | ф.РП-104 | [5 empty] | 69.2175 | 1.2108 | 0.2976 | 68.5222 | 1.1976 | 0.2988 | 69.3643 | 1.2144 | 0.294 | 75.1616 | 1.3224 | 0.2904 | 91.3387 | 1.5972 | 0.3228 | 107.2486 | 1.8672 | 0.4176 | 114.771 | 1.9896 | 0.4836 | 126.0113 | 2.19 | 0.5076 | 135.6388 | 2.3652 | 0.5112 | 135.8313 | 2.37 | 0.5052 | 135.7998 | 2.3712 | 0.4968 | 135.8079 | 2.3772 | 0.468
яч.39 | ф.ТП-220 | [5 empty] | 5.2683 | 0.0938 | 0.0144 | 5.1864 | 0.0924 | 0.0138 | 4.9762 | 0.0886 | 0.0136 | 5.3311 | 0.0952 | 0.0126 | 6.4501 | 0.1146 | 0.0104 | 6.2248 | 0.1106 | 0.01 | 6.2181 | 0.1098 | 0.0158 | 5.6681 | 0.1 | 0.015 | 6.41 | 0.1128 | 0.0188 | 6.1926 | 0.109 | 0.018 | 6.4489 | 0.1136 | 0.0182 | 6.4957 | 0.1146 | 0.0172
яч.47 | ф.ТП-589 | [5 empty] | 14.4584 | 0.2604 | 0.0048 | 13.3276 | 0.24 | 0.006 | 12.9919 | 0.234 | 0.0036 | 14.1901 | 0.2556 | 0.0024 | 15.3375 | 0.2736 | 0.0036 | 17.7659 | 0.3168 | 0.0096 | 21.3265 | 0.3804 | 0.0072 | 24.0821 | 0.4296 | 0.0048 | 26.0316 | 0.4644 | 0.0024 | 27.5803 | 0.492 | 0.006 | 26.5028 | 0.4728 | 0.0036 | 26.7069 | 0.4764 | 0.0072
яч.51 | ф."Восход-1" | [5 empty] | 20.2455 | 0.3624 | 0.0408 | 20.1793 | 0.3612 | 0.0408 | 21.1587 | 0.3792 | 0.0384 | 23.9239 | 0.4284 | 0.0468 | 28.044 | 0.498 | 0.048 | 30.9615 | 0.5484 | 0.066 | 36.7599 | 0.6504 | 0.084 | 40.197 | 0.7116 | 0.0888 | 40.4893 | 0.7164 | 0.0924 | 42.3249 | 0.7488 | 0.0972 | 42.0758 | 0.744 | 0.0996 | 41.0316 | 0.726 | 0.0936
яч.59 | ф.ТП-200 | [5 empty] | 10.656 | 0.1866 | 0.045 | 10.5357 | 0.1848 | 0.0432 | 10.4863 | 0.1836 | 0.0444 | 11.2722 | 0.198 | 0.045 | 14.9295 | 0.2622 | 0.0468 | 16.4004 | 0.288 | 0.0516 | 17.6104 | 0.3102 | 0.0498 | 19.0918 | 0.3372 | 0.048 | 19.6155 | 0.3468 | 0.0468 | 20.229 | 0.3576 | 0.0486 | 20.8803 | 0.369 | 0.051 | 20.9001 | 0.3696 | 0.0492
яч.61 | ф.ТП-219 | [5 empty] | 3.3608 | 0.0586 | 0.0152 | 3.288 | 0.0574 | 0.0146 | 3.261 | 0.057 | 0.0142 | 3.5852 | 0.063 | 0.0142 | 4.3511 | 0.076 | 0.0158 | 5.1855 | 0.09 | 0.0214 | 4.9454 | 0.0868 | 0.0158 | 5.1671 | 0.0906 | 0.017 | 5.4177 | 0.095 | 0.0178 | 5.3207 | 0.0932 | 0.018 | 5.7603 | 0.1008 | 0.02 | 5.4372 | 0.0952 | 0.0186
яч.42 | ф.ТП-220 | [5 empty] | 1.1218 | 0.0204 | 0.0003 | 1.0557 | 0.0192 | 0 | 1.1383 | 0.0207 | 0.0003 | 1.1713 | 0.0213 | 0.0003 | 1.4576 | 0.0264 | 0.0024 | 1.3975 | 0.0252 | 0.0033 | 1.4513 | 0.0261 | 0.0015 | 1.5247 | 0.0273 | 0.003 | 1.5892 | 0.0285 | 0.0027 | 1.7786 | 0.0318 | 0.0039 | 1.6758 | 0.0297 | 0.0054 | 1.7854 | 0.0318 | 0.0048
яч.48 | ф.ТП-200 | [5 empty] | 6.1362 | 0.105 | 0.0378 | 6.0009 | 0.1026 | 0.0372 | 5.9897 | 0.1026 | 0.0366 | 6.3745 | 0.1098 | 0.0372 | 7.107 | 0.1236 | 0.0378 | 8.0141 | 0.1392 | 0.0432 | 9.1645 | 0.159 | 0.0444 | 10.8573 | 0.1878 | 0.0546 | 11.2111 | 0.1932 | 0.0588 | 10.4964 | 0.1812 | 0.054 | 10.4776 | 0.1812 | 0.0528 | 10.4136 | 0.18 | 0.0528
яч.54 | ф.ТП-219 | [5 empty] | 4.4319 | 0.0806 | 0 | 4.4538 | 0.081 | 0 | 4.4099 | 0.0802 | 0 | 4.5528 | 0.0828 | 0.0002 | 5.3118 | 0.0966 | 0.0008 | 5.521 | 0.1004 | 0.0012 | 5.3964 | 0.0972 | 0.0012 | 4.7411 | 0.0854 | 0.0006 | 4.7521 | 0.0856 | 0.0004 | 4.9519 | 0.0892 | 0.0004 | 5.0186 | 0.0904 | 0.0004 | 4.83 | 0.087 | 0.0008
яч.56 | ф.ТП-589 | [5 empty] | 12.9463 | 0.2352 | 0.0108 | 12.4092 | 0.2256 | 0.006 | 12.4076 | 0.2256 | 0.0048 | 12.2757 | 0.2232 | 0.0048 | 12.4751 | 0.2268 | 0.006 | 14.0669 | 0.2556 | 0.0108 | 18.931 | 0.3408 | 0.012 | 19.6634 | 0.354 | 0.012 | 20.4094 | 0.3672 | 0.018 | 20.2036 | 0.3636 | 0.0156 | 19.9404 | 0.3588 | 0.0168 | 19.5968 | 0.3528 | 0.012
яч.58 | ф.РП-104 | [5 empty] | 176.2171 | 3.0744 | 0.9048 | 172.7197 | 3.0084 | 0.9036 | 172.7072 | 3.0096 | 0.8988 | 188.4984 | 3.3036 | 0.9156 | 229.0341 | 4.0512 | 0.9684 | 260.4823 | 4.6128 | 1.0788 | 281.9699 | 4.9488 | 1.1436 | 311.1347 | 5.4816 | 1.1676 | 317.3876 | 5.5992 | 1.1556 | 316.6295 | 5.586 | 1.152 | 316.3265 | 5.5824 | 1.1424 | 318.0218 | 5.6172 | 1.1244
яч.60 | ф."Восход-2" | [5 empty] | 16.2986 | 0.2964 | 0.003 | 16.1 | 0.2928 | 0.0012 | 16.0347 | 0.2916 | 0.003 | 18.0163 | 0.3276 | 0.006 | 22.1049 | 0.402 | 0.003 | 26.8858 | 0.4884 | 0.0234 | 28.4746 | 0.5112 | 0.042 | 30.5785 | 0.5478 | 0.0576 | 31.8112 | 0.57 | 0.0588 | 32.2492 | 0.5784 | 0.054 | 33.184 | 0.5952 | 0.0552 | 32.3555 | 0.5814 | 0.0408
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 123.2064 | 2.1726 | 0.4178 | 121.0392 | 2.1334 | 0.4172 | 122.2384 | 2.1568 | 0.4082 | 133.464 | 2.3626 | 0.4114 | 160.4509 | 2.8216 | 0.4474 | 183.7867 | 3.221 | 0.5762 | 201.6314 | 3.5272 | 0.6562 | 220.2172 | 3.859 | 0.6812 | 233.603 | 4.1006 | 0.6894 | 237.4789 | 4.1706 | 0.693 | 237.4679 | 4.1714 | 0.6892 | 236.3794 | 4.159 | 0.6538
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 217.1519 | 3.812 | 0.9567 | 212.7393 | 3.7296 | 0.948 | 212.6874 | 3.7303 | 0.9435 | 230.8891 | 4.0683 | 0.9641 | 277.4904 | 4.9266 | 1.0184 | 316.3676 | 5.6216 | 1.1607 | 345.3878 | 6.0831 | 1.2447 | 378.4996 | 6.6839 | 1.2954 | 387.1606 | 6.8437 | 1.2943 | 386.3093 | 6.8302 | 1.2799 | 386.6229 | 6.8377 | 1.273 | 387.003 | 6.8502 | 1.2356
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 340.3583 | 5.9846 | 1.3745 | 333.7785 | 5.863 | 1.3652 | 334.9258 | 5.8871 | 1.3517 | 364.3531 | 6.4309 | 1.3755 | 437.9414 | 7.7482 | 1.4658 | 500.1543 | 8.8426 | 1.7369 | 547.0192 | 9.6103 | 1.9009 | 598.7168 | 10.5429 | 1.9766 | 620.7636 | 10.9443 | 1.9837 | 623.7881 | 11.0008 | 1.9729 | 624.0908 | 11.0091 | 1.9622 | 623.3824 | 11.0092 | 1.8894
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.3 | ф.ТП-218 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.5 | ф.РП-101 | [5 empty] | 110.9752 | 1.1128 | 0.4266 | 109.6565 | 1.098 | 0.42552 | 109.6899 | 1.0991 | 0.42372 | 115.6131 | 1.1657 | 0.42732 | 130.7458 | 1.3291 | 0.45252 | 152.7406 | 1.5552 | 0.52128 | 178.3515 | 1.777 | 0.62712 | 183.9532 | 1.818 | 0.68724 | 183.1088 | 1.8144 | 0.6714 | 185.2643 | 1.8371 | 0.67572 | 178.4308 | 1.768 | 0.65448 | 181.4545 | 1.7986 | 0.66384
яч.7 | ф.ТП-525 | [5 empty] | 2.7175 | 0.02496 | 0.01512 | 2.5814 | 0.02376 | 0.01428 | 2.684 | 0.02556 | 0.01332 | 3.0142 | 0.02928 | 0.0138 | 3.6566 | 0.03432 | 0.01908 | 4.271 | 0.0384 | 0.02508 | 4.0763 | 0.036 | 0.02364 | 4.2562 | 0.03876 | 0.0228 | 4.2095 | 0.0384 | 0.02244 | 4.745 | 0.0444 | 0.02328 | 4.9778 | 0.04692 | 0.02376 | 4.8312 | 0.04524 | 0.02364
яч.9 | ф.ТП-216 | [5 empty] | 8.9095 | 0.08424 | 0.04536 | 8.8505 | 0.08352 | 0.04536 | 8.8936 | 0.08424 | 0.045 | 8.7622 | 0.08244 | 0.04536 | 8.7563 | 0.08352 | 0.0432 | 12.2037 | 0.11736 | 0.05832 | 21.6227 | 0.20448 | 0.10188 | 31.3552 | 0.30564 | 0.1278 | 35.9069 | 0.35784 | 0.126 | 36.0189 | 0.3582 | 0.12852 | 33.4023 | 0.33516 | 0.11052 | 34.2772 | 0.34488 | 0.11052
яч.11 | ф.ТП-211 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.13 | ф.ТП-ИОЦ | [5 empty] | 6.781 | 0.07056 | 0.018 | 6.6836 | 0.06948 | 0.018 | 6.8543 | 0.07128 | 0.01836 | 6.781 | 0.07056 | 0.018 | 7.9036 | 0.08208 | 0.0216 | 9.5454 | 0.09936 | 0.0252 | 10.7855 | 0.11016 | 0.02916 | 8.9177 | 0.09108 | 0.02412 | 8.3558 | 0.08532 | 0.02268 | 8.2812 | 0.0846 | 0.02232 | 8.2094 | 0.08352 | 0.0234 | 8.7759 | 0.08892 | 0.02628
яч.15 | ф.ТП-600 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.21 | ф.ТП-217 | [5 empty] | 3.4299 | 0.03672 | 0.00288 | 3.4274 | 0.03672 | 0.00252 | 3.3631 | 0.036 | 0.00288 | 3.4609 | 0.03708 | 0.00252 | 5.4077 | 0.05796 | 0.0036 | 5.9753 | 0.06372 | 0.00756 | 8.9244 | 0.09324 | 0.01404 | 9.2875 | 0.09684 | 0.01584 | 10.0423 | 0.10512 | 0.0144 | 11.2588 | 0.11808 | 0.0144 | 11.6095 | 0.12168 | 0.01548 | 11.9773 | 0.12564 | 0.01512
яч.23 | ф.РП-128А | [5 empty] | 86.9763 | 0.8892 | 0.28584 | 87.4836 | 0.89388 | 0.28908 | 89.8866 | 0.91548 | 0.306 | 88.7311 | 0.9036 | 0.3024 | 90.9342 | 0.9306 | 0.29592 | 96.2743 | 0.99252 | 0.28944 | 109.6742 | 1.12 | 0.29736 | 120.8947 | 1.2352 | 0.32544 | 129.3477 | 1.3266 | 0.32832 | 125.0501 | 1.2816 | 0.32112 | 120.4156 | 1.2326 | 0.315 | 119.3851 | 1.2211 | 0.31608
яч.25 | ф.РП-142 | [5 empty] | 1.5089 | 0.00036 | 0.0162 | 1.4754 | 0.00036 | 0.01584 | 1.5089 | 0.00036 | 0.0162 | 1.5089 | 0.00036 | 0.0162 | 1.475 | 0 | 0.01584 | 1.4754 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4992 | 0 | 0.01584 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4655 | 0.00036 | 0.01548 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4992 | 0 | 0.01584
яч.27 | ф.РП-100 | [5 empty] | 81.1457 | 0.86508 | 0.10476 | 81.3738 | 0.86724 | 0.10728 | 81.1077 | 0.86436 | 0.10728 | 84.2679 | 0.89676 | 0.12132 | 90.5189 | 0.96228 | 0.13752 | 104.9283 | 1.1146 | 0.1656 | 138.7703 | 1.4476 | 0.23292 | 151.607 | 1.58 | 0.26316 | 152.5094 | 1.5887 | 0.26928 | 144.1737 | 1.5026 | 0.24984 | 147.6703 | 1.5379 | 0.2628 | 141.4963 | 1.4742 | 0.2484
яч.29 | ф.РП-113 | [5 empty] | 55.6784 | 0.5616 | 0.2052 | 54.7627 | 0.55152 | 0.20412 | 55.1749 | 0.55584 | 0.2052 | 59.0481 | 0.6012 | 0.2016 | 65.5171 | 0.6732 | 0.20448 | 72.6905 | 0.74844 | 0.22176 | 78.6947 | 0.7992 | 0.22932 | 81.9581 | 0.83124 | 0.24264 | 82.4925 | 0.83628 | 0.24552 | 85.187 | 0.86436 | 0.25092 | 85.1314 | 0.86184 | 0.2574 | 83.5678 | 0.8478 | 0.2466
яч.8 | ф.ТП-ИОЦ | [5 empty] | 15.3133 | 0.1656 | 0.02232 | 16.0087 | 0.17316 | 0.02304 | 15.7843 | 0.17064 | 0.0234 | 15.8366 | 0.17136 | 0.02232 | 16.2865 | 0.1764 | 0.0216 | 17.1023 | 0.18216 | 0.0234 | 18.4141 | 0.19656 | 0.0216 | 19.8099 | 0.21132 | 0.02448 | 21.8163 | 0.23292 | 0.0252 | 21.5725 | 0.23004 | 0.02736 | 20.0175 | 0.21348 | 0.0252 | 18.9176 | 0.20196 | 0.02196
яч.10 | ф.РП-101 | [5 empty] | 87.5148 | 0.86832 | 0.39744 | 88.9384 | 0.88128 | 0.40644 | 89.1009 | 0.88488 | 0.40284 | 97.5573 | 0.98028 | 0.41508 | 121.5522 | 1.2269 | 0.504 | 136.7454 | 1.3698 | 0.5292 | 150.191 | 1.5257 | 0.52308 | 144.4468 | 1.4666 | 0.50508 | 140.1937 | 1.4242 | 0.48816 | 146.0624 | 1.4818 | 0.51444 | 143.683 | 1.4591 | 0.50184 | 147.3127 | 1.5005 | 0.50112
яч.12 | ф.ТП-Нефтяник-2 | [5 empty] | 68.9847 | 0.74502 | 0.10764 | 68.9403 | 0.74556 | 0.10026 | 67.1103 | 0.72558 | 0.099 | 65.5591 | 0.70884 | 0.09648 | 68.2561 | 0.7389 | 0.0936 | 70.8059 | 0.75546 | 0.08622 | 72.863 | 0.77688 | 0.09324 | 73.5427 | 0.78408 | 0.0945 | 75.524 | 0.80388 | 0.10746 | 79.3286 | 0.84186 | 0.13032 | 79.8281 | 0.84852 | 0.12204 | 80.7279 | 0.85698 | 0.13086
яч.14 | ф.ТП-216 | [5 empty] | 11.8406 | 0.1134 | 0.06192 | 11.8117 | 0.11304 | 0.06192 | 11.7801 | 0.11304 | 0.0612 | 12.3388 | 0.1188 | 0.06336 | 12.2787 | 0.11844 | 0.06264 | 14.7288 | 0.14508 | 0.063 | 28.8322 | 0.30096 | 0.07272 | 37.1479 | 0.39276 | 0.06984 | 45.2403 | 0.48024 | 0.07344 | 43.0545 | 0.45648 | 0.07344 | 43.5061 | 0.46116 | 0.07488 | 42.4919 | 0.45036 | 0.07344
яч.16 | ф.РП-113 | [5 empty] | 92.2535 | 0.95112 | 0.32976 | 90.2703 | 0.92844 | 0.32904 | 91.5 | 0.9414 | 0.33264 | 101.3645 | 1.0541 | 0.33516 | 122.0511 | 1.2899 | 0.33156 | 142.2103 | 1.4846 | 0.35784 | 156.0293 | 1.6276 | 0.39816 | 163.7554 | 1.7111 | 0.40572 | 166.1355 | 1.737 | 0.40716 | 168.1498 | 1.759 | 0.40824 | 171.2732 | 1.7928 | 0.41076 | 167.3061 | 1.7539 | 0.38952
яч.18 | ф.ТП-525 | [5 empty] | 4.3673 | 0.04248 | 0.0216 | 4.3478 | 0.04224 | 0.0216 | 4.2942 | 0.04152 | 0.02172 | 4.0899 | 0.03912 | 0.02148 | 3.2245 | 0.02796 | 0.02136 | 3.7667 | 0.0342 | 0.0216 | 3.9213 | 0.03636 | 0.02124 | 3.2633 | 0.03216 | 0.01392 | 3.1625 | 0.03144 | 0.01284 | 3.2101 | 0.03204 | 0.01272 | 3.2454 | 0.0324 | 0.01284 | 3.2621 | 0.03264 | 0.01272
яч.20 | ф.РП-100 | [5 empty] | 119.8572 | 1.2262 | 0.45504 | 120.7812 | 1.2244 | 0.4878 | 121.4306 | 1.2308 | 0.49068 | 134.8585 | 1.4047 | 0.43848 | 151.4144 | 1.5923 | 0.441 | 176.4392 | 1.8284 | 0.4968 | 204.7627 | 2.1247 | 0.56628 | 214.9191 | 2.237 | 0.56772 | 219.2382 | 2.2871 | 0.55872 | 214.8241 | 2.2439 | 0.53568 | 219.2131 | 2.291 | 0.54108 | 216.9732 | 2.2648 | 0.54756
яч.22 | ф.ТП-212 | [5 empty] | 26.9861 | 0.26424 | 0.12996 | 26.8543 | 0.26352 | 0.12816 | 26.8381 | 0.26244 | 0.12996 | 27.3598 | 0.26964 | 0.12816 | 33.0107 | 0.33732 | 0.12636 | 36.2936 | 0.36288 | 0.1422 | 41.8645 | 0.41796 | 0.1656 | 41.394 | 0.41076 | 0.16992 | 44.0074 | 0.44028 | 0.17172 | 43.3811 | 0.43488 | 0.16704 | 42.662 | 0.4284 | 0.16236 | 40.7435 | 0.40896 | 0.15552
яч.28 | ф.ТП-217 | [5 empty] | 9.192 | 0.08946 | 0.04536 | 9.1403 | 0.08928 | 0.04446 | 9.0667 | 0.0882 | 0.04482 | 11.1753 | 0.11376 | 0.04392 | 13.0858 | 0.13446 | 0.04806 | 22.7574 | 0.23598 | 0.06354 | 44.547 | 0.46008 | 0.13104 | 50.5864 | 0.52434 | 0.14202 | 51.1688 | 0.53172 | 0.1386 | 52.2703 | 0.54324 | 0.1413 | 43.1293 | 0.44964 | 0.11106 | 47.6525 | 0.49428 | 0.13248
яч.30 | ф.РП-128А | [5 empty] | 63.6038 | 0.6444 | 0.25776 | 62.4216 | 0.6318 | 0.25452 | 61.6439 | 0.62352 | 0.25236 | 63.3857 | 0.6444 | 0.25128 | 64.8536 | 0.6606 | 0.2538 | 77.0449 | 0.76356 | 0.3186 | 92.9563 | 0.91476 | 0.3996 | 95.1243 | 0.92916 | 0.42444 | 96.9452 | 0.96012 | 0.40248 | 96.1064 | 0.9648 | 0.36648 | 91.6967 | 0.92016 | 0.35064 | 94.0176 | 0.92052 | 0.41472
яч.32 | ф.ТП-УЭЭИС | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.34 | ф.ТП-218 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 60.8228 | 0.04116 | 0.00612 | 56.7551 | 0.0384 | 0.00576 | 66.0094 | 0.04464 | 0.00684 | 72.757 | 0.0492 | 0.00756 | 72.3576 | 0.04896 | 0.00732 | 68.5365 | 0.04644 | 0.00648 | 68.9874 | 0.0468 | 0.00612 | 65.2446 | 0.04428 | 0.00564 | 72.9243 | 0.0492 | 0.00828 | 80.9182 | 0.05472 | 0.0084 | 81.547 | 0.05508 | 0.00888 | 82.7871 | 0.05592 | 0.009
| ТСН-2 | [5 empty] | 48.9359 | 0.03348 | 0 | 49.1113 | 0.0336 | 0 | 49.4621 | 0.03384 | 0 | 48.9359 | 0.03348 | 0 | 49.1113 | 0.0336 | 0 | 49.9886 | 0.0342 | 0.00012 | 53.1457 | 0.03636 | 0.00012 | 52.445 | 0.03588 | 0.00024 | 108.045 | 0.07392 | 0.00012 | 115.4117 | 0.07896 | 0.00012 | 114.8866 | 0.0786 | 0.00036 | 112.2544 | 0.0768 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 418.9451 | 3.6866 | 1.1261 | 413.0502 | 3.6629 | 1.1278 | 425.1724 | 3.6968 | 1.1448 | 443.9446 | 3.8362 | 1.1561 | 477.2729 | 4.202 | 1.2011 | 528.641 | 4.7764 | 1.3366 | 621.3866 | 5.6347 | 1.5774 | 658.9733 | 6.041 | 1.7305 | 680.3969 | 6.2022 | 1.7242 | 682.3626 | 6.146 | 1.71 | 672.8938 | 6.0431 | 1.6876 | 670.0517 | 6.0023 | 1.6753
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 548.8494 | 5.1437 | 1.8288 | 548.6259 | 5.1263 | 1.8572 | 548.0112 | 5.1159 | 1.8586 | 582.4614 | 5.5385 | 1.8157 | 655.1249 | 6.3367 | 1.904 | 747.8832 | 7.1964 | 2.1025 | 867.5271 | 8.4179 | 2.3927 | 896.4349 | 8.7352 | 2.4179 | 971.477 | 9.0028 | 2.3859 | 983.3716 | 9.0669 | 2.3771 | 973.1409 | 8.9753 | 2.3131 | 971.6594 | 8.9617 | 2.3799
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 967.7945 | 8.8303 | 2.9549 | 961.6761 | 8.7892 | 2.985 | 973.1836 | 8.8127 | 3.0034 | 1026.4061 | 9.3746 | 2.9718 | 1132.3977 | 10.5388 | 3.1051 | 1276.5241 | 11.9728 | 3.4391 | 1488.9137 | 14.0526 | 3.9701 | 1555.4082 | 14.7763 | 4.1484 | 1651.8739 | 15.205 | 4.1101 | 1665.7342 | 15.2129 | 4.0871 | 1646.0347 | 15.0184 | 4.0006 | 1641.7111 | 14.9639 | 4.0552
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0041463 | +j | 0.10726 | 0.0040559 | +j | 0.10657 | 0.0041415 | +j | 0.10885 | 0.0046302 | +j | 0.12238 | 0.00588 | +j | 0.15714 | 0.0076779 | +j | 0.2054 | 0.01013 | +j | 0.26871 | 0.01184 | +j | 0.31465 | 0.012723 | +j | 0.33959 | 0.012746 | +j | 0.34137 | 0.012498 | +j | 0.33534 | 0.012339 | +j | 0.33117
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.9159 | +j | 1.5641 | 5.8499 | +j | 1.5694 | 5.9099 | +j | 1.5776 | 6.2704 | +j | 1.6032 | 7.0907 | +j | 1.7189 | 8.0855 | +j | 2.0522 | 9.2579 | +j | 2.4365 | 10.0066 | +j | 2.6594 | 10.3945 | +j | 2.6784 | 10.4065 | +j | 2.6742 | 10.3073 | +j | 2.6411 | 10.2501 | +j | 2.595
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.004275 | +j | 0.26185 | 0.004182 | +j | 0.25922 | 0.0042702 | +j | 0.25844 | 0.0047729 | +j | 0.30113 | 0.0060584 | +j | 0.41077 | 0.0079107 | +j | 0.53221 | 0.010442 | +j | 0.67534 | 0.012203 | +j | 0.76595 | 0.01311 | +j | 0.80507 | 0.013132 | +j | 0.80868 | 0.012876 | +j | 0.79966 | 0.012711 | +j | 0.80054
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.9738 | +j | 3.0172 | 8.8777 | +j | 3.0296 | 8.8628 | +j | 3.0288 | 9.6253 | +j | 3.0415 | 11.2766 | +j | 3.2982 | 12.8294 | +j | 3.7586 | 14.5149 | +j | 4.2767 | 15.4287 | +j | 4.4363 | 15.8556 | +j | 4.4455 | 15.9096 | +j | 4.4221 | 15.8224 | +j | 4.3471 | 15.8222 | +j | 4.3779
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 14.8897 | +j | 4.5813 | 14.7275 | +j | 4.599 | 14.7727 | +j | 4.6065 | 15.8957 | +j | 4.6447 | 18.3672 | +j | 5.0171 | 20.9149 | +j | 5.8108 | 23.7729 | +j | 6.7133 | 25.4353 | +j | 7.0958 | 26.2501 | +j | 7.1239 | 26.3162 | +j | 7.0962 | 26.1297 | +j | 6.9882 | 26.0724 | +j | 6.9729
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.30768 |  |  | 0.31227 |  |  | 0.31182 |  |  | 0.2922 |  |  | 0.27316 |  |  | 0.27783 |  |  | 0.28239 |  |  | 0.27897 |  |  | 0.27138 |  |  | 0.26965 |  |  | 0.26744 |  |  | 0.26744
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 52.1039 | 10.4214 | 2.5938 | 54.6591 | 10.9362 | 2.706 | 56.1997 | 11.2662 | 2.6928 | 55.1781 | 11.0748 | 2.5872 | 54.425 | 10.9428 | 2.4684 | 52.4537 | 10.5732 | 2.2572 | 49.2807 | 9.8538 | 2.0856 | 46.1907 | 9.2334 | 1.9668 | 41.7412 | 8.4084 | 1.8216 | 38.6061 | 7.6956 | 1.7424 | 35.6388 | 7.0884 | 1.6764 | 34.0235 | 6.7584 | 1.6368
[5 empty] | 10 кВ |  | 238.7716 | 4.221 | 0.573 | 255.6765 | 4.518 | 0.627 | 266.8852 | 4.719 | 0.633 | 268.5873 | 4.752 | 0.615 | 274.0926 | 4.854 | 0.591 | 270.9208 | 4.803 | 0.54 | 248.7866 | 4.413 | 0.474 | 228.5857 | 4.056 | 0.423 | 203.3074 | 3.606 | 0.39 | 181.6562 | 3.219 | 0.375 | 159.8328 | 2.829 | 0.357 | 147.2608 | 2.604 | 0.348
[5 empty] | 6 кВ |  | 605.1787 | 6.171 | 1.674 | 625.9327 | 6.39 | 1.704 | 637.4297 | 6.528 | 1.656 | 614.496 | 6.294 | 1.593 | 591.0106 | 6.06 | 1.506 | 559.1514 | 5.745 | 1.377 | 527.3234 | 5.415 | 1.311 | 502.9307 | 5.157 | 1.281 | 466.6403 | 4.779 | 1.212 | 436.0985 | 4.455 | 1.176 | 408.9344 | 4.236 | 1.158 | 399.062 | 4.131 | 1.14
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 80.795 | 15.9654 | 4.2174 | 85.338 | 16.863 | 4.455 | 86.7427 | 17.1666 | 4.4286 | 86.1059 | 17.0676 | 4.29 | 85.8796 | 17.0478 | 4.1778 | 82.2789 | 16.3482 | 3.9402 | 77.8088 | 15.4704 | 3.6828 | 72.7079 | 14.4474 | 3.4782 | 65.4844 | 12.9954 | 3.201 | 58.9411 | 11.649 | 3.069 | 53.3841 | 10.5006 | 2.9634 | 50.5999 | 9.9198 | 2.9238
[5 empty] | 10 кВ |  | 390.7075 | 6.945 | 1.14 | 418.1137 | 7.431 | 1.227 | 425.3454 | 7.563 | 1.227 | 430.2779 | 7.653 | 1.227 | 436.8668 | 7.776 | 1.209 | 424.3745 | 7.566 | 1.092 | 402.1876 | 7.173 | 1.017 | 377.2929 | 6.726 | 0.975 | 332.6512 | 5.982 | 0.903 | 290.9865 | 5.217 | 0.888 | 257.588 | 4.602 | 0.876 | 239.6551 | 4.272 | 0.864
[5 empty] | 6 кВ |  | 864.1737 | 8.97 | 2.379 | 902.6106 | 9.381 | 2.439 | 916.5962 | 9.549 | 2.388 | 896.7038 | 9.36 | 2.262 | 882.3871 | 9.222 | 2.178 | 837.0651 | 8.733 | 2.13 | 791.5952 | 8.256 | 2.025 | 736.9812 | 7.671 | 1.947 | 671.9294 | 6.975 | 1.848 | 619.5399 | 6.399 | 1.821 | 570.6813 | 5.859 | 1.797 | 548.5555 | 5.61 | 1.797
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 132.8988 | 26.3868 | 6.8112 | 139.9971 | 27.7992 | 7.161 | 142.9423 | 28.4328 | 7.1214 | 141.284 | 28.1424 | 6.8772 | 140.3046 | 27.9906 | 6.6462 | 134.7326 | 26.9214 | 6.1974 | 127.0895 | 25.3242 | 5.7684 | 118.8986 | 23.6808 | 5.445 | 107.2256 | 21.4038 | 5.0226 | 97.5471 | 19.3446 | 4.8114 | 89.0229 | 17.589 | 4.6398 | 84.6234 | 16.6782 | 4.5606
[5 empty] | 10 кВ |  | 629.4791 | 11.166 | 1.713 | 673.7902 | 11.949 | 1.854 | 692.2306 | 12.282 | 1.86 | 698.8653 | 12.405 | 1.842 | 710.9594 | 12.63 | 1.8 | 695.2954 | 12.369 | 1.632 | 650.9742 | 11.586 | 1.491 | 605.8786 | 10.782 | 1.398 | 535.9585 | 9.588 | 1.293 | 472.6427 | 8.436 | 1.263 | 417.4208 | 7.431 | 1.233 | 386.9159 | 6.876 | 1.212
[5 empty] | 6 кВ |  | 1469.3525 | 15.141 | 4.053 | 1528.5433 | 15.771 | 4.143 | 1554.0259 | 16.077 | 4.044 | 1511.1998 | 15.654 | 3.855 | 1473.3977 | 15.282 | 3.684 | 1396.2165 | 14.478 | 3.507 | 1318.9186 | 13.671 | 3.336 | 1239.9119 | 12.828 | 3.228 | 1138.5697 | 11.754 | 3.06 | 1055.6384 | 10.854 | 2.997 | 979.6157 | 10.095 | 2.955 | 947.6175 | 9.741 | 2.937
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.37 | ф.РП-104 | [5 empty] | 135.3061 | 2.3664 | 0.4764 | 145.2261 | 2.5404 | 0.5088 | 154.2563 | 2.7036 | 0.5136 | 153.7354 | 2.6964 | 0.5016 | 156.5632 | 2.7528 | 0.4728 | 153.7318 | 2.7108 | 0.4164 | 140.0162 | 2.4684 | 0.3828 | 127.5993 | 2.25 | 0.3456 | 110.4952 | 1.9464 | 0.312 | 96.7238 | 1.698 | 0.3072 | 83.4245 | 1.458 | 0.2988 | 77.1172 | 1.344 | 0.294
яч.39 | ф.ТП-220 | [5 empty] | 6.9808 | 0.1234 | 0.0168 | 8.798 | 0.1556 | 0.0206 | 9.3485 | 0.1654 | 0.0214 | 8.8285 | 0.1562 | 0.0202 | 9.0329 | 0.16 | 0.0192 | 8.8829 | 0.1576 | 0.0166 | 8.545 | 0.1518 | 0.014 | 8.0896 | 0.1436 | 0.0144 | 7.1186 | 0.1262 | 0.0142 | 6.1531 | 0.109 | 0.013 | 5.6775 | 0.1002 | 0.0148 | 5.3604 | 0.0946 | 0.014
яч.47 | ф.ТП-589 | [5 empty] | 27.579 | 0.492 | 0.0036 | 30.2053 | 0.5388 | 0.0084 | 29.4636 | 0.5256 | 0.006 | 29.2611 | 0.522 | 0.0048 | 30.6743 | 0.5472 | 0.006 | 32.0248 | 0.5712 | 0.012 | 28.7941 | 0.5136 | 0.0096 | 27.718 | 0.4944 | 0.0096 | 25.6981 | 0.4584 | 0.0072 | 24.2847 | 0.4332 | 0.006 | 22.0004 | 0.3924 | 0.0084 | 19.5767 | 0.3492 | 0.006
яч.51 | ф."Восход-1" | [5 empty] | 44.4019 | 0.786 | 0.0984 | 46.7046 | 0.8268 | 0.1032 | 46.8549 | 0.8292 | 0.1056 | 48.2648 | 0.8544 | 0.1068 | 47.3245 | 0.8388 | 0.096 | 44.9708 | 0.798 | 0.0828 | 40.5531 | 0.72 | 0.0708 | 37.4345 | 0.6648 | 0.0636 | 35.2726 | 0.6264 | 0.06 | 32.7155 | 0.5808 | 0.0576 | 30.768 | 0.546 | 0.0564 | 29.5786 | 0.5244 | 0.0588
яч.59 | ф.ТП-200 | [5 empty] | 20.6033 | 0.3648 | 0.045 | 20.7202 | 0.3666 | 0.0474 | 22.6682 | 0.4014 | 0.0492 | 23.682 | 0.4194 | 0.051 | 25.0711 | 0.444 | 0.054 | 25.263 | 0.447 | 0.0576 | 24.6807 | 0.4362 | 0.06 | 22.0803 | 0.3906 | 0.051 | 19.7625 | 0.3492 | 0.0486 | 17.8429 | 0.3144 | 0.0498 | 15.0407 | 0.264 | 0.048 | 13.2451 | 0.2322 | 0.0438
яч.61 | ф.ТП-219 | [5 empty] | 5.8019 | 0.102 | 0.0176 | 5.809 | 0.1026 | 0.0146 | 6.093 | 0.1072 | 0.018 | 6.6382 | 0.1172 | 0.017 | 7.0949 | 0.1254 | 0.0172 | 7.5659 | 0.134 | 0.0162 | 7.6733 | 0.136 | 0.0156 | 7.0368 | 0.125 | 0.0116 | 6.1052 | 0.1084 | 0.0106 | 5.2086 | 0.0918 | 0.0144 | 4.3408 | 0.0762 | 0.0138 | 3.8786 | 0.068 | 0.0128
яч.42 | ф.ТП-220 | [5 empty] | 2.0914 | 0.0375 | 0.0036 | 2.3236 | 0.0417 | 0.0036 | 2.4995 | 0.0447 | 0.0054 | 2.43 | 0.0429 | 0.0087 | 3.0222 | 0.054 | 0.0069 | 3.0843 | 0.0552 | 0.0063 | 3.1604 | 0.0567 | 0.0051 | 2.9614 | 0.0531 | 0.0051 | 2.2445 | 0.0405 | 0.0051 | 1.8128 | 0.0327 | 0.0042 | 1.549 | 0.0279 | 0.0039 | 1.3018 | 0.0234 | 0.0036
яч.48 | ф.ТП-200 | [5 empty] | 10.409 | 0.1806 | 0.0504 | 11.1572 | 0.1944 | 0.051 | 11.2096 | 0.1944 | 0.0546 | 11.0039 | 0.1902 | 0.0558 | 10.5452 | 0.1812 | 0.057 | 9.8398 | 0.1692 | 0.0528 | 8.8381 | 0.1542 | 0.0396 | 8.5634 | 0.1494 | 0.0384 | 7.5617 | 0.1332 | 0.0342 | 6.7342 | 0.1176 | 0.0342 | 6.3963 | 0.111 | 0.0348 | 6.145 | 0.1062 | 0.0348
яч.54 | ф.ТП-219 | [5 empty] | 5.0408 | 0.0908 | 0.0004 | 6.3731 | 0.1148 | 0.0006 | 6.8617 | 0.1236 | 0.0008 | 7.1614 | 0.129 | 0.0006 | 7.6503 | 0.1378 | 0.0014 | 7.8945 | 0.1422 | 0.0014 | 7.5168 | 0.1354 | 0.0008 | 7.1503 | 0.1288 | 0.0004 | 6.1805 | 0.1124 | 0.0006 | 5.7735 | 0.105 | 0 | 5.2566 | 0.0956 | 0.0002 | 4.7618 | 0.0866 | 0
яч.56 | ф.ТП-589 | [5 empty] | 19.5968 | 0.3528 | 0.012 | 20.334 | 0.366 | 0.0144 | 20.5312 | 0.3696 | 0.0132 | 21.0052 | 0.378 | 0.0168 | 20.9417 | 0.3768 | 0.018 | 20.3315 | 0.366 | 0.0132 | 20.4728 | 0.3684 | 0.0168 | 20.6159 | 0.3708 | 0.0204 | 19.9482 | 0.3624 | 0.0168 | 16.3862 | 0.2976 | 0.0156 | 15.1904 | 0.276 | 0.012 | 14.4576 | 0.2628 | 0.0084
яч.58 | ф.РП-104 | [5 empty] | 320.313 | 5.664 | 1.1004 | 344.2358 | 6.0876 | 1.1796 | 348.9614 | 6.1752 | 1.1748 | 352.2341 | 6.2352 | 1.1748 | 358.108 | 6.3468 | 1.1532 | 347.5966 | 6.1692 | 1.0704 | 328.5205 | 5.8296 | 1.0176 | 307.0641 | 5.4456 | 0.9696 | 269.2088 | 4.8096 | 0.9156 | 236.5561 | 4.2072 | 0.8988 | 209.3984 | 3.7044 | 0.8832 | 194.7154 | 3.4296 | 0.882
яч.60 | ф."Восход-2" | [5 empty] | 35.1394 | 0.6312 | 0.0474 | 35.5098 | 0.6378 | 0.0486 | 37.1635 | 0.6678 | 0.0468 | 38.2429 | 0.6876 | 0.042 | 38.4518 | 0.6918 | 0.0342 | 37.5781 | 0.6768 | 0.012 | 35.3748 | 0.6372 | 0.0048 | 32.6775 | 0.5886 | 0.006 | 29.1974 | 0.531 | 0.0006 | 25.2718 | 0.4596 | 0.0024 | 21.5455 | 0.3918 | 0.0054 | 20.2255 | 0.3678 | 0.0048
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 240.6731 | 4.2346 | 0.6578 | 257.4632 | 4.5308 | 0.703 | 268.6846 | 4.7324 | 0.7138 | 270.4099 | 4.7656 | 0.7014 | 275.761 | 4.8682 | 0.6652 | 272.4392 | 4.8186 | 0.6016 | 250.2624 | 4.426 | 0.5528 | 229.9585 | 4.0684 | 0.4958 | 204.4521 | 3.615 | 0.4526 | 182.9287 | 3.2272 | 0.448 | 161.2518 | 2.8368 | 0.4402 | 148.7567 | 2.6124 | 0.4294
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 392.5903 | 6.9569 | 1.2142 | 419.9335 | 7.4423 | 1.2978 | 427.227 | 7.5753 | 1.2956 | 432.0776 | 7.6629 | 1.2987 | 438.7191 | 7.7884 | 1.2707 | 426.3248 | 7.5786 | 1.1561 | 403.8834 | 7.1815 | 1.0847 | 379.0326 | 6.7363 | 1.0399 | 334.3412 | 5.9891 | 0.9729 | 292.5347 | 5.2197 | 0.9552 | 259.3363 | 4.6067 | 0.9395 | 241.6071 | 4.2764 | 0.9336
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 633.2634 | 11.1915 | 1.872 | 677.3967 | 11.9731 | 2.0008 | 695.9116 | 12.3077 | 2.0094 | 702.4875 | 12.4285 | 2.0001 | 714.48 | 12.6566 | 1.9359 | 698.764 | 12.3972 | 1.7577 | 654.1458 | 11.6075 | 1.6375 | 608.9911 | 10.8047 | 1.5357 | 538.7932 | 9.6041 | 1.4255 | 475.4634 | 8.4469 | 1.4032 | 420.5881 | 7.4435 | 1.3797 | 390.3637 | 6.8888 | 1.363
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.3 | ф.ТП-218 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.5 | ф.РП-101 | [5 empty] | 182.4036 | 1.8079 | 0.66744 | 193.7557 | 1.9318 | 0.67752 | 193.9274 | 1.9462 | 0.6408 | 185.8845 | 1.8716 | 0.59508 | 175.538 | 1.7784 | 0.52632 | 169.8637 | 1.7276 | 0.486 | 164.3911 | 1.6736 | 0.4644 | 156.8512 | 1.597 | 0.4428 | 145.2398 | 1.4767 | 0.41724 | 132.9061 | 1.3428 | 0.41076 | 121.0326 | 1.233 | 0.41112 | 116.7299 | 1.1873 | 0.40212
яч.7 | ф.ТП-525 | [5 empty] | 4.7155 | 0.04392 | 0.02352 | 4.3365 | 0.04008 | 0.0222 | 4.2034 | 0.03804 | 0.02292 | 4.7503 | 0.0444 | 0.0234 | 5.1409 | 0.04896 | 0.02352 | 5.4349 | 0.05148 | 0.02544 | 5.5419 | 0.05208 | 0.02676 | 5.8238 | 0.05352 | 0.03036 | 5.5561 | 0.05088 | 0.02928 | 4.5376 | 0.04056 | 0.02556 | 3.7857 | 0.03444 | 0.0216 | 3.3835 | 0.03228 | 0.01668
яч.9 | ф.ТП-216 | [5 empty] | 36.9013 | 0.3672 | 0.13104 | 35.996 | 0.3582 | 0.1278 | 31.3601 | 0.31752 | 0.09468 | 31.8519 | 0.31824 | 0.10944 | 30.9256 | 0.30888 | 0.10656 | 23.1297 | 0.23364 | 0.07164 | 15.6887 | 0.15768 | 0.05112 | 14.7735 | 0.14868 | 0.04752 | 11.7117 | 0.11484 | 0.04608 | 10.5621 | 0.1008 | 0.04788 | 10.2882 | 0.10008 | 0.0468 | 9.9248 | 0.0954 | 0.04752
яч.11 | ф.ТП-211 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.13 | ф.ТП-ИОЦ | [5 empty] | 9.1032 | 0.09252 | 0.02628 | 9.6473 | 0.09756 | 0.02952 | 9.7733 | 0.09828 | 0.03168 | 9.4518 | 0.0954 | 0.02952 | 9.4092 | 0.09504 | 0.02916 | 7.7511 | 0.07848 | 0.0234 | 7.4577 | 0.07524 | 0.0234 | 7.2979 | 0.07452 | 0.0198 | 7.0162 | 0.072 | 0.01764 | 7.1402 | 0.07308 | 0.01872 | 6.8704 | 0.07164 | 0.01764 | 7.0334 | 0.07308 | 0.01908
яч.15 | ф.ТП-600 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.21 | ф.ТП-217 | [5 empty] | 12.1349 | 0.12744 | 0.01404 | 12.0296 | 0.12636 | 0.01368 | 12.2224 | 0.12852 | 0.0126 | 11.0838 | 0.11664 | 0.01044 | 11.6453 | 0.12276 | 0.00828 | 10.4218 | 0.1098 | 0.00828 | 6.9043 | 0.07272 | 0.00576 | 6.4131 | 0.06768 | 0.00324 | 5.8433 | 0.06156 | 0.00468 | 5.0594 | 0.05328 | 0.00432 | 4.0251 | 0.0432 | 0.00144 | 3.6951 | 0.0396 | 0.00252
яч.23 | ф.РП-128А | [5 empty] | 122.0853 | 1.2496 | 0.32004 | 123.1992 | 1.2622 | 0.31824 | 131.8767 | 1.3507 | 0.342 | 124.4055 | 1.2751 | 0.31896 | 121.2993 | 1.242 | 0.31608 | 116.2992 | 1.193 | 0.29412 | 110.4474 | 1.1286 | 0.29664 | 103.5895 | 1.0516 | 0.30348 | 99.315 | 1.0051 | 0.30132 | 96.1527 | 0.97272 | 0.29304 | 94.6452 | 0.97524 | 0.2862 | 96.5403 | 0.99612 | 0.28728
яч.25 | ф.РП-142 | [5 empty] | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4655 | 0.00036 | 0.01548 | 1.4992 | 0 | 0.01584 | 1.4655 | 0.00036 | 0.01548 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4992 | 0 | 0.01584 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4996 | 0.00036 | 0.01584 | 1.4992 | 0 | 0.01584 | 1.4754 | 0.00036 | 0.01584 | 1.5089 | 0.00036 | 0.0162
яч.27 | ф.РП-100 | [5 empty] | 147.4117 | 1.5358 | 0.2592 | 147.6089 | 1.5372 | 0.26316 | 148.3865 | 1.5458 | 0.26136 | 139.4395 | 1.4512 | 0.25416 | 128.7883 | 1.3388 | 0.243 | 120.3686 | 1.2521 | 0.22284 | 115.2924 | 1.201 | 0.20376 | 110.2337 | 1.1488 | 0.19188 | 104.9796 | 1.0937 | 0.18468 | 100.0897 | 1.0436 | 0.17064 | 95.5594 | 1.0123 | 0.16812 | 93.14 | 0.98676 | 0.16344
яч.29 | ф.РП-113 | [5 empty] | 81.6669 | 0.82908 | 0.23904 | 89.7557 | 0.91332 | 0.25524 | 94.4556 | 0.96516 | 0.2538 | 96.8227 | 0.99072 | 0.25488 | 97.988 | 1.0026 | 0.25812 | 96.309 | 0.98604 | 0.25128 | 92.8601 | 0.94896 | 0.24912 | 89.6614 | 0.91368 | 0.2502 | 79.4963 | 0.80892 | 0.22608 | 72.6579 | 0.73548 | 0.21996 | 65.8369 | 0.6732 | 0.216 | 62.3133 | 0.63432 | 0.21312
яч.8 | ф.ТП-ИОЦ | [5 empty] | 19.3739 | 0.207 | 0.02088 | 19.1878 | 0.20484 | 0.02232 | 17.5679 | 0.1872 | 0.0234 | 19.7139 | 0.21024 | 0.02484 | 18.2402 | 0.19476 | 0.02088 | 17.0702 | 0.18216 | 0.02052 | 17.2776 | 0.18432 | 0.02124 | 17.2815 | 0.18432 | 0.0216 | 18.0998 | 0.19332 | 0.02016 | 17.9772 | 0.19188 | 0.02124 | 17.8182 | 0.19008 | 0.02196 | 17.9592 | 0.19152 | 0.02268
яч.10 | ф.РП-101 | [5 empty] | 149.4444 | 1.5242 | 0.5022 | 153.4142 | 1.5674 | 0.50724 | 155.0681 | 1.5844 | 0.51264 | 157.9026 | 1.6146 | 0.51804 | 159.469 | 1.6326 | 0.51696 | 156.7194 | 1.6002 | 0.52128 | 149.9744 | 1.5296 | 0.504 | 136.0871 | 1.3802 | 0.48024 | 124.0619 | 1.2564 | 0.44316 | 112.9463 | 1.1394 | 0.4158 | 105.0358 | 1.0512 | 0.40896 | 101.6074 | 1.0123 | 0.40716
яч.12 | ф.ТП-Нефтяник-2 | [5 empty] | 79.6293 | 0.84618 | 0.1233 | 88.4432 | 0.93834 | 0.14688 | 91.6964 | 0.97344 | 0.1485 | 90.7829 | 0.96318 | 0.15066 | 89.1374 | 0.94608 | 0.14562 | 87.6952 | 0.92934 | 0.15228 | 86.9134 | 0.92142 | 0.14868 | 83.3829 | 0.88452 | 0.13932 | 81.2057 | 0.86292 | 0.12582 | 80.7143 | 0.85716 | 0.1287 | 76.9983 | 0.81954 | 0.1098 | 77.2119 | 0.82242 | 0.10548
яч.14 | ф.ТП-216 | [5 empty] | 40.8441 | 0.43236 | 0.0738 | 42.999 | 0.45576 | 0.07416 | 43.7433 | 0.46296 | 0.07956 | 44.1728 | 0.46764 | 0.07956 | 45.4961 | 0.4824 | 0.0774 | 37.8404 | 0.3996 | 0.0738 | 22.7232 | 0.23868 | 0.05076 | 19.1807 | 0.20016 | 0.0486 | 15.1291 | 0.1548 | 0.04932 | 12.8553 | 0.1278 | 0.0522 | 13.1663 | 0.1314 | 0.0522 | 13.1539 | 0.1314 | 0.05184
яч.16 | ф.РП-113 | [5 empty] | 166.9143 | 1.751 | 0.38304 | 178.5976 | 1.8738 | 0.40896 | 186.2276 | 1.9566 | 0.41364 | 188.7922 | 1.985 | 0.4122 | 189.9774 | 1.9998 | 0.40356 | 191.9828 | 2.0225 | 0.39996 | 184.8562 | 1.9476 | 0.38412 | 169.5316 | 1.7838 | 0.36396 | 143.3155 | 1.5034 | 0.3294 | 122.9437 | 1.2809 | 0.32004 | 107.8882 | 1.112 | 0.32508 | 98.3051 | 1.0066 | 0.31824
яч.18 | ф.ТП-525 | [5 empty] | 3.2477 | 0.03252 | 0.0126 | 3.9295 | 0.0372 | 0.01992 | 4.0528 | 0.03792 | 0.02136 | 4.5577 | 0.04368 | 0.02208 | 4.5877 | 0.04416 | 0.02184 | 4.5926 | 0.04416 | 0.02196 | 4.5577 | 0.04368 | 0.02208 | 4.4332 | 0.04224 | 0.02196 | 4.4277 | 0.04248 | 0.02136 | 4.2103 | 0.03972 | 0.0216 | 3.923 | 0.03624 | 0.02148 | 3.9462 | 0.0366 | 0.02136
яч.20 | ф.РП-100 | [5 empty] | 220.3151 | 2.2997 | 0.55584 | 228.8215 | 2.3936 | 0.55548 | 235.4021 | 2.47 | 0.5382 | 230.5383 | 2.4196 | 0.52416 | 222.7844 | 2.3422 | 0.4878 | 204.2731 | 2.1434 | 0.46656 | 196.2843 | 2.0596 | 0.44856 | 181.7161 | 1.9022 | 0.43524 | 164.6791 | 1.7143 | 0.43416 | 149.9748 | 1.5498 | 0.43812 | 134.9958 | 1.3835 | 0.43308 | 127.8479 | 1.2971 | 0.45
яч.22 | ф.ТП-212 | [5 empty] | 41.2854 | 0.41184 | 0.16416 | 42.4642 | 0.42516 | 0.16488 | 42.7519 | 0.42984 | 0.16128 | 42.3204 | 0.42768 | 0.15372 | 40.0644 | 0.4032 | 0.15012 | 38.2139 | 0.38664 | 0.13752 | 36.9494 | 0.3744 | 0.1314 | 34.1435 | 0.34524 | 0.12348 | 32.2674 | 0.32616 | 0.117 | 31.1931 | 0.3132 | 0.1188 | 28.2383 | 0.27648 | 0.12456 | 26.9438 | 0.26064 | 0.12564
яч.28 | ф.ТП-217 | [5 empty] | 45.743 | 0.47322 | 0.13176 | 46.2687 | 0.48114 | 0.12402 | 42.7286 | 0.44406 | 0.11556 | 38.6825 | 0.4023 | 0.1035 | 36.7018 | 0.38232 | 0.09576 | 26.1555 | 0.27036 | 0.07614 | 18.852 | 0.19692 | 0.04698 | 17.298 | 0.18018 | 0.04518 | 14.288 | 0.14814 | 0.03996 | 12.5552 | 0.12888 | 0.0396 | 11.4661 | 0.11628 | 0.0405 | 10.9353 | 0.11016 | 0.04068
яч.30 | ф.РП-128А | [5 empty] | 95.6707 | 0.93528 | 0.42516 | 96.7222 | 0.94572 | 0.42948 | 95.3496 | 0.9468 | 0.38988 | 76.5112 | 0.77004 | 0.28656 | 73.2161 | 0.73764 | 0.27216 | 72.8973 | 0.73332 | 0.27396 | 73.7958 | 0.7416 | 0.27936 | 74.7924 | 0.75168 | 0.28296 | 74.6393 | 0.7506 | 0.28116 | 74.569 | 0.7506 | 0.279 | 71.8027 | 0.72144 | 0.27216 | 71.1512 | 0.71532 | 0.26856
яч.32 | ф.ТП-УЭЭИС | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.34 | ф.ТП-218 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 79.067 | 0.0534 | 0.00864 | 78.8113 | 0.05328 | 0.00828 | 78.3478 | 0.0528 | 0.00924 | 75.3812 | 0.05076 | 0.00912 | 83.9781 | 0.05652 | 0.01032 | 81.985 | 0.05544 | 0.00852 | 81.3606 | 0.05508 | 0.00804 | 81.4844 | 0.0552 | 0.0078 | 82.6009 | 0.05592 | 0.00816 | 81.6827 | 0.05532 | 0.00792 | 82.5757 | 0.05592 | 0.00804 | 83.2457 | 0.0564 | 0.00792
| ТСН-2 | [5 empty] | 117.6919 | 0.08052 | 0.00012 | 121.1997 | 0.08292 | 0 | 121.7259 | 0.08328 | 0 | 119.6216 | 0.08184 | 0.00024 | 118.2181 | 0.08088 | 0.00012 | 68.0542 | 0.04656 | 0 | 59.1131 | 0.04044 | 0.00048 | 58.7584 | 0.0402 | 0.00012 | 58.4076 | 0.03996 | 0.00012 | 58.0566 | 0.03972 | 0 | 57.8812 | 0.0396 | 0 | 57.0042 | 0.039 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 676.9889 | 6.1072 | 1.7051 | 696.6056 | 6.3203 | 1.7311 | 706.0524 | 6.443 | 1.6849 | 680.5366 | 6.2144 | 1.6205 | 666.2122 | 5.9944 | 1.5372 | 633.0622 | 5.6876 | 1.4074 | 601.444 | 5.3653 | 1.3448 | 577.6279 | 5.1109 | 1.3129 | 543.2586 | 4.74 | 1.251 | 512.2874 | 4.4177 | 1.2146 | 486.0946 | 4.1994 | 1.1928 | 477.5149 | 4.1016 | 1.1759
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 980.1595 | 8.9939 | 2.3929 | 1022.0476 | 9.406 | 2.4533 | 1036.3143 | 9.5764 | 2.404 | 1013.5961 | 9.3858 | 2.2756 | 997.8924 | 9.246 | 2.1922 | 905.4947 | 8.7583 | 2.144 | 851.2972 | 8.2783 | 2.0377 | 796.6055 | 7.6948 | 1.9627 | 730.5212 | 6.9925 | 1.8616 | 677.9959 | 6.419 | 1.8351 | 629.2138 | 5.8778 | 1.8098 | 606.0661 | 5.623 | 1.8116
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 1657.1485 | 15.101 | 4.0979 | 1718.6532 | 15.7262 | 4.1845 | 1742.3667 | 16.0195 | 4.0889 | 1694.1327 | 15.6002 | 3.896 | 1664.1047 | 15.2404 | 3.7294 | 1538.5569 | 14.4459 | 3.5513 | 1452.7412 | 13.6436 | 3.3825 | 1374.2335 | 12.8057 | 3.2756 | 1273.7797 | 11.7325 | 3.1126 | 1190.2833 | 10.8367 | 3.0497 | 1115.3083 | 10.0772 | 3.0026 | 1083.581 | 9.7246 | 2.9875
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.012798 | +j | 0.33837 | 0.014081 | +j | 0.37951 | 0.014888 | +j | 0.40242 | 0.014351 | +j | 0.38991 | 0.013968 | +j | 0.38217 | 0.012985 | +j | 0.35706 | 0.011267 | +j | 0.30886 | 0.0098996 | +j | 0.27012 | 0.0082198 | +j | 0.22316 | 0.0069137 | +j | 0.18669 | 0.0058936 | +j | 0.15762 | 0.0053744 | +j | 0.14274
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 10.4366 | +j | 2.6262 | 10.9539 | +j | 2.7513 | 11.2937 | +j | 2.7322 | 11.0922 | +j | 2.6387 | 10.9598 | +j | 2.52 | 10.5928 | +j | 2.3149 | 9.8711 | +j | 2.1347 | 9.2547 | +j | 2.0149 | 8.425 | +j | 1.866 | 7.7127 | +j | 1.7785 | 7.1027 | +j | 1.7134 | 6.7722 | +j | 1.6715
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.013184 | +j | 0.80613 | 0.014503 | +j | 0.9115 | 0.015332 | +j | 0.94193 | 0.014775 | +j | 0.93205 | 0.014375 | +j | 0.93095 | 0.013359 | +j | 0.85731 | 0.011594 | +j | 0.76708 | 0.010189 | +j | 0.67044 | 0.0084626 | +j | 0.54232 | 0.0071199 | +j | 0.43647 | 0.0060722 | +j | 0.35625 | 0.0055389 | +j | 0.3188
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 15.9607 | +j | 4.3715 | 16.859 | +j | 4.6239 | 17.1598 | +j | 4.6033 | 17.0603 | +j | 4.4674 | 17.0449 | +j | 4.3644 | 16.3449 | +j | 4.1257 | 15.4731 | +j | 3.8555 | 14.4397 | +j | 3.6388 | 12.998 | +j | 3.3397 | 11.6556 | +j | 3.1919 | 10.4996 | +j | 3.0757 | 9.92 | +j | 3.0262
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 26.3973 | +j | 6.9977 | 27.8129 | +j | 7.3752 | 28.4535 | +j | 7.3355 | 28.1524 | +j | 7.1062 | 28.0046 | +j | 6.8843 | 26.9376 | +j | 6.4406 | 25.3442 | +j | 5.9901 | 23.6944 | +j | 5.6538 | 21.423 | +j | 5.2057 | 19.3683 | +j | 4.9704 | 17.6023 | +j | 4.7891 | 16.6922 | +j | 4.6977
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.26509 |  |  | 0.26517 |  |  | 0.25781 |  |  | 0.25242 |  |  | 0.24583 |  |  | 0.23909 |  |  | 0.23635 |  |  | 0.23861 |  |  | 0.243 |  |  | 0.25662 |  |  | 0.27207 |  |  | 0.28143
время московское

## ПС 110-6 Лорба
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Лорба»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | РПН |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 6 кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
cosФ(6)= | - |  | tgФ(6)= | -
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
ВЛ-6 отх | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер |  |  |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
| Ркз= | 0.044 |  | Uкз%(6)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | - | - | +j | -
средневзв тангенс | [7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
время московское
средневзв тангенс | [7 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
время московское

## ПС 110-6 Березово
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/6 кВ «Березово»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 6.84 | 1.22 | 0.665 | 6.89 | 1.229 | 0.669 | 6.81 | 1.216 | 0.662 | 6.49 | 1.242 | 0.676 | 7.53 | 1.347 | 0.732 | 8.67 | 1.547 | 0.838 | 9.11 | 1.617 | 0.875 | 9.61 | 1.691 | 0.914 | 9.11 | 1.6 | 0.866 | 8.98 | 1.587 | 0.859 | 8.87 | 1.565 | 0.847 | 8.49 | 1.504 | 0.815 | 8.58 | 1.521 | 0.824 | 9.05 | 1.604 | 0.868 | 9.67 | 1.713 | 0.926 | 9.66 | 1.7 | 0.919 | 9.52 | 1.678 | 0.907 | 9.25 | 1.63 | 0.882 | 9.19 | 1.622 | 0.877 | 8.97 | 1.582 | 0.857 | 8.51 | 1.508 | 0.817 | 7.89 | 1.399 | 0.76 | 7.34 | 1.307 | 0.711 | 7.1 | 1.264 | 0.688
[5 empty] | 6кВ |  | 126.5 | 1.206 | 0.644 | 127.32 | 1.214 | 0.648 | 126 | 1.201 | 0.642 | 128.69 | 1.227 | 0.655 | 139.57 | 1.332 | 0.708 | 160.42 | 1.533 | 0.81 | 169.21 | 1.602 | 0.845 | 176.93 | 1.676 | 0.882 | 169.05 | 1.585 | 0.836 | 166.07 | 1.572 | 0.83 | 163.78 | 1.55 | 0.819 | 157.38 | 1.489 | 0.788 | 159.18 | 1.506 | 0.797 | 167.87 | 1.589 | 0.839 | 179.23 | 1.698 | 0.893 | 177.9 | 1.685 | 0.887 | 175.6 | 1.663 | 0.876 | 170.59 | 1.615 | 0.852 | 169.71 | 1.607 | 0.847 | 165.57 | 1.567 | 0.828 | 157.8 | 1.493 | 0.79 | 146.4 | 1.384 | 0.735 | 135.52 | 1.293 | 0.688 | 130.97 | 1.249 | 0.666
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.4 |  |  | 125.8 |  |  | 117.5 |  |  | 117.1 |  |  | 116.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.3 |  |  | 116 |  |  | 115.8 |  |  | 116.3 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 115.5 |  |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  |  | 115.9 |  |  | 115.8 |  |  | 116.3 |  |  | 116.5 |  |  | 117 |  |  | 117.1
[5 empty] | 6кВ |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110кВ |  | 10.42 | 1.874 | 1.011 | 10.35 | 1.861 | 1.004 | 10.41 | 1.874 | 1.011 | 10.51 | 1.892 | 1.02 | 11.82 | 2.131 | 1.146 | 13.42 | 2.413 | 1.294 | 14.26 | 2.552 | 1.366 | 14.71 | 2.613 | 1.398 | 14.54 | 2.582 | 1.382 | 14.03 | 2.504 | 1.341 | 13.96 | 2.491 | 1.334 | 13.97 | 2.5 | 1.339 | 14.14 | 2.53 | 1.355 | 14.26 | 2.552 | 1.366 | 15.06 | 2.691 | 1.438 | 14.9 | 2.647 | 1.416 | 15.11 | 2.691 | 1.438 | 14.84 | 2.643 | 1.414 | 14.63 | 2.608 | 1.395 | 13.92 | 2.465 | 1.321 | 13.14 | 2.348 | 1.259 | 12.19 | 2.183 | 1.173 | 11.41 | 2.048 | 1.102 | 10.86 | 1.953 | 1.052
[5 empty] | 6кВ |  | 196.07 | 1.859 | 0.974 | 194.69 | 1.846 | 0.967 | 194.18 | 1.859 | 0.974 | 195.92 | 1.876 | 0.982 | 222.71 | 2.115 | 1.1 | 251.99 | 2.397 | 1.237 | 266.32 | 2.535 | 1.304 | 275.3 | 2.596 | 1.333 | 272.1 | 2.565 | 1.319 | 263.91 | 2.487 | 1.281 | 260.1 | 2.475 | 1.275 | 260.93 | 2.483 | 1.279 | 264.07 | 2.513 | 1.294 | 266.32 | 2.535 | 1.304 | 280.65 | 2.673 | 1.371 | 278.89 | 2.63 | 1.35 | 283.4 | 2.673 | 1.371 | 278.47 | 2.626 | 1.348 | 274.8 | 2.591 | 1.331 | 257.43 | 2.449 | 1.263 | 245.27 | 2.332 | 1.206 | 228.15 | 2.167 | 1.126 | 214.11 | 2.032 | 1.06 | 202.21 | 1.937 | 1.012
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 118 |  |  | 117.9 |  |  | 118.1 |  |  | 118.1 |  |  | 118.2 |  |  | 117.8 |  |  | 117.2 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 116.9 |  |  | 116.9 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117.2 |  |  | 117 |  |  | 116.3 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.7 |  |  | 116 |  |  | 117.1 |  |  | 117.4 |  |  | 117.7 |  |  | 117.9
[5 empty] | 6кВ |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 38.73 | 0.024 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012 | 54.77 | 0.036 | 0.012
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012 | 55.47 | 0.036 | 0.012 | 39.22 | 0.024 | 0.012
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | 17.26 | 3.094 | 1.676 | 17.24 | 3.09 | 1.673 | 17.22 | 3.09 | 1.673 | 17 | 3.134 | 1.696 | 19.35 | 3.478 | 1.878 | 22.09 | 3.96 | 2.132 | 23.37 | 4.169 | 2.241 | 24.32 | 4.304 | 2.312 | 23.65 | 4.182 | 2.248 | 23.01 | 4.091 | 2.2 | 22.83 | 4.056 | 2.181 | 22.46 | 4.004 | 2.154 | 22.72 | 4.051 | 2.179 | 23.31 | 4.156 | 2.234 | 24.73 | 4.404 | 2.364 | 24.56 | 4.347 | 2.335 | 24.63 | 4.369 | 2.345 | 24.09 | 4.273 | 2.296 | 23.82 | 4.23 | 2.272 | 22.89 | 4.047 | 2.178 | 21.65 | 3.856 | 2.076 | 20.08 | 3.582 | 1.933 | 18.75 | 3.355 | 1.813 | 17.96 | 3.217 | 1.74
|  |  | 6кВ |  |  |  | 322.57 | 3.125 | 1.642 | 322.01 | 3.132 | 1.639 | 320.18 | 3.12 | 1.64 | 324.61 | 3.175 | 1.661 | 362.28 | 3.507 | 1.832 | 412.41 | 3.99 | 2.071 | 435.53 | 4.197 | 2.173 | 452.23 | 4.32 | 2.239 | 441.15 | 4.21 | 2.179 | 429.98 | 4.131 | 2.135 | 423.88 | 4.097 | 2.118 | 418.31 | 4.044 | 2.091 | 423.25 | 4.079 | 2.115 | 434.19 | 4.184 | 2.167 | 459.88 | 4.431 | 2.288 | 456.79 | 4.375 | 2.261 | 459 | 4.408 | 2.271 | 449.06 | 4.313 | 2.224 | 444.51 | 4.27 | 2.202 | 423 | 4.076 | 2.115 | 403.07 | 3.897 | 2.02 | 374.55 | 3.611 | 1.885 | 349.63 | 3.397 | 1.772 | 333.18 | 3.246 | 1.702
1Т | cosф= | 0.87917 | tgф= | 0.542
2Т | cosф= | 0.88129 | tgф= | 0.53622
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч.1, ф.13 | [6 empty] | 47.49 | 0.451 | 0.245 | 49.8 | 0.474 | 0.255 | 48.27 | 0.459 | 0.248 | 49.84 | 0.474 | 0.256 | 54.06 | 0.516 | 0.274 | 59.52 | 0.568 | 0.302 | 57.13 | 0.54 | 0.287 | 66.74 | 0.632 | 0.333 | 57.14 | 0.535 | 0.284 | 54.08 | 0.511 | 0.272 | 55.59 | 0.525 | 0.28 | 52.41 | 0.495 | 0.264 | 53.79 | 0.508 | 0.271 | 59.72 | 0.565 | 0.299 | 63.77 | 0.604 | 0.318 | 63.31 | 0.599 | 0.317 | 66.95 | 0.633 | 0.336 | 63.69 | 0.602 | 0.32 | 66.87 | 0.632 | 0.336 | 63.31 | 0.599 | 0.317 | 65.53 | 0.619 | 0.33 | 58.52 | 0.552 | 0.296 | 50.96 | 0.485 | 0.261 | 46.99 | 0.447 | 0.241
яч.13, ф.6 | [6 empty] | 46.99 | 0.447 | 0.241 | 46.28 | 0.44 | 0.238 | 46.82 | 0.445 | 0.241 | 46.7 | 0.444 | 0.24 | 52.94 | 0.505 | 0.269 | 61.34 | 0.585 | 0.312 | 69.63 | 0.658 | 0.35 | 66.74 | 0.632 | 0.333 | 70.52 | 0.66 | 0.351 | 70.92 | 0.67 | 0.357 | 69.54 | 0.657 | 0.35 | 65.37 | 0.617 | 0.33 | 65.24 | 0.616 | 0.329 | 68.03 | 0.644 | 0.34 | 74.01 | 0.701 | 0.369 | 71.3 | 0.674 | 0.358 | 67.08 | 0.634 | 0.337 | 65.2 | 0.616 | 0.328 | 63.69 | 0.602 | 0.32 | 69.12 | 0.654 | 0.346 | 56.47 | 0.533 | 0.285 | 51.95 | 0.49 | 0.263 | 51.99 | 0.495 | 0.266 | 50.05 | 0.476 | 0.257
яч.21, ф.5 | [6 empty] | 20.91 | 0.199 | 0.107 | 20.82 | 0.198 | 0.107 | 19.79 | 0.188 | 0.102 | 21.24 | 0.202 | 0.109 | 22.85 | 0.218 | 0.116 | 28.64 | 0.273 | 0.146 | 30.38 | 0.287 | 0.153 | 30.3 | 0.287 | 0.151 | 30.26 | 0.283 | 0.151 | 30.26 | 0.286 | 0.152 | 28.38 | 0.268 | 0.143 | 29.21 | 0.276 | 0.147 | 29.34 | 0.277 | 0.148 | 30.84 | 0.292 | 0.154 | 31.88 | 0.302 | 0.159 | 31.09 | 0.294 | 0.156 | 29.09 | 0.275 | 0.146 | 29.71 | 0.281 | 0.149 | 28.67 | 0.271 | 0.144 | 23.23 | 0.22 | 0.116 | 25.2 | 0.238 | 0.127 | 24.91 | 0.235 | 0.126 | 22.06 | 0.21 | 0.113 | 22.27 | 0.212 | 0.114
яч.27, ф.КПП-1 | [6 empty] | 7.66 | 0.073 | 0.039 | 6.96 | 0.066 | 0.036 | 7.66 | 0.073 | 0.039 | 7.45 | 0.071 | 0.038 | 7.24 | 0.069 | 0.037 | 7.45 | 0.071 | 0.038 | 8.57 | 0.081 | 0.043 | 10.66 | 0.101 | 0.053 | 7.6 | 0.071 | 0.038 | 7.31 | 0.069 | 0.037 | 6.77 | 0.064 | 0.034 | 6.9 | 0.065 | 0.035 | 7.31 | 0.069 | 0.037 | 6.77 | 0.064 | 0.034 | 7.06 | 0.067 | 0.035 | 8.69 | 0.082 | 0.044 | 8.99 | 0.085 | 0.045 | 8.48 | 0.08 | 0.043 | 6.98 | 0.066 | 0.035 | 7.4 | 0.07 | 0.037 | 7.11 | 0.067 | 0.036 | 7.52 | 0.071 | 0.038 | 7.04 | 0.067 | 0.036 | 8.2 | 0.078 | 0.042
1С-6 | [6 empty] | 123.05 | 1.17 | 0.632 | 123.86 | 1.178 | 0.636 | 122.54 | 1.165 | 0.63 | 125.23 | 1.191 | 0.643 | 137.09 | 1.308 | 0.696 | 156.95 | 1.497 | 0.798 | 165.71 | 1.566 | 0.833 | 174.44 | 1.652 | 0.87 | 165.52 | 1.549 | 0.824 | 162.57 | 1.536 | 0.818 | 160.28 | 1.514 | 0.807 | 153.89 | 1.453 | 0.776 | 155.68 | 1.47 | 0.785 | 165.36 | 1.565 | 0.827 | 176.72 | 1.674 | 0.881 | 174.39 | 1.649 | 0.875 | 172.11 | 1.627 | 0.864 | 167.08 | 1.579 | 0.84 | 166.21 | 1.571 | 0.835 | 163.06 | 1.543 | 0.816 | 154.31 | 1.457 | 0.778 | 142.9 | 1.348 | 0.723 | 132.05 | 1.257 | 0.676 | 127.51 | 1.213 | 0.654
яч.18, ф.1 | [6 empty] | 7.06 | 0.067 | 0.035 | 6.44 | 0.061 | 0.032 | 9.81 | 0.094 | 0.049 | 6.08 | 0.058 | 0.031 | 10.95 | 0.104 | 0.054 | 7.27 | 0.069 | 0.036 | 9.44 | 0.09 | 0.046 | 9.75 | 0.092 | 0.047 | 9.87 | 0.093 | 0.048 | 9.58 | 0.09 | 0.047 | 9.99 | 0.095 | 0.049 | 10.82 | 0.103 | 0.053 | 13.25 | 0.126 | 0.065 | 11.66 | 0.111 | 0.057 | 10.2 | 0.097 | 0.05 | 10.93 | 0.103 | 0.053 | 10.17 | 0.096 | 0.049 | 6.46 | 0.061 | 0.031 | 10 | 0.094 | 0.049 | 7.56 | 0.072 | 0.037 | 9.28 | 0.088 | 0.046 | 9.99 | 0.095 | 0.049 | 8.99 | 0.085 | 0.045 | 7.12 | 0.068 | 0.036
яч.22, ф.4 | [6 empty] | 56.66 | 0.537 | 0.282 | 58.3 | 0.552 | 0.291 | 58.81 | 0.563 | 0.295 | 57.4 | 0.549 | 0.289 | 69.37 | 0.658 | 0.344 | 73.08 | 0.695 | 0.359 | 54.23 | 0.516 | 0.266 | 73.08 | 0.689 | 0.354 | 75.31 | 0.71 | 0.365 | 76.16 | 0.717 | 0.371 | 77.01 | 0.732 | 0.379 | 76.17 | 0.724 | 0.375 | 74.92 | 0.713 | 0.367 | 78.55 | 0.747 | 0.386 | 88.29 | 0.84 | 0.433 | 87.3 | 0.823 | 0.423 | 94.76 | 0.893 | 0.46 | 93.84 | 0.884 | 0.456 | 94.81 | 0.893 | 0.461 | 86.7 | 0.824 | 0.427 | 80.56 | 0.765 | 0.398 | 73.71 | 0.7 | 0.364 | 68.91 | 0.653 | 0.343 | 64.19 | 0.615 | 0.321
яч.24, ф.7 | [6 empty] | 66.02 | 0.626 | 0.328 | 64.86 | 0.614 | 0.324 | 61.05 | 0.584 | 0.307 | 68.5 | 0.655 | 0.345 | 73.13 | 0.693 | 0.364 | 92.46 | 0.88 | 0.453 | 113.06 | 1.076 | 0.554 | 97.38 | 0.918 | 0.472 | 95.9 | 0.904 | 0.465 | 101.64 | 0.957 | 0.495 | 102.71 | 0.976 | 0.506 | 94.26 | 0.896 | 0.464 | 94.05 | 0.895 | 0.461 | 96.98 | 0.922 | 0.477 | 103.96 | 0.989 | 0.51 | 101.77 | 0.96 | 0.492 | 103.92 | 0.979 | 0.505 | 103.5 | 0.975 | 0.503 | 106.54 | 1.004 | 0.517 | 95.48 | 0.907 | 0.471 | 86.87 | 0.825 | 0.429 | 84.99 | 0.807 | 0.42 | 75.84 | 0.719 | 0.377 | 71.39 | 0.684 | 0.357
яч.2, ф. КПП-2 | [6 empty] | 53.15 | 0.504 | 0.264 | 51.86 | 0.491 | 0.259 | 52.23 | 0.5 | 0.262 | 51.36 | 0.491 | 0.259 | 54.82 | 0.52 | 0.272 | 62.05 | 0.59 | 0.305 | 63.55 | 0.605 | 0.311 | 58.44 | 0.551 | 0.283 | 58.98 | 0.556 | 0.286 | 53.97 | 0.508 | 0.263 | 50.18 | 0.477 | 0.247 | 57.12 | 0.543 | 0.281 | 61.67 | 0.587 | 0.302 | 58.16 | 0.553 | 0.286 | 54.32 | 0.517 | 0.266 | 58.22 | 0.549 | 0.282 | 54.13 | 0.51 | 0.263 | 58.18 | 0.548 | 0.283 | 49.91 | 0.47 | 0.243 | 52.81 | 0.502 | 0.26 | 52.65 | 0.5 | 0.26 | 50.23 | 0.477 | 0.248 | 50.86 | 0.482 | 0.253 | 49.91 | 0.478 | 0.25
яч.10, ф. 2 | [6 empty] | 10.66 | 0.101 | 0.053 | 9.74 | 0.092 | 0.049 | 9.81 | 0.094 | 0.049 | 9.11 | 0.087 | 0.046 | 10.95 | 0.104 | 0.054 | 14.62 | 0.139 | 0.072 | 23.52 | 0.224 | 0.115 | 34.13 | 0.322 | 0.165 | 29.49 | 0.278 | 0.143 | 19.03 | 0.179 | 0.093 | 16.71 | 0.159 | 0.082 | 19.05 | 0.181 | 0.094 | 17.67 | 0.168 | 0.087 | 17.47 | 0.166 | 0.086 | 20.39 | 0.194 | 0.1 | 18.14 | 0.171 | 0.088 | 16.88 | 0.159 | 0.082 | 12.95 | 0.122 | 0.063 | 10 | 0.094 | 0.049 | 11.37 | 0.108 | 0.056 | 12.41 | 0.118 | 0.061 | 6.73 | 0.064 | 0.033 | 6.02 | 0.057 | 0.03 | 7.12 | 0.068 | 0.036
2С-6 | [6 empty] | 193.55 | 1.835 | 0.962 | 191.2 | 1.81 | 0.955 | 191.71 | 1.835 | 0.962 | 192.45 | 1.84 | 0.97 | 219.22 | 2.079 | 1.088 | 249.48 | 2.373 | 1.225 | 263.8 | 2.511 | 1.292 | 272.78 | 2.572 | 1.321 | 269.55 | 2.541 | 1.307 | 260.38 | 2.451 | 1.269 | 256.6 | 2.439 | 1.263 | 257.42 | 2.447 | 1.267 | 261.56 | 2.489 | 1.282 | 262.82 | 2.499 | 1.292 | 277.16 | 2.637 | 1.359 | 276.36 | 2.606 | 1.338 | 279.86 | 2.637 | 1.359 | 274.93 | 2.59 | 1.336 | 271.26 | 2.555 | 1.319 | 253.92 | 2.413 | 1.251 | 241.77 | 2.296 | 1.194 | 225.65 | 2.143 | 1.114 | 210.62 | 1.996 | 1.048 | 199.73 | 1.913 | 1

## ПС 110-10 Полноват
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Полноват»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 1.82 | 0.030428 | 0.011488 | 1.94 | 0.031648 | 0.014016 | 1.95 | 0.03204 | 0.01368 | 1.83 | 0.030476 | 0.011536 | 1.95 | 0.031748 | 0.01442 | 1.93 | 0.03202 | 0.01282 | 2.37 | 0.0396 | 0.014644 | 2.54 | 0.041732 | 0.01754 | 2.4 | 0.039928 | 0.0155 | 2.23 | 0.037588 | 0.012872 | 2.34 | 0.038484 | 0.015984 | 2.24 | 0.037536 | 0.013796 | 2.39 | 0.039316 | 0.016408 | 2.5 | 0.040988 | 0.01744 | 2.06 | 0.03548 | 0.01084 | 2.18 | 0.037048 | 0.013176 | 2.33 | 0.038852 | 0.01584 | 2.2 | 0.037344 | 0.013476 | 2.39 | 0.039332 | 0.017712 | 2.07 | 0.035008 | 0.013 | 1.97 | 0.03362 | 0.01138 | 2.15 | 0.035376 | 0.015908 | 1.91 | 0.032392 | 0.011828 | 1.93 | 0.032332 | 0.01286
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | РПН |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 18.16 | 0.30375 | 0.11278 | 17.98 | 0.30067 | 0.11179 | 18.38 | 0.30796 | 0.1125 | 18.59 | 0.3121 | 0.11212 | 22.98 | 0.38145 | 0.15027 | 25.35 | 0.42607 | 0.15164 | 26.51 | 0.44952 | 0.14686 | 26.52 | 0.45848 | 0.11682 | 26.25 | 0.4519 | 0.12317 | 25.09 | 0.43063 | 0.12202 | 24.69 | 0.42308 | 0.12257 | 23.63 | 0.40395 | 0.12084 | 24.28 | 0.41557 | 0.12192 | 25.83 | 0.44443 | 0.122 | 28.06 | 0.47884 | 0.16208 | 29.71 | 0.50742 | 0.17027 | 28.92 | 0.49357 | 0.16692 | 28.17 | 0.48073 | 0.16222 | 28.82 | 0.49328 | 0.16186 | 28.04 | 0.47832 | 0.1622 | 27.28 | 0.4639 | 0.16189 | 26.18 | 0.44205 | 0.16407 | 22.12 | 0.37872 | 0.12414 | 19.59 | 0.33316 | 0.11612
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | РПН |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 10.65 | 0.004928 | 0.005488 | 14.85 | 0.006448 | 0.008016 | 14.28 | 0.00624 | 0.00768 | 10.74 | 0.004976 | 0.005536 | 16 | 0.006848 | 0.00872 | 13.37 | 0.00592 | 0.00712 | 10.37 | 0.0048 | 0.005344 | 17.16 | 0.007232 | 0.00944 | 12.83 | 0.005728 | 0.0068 | 12.03 | 0.005488 | 0.006272 | 18.1 | 0.007584 | 0.009984 | 11.07 | 0.005136 | 0.005696 | 13.77 | 0.006016 | 0.007408 | 16.58 | 0.007088 | 0.00904 | 10.55 | 0.00488 | 0.00544 | 14.58 | 0.006448 | 0.007776 | 15.83 | 0.006752 | 0.00864 | 10.54 | 0.004944 | 0.005376 | 17.02 | 0.007232 | 0.009312 | 14.16 | 0.006208 | 0.0076 | 11.04 | 0.00512 | 0.00568 | 18.52 | 0.007776 | 0.010208 | 11.78 | 0.005392 | 0.006128 | 12.48 | 0.005632 | 0.00656
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 5.69 | 0.001648 | 0.003584 | 5.52 | 0.001568 | 0.003488 | 5.72 | 0.001664 | 0.0036 | 5.58 | 0.0016 | 0.00352 | 5.67 | 0.001648 | 0.003568 | 5.46 | 0.001568 | 0.00344 | 5.51 | 0.001616 | 0.003456 | 5.45 | 0.001584 | 0.003424 | 5.52 | 0.0016 | 0.003472 | 5.6 | 0.001632 | 0.00352 | 5.51 | 0.001584 | 0.003472 | 5.63 | 0.001648 | 0.003536 | 5.44 | 0.001568 | 0.003424 | 5.58 | 0.001632 | 0.003504 | 5.35 | 0.001536 | 0.003376 | 5.53 | 0.001616 | 0.003472 | 5.44 | 0.001568 | 0.003424 | 5.6 | 0.001632 | 0.00352 | 5.49 | 0.001584 | 0.003456 | 5.57 | 0.001616 | 0.003504 | 5.54 | 0.0016 | 0.003488 | 5.67 | 0.001648 | 0.003568 | 5.61 | 0.001616 | 0.003536 | 5.75 | 0.001664 | 0.003616
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 19.98 | 0.33418 | 0.12427 | 19.92 | 0.33232 | 0.1258 | 20.33 | 0.34 | 0.12618 | 20.42 | 0.34258 | 0.12366 | 24.93 | 0.4132 | 0.16469 | 27.28 | 0.45809 | 0.16446 | 28.88 | 0.48912 | 0.1615 | 29.06 | 0.50022 | 0.13436 | 28.65 | 0.49183 | 0.13867 | 27.32 | 0.46822 | 0.13489 | 27.03 | 0.46157 | 0.13856 | 25.87 | 0.44148 | 0.13463 | 26.67 | 0.45488 | 0.13833 | 28.33 | 0.48542 | 0.13944 | 30.12 | 0.51432 | 0.17292 | 31.89 | 0.54446 | 0.18345 | 31.25 | 0.53242 | 0.18276 | 30.37 | 0.51808 | 0.1757 | 31.21 | 0.53262 | 0.17957 | 30.11 | 0.51332 | 0.1752 | 29.25 | 0.49752 | 0.17327 | 28.33 | 0.47742 | 0.17998 | 24.03 | 0.41111 | 0.13596 | 21.52 | 0.3655 | 0.12898
1Т cosф= |  | 0.93068 | tgф= | 0.39307
2Т cosф= |  | 0.95021 | tgф= | 0.32795
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
РММ яч. № 5 | [6 empty] | 1.47 | 0.0255 | 0.006 | 1.45 | 0.0252 | 0.006 | 1.48 | 0.0258 | 0.006 | 1.47 | 0.0255 | 0.006 | 1.43 | 0.0249 | 0.0057 | 1.5 | 0.0261 | 0.0057 | 2.02 | 0.0348 | 0.0093 | 1.99 | 0.0345 | 0.0081 | 1.98 | 0.0342 | 0.0087 | 1.84 | 0.0321 | 0.0066 | 1.76 | 0.0309 | 0.006 | 1.87 | 0.0324 | 0.0081 | 1.93 | 0.0333 | 0.009 | 1.96 | 0.0339 | 0.0084 | 1.72 | 0.0306 | 0.0054 | 1.72 | 0.0306 | 0.0054 | 1.83 | 0.0321 | 0.0072 | 1.85 | 0.0324 | 0.0081 | 1.84 | 0.0321 | 0.0084 | 1.63 | 0.0288 | 0.0054 | 1.61 | 0.0285 | 0.0057 | 1.56 | 0.0276 | 0.0057 | 1.53 | 0.027 | 0.0057 | 1.52 | 0.0267 | 0.0063
Поселок яч. № 6 | [6 empty] | 18.01 | 0.3021 | 0.1092 | 17.83 | 0.2991 | 0.1083 | 18.22 | 0.3063 | 0.1089 | 18.44 | 0.3105 | 0.1086 | 22.82 | 0.3798 | 0.1467 | 25.2 | 0.4245 | 0.1482 | 26.36 | 0.4479 | 0.1434 | 26.39 | 0.4569 | 0.1134 | 26.12 | 0.4503 | 0.1197 | 24.95 | 0.429 | 0.1185 | 24.55 | 0.4215 | 0.1191 | 23.49 | 0.4023 | 0.1173 | 24.14 | 0.414 | 0.1185 | 25.69 | 0.4428 | 0.1185 | 27.92 | 0.4773 | 0.1587 | 29.57 | 0.5058 | 0.1668 | 28.78 | 0.492 | 0.1635 | 28.02 | 0.4791 | 0.1587 | 28.68 | 0.4917 | 0.1584 | 27.89 | 0.4767 | 0.1587 | 27.13 | 0.4623 | 0.1584 | 26.02 | 0.4404 | 0.1605 | 21.98 | 0.3771 | 0.1206 | 19.43 | 0.3315 | 0.1125
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 3.7304e-06 | +j | 4.4006e-05 | 4.2248e-06 | +j | 4.9839e-05 | 4.28e-06 | +j | 5.049e-05 | 3.7446e-06 | +j | 4.4174e-05 | 4.2877e-06 | +j | 5.058e-05 | 4.1951e-06 | +j | 4.9489e-05 | 6.2862e-06 | +j | 7.4156e-05 | 7.2263e-06 | +j | 8.5247e-05 | 6.4692e-06 | +j | 7.6315e-05 | 5.5666e-06 | +j | 6.5668e-05 | 6.1236e-06 | +j | 7.2239e-05 | 5.6397e-06 | +j | 6.653e-05 | 6.4003e-06 | +j | 7.5503e-05 | 6.997e-06 | +j | 8.2541e-05 | 4.8535e-06 | +j | 5.7256e-05 | 5.4524e-06 | +j | 6.432e-05 | 6.2078e-06 | +j | 7.3232e-05 | 5.5582e-06 | +j | 6.5569e-05 | 6.5616e-06 | +j | 7.7406e-05 | 4.9178e-06 | +j | 5.8014e-05 | 4.4426e-06 | +j | 5.2408e-05 | 5.3056e-06 | +j | 6.2588e-05 | 4.1934e-06 | +j | 4.9468e-05 | 4.2695e-06 | +j | 5.0367e-05
| Pкз = | 0.02204 | Uкз%= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.035932 | +j | 0.048632 | 0.037152 | +j | 0.051166 | 0.037544 | +j | 0.05083 | 0.03598 | +j | 0.04868 | 0.037252 | +j | 0.051571 | 0.037524 | +j | 0.049969 | 0.045106 | +j | 0.051818 | 0.047239 | +j | 0.054725 | 0.045434 | +j | 0.052676 | 0.043094 | +j | 0.050038 | 0.04399 | +j | 0.053156 | 0.043042 | +j | 0.050963 | 0.044822 | +j | 0.053584 | 0.046495 | +j | 0.054623 | 0.040985 | +j | 0.047997 | 0.042553 | +j | 0.05034 | 0.044358 | +j | 0.053013 | 0.04285 | +j | 0.050642 | 0.044839 | +j | 0.054889 | 0.040513 | +j | 0.050158 | 0.039124 | +j | 0.048532 | 0.040881 | +j | 0.053071 | 0.037896 | +j | 0.048977 | 0.037836 | +j | 0.05001
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00036769 | +j | 0.0044093 | 0.00036039 | +j | 0.0043217 | 0.0003765 | +j | 0.0045149 | 0.00038518 | +j | 0.004619 | 0.00058869 | +j | 0.0070595 | 0.00071634 | +j | 0.0085902 | 0.00078325 | +j | 0.0093925 | 0.00078403 | +j | 0.0094019 | 0.00076837 | +j | 0.0092142 | 0.00070165 | +j | 0.008414 | 0.00067955 | +j | 0.008149 | 0.00062264 | +j | 0.0074666 | 0.00065692 | +j | 0.0078776 | 0.00074393 | +j | 0.008921 | 0.00089505 | +j | 0.010733 | 0.0010033 | +j | 0.012031 | 0.00095081 | +j | 0.011402 | 0.00090158 | +j | 0.010812 | 0.00094399 | +j | 0.01132 | 0.00089345 | +j | 0.010714 | 0.00084552 | +j | 0.010139 | 0.00077867 | +j | 0.0093376 | 0.00055631 | +j | 0.0066711 | 0.00043598 | +j | 0.0052282
| Pкз = | 0.02189 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.30962 | +j | 0.15429 | 0.30653 | +j | 0.15321 | 0.31384 | +j | 0.15411 | 0.31799 | +j | 0.15384 | 0.38754 | +j | 0.19443 | 0.43228 | +j | 0.19733 | 0.4558 | +j | 0.19335 | 0.46477 | +j | 0.16333 | 0.45817 | +j | 0.16949 | 0.43683 | +j | 0.16753 | 0.42926 | +j | 0.16782 | 0.41007 | +j | 0.1654 | 0.42172 | +j | 0.1669 | 0.45068 | +j | 0.16803 | 0.48523 | +j | 0.20991 | 0.51392 | +j | 0.2194 | 0.50002 | +j | 0.21543 | 0.48713 | +j | 0.21013 | 0.49973 | +j | 0.21028 | 0.48471 | +j | 0.21002 | 0.47025 | +j | 0.20913 | 0.44833 | +j | 0.21051 | 0.38477 | +j | 0.16791 | 0.3391 | +j | 0.15844
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.34555 | +j | 0.20293 | 0.34368 | +j | 0.20438 | 0.35138 | +j | 0.20495 | 0.35396 | +j | 0.20252 | 0.42479 | +j | 0.246 | 0.46981 | +j | 0.2473 | 0.50091 | +j | 0.24517 | 0.51201 | +j | 0.21805 | 0.5036 | +j | 0.22216 | 0.47993 | +j | 0.21757 | 0.47325 | +j | 0.22098 | 0.45311 | +j | 0.21637 | 0.46655 | +j | 0.22049 | 0.49717 | +j | 0.22265 | 0.52622 | +j | 0.25791 | 0.55647 | +j | 0.26974 | 0.54438 | +j | 0.26844 | 0.52998 | +j | 0.26077 | 0.54457 | +j | 0.26517 | 0.52522 | +j | 0.26018 | 0.50937 | +j | 0.25766 | 0.48921 | +j | 0.26358 | 0.42267 | +j | 0.21688 | 0.37694 | +j | 0.20845

## ПС 110-10 Шеркалы
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Шеркалы»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 10.57 | 0.18515 | 0.035784 | 10.65 | 0.18659 | 0.035728 | 10.62 | 0.1861 | 0.035336 | 10.62 | 0.18607 | 0.035256 | 11.34 | 0.19965 | 0.032632 | 12.89 | 0.2274 | 0.033888 | 12.46 | 0.21974 | 0.033144 | 11.75 | 0.207 | 0.032936 | 11.41 | 0.20102 | 0.032112 | 11.46 | 0.20194 | 0.031864 | 11.36 | 0.20014 | 0.031936 | 11.69 | 0.20606 | 0.032112 | 11.09 | 0.19529 | 0.031808 | 11.81 | 0.20786 | 0.03428 | 13.93 | 0.24566 | 0.038008 | 14.45 | 0.25511 | 0.036912 | 14.8 | 0.26137 | 0.037816 | 14.66 | 0.25867 | 0.038336 | 13.74 | 0.24254 | 0.034936 | 13.46 | 0.23723 | 0.036712 | 12.51 | 0.22003 | 0.036912 | 11.91 | 0.20926 | 0.036832 | 11.58 | 0.20355 | 0.034888 | 11.34 | 0.19911 | 0.035712
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
2Т |  | 2.5 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 7.19 | 0.12429 | 0.03136 | 7.12 | 0.12318 | 0.03096 | 7.18 | 0.12426 | 0.03136 | 7.85 | 0.13628 | 0.03236 | 7.73 | 0.13464 | 0.03016 | 10.91 | 0.19202 | 0.031384 | 11.86 | 0.2085 | 0.03616 | 10.92 | 0.19202 | 0.032584 | 11.22 | 0.19646 | 0.038184 | 10.93 | 0.19068 | 0.041184 | 10.16 | 0.177 | 0.038984 | 11.21 | 0.19572 | 0.04116 | 12.29 | 0.21482 | 0.043784 | 12.04 | 0.21058 | 0.04276 | 12.39 | 0.21698 | 0.041984 | 11.22 | 0.19702 | 0.034984 | 10.4 | 0.18305 | 0.02996 | 9.36 | 0.1644 | 0.028984 | 9.1 | 0.15965 | 0.029008 | 8.88 | 0.15515 | 0.031632 | 8.66 | 0.15097 | 0.03296 | 8.36 | 0.14571 | 0.03196 | 7.9 | 0.13714 | 0.03256 | 7.67 | 0.13302 | 0.03176
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 15.08 | 0.010152 | -0.000816 | 14.53 | 0.009792 | -0.000672 | 14.41 | 0.009696 | -0.000864 | 14.36 | 0.009672 | -0.000744 | 14.33 | 0.009648 | -0.000768 | 14.28 | 0.0096 | -0.000912 | 14.51 | 0.009744 | -0.001056 | 14.27 | 0.0096 | -0.000864 | 14.31 | 0.009624 | -0.000888 | 14.49 | 0.009744 | -0.000936 | 14.76 | 0.009936 | -0.000864 | 14.66 | 0.009864 | -0.000888 | 14.68 | 0.009888 | -0.000792 | 14.64 | 0.009864 | -0.00072 | 14.65 | 0.009864 | -0.000792 | 14.73 | 0.009912 | -0.000888 | 14.53 | 0.009768 | -0.000984 | 14.38 | 0.009672 | -0.000864 | 14.76 | 0.009936 | -0.000864 | 14.91 | 0.010032 | -0.000888 | 14.91 | 0.010032 | -0.000888 | 14.93 | 0.010056 | -0.000768 | 15.09 | 0.010152 | -0.000912 | 14.73 | 0.009912 | -0.000888
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 16.46 | 0.011088 | -0.00084 | 16.6 | 0.011184 | -0.00084 | 16.71 | 0.011256 | -0.00084 | 16.74 | 0.01128 | -0.00084 | 16.39 | 0.01104 | -0.00084 | 16.35 | 0.011016 | -0.000816 | 16.18 | 0.010896 | -0.00084 | 16.35 | 0.011016 | -0.000816 | 16.71 | 0.011256 | -0.000816 | 16.74 | 0.01128 | -0.000816 | 16.92 | 0.0114 | -0.000816 | 17.1 | 0.01152 | -0.00084 | 16.96 | 0.011424 | -0.000816 | 16.89 | 0.011376 | -0.00084 | 16.88 | 0.011376 | -0.000816 | 16.96 | 0.011424 | -0.000816 | 16.99 | 0.011448 | -0.00084 | 16.92 | 0.0114 | -0.000816 | 16.99 | 0.011448 | -0.000792 | 16.84 | 0.011352 | -0.000768 | 17.17 | 0.011568 | -0.00084 | 17.38 | 0.011712 | -0.00084 | 17.42 | 0.011736 | -0.00084 | 17.24 | 0.011616 | -0.00084
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 17.76 | 0.30944 | 0.067144 | 17.77 | 0.30978 | 0.066688 | 17.8 | 0.31035 | 0.066696 | 18.47 | 0.32235 | 0.067616 | 19.07 | 0.33429 | 0.062792 | 23.8 | 0.41942 | 0.065272 | 24.32 | 0.42824 | 0.069304 | 22.67 | 0.39902 | 0.06552 | 22.63 | 0.39748 | 0.070296 | 22.39 | 0.39262 | 0.073048 | 21.52 | 0.37714 | 0.07092 | 22.9 | 0.40178 | 0.073272 | 23.38 | 0.41011 | 0.075592 | 23.85 | 0.41844 | 0.07704 | 26.32 | 0.46264 | 0.079992 | 25.67 | 0.45214 | 0.071896 | 25.2 | 0.44442 | 0.067776 | 24.02 | 0.42307 | 0.06732 | 22.84 | 0.40218 | 0.063944 | 22.34 | 0.39238 | 0.068344 | 21.17 | 0.371 | 0.069872 | 20.27 | 0.35497 | 0.068792 | 19.48 | 0.34069 | 0.067448 | 19.01 | 0.33213 | 0.067472
1Т cosф= |  | 0.98705 | tgФ= | 0.16254
2Т cosф= |  | 0.97986 | tgФ= | 0.20381
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Поселок яч.№3 | [6 empty] | 10.02 | 0.175 | 0.0366 | 10.12 | 0.1768 | 0.0364 | 10.09 | 0.1764 | 0.0362 | 10.09 | 0.1764 | 0.036 | 10.81 | 0.19 | 0.0334 | 12.36 | 0.2178 | 0.0348 | 11.93 | 0.21 | 0.0342 | 11.23 | 0.1974 | 0.0338 | 10.89 | 0.1914 | 0.033 | 10.93 | 0.1922 | 0.0328 | 10.82 | 0.1902 | 0.0328 | 11.15 | 0.1962 | 0.033 | 10.55 | 0.1854 | 0.0326 | 11.27 | 0.198 | 0.035 | 13.4 | 0.2358 | 0.0388 | 13.91 | 0.2452 | 0.0378 | 14.27 | 0.2516 | 0.0388 | 14.13 | 0.249 | 0.0392 | 13.19 | 0.2326 | 0.0358 | 12.91 | 0.2272 | 0.0376 | 11.96 | 0.21 | 0.0378 | 11.36 | 0.1992 | 0.0376 | 11.02 | 0.1934 | 0.0358 | 10.8 | 0.1892 | 0.0366
ЛЗУ яч.№4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Быстрый яч.№16 | [6 empty] | 6.6 | 0.1132 | 0.0322 | 6.53 | 0.112 | 0.0318 | 6.59 | 0.113 | 0.0322 | 7.25 | 0.125 | 0.0332 | 7.14 | 0.1236 | 0.031 | 10.3 | 0.181 | 0.0322 | 11.27 | 0.1976 | 0.037 | 10.32 | 0.181 | 0.0334 | 10.61 | 0.1852 | 0.039 | 10.33 | 0.1794 | 0.042 | 9.55 | 0.1656 | 0.0398 | 10.59 | 0.1842 | 0.042 | 11.67 | 0.2034 | 0.0446 | 11.43 | 0.1992 | 0.0436 | 11.77 | 0.2056 | 0.0428 | 10.6 | 0.1856 | 0.0358 | 9.77 | 0.1716 | 0.0308 | 8.74 | 0.153 | 0.0298 | 8.47 | 0.1482 | 0.0298 | 8.26 | 0.1438 | 0.0324 | 8.04 | 0.1394 | 0.0338 | 7.73 | 0.134 | 0.0328 | 7.27 | 0.1254 | 0.0334 | 7.05 | 0.1214 | 0.0326
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00012688 | +j | 0.0014509 | 0.00012878 | +j | 0.0014726 | 0.00012802 | +j | 0.0014639 | 0.00012797 | +j | 0.0014633 | 0.00014602 | +j | 0.0016697 | 0.0001886 | +j | 0.0021567 | 0.00017621 | +j | 0.0020149 | 0.00015676 | +j | 0.0017925 | 0.00014786 | +j | 0.0016908 | 0.00014913 | +j | 0.0017053 | 0.00014655 | +j | 0.0016758 | 0.00015518 | +j | 0.0017745 | 0.00013968 | +j | 0.0015973 | 0.00015836 | +j | 0.0018108 | 0.00022049 | +j | 0.0025213 | 0.00023707 | +j | 0.0027109 | 0.00024884 | +j | 0.0028455 | 0.00024398 | +j | 0.0027899 | 0.00021424 | +j | 0.0024498 | 0.00020561 | +j | 0.0023512 | 0.0001776 | +j | 0.0020309 | 0.00016108 | +j | 0.0018419 | 0.00015218 | +j | 0.0017401 | 0.00014601 | +j | 0.0016696
| Pкз = | 0.0223 | Uкз%= | 10.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.19078 | +j | 0.074335 | 0.19222 | +j | 0.074301 | 0.19172 | +j | 0.0739 | 0.1917 | +j | 0.073819 | 0.20529 | +j | 0.071402 | 0.23309 | +j | 0.073145 | 0.22542 | +j | 0.072259 | 0.21266 | +j | 0.071828 | 0.20667 | +j | 0.070903 | 0.20759 | +j | 0.070669 | 0.20578 | +j | 0.070712 | 0.21172 | +j | 0.070987 | 0.20093 | +j | 0.070505 | 0.21352 | +j | 0.073191 | 0.25138 | +j | 0.077629 | 0.26085 | +j | 0.076723 | 0.26712 | +j | 0.077762 | 0.26442 | +j | 0.078226 | 0.24825 | +j | 0.074486 | 0.24294 | +j | 0.076163 | 0.22571 | +j | 0.076043 | 0.21492 | +j | 0.075774 | 0.2092 | +j | 0.073728 | 0.20476 | +j | 0.074482
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 5.9414e-05 | +j | 0.00067696 | 5.8336e-05 | +j | 0.00066467 | 5.9386e-05 | +j | 0.00067663 | 7.0944e-05 | +j | 0.00080832 | 6.884e-05 | +j | 0.00078435 | 0.00013688 | +j | 0.0015596 | 0.00016192 | +j | 0.0018449 | 0.00013716 | +j | 0.0015628 | 0.00014483 | +j | 0.0016502 | 0.00013761 | +j | 0.0015679 | 0.00011878 | +j | 0.0013534 | 0.00014464 | +j | 0.001648 | 0.00017381 | +j | 0.0019803 | 0.00016695 | +j | 0.0019022 | 0.00017661 | +j | 0.0020123 | 0.00014479 | +j | 0.0016497 | 0.00012441 | +j | 0.0014175 | 0.00010077 | +j | 0.0011481 | 9.5205e-05 | +j | 0.0010848 | 9.0663e-05 | +j | 0.001033 | 8.6342e-05 | +j | 0.00098376 | 8.0468e-05 | +j | 0.00091684 | 7.1837e-05 | +j | 0.0008185 | 6.7626e-05 | +j | 0.00077052
| Pкз = | 0.0226 | Uкз%= | 10.3
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.12985 | +j | 0.069137 | 0.12874 | +j | 0.068725 | 0.12982 | +j | 0.069137 | 0.14185 | +j | 0.070268 | 0.14021 | +j | 0.068044 | 0.19765 | +j | 0.070044 | 0.21416 | +j | 0.075105 | 0.19765 | +j | 0.071247 | 0.2021 | +j | 0.076934 | 0.19632 | +j | 0.079852 | 0.18262 | +j | 0.077437 | 0.20136 | +j | 0.079908 | 0.2205 | +j | 0.082864 | 0.21624 | +j | 0.081762 | 0.22265 | +j | 0.081096 | 0.20267 | +j | 0.073734 | 0.18867 | +j | 0.068477 | 0.17 | +j | 0.067232 | 0.16524 | +j | 0.067193 | 0.16074 | +j | 0.069765 | 0.15655 | +j | 0.071044 | 0.15129 | +j | 0.069977 | 0.14271 | +j | 0.070478 | 0.13858 | +j | 0.069631
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.32063 | +j | 0.14347 | 0.32096 | +j | 0.14303 | 0.32154 | +j | 0.14304 | 0.33355 | +j | 0.14409 | 0.3455 | +j | 0.13945 | 0.43074 | +j | 0.14319 | 0.43958 | +j | 0.14736 | 0.41031 | +j | 0.14308 | 0.40877 | +j | 0.14784 | 0.40391 | +j | 0.15052 | 0.3884 | +j | 0.14815 | 0.41308 | +j | 0.15089 | 0.42143 | +j | 0.15337 | 0.42977 | +j | 0.15495 | 0.47404 | +j | 0.15873 | 0.46352 | +j | 0.15046 | 0.45579 | +j | 0.14624 | 0.43442 | +j | 0.14546 | 0.41349 | +j | 0.14168 | 0.40368 | +j | 0.14593 | 0.38226 | +j | 0.14709 | 0.36621 | +j | 0.14575 | 0.35191 | +j | 0.14421 | 0.34334 | +j | 0.14411

## ПС 110-10 Сергино
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Сергино»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 189.06 | 3.1696 | 1.3328 | 191.86 | 3.2076 | 1.3736 | 195.04 | 3.2234 | 1.3972 | 197.12 | 3.2683 | 1.388 | 210.95 | 3.4756 | 1.536 | 210.56 | 3.506 | 1.447 | 221.3 | 3.6744 | 1.546 | 230.64 | 3.8301 | 1.6096 | 221.02 | 3.6705 | 1.5423 | 217.28 | 3.5933 | 1.4543 | 206.09 | 3.429 | 1.3264 | 218.13 | 3.6142 | 1.5419 | 235.1 | 3.8602 | 1.7417 | 234.19 | 3.8257 | 1.679 | 249.96 | 4.0727 | 1.8162 | 237.15 | 3.9209 | 1.5897 | 249.49 | 4.0971 | 1.7389 | 230.77 | 3.8274 | 1.5167 | 240.72 | 3.9456 | 1.6954 | 237.06 | 3.867 | 1.7125 | 220.13 | 3.6089 | 1.5489 | 203.24 | 3.361 | 1.3603 | 199.46 | 3.2863 | 1.3645 | 196.32 | 3.2305 | 1.3529
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 243.75 | 4.1524 | 1.4271 | 243 | 4.1271 | 1.4585 | 237.3 | 4.0287 | 1.4288 | 247.77 | 4.1758 | 1.4498 | 265.23 | 4.5023 | 1.4557 | 279.67 | 4.7679 | 1.4698 | 284.94 | 4.852 | 1.5165 | 288.46 | 4.9258 | 1.4899 | 284.9 | 4.9349 | 1.4088 | 289.74 | 5.0235 | 1.4158 | 287.19 | 4.9938 | 1.3504 | 282.06 | 4.894 | 1.3651 | 279.74 | 4.8488 | 1.3714 | 285.3 | 4.9384 | 1.4226 | 306.32 | 5.2295 | 1.5861 | 312.13 | 5.3438 | 1.5659 | 320.06 | 5.49 | 1.5697 | 317.9 | 5.4503 | 1.5681 | 317.41 | 5.4413 | 1.5678 | 311.51 | 5.3394 | 1.5413 | 293.18 | 5.0594 | 1.5143 | 282.9 | 4.8215 | 1.4917 | 267.18 | 4.5328 | 1.4741 | 256.91 | 4.3445 | 1.4603
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 42.13 | 0.029184 | 0.000416 | 43.31 | 0.03 | 0.000416 | 43.95 | 0.030448 | 0.00044 | 45.19 | 0.031304 | 0.000432 | 43.31 | 0.030376 | 0.000448 | 43.3 | 0.030368 | 0.00044 | 44.17 | 0.030976 | 0.000552 | 45.17 | 0.03168 | 0.000416 | 44.59 | 0.030896 | -0.00012 | 43.38 | 0.030056 | -0.000128 | 42.16 | 0.029208 | -0.0002 | 42.94 | 0.029752 | -0.000112 | 43.33 | 0.030016 | 0.000472 | 42.55 | 0.029464 | 0.001016 | 43.24 | 0.029928 | 0.001368 | 45.16 | 0.031264 | 0.00128 | 46.41 | 0.032128 | 0.00128 | 47.16 | 0.032648 | 0.001336 | 48.29 | 0.033432 | 0.001248 | 45.58 | 0.031552 | 0.001272 | 46.03 | 0.031864 | 0.001304 | 46.78 | 0.032384 | 0.00128 | 47.23 | 0.032696 | 0.00128 | 45.17 | 0.031272 | 0.001256
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 52.48 | 0.03636 | -0.000312 | 43.18 | 0.029912 | -0.000472 | 52.94 | 0.036672 | -0.000616 | 48.19 | 0.033376 | -0.000768 | 49.51 | 0.034296 | -0.000704 | 50.64 | 0.03508 | -0.000648 | 44.75 | 0.030992 | -0.000736 | 53.99 | 0.037392 | -0.000872 | 45.71 | 0.031496 | -0.001032 | 57.91 | 0.039904 | -0.001192 | 55.17 | 0.038016 | -0.00104 | 42.7 | 0.029432 | -0.00032 | 52.74 | 0.036352 | -0.000352 | 51.11 | 0.035224 | -0.000632 | 42.75 | 0.029464 | -0.00068 | 52.18 | 0.03596 | -0.000728 | 55.1 | 0.037976 | -0.00072 | 46.51 | 0.032056 | -0.000704 | 58.15 | 0.04008 | -0.00076 | 54.8 | 0.037768 | -0.00072 | 45.03 | 0.031032 | -0.000744 | 54.38 | 0.03748 | -0.000728 | 58.39 | 0.040248 | -0.00072 | 44.85 | 0.030912 | -0.00072
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.398
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 432.81 | 7.3219 | 2.7599 | 434.86 | 7.3347 | 2.8321 | 432.34 | 7.2521 | 2.826 | 444.89 | 7.4441 | 2.8379 | 476.18 | 7.9779 | 2.9917 | 490.23 | 8.2738 | 2.9168 | 506.24 | 8.5264 | 3.0624 | 519.1 | 8.7559 | 3.0995 | 505.92 | 8.6054 | 2.951 | 507.02 | 8.6168 | 2.8701 | 493.28 | 8.4228 | 2.6768 | 500.19 | 8.5082 | 2.907 | 514.84 | 8.709 | 3.1131 | 519.49 | 8.7641 | 3.1016 | 556.28 | 9.3022 | 3.4023 | 549.28 | 9.2646 | 3.1556 | 569.55 | 9.5871 | 3.3086 | 548.67 | 9.2777 | 3.0848 | 558.13 | 9.3869 | 3.2633 | 548.57 | 9.2063 | 3.2538 | 513.31 | 8.6683 | 3.0632 | 486.14 | 8.1825 | 2.852 | 466.64 | 7.8191 | 2.8386 | 453.23 | 7.575 | 2.8131
1Т | cosФ1= | 0.92101 | tgФ1= | 0.42294
2Т | cosФ2= | 0.95668 | tgФ2= | 0.30434
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 188.35 | 3.1404 | 1.3324 | 191.45 | 3.1776 | 1.3732 | 194.74 | 3.193 | 1.3968 | 196.67 | 3.237 | 1.3876 | 211.9 | 3.4452 | 1.5356 | 210.67 | 3.4756 | 1.4466 | 221.8 | 3.6434 | 1.5454 | 231.14 | 3.7984 | 1.6092 | 222.08 | 3.6396 | 1.5424 | 217.92 | 3.5632 | 1.4544 | 205.97 | 3.3998 | 1.3266 | 219.05 | 3.5844 | 1.542 | 236.77 | 3.8302 | 1.7412 | 236.08 | 3.7962 | 1.678 | 251.96 | 4.0428 | 1.8148 | 237.58 | 3.8896 | 1.5884 | 251.26 | 4.065 | 1.7376 | 231.1 | 3.7948 | 1.5154 | 242.28 | 3.9122 | 1.6942 | 238.87 | 3.8354 | 1.7112 | 221.19 | 3.577 | 1.5476 | 202.46 | 3.3286 | 1.359 | 198.6 | 3.2536 | 1.3632 | 195.45 | 3.1992 | 1.3516
ЦОК-1 яч.№13 | [6 empty] | 8.68 | 0.1372 | 0.078 | 8.74 | 0.1388 | 0.0776 | 8.77 | 0.1376 | 0.0776 | 8.76 | 0.1376 | 0.0772 | 8.85 | 0.1396 | 0.0768 | 8.83 | 0.1388 | 0.0776 | 9.29 | 0.1464 | 0.0812 | 9.64 | 0.1516 | 0.0848 | 9.03 | 0.1416 | 0.08 | 8.88 | 0.1376 | 0.0784 | 8.87 | 0.1372 | 0.0788 | 8.8 | 0.1376 | 0.0788 | 8.73 | 0.1364 | 0.0784 | 8.9 | 0.138 | 0.0784 | 8.9 | 0.1388 | 0.0772 | 8.85 | 0.1376 | 0.0776 | 8.92 | 0.1396 | 0.0764 | 8.91 | 0.1388 | 0.0776 | 8.87 | 0.138 | 0.0776 | 8.84 | 0.1372 | 0.0776 | 8.89 | 0.138 | 0.078 | 8.89 | 0.138 | 0.078 | 8.84 | 0.1372 | 0.0776 | 8.81 | 0.1372 | 0.0768
БПТОиК-1 яч.№15 | [6 empty] | 30.26 | 0.459 | 0.3036 | 32.86 | 0.4842 | 0.3504 | 34.9 | 0.5046 | 0.375 | 35.33 | 0.519 | 0.3684 | 45.05 | 0.6204 | 0.5232 | 38.31 | 0.5544 | 0.411 | 49.44 | 0.7146 | 0.5316 | 47.11 | 0.6774 | 0.5112 | 43.31 | 0.6024 | 0.4956 | 37.64 | 0.5286 | 0.414 | 27.9 | 0.4068 | 0.2868 | 41.88 | 0.5826 | 0.4794 | 55.75 | 0.7632 | 0.6528 | 56.97 | 0.78 | 0.6516 | 68.15 | 0.9444 | 0.7656 | 48.08 | 0.6972 | 0.4998 | 59.9 | 0.8298 | 0.6732 | 44.68 | 0.6462 | 0.4668 | 57.84 | 0.7992 | 0.6528 | 59.67 | 0.8166 | 0.6828 | 47.72 | 0.6576 | 0.5406 | 32.54 | 0.486 | 0.3174 | 32.77 | 0.489 | 0.3204 | 32.08 | 0.4794 | 0.3126
РИТЭК-1 яч.№17 | [6 empty] | 76.74 | 1.294 | 0.5228 | 76.64 | 1.2932 | 0.52 | 76.87 | 1.284 | 0.5184 | 77.01 | 1.2872 | 0.5172 | 77.66 | 1.3008 | 0.5148 | 76.93 | 1.2876 | 0.5124 | 71.86 | 1.2064 | 0.4692 | 77.53 | 1.2964 | 0.5196 | 76.74 | 1.2816 | 0.518 | 78.65 | 1.3012 | 0.5248 | 77.75 | 1.2844 | 0.5236 | 78.38 | 1.3068 | 0.5344 | 80.34 | 1.3408 | 0.5448 | 77.42 | 1.2788 | 0.522 | 75.19 | 1.244 | 0.502 | 80.52 | 1.3332 | 0.5348 | 80.55 | 1.338 | 0.5244 | 79.12 | 1.3164 | 0.5096 | 79.21 | 1.316 | 0.5148 | 76.95 | 1.2756 | 0.5072 | 74.65 | 1.2396 | 0.4868 | 75.6 | 1.2536 | 0.4976 | 76.12 | 1.2568 | 0.5144 | 78.32 | 1.294 | 0.5272
ПТПС яч.№19 | [6 empty] | 7.09 | 0.1206 | 0.0456 | 6.99 | 0.1188 | 0.045 | 7.21 | 0.1218 | 0.045 | 7.27 | 0.123 | 0.045 | 7.61 | 0.1296 | 0.0444 | 7.51 | 0.1278 | 0.0444 | 7.27 | 0.1242 | 0.0414 | 7.56 | 0.1302 | 0.0402 | 7.44 | 0.1284 | 0.0384 | 7.68 | 0.1314 | 0.039 | 7.49 | 0.1272 | 0.0408 | 7.08 | 0.1218 | 0.0378 | 7.31 | 0.126 | 0.0384 | 7.61 | 0.1302 | 0.0384 | 7.9 | 0.135 | 0.0402 | 8.35 | 0.1428 | 0.0426 | 8.57 | 0.147 | 0.042 | 8.39 | 0.1434 | 0.0426 | 8.4 | 0.1434 | 0.0438 | 8.32 | 0.141 | 0.0462 | 7.96 | 0.135 | 0.0438 | 7.86 | 0.1326 | 0.0456 | 7.57 | 0.1272 | 0.0456 | 7.35 | 0.123 | 0.0456
Поселок-1 яч.№3 | [5 empty] | 0 | 34.2 | 0.5872 | 0.2048 | 34.5 | 0.5936 | 0.2032 | 35.34 | 0.6032 | 0.2032 | 35.56 | 0.608 | 0.2016 | 37.31 | 0.6416 | 0.2 | 40.83 | 0.704 | 0.2128 | 43.3 | 0.7456 | 0.2288 | 47.73 | 0.8192 | 0.2608 | 44.73 | 0.7776 | 0.2112 | 44.29 | 0.7648 | 0.1984 | 43.33 | 0.7488 | 0.192 | 43.86 | 0.76 | 0.216 | 45.08 | 0.7792 | 0.2288 | 44.53 | 0.7696 | 0.1968 | 46.9 | 0.8048 | 0.2288 | 45.84 | 0.7856 | 0.2272 | 46.47 | 0.8 | 0.2176 | 45.22 | 0.776 | 0.2208 | 45.1 | 0.7728 | 0.224 | 44.26 | 0.76 | 0.2144 | 42.74 | 0.7312 | 0.216 | 40.36 | 0.6848 | 0.2224 | 38.17 | 0.6464 | 0.2144 | 35.74 | 0.6016 | 0.2112
Поселок-3 яч.№5 | [6 empty] | 31.38 | 0.5424 | 0.1776 | 31.72 | 0.549 | 0.177 | 31.65 | 0.5418 | 0.1776 | 32.74 | 0.5622 | 0.1782 | 35.42 | 0.6132 | 0.1764 | 38.26 | 0.663 | 0.1884 | 40.64 | 0.7062 | 0.1932 | 41.57 | 0.7236 | 0.1926 | 40.83 | 0.708 | 0.1992 | 40.78 | 0.6996 | 0.1998 | 40.63 | 0.6954 | 0.2046 | 39.05 | 0.6756 | 0.1956 | 39.56 | 0.6846 | 0.198 | 40.65 | 0.6996 | 0.1908 | 44.92 | 0.7758 | 0.201 | 45.94 | 0.7932 | 0.2064 | 46.85 | 0.8106 | 0.204 | 44.78 | 0.774 | 0.198 | 42.86 | 0.7428 | 0.1812 | 40.83 | 0.705 | 0.183 | 39.23 | 0.6756 | 0.1824 | 37.21 | 0.6336 | 0.198 | 35.13 | 0.597 | 0.1908 | 33.15 | 0.564 | 0.1782
2С-10 | [6 empty] | 242.08 | 4.116 | 1.4274 | 241.71 | 4.0972 | 1.459 | 235.62 | 3.992 | 1.4294 | 246.27 | 4.1424 | 1.4506 | 263.76 | 4.468 | 1.4564 | 278.19 | 4.7328 | 1.4704 | 283.63 | 4.821 | 1.5172 | 286.92 | 4.8884 | 1.4908 | 283.9 | 4.9034 | 1.4098 | 288.34 | 4.9836 | 1.417 | 285.73 | 4.9558 | 1.3514 | 280.99 | 4.8646 | 1.3654 | 278.32 | 4.8124 | 1.3718 | 283.96 | 4.9032 | 1.4232 | 305.23 | 5.2 | 1.5868 | 310.73 | 5.3078 | 1.5666 | 318.62 | 5.452 | 1.5704 | 316.7 | 5.4182 | 1.5688 | 315.8 | 5.4012 | 1.5686 | 310.03 | 5.3016 | 1.542 | 291.99 | 5.0284 | 1.515 | 281.23 | 4.784 | 1.4924 | 265.26 | 4.4926 | 1.4748 | 255.48 | 4.3136 | 1.461
Ж/д яч.№14 | [6 empty] | 7.7 | 0.1358 | 0.0278 | 7.76 | 0.1368 | 0.0286 | 7.69 | 0.1358 | 0.0276 | 7.8 | 0.1366 | 0.0264 | 8.01 | 0.1402 | 0.0272 | 7.93 | 0.139 | 0.0262 | 7.98 | 0.1398 | 0.0266 | 6.84 | 0.1198 | 0.0228 | 5.1 | 0.0902 | 0.0178 | 5.08 | 0.0898 | 0.0178 | 5.16 | 0.091 | 0.0188 | 5.12 | 0.0906 | 0.0176 | 5.29 | 0.0936 | 0.0178 | 5.85 | 0.1036 | 0.0192 | 7.67 | 0.1348 | 0.0232 | 7.64 | 0.1344 | 0.0226 | 7.99 | 0.1402 | 0.0254 | 7.97 | 0.1398 | 0.0262 | 8.21 | 0.143 | 0.032 | 7.71 | 0.1352 | 0.0256 | 5.85 | 0.103 | 0.0226 | 5.82 | 0.1012 | 0.0236 | 5.88 | 0.1022 | 0.0234 | 5.81 | 0.1008 | 0.024
БПТОиК-2 яч.№16 | [6 empty] | 2.9 | 0.0522 | 0.0006 | 3.03 | 0.0546 | 0.0006 | 3.14 | 0.0564 | 0.0042 | 3.03 | 0.054 | 0.0024 | 3.03 | 0.054 | 0.0018 | 5.19 | 0.0918 | 0.0114 | 8.42 | 0.147 | 0.0312 | 9.08 | 0.153 | 0.0534 | 8.41 | 0.141 | 0.0552 | 8.58 | 0.1446 | 0.0546 | 7.75 | 0.1308 | 0.0486 | 6.06 | 0.1002 | 0.0432 | 5.33 | 0.0864 | 0.042 | 4.78 | 0.0762 | 0.0402 | 4.4 | 0.0774 | 0.0126 | 3.95 | 0.0702 | 0.006 | 3.71 | 0.066 | 0.0042 | 3.89 | 0.069 | 0.0072 | 3.26 | 0.0582 | 0.0012 | 3.37 | 0.06 | 0.003 | 3.27 | 0.0588 | 0.0036 | 3.06 | 0.0546 | 0.0012 | 2.89 | 0.0516 | 0.0006 | 2.79 | 0.0498 | 0
РИТЭК-2 яч.№18 | [6 empty] | 92.64 | 1.57 | 0.5656 | 94.19 | 1.5868 | 0.6004 | 90.68 | 1.5244 | 0.5868 | 95.35 | 1.5912 | 0.6016 | 94.45 | 1.5748 | 0.5992 | 94.62 | 1.5792 | 0.5964 | 92.79 | 1.5468 | 0.5896 | 93.81 | 1.564 | 0.5956 | 93.96 | 1.5808 | 0.6048 | 92.07 | 1.5472 | 0.5972 | 90.4 | 1.53 | 0.5576 | 93.47 | 1.584 | 0.5708 | 92.76 | 1.5708 | 0.5696 | 92.27 | 1.5596 | 0.5748 | 95.91 | 1.5992 | 0.6084 | 97.31 | 1.6248 | 0.6116 | 97.93 | 1.6348 | 0.6164 | 98.34 | 1.642 | 0.618 | 98.66 | 1.6472 | 0.6204 | 96.87 | 1.6152 | 0.6148 | 97.05 | 1.6348 | 0.6192 | 96.17 | 1.6092 | 0.5952 | 94.31 | 1.5824 | 0.5716 | 94.21 | 1.5804 | 0.572
ЦОК-2 яч.№20 | [6 empty] | 29.58 | 0.5016 | 0.18 | 28.73 | 0.4856 | 0.1788 | 27.38 | 0.4628 | 0.1704 | 29.27 | 0.4932 | 0.1716 | 36.5 | 0.6264 | 0.1776 | 38.31 | 0.6604 | 0.176 | 39.27 | 0.6704 | 0.2032 | 40.27 | 0.6936 | 0.1872 | 40.33 | 0.7092 | 0.1572 | 43.73 | 0.7704 | 0.164 | 44.44 | 0.7832 | 0.1656 | 42.31 | 0.7448 | 0.162 | 41.87 | 0.7364 | 0.1632 | 42.97 | 0.7528 | 0.1804 | 48.43 | 0.8328 | 0.2304 | 49.87 | 0.8592 | 0.2312 | 51.72 | 0.8928 | 0.2328 | 49.22 | 0.8484 | 0.2264 | 49.47 | 0.8548 | 0.2196 | 48.24 | 0.8344 | 0.2108 | 41.39 | 0.7216 | 0.1872 | 41.27 | 0.7116 | 0.1888 | 36.49 | 0.6216 | 0.1936 | 34.31 | 0.582 | 0.1896
Поселок-2 яч.№4 | [6 empty] | 74.5 | 1.2672 | 0.4416 | 73.55 | 1.2496 | 0.44 | 74.22 | 1.2624 | 0.44 | 76.32 | 1.2896 | 0.4368 | 84.57 | 1.4432 | 0.44 | 94.17 | 1.6192 | 0.448 | 97.14 | 1.672 | 0.456 | 99.45 | 1.7232 | 0.4224 | 99.28 | 1.7456 | 0.3888 | 101.05 | 1.7776 | 0.392 | 99.94 | 1.7584 | 0.3856 | 95.84 | 1.6832 | 0.384 | 95.1 | 1.6688 | 0.3872 | 98.46 | 1.7264 | 0.4064 | 107.83 | 1.864 | 0.4752 | 110.22 | 1.9088 | 0.472 | 113.88 | 1.976 | 0.472 | 112.81 | 1.9552 | 0.4768 | 112.07 | 1.9408 | 0.48 | 110.65 | 1.9152 | 0.4784 | 103.6 | 1.8064 | 0.4688 | 95.52 | 1.6384 | 0.4688 | 88.53 | 1.5072 | 0.472 | 82.13 | 1.3904 | 0.4624
Поселок 4 яч.№6 | [6 empty] | 34.76 | 0.5892 | 0.2118 | 34.45 | 0.5838 | 0.2106 | 32.51 | 0.5502 | 0.2004 | 34.5 | 0.5778 | 0.2118 | 37.2 | 0.6294 | 0.2106 | 37.97 | 0.6432 | 0.2124 | 38.03 | 0.645 | 0.2106 | 37.47 | 0.6348 | 0.2094 | 36.82 | 0.6366 | 0.186 | 37.83 | 0.654 | 0.1914 | 38.04 | 0.6624 | 0.1752 | 38.19 | 0.6618 | 0.1878 | 37.97 | 0.6564 | 0.192 | 39.63 | 0.6846 | 0.2022 | 40.99 | 0.6918 | 0.237 | 41.74 | 0.7104 | 0.2232 | 43.39 | 0.7422 | 0.2196 | 44.47 | 0.7638 | 0.2142 | 44.13 | 0.7572 | 0.2154 | 43.19 | 0.7416 | 0.2094 | 40.83 | 0.7038 | 0.2136 | 39.39 | 0.669 | 0.2148 | 37.16 | 0.6276 | 0.2136 | 36.23 | 0.6102 | 0.213
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.024 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0022302 | +j | 0.050601 | 0.0022968 | +j | 0.052111 | 0.0023284 | +j | 0.052828 | 0.0023785 | +j | 0.053964 | 0.0027238 | +j | 0.061799 | 0.0027137 | +j | 0.061571 | 0.0029977 | +j | 0.068014 | 0.003256 | +j | 0.073874 | 0.0029902 | +j | 0.067843 | 0.0028346 | +j | 0.064313 | 0.0025499 | +j | 0.057855 | 0.0029125 | +j | 0.066081 | 0.0033832 | +j | 0.07676 | 0.0032927 | +j | 0.074707 | 0.0037512 | +j | 0.08511 | 0.0033767 | +j | 0.076613 | 0.003737 | +j | 0.084787 | 0.0031974 | +j | 0.072545 | 0.003479 | +j | 0.078934 | 0.003374 | +j | 0.076552 | 0.0029094 | +j | 0.06601 | 0.00248 | +j | 0.056267 | 0.0023885 | +j | 0.054191 | 0.0023139 | +j | 0.052499
| Pкз = | 0.1179 | Uкз%= | 10.7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.1958 | +j | 1.5563 | 3.2339 | +j | 1.5986 | 3.2498 | +j | 1.623 | 3.2947 | +j | 1.6149 | 3.5023 | +j | 1.7707 | 3.5327 | +j | 1.6815 | 3.7014 | +j | 1.7869 | 3.8573 | +j | 1.8564 | 3.6975 | +j | 1.783 | 3.6201 | +j | 1.6915 | 3.4556 | +j | 1.5572 | 3.6411 | +j | 1.7809 | 3.8876 | +j | 1.9913 | 3.853 | +j | 1.9266 | 4.1005 | +j | 2.0742 | 3.9482 | +j | 1.8392 | 4.1249 | +j | 1.9966 | 3.8546 | +j | 1.7622 | 3.9731 | +j | 1.9473 | 3.8943 | +j | 1.9619 | 3.6358 | +j | 1.7878 | 3.3875 | +j | 1.5894 | 3.3127 | +j | 1.5916 | 3.2568 | +j | 1.5783
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729 | 0.0274 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0035349 | +j | 0.080045 | 0.0035132 | +j | 0.079554 | 0.0033503 | +j | 0.075864 | 0.0035827 | +j | 0.081126 | 0.0041054 | +j | 0.092962 | 0.0045644 | +j | 0.10336 | 0.0047383 | +j | 0.10729 | 0.004856 | +j | 0.10996 | 0.0048293 | +j | 0.10935 | 0.0049947 | +j | 0.1131 | 0.004907 | +j | 0.11111 | 0.0047334 | +j | 0.10718 | 0.0046557 | +j | 0.10542 | 0.0048429 | +j | 0.10966 | 0.0054757 | +j | 0.12399 | 0.0056856 | +j | 0.12874 | 0.0059782 | +j | 0.13537 | 0.0058976 | +j | 0.13355 | 0.0058796 | +j | 0.13314 | 0.005663 | +j | 0.12823 | 0.0051141 | +j | 0.1158 | 0.0046705 | +j | 0.10576 | 0.0041659 | +j | 0.094332 | 0.0038519 | +j | 0.087222
| Pкз = | 0.1146 | Uкз%= | 10.38
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.1833 | +j | 1.68 | 4.158 | +j | 1.711 | 4.0594 | +j | 1.6775 | 4.2068 | +j | 1.7039 | 4.5338 | +j | 1.7216 | 4.7998 | +j | 1.746 | 4.8841 | +j | 1.7967 | 4.958 | +j | 1.7728 | 4.9671 | +j | 1.691 | 5.0559 | +j | 1.7018 | 5.0261 | +j | 1.6344 | 4.9262 | +j | 1.6452 | 4.8808 | +j | 1.6498 | 4.9707 | +j | 1.7051 | 5.2623 | +j | 1.883 | 5.3768 | +j | 1.8675 | 5.5234 | +j | 1.878 | 5.4836 | +j | 1.8745 | 5.4746 | +j | 1.8739 | 5.3724 | +j | 1.8424 | 5.0919 | +j | 1.803 | 4.8536 | +j | 1.7703 | 4.5644 | +j | 1.7413 | 4.3758 | +j | 1.7204
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.3791 | +j | 3.2364 | 7.3919 | +j | 3.3096 | 7.3092 | +j | 3.3005 | 7.5014 | +j | 3.3188 | 8.0361 | +j | 3.4923 | 8.3325 | +j | 3.4275 | 8.5855 | +j | 3.5835 | 8.8154 | +j | 3.6292 | 8.6646 | +j | 3.474 | 8.676 | +j | 3.3933 | 8.4817 | +j | 3.1915 | 8.5672 | +j | 3.426 | 8.7684 | +j | 3.6411 | 8.8236 | +j | 3.6318 | 9.3628 | +j | 3.9572 | 9.3251 | +j | 3.7067 | 9.6482 | +j | 3.8745 | 9.3382 | +j | 3.6367 | 9.4477 | +j | 3.8212 | 9.2668 | +j | 3.8043 | 8.7277 | +j | 3.5908 | 8.241 | +j | 3.3598 | 7.8771 | +j | 3.3329 | 7.6325 | +j | 3.2987

## ПС 110-10 Кода
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Кода»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 42.75 | 0.6067 | 0.37047 | 42.54 | 0.60314 | 0.36942 | 43.2 | 0.61438 | 0.37227 | 44.38 | 0.63917 | 0.36864 | 47.4 | 0.6861 | 0.37089 | 52.08 | 0.7731 | 0.36962 | 54.27 | 0.81227 | 0.3709 | 55.76 | 0.85134 | 0.36737 | 56.7 | 0.85331 | 0.37705 | 57.08 | 0.85578 | 0.38684 | 56.38 | 0.84874 | 0.3744 | 55.26 | 0.82662 | 0.37858 | 55.17 | 0.82397 | 0.38101 | 55.93 | 0.83678 | 0.38301 | 59.34 | 0.89158 | 0.3982 | 59.18 | 0.88572 | 0.40472 | 57.82 | 0.86793 | 0.38982 | 56.82 | 0.85122 | 0.38662 | 54.98 | 0.81805 | 0.38622 | 53.24 | 0.78631 | 0.3863 | 51.22 | 0.74967 | 0.38512 | 47.63 | 0.69454 | 0.38046 | 46.26 | 0.66483 | 0.38674 | 45.38 | 0.64877 | 0.38546
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117
[5 empty] | 10кВ |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.6 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
2Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 66.99 | 1.1249 | 0.16584 | 66.81 | 1.1217 | 0.16704 | 67.06 | 1.1261 | 0.16608 | 69.42 | 1.1665 | 0.16707 | 74.72 | 1.2445 | 0.16464 | 84.98 | 1.4181 | 0.16544 | 88.01 | 1.4701 | 0.15824 | 88.24 | 1.4769 | 0.12894 | 86.92 | 1.4549 | 0.12621 | 86.97 | 1.4549 | 0.13424 | 86.17 | 1.4417 | 0.13144 | 84.67 | 1.4165 | 0.13064 | 86.08 | 1.4401 | 0.13338 | 89.6 | 1.4977 | 0.15098 | 95.61 | 1.5773 | 0.19904 | 94.79 | 1.5637 | 0.19704 | 95.07 | 1.5713 | 0.17384 | 94.15 | 1.5561 | 0.17187 | 93.3 | 1.5417 | 0.1727 | 91.92 | 1.5185 | 0.17347 | 86.07 | 1.4361 | 0.1691 | 80.25 | 1.3373 | 0.17184 | 75.39 | 1.2685 | 0.1695 | 72.26 | 1.2149 | 0.16824
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10кВ |  | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.8 |  |  | 9.8
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 5.81 | 0.001896 | -0.003528 | 5.66 | 0.001944 | -0.003384 | 4.77 | 0.002784 | -0.001728 | 5.68 | 0.001968 | -0.00336 | 4.77 | 0.002904 | -0.001512 | 5.92 | 0.001896 | -0.003576 | 5.81 | 0.001872 | -0.003504 | 4.52 | 0.002136 | -0.002232 | 6.21 | 0.000912 | -0.004152 | 4.8 | 0.001776 | -0.00276 | 7.08 | 0.000744 | -0.0048 | 4.65 | 0.001824 | -0.002616 | 4.74 | 0.001968 | -0.002592 | 5.99 | 0.001584 | -0.003792 | 4.85 | 0.002784 | -0.0018 | 6.27 | 0.00132 | -0.00408 | 4.67 | 0.002328 | -0.002184 | 5.76 | 0.002016 | -0.003384 | 5.38 | 0.003648 | -0.000576 | 5.37 | 0.002712 | -0.002496 | 5.39 | 0.003672 | -0.00048 | 5.53 | 0.002136 | -0.003144 | 4.77 | 0.002832 | -0.001656 | 5.62 | 0.001968 | -0.003336
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.398 |  |  | 0.398 |  |  | 0.397 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.396 |  |  | 0.396 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  |  | 0.398
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 0.81 | -0.000288 | 0.00048 | 1.07 | -0.00032 | 0.000672 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 1.01 | -0.000288 | 0.00064 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 0.89 | -0.000288 | 0.000544 | 0.99 | -0.00032 | 0.000608 | 1.01 | -0.000288 | 0.00064 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 0.95 | -0.00032 | 0.000576 | 0.93 | -0.000288 | 0.000576 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 1.01 | -0.000288 | 0.00064 | 1.03 | -0.00032 | 0.00064 | 1.06 | -0.000288 | 0.000672 | 1.12 | -0.00032 | 0.000704 | 1.06 | -0.000288 | 0.000672 | 1.12 | -0.00032 | 0.000704 | 1.01 | -0.000288 | 0.00064 | 1.12 | -0.00032 | 0.000704 | 1.01 | -0.000288 | 0.00064
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.401 |  |  | 0.401 |  |  | 0.401 |  |  | 0.401 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.401
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 109.74 | 1.7316 | 0.53631 | 109.35 | 1.7248 | 0.53646 | 110.26 | 1.7405 | 0.53835 | 113.8 | 1.8056 | 0.53571 | 122.12 | 1.9306 | 0.53553 | 137.06 | 2.1912 | 0.53506 | 142.28 | 2.2824 | 0.52914 | 144 | 2.3282 | 0.49631 | 143.62 | 2.3082 | 0.50326 | 144.05 | 2.3107 | 0.52108 | 142.55 | 2.2904 | 0.50584 | 139.93 | 2.2431 | 0.50922 | 141.25 | 2.264 | 0.51438 | 145.53 | 2.3345 | 0.53398 | 154.95 | 2.4689 | 0.59724 | 153.97 | 2.4494 | 0.60176 | 152.89 | 2.4392 | 0.56366 | 150.97 | 2.4073 | 0.55849 | 148.28 | 2.3597 | 0.55893 | 145.16 | 2.3048 | 0.55978 | 137.29 | 2.1858 | 0.55422 | 127.88 | 2.0318 | 0.5523 | 121.65 | 1.9333 | 0.55625 | 117.64 | 1.8637 | 0.5537
1Т | cosф= | 0.89664 | tgф= | 0.49379
2Т | cosф= | 0.99341 | tgф= | 0.11534
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Водозабор яч.№3 | [6 empty] | 1.84 | 0.03 | 0.006 | 1.84 | 0.03 | 0.006 | 1.84 | 0.03 | 0.0056 | 1.84 | 0.03 | 0.006 | 1.88 | 0.0304 | 0.006 | 1.88 | 0.0304 | 0.0056 | 2.09 | 0.0332 | 0.0092 | 2.94 | 0.0448 | 0.0196 | 3.34 | 0.0496 | 0.0236 | 3.3 | 0.0492 | 0.0228 | 2.83 | 0.0428 | 0.0184 | 3.31 | 0.0492 | 0.0232 | 3.31 | 0.0492 | 0.0232 | 3.26 | 0.0488 | 0.0224 | 2.83 | 0.0428 | 0.0184 | 3.3 | 0.0492 | 0.0228 | 3.33 | 0.0496 | 0.0232 | 3.23 | 0.0484 | 0.022 | 2.92 | 0.044 | 0.0192 | 3.36 | 0.05 | 0.0236 | 3.36 | 0.05 | 0.0236 | 3.18 | 0.048 | 0.022 | 2.95 | 0.0448 | 0.02 | 3.37 | 0.0504 | 0.0244
Центр яч.№5 | [6 empty] | 31.88 | 0.4248 | 0.3172 | 31.8 | 0.4228 | 0.3176 | 31.55 | 0.4188 | 0.316 | 32.68 | 0.4412 | 0.3172 | 34.28 | 0.4688 | 0.3136 | 38.22 | 0.5444 | 0.3148 | 40.8 | 0.5928 | 0.3152 | 41.67 | 0.6196 | 0.31 | 42.39 | 0.6232 | 0.3132 | 42.66 | 0.6268 | 0.316 | 42.94 | 0.6292 | 0.3216 | 40.82 | 0.5952 | 0.3112 | 41.13 | 0.6004 | 0.3124 | 41.59 | 0.6092 | 0.3116 | 44.9 | 0.6608 | 0.3304 | 43.4 | 0.636 | 0.3248 | 42.52 | 0.6236 | 0.3172 | 41.91 | 0.6136 | 0.3148 | 40.68 | 0.5908 | 0.3148 | 39.09 | 0.5616 | 0.3136 | 37.27 | 0.5308 | 0.3072 | 35.05 | 0.4928 | 0.3112 | 33.89 | 0.4676 | 0.3144 | 33.09 | 0.4512 | 0.3148
Половинка яч.№11 | [6 empty] | 9.52 | 0.15 | 0.0508 | 9.4 | 0.1484 | 0.0492 | 10.29 | 0.1628 | 0.0524 | 10.41 | 0.166 | 0.0488 | 11.63 | 0.184 | 0.0528 | 12.36 | 0.1964 | 0.0528 | 11.61 | 0.1844 | 0.05 | 11.37 | 0.1848 | 0.04 | 11.24 | 0.1796 | 0.0444 | 11.25 | 0.178 | 0.0508 | 10.96 | 0.176 | 0.0392 | 11.33 | 0.1804 | 0.0468 | 10.88 | 0.1724 | 0.048 | 11.24 | 0.1772 | 0.0528 | 11.68 | 0.1852 | 0.0512 | 12.66 | 0.1992 | 0.0612 | 12.11 | 0.1924 | 0.0516 | 11.83 | 0.1872 | 0.0532 | 11.38 | 0.1796 | 0.0528 | 10.91 | 0.172 | 0.0516 | 10.58 | 0.1652 | 0.0548 | 9.61 | 0.1516 | 0.0504 | 9.57 | 0.1496 | 0.054 | 9.23 | 0.1452 | 0.0496
1С-10 | [6 empty] | 43.24 | 0.6048 | 0.374 | 43.04 | 0.6012 | 0.3728 | 43.68 | 0.6116 | 0.374 | 44.93 | 0.6372 | 0.372 | 47.79 | 0.6832 | 0.3724 | 52.46 | 0.7712 | 0.3732 | 54.5 | 0.8104 | 0.3744 | 55.98 | 0.8492 | 0.3696 | 56.97 | 0.8524 | 0.3812 | 57.21 | 0.854 | 0.3896 | 56.73 | 0.848 | 0.3792 | 55.46 | 0.8248 | 0.3812 | 55.32 | 0.822 | 0.3836 | 56.09 | 0.8352 | 0.3868 | 59.41 | 0.8888 | 0.4 | 59.36 | 0.8844 | 0.4088 | 57.96 | 0.8656 | 0.392 | 56.97 | 0.8492 | 0.39 | 54.98 | 0.8144 | 0.3868 | 53.36 | 0.7836 | 0.3888 | 51.21 | 0.746 | 0.3856 | 47.84 | 0.6924 | 0.3836 | 46.41 | 0.662 | 0.3884 | 45.69 | 0.6468 | 0.3888
Кормужиханка яч.№4 | [6 empty] | 20.89 | 0.3512 | 0.0492 | 21.11 | 0.3548 | 0.05 | 21.06 | 0.354 | 0.0492 | 22 | 0.37 | 0.0508 | 21.71 | 0.3612 | 0.0508 | 21.9 | 0.3648 | 0.048 | 21.11 | 0.352 | 0.0436 | 21.73 | 0.3632 | 0.0372 | 20.52 | 0.3428 | 0.036 | 20.6 | 0.344 | 0.0384 | 19.57 | 0.3268 | 0.0356 | 19.99 | 0.334 | 0.0352 | 20.22 | 0.3372 | 0.0408 | 21.2 | 0.3536 | 0.0424 | 21.34 | 0.3516 | 0.048 | 20.46 | 0.3372 | 0.0448 | 21.28 | 0.3508 | 0.0464 | 21.45 | 0.3536 | 0.0468 | 21.67 | 0.3572 | 0.0476 | 22.13 | 0.3648 | 0.048 | 22.85 | 0.3804 | 0.0516 | 22.7 | 0.378 | 0.0512 | 22.72 | 0.382 | 0.0528 | 22.19 | 0.3732 | 0.0508
Пождепо яч.№6 | [6 empty] | 27.29 | 0.4632 | 0 | 26.84 | 0.4556 | 0 | 27.31 | 0.4636 | 0 | 28.44 | 0.4828 | 0 | 32.64 | 0.5484 | 0 | 38.95 | 0.6544 | 0 | 43.88 | 0.7372 | 0.0016 | 45.52 | 0.7648 | 0 | 46.14 | 0.7752 | 0.0004 | 45.52 | 0.7648 | 0 | 46.45 | 0.7804 | 0.0004 | 44.4 | 0.746 | 0 | 45.4 | 0.7628 | 0 | 47.03 | 0.79 | 0.0172 | 49.82 | 0.8276 | 0.036 | 48.09 | 0.7988 | 0.0356 | 46.65 | 0.7756 | 0.0056 | 45.37 | 0.7544 | 0.0024 | 44.02 | 0.732 | 0.0012 | 43.23 | 0.7188 | 0.0036 | 39.14 | 0.6576 | 0 | 34.83 | 0.5852 | 0 | 32.33 | 0.5488 | 0 | 30.92 | 0.5248 | 0
Электростанция яч.№8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сахалин яч.№16 | [6 empty] | 19.54 | 0.3108 | 0.116 | 19.6 | 0.3116 | 0.1164 | 19.44 | 0.3088 | 0.1164 | 19.71 | 0.314 | 0.1156 | 21.06 | 0.3352 | 0.1132 | 24.76 | 0.3992 | 0.1168 | 23.66 | 0.3812 | 0.1124 | 21.48 | 0.3492 | 0.0912 | 20.76 | 0.3372 | 0.0892 | 21.38 | 0.3464 | 0.0952 | 20.71 | 0.3348 | 0.0948 | 20.83 | 0.3368 | 0.0948 | 20.99 | 0.3404 | 0.092 | 21.78 | 0.3544 | 0.0908 | 24.93 | 0.3984 | 0.1144 | 26.67 | 0.428 | 0.116 | 27.75 | 0.4452 | 0.1212 | 27.95 | 0.4484 | 0.122 | 28.22 | 0.4528 | 0.1232 | 27.17 | 0.4352 | 0.1212 | 24.71 | 0.3984 | 0.1168 | 23.4 | 0.3744 | 0.12 | 21.05 | 0.338 | 0.116 | 19.91 | 0.3172 | 0.1168
2С-10 | [6 empty] | 67.72 | 1.1252 | 0.1652 | 67.55 | 1.122 | 0.1664 | 67.81 | 1.1264 | 0.1656 | 70.15 | 1.1668 | 0.1664 | 75.41 | 1.2448 | 0.164 | 85.61 | 1.4184 | 0.1648 | 88.65 | 1.4704 | 0.1576 | 88.73 | 1.4772 | 0.1284 | 87.42 | 1.4552 | 0.1256 | 87.5 | 1.4552 | 0.1336 | 86.73 | 1.442 | 0.1308 | 85.22 | 1.4168 | 0.13 | 86.61 | 1.4404 | 0.1328 | 90.01 | 1.498 | 0.1504 | 96.09 | 1.5776 | 0.1984 | 95.22 | 1.564 | 0.1964 | 95.68 | 1.5716 | 0.1732 | 94.77 | 1.5564 | 0.1712 | 93.91 | 1.542 | 0.172 | 92.53 | 1.5188 | 0.1728 | 86.7 | 1.4364 | 0.1684 | 80.93 | 1.3376 | 0.1712 | 76.1 | 1.2688 | 0.1688 | 73.02 | 1.2152 | 0.1676
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00993 | +j | 0.0491
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00057294 | +j | 0.0084222 | 0.00056718 | +j | 0.0083375 | 0.0005851 | +j | 0.0086009 | 0.00061727 | +j | 0.0090739 | 0.00068968 | +j | 0.010138 | 0.00083254 | +j | 0.012238 | 0.00090402 | +j | 0.013289 | 0.00097475 | +j | 0.014329 | 0.00098674 | +j | 0.014505 | 0.001 | +j | 0.0147 | 0.00097567 | +j | 0.014342 | 0.00093723 | +j | 0.013777 | 0.00093434 | +j | 0.013735 | 0.00096021 | +j | 0.014115 | 0.001081 | +j | 0.015891 | 0.0010752 | +j | 0.015805 | 0.0010264 | +j | 0.015088 | 0.00099098 | +j | 0.014567 | 0.00092786 | +j | 0.01364 | 0.0008702 | +j | 0.012792 | 0.00080536 | +j | 0.011839 | 0.00071103 | +j | 0.010452 | 0.00067072 | +j | 0.0098595 | 0.00064567 | +j | 0.0094914
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.6172 | +j | 0.42799 | 0.61364 | +j | 0.42685 | 0.6249 | +j | 0.42997 | 0.64972 | +j | 0.42681 | 0.69672 | +j | 0.43013 | 0.78386 | +j | 0.43096 | 0.82311 | +j | 0.43329 | 0.86224 | +j | 0.4308 | 0.86423 | +j | 0.44065 | 0.86671 | +j | 0.45064 | 0.85965 | +j | 0.43784 | 0.83749 | +j | 0.44146 | 0.83483 | +j | 0.44384 | 0.84767 | +j | 0.44622 | 0.9026 | +j | 0.46319 | 0.89673 | +j | 0.46962 | 0.87888 | +j | 0.454 | 0.86214 | +j | 0.45028 | 0.82891 | +j | 0.44896 | 0.79711 | +j | 0.4482 | 0.76041 | +j | 0.44606 | 0.70518 | +j | 0.44001 | 0.67543 | +j | 0.4457 | 0.65934 | +j | 0.44406
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491 | 0.00979 |  | 0.0491
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0014658 | +j | 0.021548 | 0.0014581 | +j | 0.021434 | 0.0014691 | +j | 0.021595 | 0.0015744 | +j | 0.023143 | 0.0017867 | +j | 0.026264 | 0.0023111 | +j | 0.033974 | 0.0024787 | +j | 0.036436 | 0.0024919 | +j | 0.036632 | 0.0024179 | +j | 0.035543 | 0.0024204 | +j | 0.03558 | 0.0023761 | +j | 0.034929 | 0.0022942 | +j | 0.033725 | 0.0023715 | +j | 0.03486 | 0.0025691 | +j | 0.037766 | 0.0028656 | +j | 0.042124 | 0.0028163 | +j | 0.0414 | 0.0028335 | +j | 0.041652 | 0.0027789 | +j | 0.04085 | 0.0027286 | +j | 0.04011 | 0.0026485 | +j | 0.038933 | 0.0023707 | +j | 0.034849 | 0.0020611 | +j | 0.030299 | 0.0018569 | +j | 0.027296 | 0.0017056 | +j | 0.025072
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.1361 | +j | 0.23649 | 1.1329 | +j | 0.23757 | 1.1374 | +j | 0.23678 | 1.1778 | +j | 0.23932 | 1.2561 | +j | 0.24 | 1.4302 | +j | 0.24851 | 1.4823 | +j | 0.24378 | 1.4892 | +j | 0.21468 | 1.4671 | +j | 0.21085 | 1.4671 | +j | 0.21892 | 1.4538 | +j | 0.21547 | 1.4286 | +j | 0.21346 | 1.4522 | +j | 0.21734 | 1.5101 | +j | 0.23784 | 1.5899 | +j | 0.29026 | 1.5763 | +j | 0.28754 | 1.5839 | +j | 0.26459 | 1.5687 | +j | 0.26182 | 1.5542 | +j | 0.26191 | 1.531 | +j | 0.2615 | 1.4482 | +j | 0.25305 | 1.3492 | +j | 0.25124 | 1.2801 | +j | 0.2459 | 1.2264 | +j | 0.24241
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.7533 | +j | 0.66448 | 1.7466 | +j | 0.66443 | 1.7623 | +j | 0.66675 | 1.8276 | +j | 0.66613 | 1.9528 | +j | 0.67013 | 2.2141 | +j | 0.67948 | 2.3055 | +j | 0.67706 | 2.3514 | +j | 0.64547 | 2.3313 | +j | 0.6515 | 2.3338 | +j | 0.66956 | 2.3135 | +j | 0.65331 | 2.2661 | +j | 0.65493 | 2.2871 | +j | 0.66118 | 2.3577 | +j | 0.68406 | 2.4925 | +j | 0.75346 | 2.473 | +j | 0.75717 | 2.4628 | +j | 0.7186 | 2.4308 | +j | 0.71211 | 2.3831 | +j | 0.71088 | 2.3281 | +j | 0.7097 | 2.2086 | +j | 0.69911 | 2.0543 | +j | 0.69125 | 1.9556 | +j | 0.6916 | 1.8858 | +j | 0.68647

## ПС 110-10 Чара
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Чара»
Дата: 19.12.2018
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 00 час
Диспет. наим. |  | Sном, MBA |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 404.29 | 5.0629 | 5.0482 | 396.89 | 4.9705 | 4.9555 | 402.64 | 5.0374 | 5.0226 | 430.53 | 5.3857 | 5.371 | 496.99 | 6.2102 | 6.1948 | 563.45 | 7.0326 | 7.0175 | 588.9 | 7.3501 | 7.3347 | 609.37 | 7.5676 | 7.553 | 626.36 | 7.8085 | 7.795 | 624.4 | 7.7916 | 7.7782 | 629.98 | 7.8691 | 7.8553 | 615.02 | 7.6747 | 7.6612 | 616.14 | 7.6888 | 7.6752 | 635.67 | 7.9401 | 7.9265 | 668.75 | 8.3128 | 8.2975 | 674.92 | 8.3973 | 8.3827 | 692.17 | 8.6287 | 8.6142 | 695.72 | 8.6645 | 8.6499 | 680.51 | 8.4837 | 8.4687 | 648.01 | 8.0866 | 8.0719 | 575 | 7.1765 | 7.1617 | 512.44 | 6.3963 | 6.3818 | 469.4 | 5.8711 | 5.8568 | 436.41 | 5.4696 | 5.4554
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 115
[5 empty] | 10кВ |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.19 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.13 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.19 |  |  | 10.14 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.16 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.18 |  |  | 10.2 |  |  | 10.22
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
2Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110кВ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 10кВ |  | 328.81 | 4.0941 | 4.0729 | 325.69 | 4.0554 | 4.0341 | 326.16 | 4.0532 | 4.0319 | 343.1 | 4.2631 | 4.2419 | 386.71 | 4.7941 | 4.7729 | 433.98 | 5.3789 | 5.3577 | 462.92 | 5.7257 | 5.7042 | 464.23 | 5.7417 | 5.7206 | 468.74 | 5.8075 | 5.7891 | 473.39 | 5.8707 | 5.8525 | 473.82 | 5.8829 | 5.8627 | 466.44 | 5.7984 | 5.7755 | 465.88 | 5.7858 | 5.7629 | 476.44 | 5.917 | 5.8935 | 492.72 | 6.0946 | 6.0711 | 502.3 | 6.2191 | 6.1955 | 505.29 | 6.256 | 6.2324 | 470.11 | 6.23 | 6.2065 | 460.83 | 6.1637 | 6.1401 | 475.79 | 5.8973 | 5.8737 | 436.79 | 5.4202 | 5.3966 | 402.27 | 4.9928 | 4.9693 | 372.95 | 4.6343 | 4.6107 | 350.23 | 4.3655 | 4.3421
[7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 114
[5 empty] | 10кВ |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.12 |  |  | 10.13 |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  |  | 10.08 |  |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  |  | 10.8 |  |  | 10.9 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.11 |  |  | 10.12 |  |  | 10.15
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
1ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 21.15 | 0.014048 | -0.000736 | 21.53 | 0.014304 | -0.000704 | 21.2 | 0.01408 | -0.000736 | 21.1 | 0.014016 | -0.000704 | 22.16 | 0.01472 | -0.000704 | 21.72 | 0.014432 | -0.000672 | 22.11 | 0.014688 | -0.000704 | 20.73 | 0.01376 | -0.000832 | 18.76 | 0.01264 | -0.000896 | 18.75 | 0.01264 | -0.000832 | 19.03 | 0.012992 | -0.000832 | 18.66 | 0.012736 | -0.000832 | 18.8 | 0.012832 | -0.000832 | 18.7 | 0.012768 | -0.000832 | 21.31 | 0.01456 | -0.000704 | 20.28 | 0.013856 | -0.000704 | 20.23 | 0.013824 | -0.000736 | 20.28 | 0.013856 | -0.000704 | 20.8 | 0.014208 | -0.000768 | 20.56 | 0.014048 | -0.000704 | 20.65 | 0.014112 | -0.000736 | 20.1 | 0.013728 | -0.000768 | 19.77 | 0.013504 | -0.000768 | 19.59 | 0.013376 | -0.0008
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395
2ТСН |  |  | Нагрузка |  |  |  | 30.86 | 0.020512 | -0.000736 | 30.96 | 0.020576 | -0.000736 | 30.96 | 0.020576 | -0.000736 | 30.91 | 0.020544 | -0.000736 | 30.91 | 0.020544 | -0.000736 | 30.99 | 0.020544 | -0.000736 | 31.23 | 0.020704 | -0.000768 | 30.64 | 0.020256 | -0.0008 | 26.51 | 0.017664 | -0.000736 | 26.32 | 0.017536 | -0.000704 | 28.46 | 0.019456 | -0.000736 | 32.52 | 0.02224 | -0.000704 | 32.43 | 0.022176 | -0.000736 | 33.79 | 0.022816 | -0.000736 | 33.7 | 0.022752 | -0.000736 | 33.94 | 0.022912 | -0.000736 | 33.41 | 0.022848 | -0.000768 | 33.79 | 0.022816 | -0.000704 | 33.94 | 0.022912 | -0.000736 | 33.94 | 0.022912 | -0.000736 | 33.8 | 0.022816 | -0.000768 | 33.7 | 0.022752 | -0.000736 | 33.89 | 0.02288 | -0.000736 | 33.13 | 0.022656 | -0.000704
|  |  | Напряж. |  |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.384 |  |  | 0.383 |  |  | 0.383 |  |  | 0.382 |  |  | 0.385 |  |  | 0.385 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.395 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.395 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.395
Итого |  |  | 110кВ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10кВ |  |  |  | 733.1 | 9.1571 | 9.121 | 722.58 | 9.0259 | 8.9896 | 728.8 | 9.0906 | 9.0544 | 773.63 | 9.6489 | 9.6129 | 883.7 | 11.0044 | 10.9677 | 997.43 | 12.4116 | 12.3752 | 1051.82 | 13.0758 | 13.0389 | 1073.6 | 13.3092 | 13.2736 | 1095.1 | 13.616 | 13.5841 | 1097.79 | 13.6624 | 13.6307 | 1103.8 | 13.7519 | 13.7179 | 1081.46 | 13.4732 | 13.4367 | 1082.02 | 13.4746 | 13.438 | 1112.11 | 13.8571 | 13.8199 | 1161.47 | 14.4073 | 14.3686 | 1177.22 | 14.6164 | 14.5782 | 1197.46 | 14.8848 | 14.8466 | 1165.83 | 14.8945 | 14.8564 | 1141.34 | 14.6474 | 14.6088 | 1123.8 | 13.984 | 13.9456 | 1011.79 | 12.5967 | 12.5583 | 914.71 | 11.3891 | 11.3511 | 842.35 | 10.5054 | 10.4675 | 786.64 | 9.835 | 9.7975
1Т cosФ= |  | 0.70783 | tgФ= | 0.99796
2Т cosФ= |  | 0.70856 | tgФ= | 0.99589
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 403.75 | 5.0489 | 5.0489 | 396.35 | 4.9562 | 4.9562 | 402.1 | 5.0233 | 5.0233 | 429.99 | 5.3717 | 5.3717 | 496.43 | 6.1955 | 6.1955 | 562.9 | 7.0182 | 7.0182 | 588.35 | 7.3354 | 7.3354 | 608.85 | 7.5538 | 7.5538 | 625.89 | 7.7959 | 7.7959 | 623.91 | 7.779 | 7.779 | 629.5 | 7.8561 | 7.8561 | 614.54 | 7.662 | 7.662 | 615.66 | 7.676 | 7.676 | 635.2 | 7.9273 | 7.9273 | 668.2 | 8.2982 | 8.2982 | 674.37 | 8.3834 | 8.3834 | 691.65 | 8.6149 | 8.6149 | 695.19 | 8.6506 | 8.6506 | 679.96 | 8.4695 | 8.4695 | 647.47 | 8.0726 | 8.0726 | 574.48 | 7.1624 | 7.1624 | 511.92 | 6.3826 | 6.3826 | 468.89 | 5.8576 | 5.8576 | 435.91 | 5.4562 | 5.4562
РП-17-1 яч.№13 | [6 empty] | 59.56 | 0.7448 | 0.7448 | 58.22 | 0.728 | 0.728 | 59.68 | 0.7456 | 0.7456 | 65.19 | 0.8144 | 0.8144 | 79.42 | 0.9912 | 0.9912 | 85.98 | 1.072 | 1.072 | 80.01 | 0.9976 | 0.9976 | 77.25 | 0.9584 | 0.9584 | 78.87 | 0.9824 | 0.9824 | 78.09 | 0.9736 | 0.9736 | 79.23 | 0.9888 | 0.9888 | 74.17 | 0.9248 | 0.9248 | 73.53 | 0.9168 | 0.9168 | 77.18 | 0.9632 | 0.9632 | 83.29 | 1.0344 | 1.0344 | 87.39 | 1.0864 | 1.0864 | 88.51 | 1.1024 | 1.1024 | 89.49 | 1.1136 | 1.1136 | 88.76 | 1.1056 | 1.1056 | 85.66 | 1.068 | 1.068 | 79.95 | 0.9968 | 0.9968 | 75.71 | 0.944 | 0.944 | 67.56 | 0.844 | 0.844 | 63.15 | 0.7904 | 0.7904
Транзит-1 яч.№15 | [6 empty] | 71.59 | 0.8952 | 0.8952 | 70.31 | 0.8792 | 0.8792 | 75.12 | 0.9384 | 0.9384 | 80.63 | 1.0072 | 1.0072 | 96.02 | 1.1984 | 1.1984 | 113.76 | 1.4184 | 1.4184 | 126.4 | 1.576 | 1.576 | 128.83 | 1.5984 | 1.5984 | 133.53 | 1.6632 | 1.6632 | 133.59 | 1.6656 | 1.6656 | 136.28 | 1.7008 | 1.7008 | 129.29 | 1.612 | 1.612 | 130.06 | 1.6216 | 1.6216 | 132.82 | 1.6576 | 1.6576 | 142.69 | 1.772 | 1.772 | 142.48 | 1.7712 | 1.7712 | 144.45 | 1.7992 | 1.7992 | 140.93 | 1.7536 | 1.7536 | 133.27 | 1.66 | 1.66 | 122.43 | 1.5264 | 1.5264 | 108.18 | 1.3488 | 1.3488 | 94.32 | 1.176 | 1.176 | 83.76 | 1.0464 | 1.0464 | 76.63 | 0.9592 | 0.9592
Таежный яч.№17 | [6 empty] | 92.51 | 1.1568 | 1.1568 | 89.95 | 1.1248 | 1.1248 | 91.38 | 1.1416 | 1.1416 | 97.21 | 1.2144 | 1.2144 | 118.72 | 1.4816 | 1.4816 | 135.84 | 1.6936 | 1.6936 | 138.02 | 1.7208 | 1.7208 | 143.66 | 1.7824 | 1.7824 | 142.39 | 1.7736 | 1.7736 | 140.58 | 1.7528 | 1.7528 | 141.09 | 1.7608 | 1.7608 | 139.37 | 1.7376 | 1.7376 | 139.56 | 1.74 | 1.74 | 146.15 | 1.824 | 1.824 | 153.77 | 1.9096 | 1.9096 | 155.54 | 1.9336 | 1.9336 | 161.47 | 2.0112 | 2.0112 | 162.85 | 2.0264 | 2.0264 | 158.26 | 1.9712 | 1.9712 | 149.25 | 1.8608 | 1.8608 | 139.43 | 1.7384 | 1.7384 | 124.74 | 1.5552 | 1.5552 | 111.17 | 1.3888 | 1.3888 | 100.22 | 1.2544 | 1.2544
ЛХК-1 яч.№19 | [6 empty] | 6.33 | 0.0792 | 0.0792 | 6.59 | 0.0824 | 0.0824 | 6.98 | 0.0872 | 0.0872 | 13.06 | 0.1632 | 0.1632 | 11.22 | 0.14 | 0.14 | 16.23 | 0.2024 | 0.2024 | 20.73 | 0.2584 | 0.2584 | 16.96 | 0.2104 | 0.2104 | 16.31 | 0.2032 | 0.2032 | 15.72 | 0.196 | 0.196 | 12.31 | 0.1536 | 0.1536 | 14.05 | 0.1752 | 0.1752 | 12.9 | 0.1608 | 0.1608 | 11.03 | 0.1376 | 0.1376 | 10.44 | 0.1296 | 0.1296 | 9.2 | 0.1144 | 0.1144 | 8.54 | 0.1064 | 0.1064 | 7.71 | 0.096 | 0.096 | 7.32 | 0.0912 | 0.0912 | 6.8 | 0.0848 | 0.0848 | 6.74 | 0.084 | 0.084 | 6.54 | 0.0816 | 0.0816 | 6.6 | 0.0824 | 0.0824 | 6.58 | 0.0824 | 0.0824
ТРК-1 яч.№25 | [6 empty] | 23.46 | 0.2934 | 0.2934 | 22.07 | 0.276 | 0.276 | 20.99 | 0.2622 | 0.2622 | 21.13 | 0.264 | 0.264 | 21.25 | 0.2652 | 0.2652 | 25.41 | 0.3168 | 0.3168 | 35.76 | 0.4458 | 0.4458 | 54.55 | 0.6768 | 0.6768 | 68.6 | 0.8544 | 0.8544 | 69.01 | 0.8604 | 0.8604 | 70.14 | 0.8754 | 0.8754 | 70.12 | 0.8742 | 0.8742 | 70.4 | 0.8778 | 0.8778 | 70.1 | 0.8748 | 0.8748 | 72.37 | 0.8988 | 0.8988 | 70.56 | 0.8772 | 0.8772 | 70.81 | 0.882 | 0.882 | 70.69 | 0.8796 | 0.8796 | 69.75 | 0.8688 | 0.8688 | 66.55 | 0.8298 | 0.8298 | 37.54 | 0.468 | 0.468 | 24.21 | 0.3018 | 0.3018 | 23.77 | 0.297 | 0.297 | 23.1 | 0.2892 | 0.2892
РП-7-1 яч.№27 | [6 empty] | 51.82 | 0.648 | 0.648 | 50.86 | 0.636 | 0.636 | 51.1 | 0.6384 | 0.6384 | 53.98 | 0.6744 | 0.6744 | 65.1 | 0.8124 | 0.8124 | 77.48 | 0.966 | 0.966 | 76.81 | 0.9576 | 0.9576 | 77.67 | 0.9636 | 0.9636 | 77.84 | 0.9696 | 0.9696 | 77.67 | 0.9684 | 0.9684 | 81.35 | 1.0152 | 1.0152 | 78.83 | 0.9828 | 0.9828 | 78.63 | 0.9804 | 0.9804 | 85.48 | 1.0668 | 1.0668 | 89.67 | 1.1136 | 1.1136 | 92.28 | 1.1472 | 1.1472 | 99.52 | 1.2396 | 1.2396 | 104.63 | 1.302 | 1.302 | 101.54 | 1.2648 | 1.2648 | 96.92 | 1.2084 | 1.2084 | 86.24 | 1.0752 | 1.0752 | 73.15 | 0.912 | 0.912 | 64.94 | 0.8112 | 0.8112 | 58.58 | 0.7332 | 0.7332
РП-6-1 яч.№3 | [6 empty] | 78.69 | 0.984 | 0.984 | 78.63 | 0.9832 | 0.9832 | 77.04 | 0.9624 | 0.9624 | 77.49 | 0.968 | 0.968 | 80.83 | 1.0088 | 1.0088 | 84.38 | 1.052 | 1.052 | 86.56 | 1.0792 | 1.0792 | 85.89 | 1.0656 | 1.0656 | 83.95 | 1.0456 | 1.0456 | 83.22 | 1.0376 | 1.0376 | 83.4 | 1.0408 | 1.0408 | 82.77 | 1.032 | 1.032 | 82.52 | 1.0288 | 1.0288 | 82.56 | 1.0304 | 1.0304 | 84.52 | 1.0496 | 1.0496 | 84.24 | 1.0472 | 1.0472 | 85.81 | 1.0688 | 1.0688 | 87.11 | 1.084 | 1.084 | 88.57 | 1.1032 | 1.1032 | 88.48 | 1.1032 | 1.1032 | 88.1 | 1.0984 | 1.0984 | 85.92 | 1.0712 | 1.0712 | 86.45 | 1.08 | 1.08 | 85.07 | 1.0648 | 1.0648
Пож.депо яч.№7 | [6 empty] | 19.79 | 0.2475 | 0.2475 | 19.72 | 0.2466 | 0.2466 | 19.81 | 0.2475 | 0.2475 | 21.3 | 0.2661 | 0.2661 | 23.87 | 0.2979 | 0.2979 | 23.82 | 0.297 | 0.297 | 24.06 | 0.3 | 0.3 | 24.04 | 0.2982 | 0.2982 | 24.4 | 0.3039 | 0.3039 | 26.03 | 0.3246 | 0.3246 | 25.7 | 0.3207 | 0.3207 | 25.94 | 0.3234 | 0.3234 | 28.06 | 0.3498 | 0.3498 | 29.88 | 0.3729 | 0.3729 | 31.45 | 0.3906 | 0.3906 | 32.68 | 0.4062 | 0.4062 | 32.54 | 0.4053 | 0.4053 | 31.78 | 0.3954 | 0.3954 | 32.49 | 0.4047 | 0.4047 | 31.38 | 0.3912 | 0.3912 | 28.3 | 0.3528 | 0.3528 | 27.33 | 0.3408 | 0.3408 | 24.64 | 0.3078 | 0.3078 | 22.58 | 0.2826 | 0.2826
2С-10 | [6 empty] | 328.02 | 4.0736 | 4.0736 | 324.89 | 4.0348 | 4.0348 | 325.35 | 4.0326 | 4.0326 | 342.3 | 4.2426 | 4.2426 | 385.89 | 4.7736 | 4.7736 | 433.18 | 5.3584 | 5.3584 | 462.11 | 5.705 | 5.705 | 463.45 | 5.7214 | 5.7214 | 468.05 | 5.7898 | 5.7898 | 472.72 | 5.8532 | 5.8532 | 473.07 | 5.8634 | 5.8634 | 465.58 | 5.7762 | 5.7762 | 465.03 | 5.7636 | 5.7636 | 475.57 | 5.8942 | 5.8942 | 491.84 | 6.0718 | 6.0718 | 501.41 | 6.1962 | 6.1962 | 504.41 | 6.2332 | 6.2332 | 469.28 | 6.2072 | 6.2072 | 459.99 | 6.1408 | 6.1408 | 474.9 | 5.8744 | 5.8744 | 435.91 | 5.3974 | 5.3974 | 401.39 | 4.97 | 4.97 | 372.06 | 4.6114 | 4.6114 | 349.37 | 4.3428 | 4.3428
Транзит-2 яч.№10 | [6 empty] | 47.48 | 0.5896 | 0.5896 | 46.57 | 0.5784 | 0.5784 | 46.34 | 0.5744 | 0.5744 | 49.05 | 0.608 | 0.608 | 60.79 | 0.752 | 0.752 | 75.21 | 0.9304 | 0.9304 | 73.16 | 0.9032 | 0.9032 | 75.82 | 0.936 | 0.936 | 81.36 | 1.0064 | 1.0064 | 84.96 | 1.052 | 1.052 | 86.94 | 1.0776 | 1.0776 | 86.28 | 1.0704 | 1.0704 | 84.43 | 1.0464 | 1.0464 | 88.3 | 1.0944 | 1.0944 | 93.9 | 1.1592 | 1.1592 | 100.28 | 1.2392 | 1.2392 | 105.52 | 1.304 | 1.304 | 99.01 | 1.3096 | 1.3096 | 96.6 | 1.2896 | 1.2896 | 95.33 | 1.1792 | 1.1792 | 83.22 | 1.0304 | 1.0304 | 70.88 | 0.8776 | 0.8776 | 59.32 | 0.7352 | 0.7352 | 51.81 | 0.644 | 0.644
ЛХК-2 яч.№16 | [6 empty] | 24.8 | 0.308 | 0.308 | 24.8 | 0.308 | 0.308 | 24.85 | 0.308 | 0.308 | 25.37 | 0.3144 | 0.3144 | 28.84 | 0.3568 | 0.3568 | 39.9 | 0.4936 | 0.4936 | 51.97 | 0.6416 | 0.6416 | 51.97 | 0.6416 | 0.6416 | 49.67 | 0.6144 | 0.6144 | 47.75 | 0.5912 | 0.5912 | 44.02 | 0.5456 | 0.5456 | 43.2 | 0.536 | 0.536 | 44.79 | 0.5552 | 0.5552 | 45.12 | 0.5592 | 0.5592 | 43.16 | 0.5328 | 0.5328 | 39.55 | 0.4888 | 0.4888 | 35.48 | 0.4384 | 0.4384 | 30.97 | 0.4096 | 0.4096 | 30.2 | 0.4032 | 0.4032 | 30.59 | 0.3784 | 0.3784 | 27.52 | 0.3408 | 0.3408 | 25.46 | 0.3152 | 0.3152 | 24.79 | 0.3072 | 0.3072 | 24.33 | 0.3024 | 0.3024
Финский компл. яч.№18 | [6 empty] | 19.33 | 0.24 | 0.24 | 18.78 | 0.2332 | 0.2332 | 19.01 | 0.2356 | 0.2356 | 20.2 | 0.2504 | 0.2504 | 22.12 | 0.2736 | 0.2736 | 23.41 | 0.2896 | 0.2896 | 22.87 | 0.2824 | 0.2824 | 22.39 | 0.2764 | 0.2764 | 21.99 | 0.272 | 0.272 | 22.19 | 0.2748 | 0.2748 | 22.33 | 0.2768 | 0.2768 | 21.96 | 0.2724 | 0.2724 | 21.53 | 0.2668 | 0.2668 | 22.53 | 0.2792 | 0.2792 | 24.98 | 0.3084 | 0.3084 | 26.61 | 0.3288 | 0.3288 | 27 | 0.3336 | 0.3336 | 27.1 | 0.3584 | 0.3584 | 26.58 | 0.3548 | 0.3548 | 27.68 | 0.3424 | 0.3424 | 25.62 | 0.3172 | 0.3172 | 23.65 | 0.2928 | 0.2928 | 21.49 | 0.2664 | 0.2664 | 20.05 | 0.2492 | 0.2492
Центральный яч.№24 | [6 empty] | 73.5 | 0.9128 | 0.9128 | 72.15 | 0.896 | 0.896 | 72.55 | 0.8992 | 0.8992 | 77.2 | 0.9568 | 0.9568 | 88.6 | 1.096 | 1.096 | 95.72 | 1.184 | 1.184 | 106.92 | 1.32 | 1.32 | 110.55 | 1.3648 | 1.3648 | 110.78 | 1.3704 | 1.3704 | 109.45 | 1.3552 | 1.3552 | 106.89 | 1.3248 | 1.3248 | 108.91 | 1.3512 | 1.3512 | 105.66 | 1.3096 | 1.3096 | 108.5 | 1.3448 | 1.3448 | 114.76 | 1.4168 | 1.4168 | 114.46 | 1.4144 | 1.4144 | 114.33 | 1.4128 | 1.4128 | 101.91 | 1.348 | 1.348 | 97.44 | 1.3008 | 1.3008 | 101.54 | 1.256 | 1.256 | 94.01 | 1.164 | 1.164 | 87.16 | 1.0792 | 1.0792 | 81.33 | 1.008 | 1.008 | 77.68 | 0.9656 | 0.9656
ТРК-2 яч.№26 | [6 empty] | 6.18 | 0.0768 | 0.0768 | 6.28 | 0.078 | 0.078 | 6.34 | 0.0786 | 0.0786 | 6.44 | 0.0798 | 0.0798 | 6.69 | 0.0828 | 0.0828 | 10.38 | 0.1284 | 0.1284 | 12.3 | 0.1518 | 0.1518 | 12.98 | 0.1602 | 0.1602 | 11.88 | 0.147 | 0.147 | 11.92 | 0.1476 | 0.1476 | 11.67 | 0.1446 | 0.1446 | 11.66 | 0.1446 | 0.1446 | 12.01 | 0.1488 | 0.1488 | 12.44 | 0.1542 | 0.1542 | 12.88 | 0.159 | 0.159 | 12.48 | 0.1542 | 0.1542 | 10.88 | 0.1344 | 0.1344 | 8.89 | 0.1176 | 0.1176 | 8.27 | 0.1104 | 0.1104 | 8.63 | 0.1068 | 0.1068 | 8.58 | 0.1062 | 0.1062 | 6.4 | 0.0792 | 0.0792 | 6.34 | 0.0786 | 0.0786 | 6.47 | 0.0804 | 0.0804
РП-17-2 яч.№4 | [6 empty] | 74.02 | 0.9192 | 0.9192 | 72.86 | 0.9048 | 0.9048 | 72.68 | 0.9008 | 0.9008 | 75.97 | 0.9416 | 0.9416 | 89.05 | 1.1016 | 1.1016 | 94.42 | 1.168 | 1.168 | 96.36 | 1.1896 | 1.1896 | 94.29 | 1.164 | 1.164 | 95.59 | 1.1824 | 1.1824 | 98.66 | 1.2216 | 1.2216 | 102.5 | 1.2704 | 1.2704 | 99.04 | 1.2288 | 1.2288 | 99.34 | 1.2312 | 1.2312 | 102.76 | 1.2736 | 1.2736 | 109.26 | 1.3488 | 1.3488 | 113.42 | 1.4016 | 1.4016 | 118.4 | 1.4632 | 1.4632 | 112.31 | 1.4856 | 1.4856 | 109.96 | 1.468 | 1.468 | 114.15 | 1.412 | 1.412 | 102.73 | 1.272 | 1.272 | 93.68 | 1.16 | 1.16 | 86.3 | 1.0696 | 1.0696 | 80.38 | 0.9992 | 0.9992
РП-6-2 яч.№8 | [6 empty] | 82.39 | 1.0232 | 1.0232 | 83.16 | 1.0328 | 1.0328 | 83.26 | 1.032 | 1.032 | 87.78 | 1.088 | 1.088 | 89.44 | 1.1064 | 1.1064 | 93.65 | 1.1584 | 1.1584 | 97.91 | 1.2088 | 1.2088 | 94.87 | 1.1712 | 1.1712 | 96.17 | 1.1896 | 1.1896 | 97.11 | 1.2024 | 1.2024 | 98.17 | 1.2168 | 1.2168 | 94.21 | 1.1688 | 1.1688 | 96.88 | 1.2008 | 1.2008 | 95.4 | 1.1824 | 1.1824 | 92.41 | 1.1408 | 1.1408 | 94.06 | 1.1624 | 1.1624 | 92.25 | 1.14 | 1.14 | 88.67 | 1.1728 | 1.1728 | 90.49 | 1.208 | 1.208 | 96.56 | 1.1944 | 1.1944 | 93.75 | 1.1608 | 1.1608 | 93.68 | 1.16 | 1.16 | 92.04 | 1.1408 | 1.1408 | 88.23 | 1.0968 | 1.0968
резерв яч.№22 | [6 empty] | 0.32 | 0.004 | 0.004 | 0.29 | 0.0036 | 0.0036 | 0.32 | 0.004 | 0.004 | 0.29 | 0.0036 | 0.0036 | 0.36 | 0.0044 | 0.0044 | 0.49 | 0.006 | 0.006 | 0.62 | 0.0076 | 0.0076 | 0.58 | 0.0072 | 0.0072 | 0.61 | 0.0076 | 0.0076 | 0.68 | 0.0084 | 0.0084 | 0.55 | 0.0068 | 0.0068 | 0.32 | 0.004 | 0.004 | 0.39 | 0.0048 | 0.0048 | 0.52 | 0.0064 | 0.0064 | 0.49 | 0.006 | 0.006 | 0.55 | 0.0068 | 0.0068 | 0.55 | 0.0068 | 0.0068 | 0.42 | 0.0056 | 0.0056 | 0.45 | 0.006 | 0.006 | 0.42 | 0.0052 | 0.0052 | 0.48 | 0.006 | 0.006 | 0.48 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.0056 | 0.0056 | 0.42 | 0.0052 | 0.0052
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0255 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.1597 | +j | 0.83086 | 0.15391 | +j | 0.80072 | 0.15809 | +j | 0.82247 | 0.18075 | +j | 0.94035 | 0.24038 | +j | 1.2506 | 0.30837 | +j | 1.6043 | 0.33686 | +j | 1.7525 | 0.35715 | +j | 1.8581 | 0.38033 | +j | 1.9787 | 0.37868 | +j | 1.9701 | 0.38624 | +j | 2.0094 | 0.36739 | +j | 1.9114 | 0.36874 | +j | 1.9184 | 0.39326 | +j | 2.0459 | 0.43099 | +j | 2.2422 | 0.43984 | +j | 2.2883 | 0.46444 | +j | 2.4163 | 0.4683 | +j | 2.4364 | 0.44893 | +j | 2.3356 | 0.40786 | +j | 2.1219 | 0.32114 | +j | 1.6708 | 0.25506 | +j | 1.327 | 0.21486 | +j | 1.1178 | 0.18645 | +j | 0.97
| Pкз = | 0.124 | Uкз%= | 10.24
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.2481 | +j | 6.0519 | 5.1499 | +j | 5.9291 | 5.221 | +j | 6.0179 | 5.592 | +j | 6.4842 | 6.4761 | +j | 7.6183 | 7.3665 | +j | 8.7948 | 7.7124 | +j | 9.2601 | 7.9502 | +j | 9.5839 | 8.2144 | +j | 9.9466 | 8.1958 | +j | 9.9212 | 8.2808 | +j | 10.0376 | 8.0676 | +j | 9.7455 | 8.0831 | +j | 9.7665 | 8.3588 | +j | 10.1453 | 8.7692 | +j | 10.7126 | 8.8626 | +j | 10.8439 | 9.1187 | +j | 11.2034 | 9.1583 | +j | 11.2592 | 8.9581 | +j | 10.9772 | 8.52 | +j | 10.3667 | 7.5232 | +j | 9.0053 | 6.6769 | +j | 7.8817 | 6.1115 | +j | 7.1476 | 5.6815 | +j | 6.5983
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729 | 0.0283 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.097008 | +j | 0.54789 | 0.095175 | +j | 0.53754 | 0.095071 | +j | 0.53695 | 0.1052 | +j | 0.59419 | 0.13312 | +j | 0.75184 | 0.16766 | +j | 0.9469 | 0.19001 | +j | 1.0731 | 0.19108 | +j | 1.0792 | 0.19559 | +j | 1.1047 | 0.19988 | +j | 1.1289 | 0.20065 | +j | 1.1332 | 0.19483 | +j | 1.1004 | 0.19398 | +j | 1.0956 | 0.20287 | +j | 1.1458 | 0.21525 | +j | 1.2157 | 0.22415 | +j | 1.266 | 0.22683 | +j | 1.2811 | 0.22495 | +j | 1.2705 | 0.22017 | +j | 1.2435 | 0.20152 | +j | 1.1381 | 0.17017 | +j | 0.96111 | 0.14434 | +j | 0.8152 | 0.12431 | +j | 0.70207 | 0.11028 | +j | 0.62282
| Pкз = | 0.11545 | Uкз%= | 10.35
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.2194 | +j | 4.7937 | 4.1789 | +j | 4.7445 | 4.1765 | +j | 4.7417 | 4.3966 | +j | 5.0089 | 4.9556 | +j | 5.6976 | 5.5749 | +j | 6.4775 | 5.944 | +j | 6.9503 | 5.961 | +j | 6.9727 | 6.0314 | +j | 7.0666 | 6.0989 | +j | 7.1543 | 6.1118 | +j | 7.1688 | 6.0216 | +j | 7.0488 | 6.0081 | +j | 7.0313 | 6.1482 | +j | 7.2122 | 6.3381 | +j | 7.4597 | 6.4716 | +j | 7.6344 | 6.5112 | +j | 7.6865 | 6.4833 | +j | 7.6499 | 6.4122 | +j | 7.5565 | 6.1271 | +j | 7.1847 | 5.6187 | +j | 6.5306 | 5.1654 | +j | 5.9574 | 4.7869 | +j | 5.4856 | 4.504 | +j | 5.1378
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.4676 | +j | 10.8456 | 9.3288 | +j | 10.6736 | 9.3975 | +j | 10.7597 | 9.9886 | +j | 11.4932 | 11.4317 | +j | 13.3159 | 12.9414 | +j | 15.2722 | 13.6565 | +j | 16.2104 | 13.9112 | +j | 16.5567 | 14.2457 | +j | 17.0132 | 14.2947 | +j | 17.0755 | 14.3926 | +j | 17.2064 | 14.0892 | +j | 16.7942 | 14.0911 | +j | 16.7978 | 14.507 | +j | 17.3575 | 15.1074 | +j | 18.1723 | 15.3342 | +j | 18.4783 | 15.6298 | +j | 18.8898 | 15.6415 | +j | 18.909 | 15.3703 | +j | 18.5337 | 14.6471 | +j | 17.5514 | 13.1418 | +j | 15.536 | 11.8423 | +j | 13.8391 | 10.8984 | +j | 12.6332 | 10.1856 | +j | 11.7361