## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.05.21 по 08:00 31.05.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 ТП-Нефтяник-2 | ТО | 2021-05-27 03:00 | 2021-05-27 04:48 | 0.075 | 224 | Обрыв провода в пролете оп. 5/2-5/3. | нет | 5 | нет
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Станция | ТО | 24.05.21 22:39 | 24.05.21 22:53 | 0.0097222 | 43 | Причина не установлена, гроза. | 1 ВОС | 15 | да
3 |  | д. Сотник | ЗРУ НПС Конда-2, ВЛ-10 Катыш | ОЗЗ | 24.05.21 22:22 | 25.05.21 15:49 | 0.72708 | 269 | Разрушение опорного изолятора оп.177 ф.В. ВЛ на балансе Урайского УМН. Потребители запитаны от ДЭС в 15:49 25.05.21 | нет | 15 | нет
4 |  | п. Кондинское | ПС 35 кВ Фарада, 1Т | ДЗТ | 24.05.21 23:27 | 2021-05-25 00:18 | 0.035417 | 0 | Причина устанавливается, гроза. | нет | 15 | да
5 |  |  | ЗРУ НПС Ильичёвка, КЛ-10 Фарада-1 | МТЗ | 24.05.21 23:27 | 2021-05-25 19:55 | 0.85278 | 794 | Причина устанавливается, гроза. В 0:18 включили КЛ-10 Фарада-2. | п. Кондинское | 15 | да
6 |  |  | ЗРУ НПС Ильичёвка, КЛ-10 Фарада-2 | МТЗ | 24.05.21 23:27 | 2021-05-25 00:18 | 0.035417 |  |  | п. Кондинское | 15 | да
7 |  | п. Ушья | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский | МТЗ, НАПВ | 2021-05-27 00:37 | 2021-05-27 01:54 | 0.053472 | 260 | Падение дерева в пролете оп. 28-29. | 2 водозабор, 2 КНС, 1 котельная,1 школа, 1 д/сад, | 7 | да
8 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2021-05-26 10:53 | 2021-05-26 15:37 | 4:44 | 1430 | Падение дерева в пролете оп. 79-79/1. | 2 котельных, 2 школы, 1 д/с | 15 | да
9 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 ПНГС | откл. персоналом | 25.05.21 16:35 | 25.05.21 16:40 | 0.0034722 | 40 | Повреждение КЛ-10 на ТП-ГСК Югра при производстве земляных работ техникой ЮТЭК-Кода. Снижение сопротивления изоляции ф. А-0) | нет | 16 | да
10 |  | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | ТО | 2021-05-30 07:57 | 2021-05-30 09:46 | 0.075694 | 622 | Разрушение ОПН-10 кВ ф. С в ТП-5-2111. | 1 КНС | 15 | да
11 |  |  | РП-15, ВЛ-10 УДС | ЗЗ | 2021-05-30 15:12 | 2021-05-30 17:08 | 0.080556 | 631 | Разрушение проходного изолятора в ТП "ТрайканВел" (потребительская). | нет | 15 | нет
12 |  |  | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | ТО | 2021-05-30 16:25 | 2021-05-30 18:32 | 0.088194 | 725 | Разрушение ОПН-10 кВ ф. В в ТП-5-2111. | 1 КНС | 15 | да
Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3060 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3914 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G16-[Дата, Время]