## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.01.21 по 08:00 01.02.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1 ст. ЗЗ, УАПВ | 2021-01-25 14:18 | 2021-01-25 14:18 | 0 | 0 | Произведен осмотр 28.01.21, замечаний нет. ИМФ ПС Игрим: ф. В, l=43,5 км, 3I0=0,54 кА, 3U0=25,2 кВ, Iкз=0,74 кА. | нет | -25 | да
2 |  | п. Ванзетур | КПП 20 кВ №11-2114, ВЛЗ-20 Ванзетур | отключена персоналом | 2021-01-28 14:35 | 2021-01-28 14:46 | 0.0076389 | 35 | Падение дерева в пролете опор №115-116. | котельная, ФАП, ВОС | -19 | да
3 |  | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП, УАПВ | 2021-01-28 16:30 | 2021-01-28 16:30 | 0 | 0 | Причина устанавливается. ИМФ ПС Игрим: ф. С, Lкз=101 км, 3Io=0,33 кА, 3Uo=10,8 кВ, Iкз=0,59 кА. | нет | -19 | да
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ВЛ-10 Катыш с отпайкой на п. Сотник | ТО | 31.01.2021 09:00 | 31.01.2021 11:43 | 0.11319 | 134 | Разрушение изолятора на ТП№12-330 | нет | -10 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 169 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 169 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]