## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 08.02.16 по 8:00 15.02.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 КТД | ТО | 13.02.16 09:38 | 13.02.16 11:15 | 1:37 | 1121 | Обрыв провода ВЛ-10 в пролете опор №71/16-71/17 (отпайка ООО "СтройКомплект"). | нет | -4 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ, АПВ успешное | 09.02.16 21:25 | 09.02.16 21:25 | 0:00 | 0 | Повреждение кабеля в сетях потребителя ООО "ПодземБурГаз". | нет | -19 | нет
3 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ, АПВ успешное | 09.02.16 22:31 | 09.02.16 22:31 | 0:00 | 0 | Повреждение кабеля в сетях потребителя ООО "ПодземБурГаз". | нет | -19 | нет
4 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Н.Нарыкары | отключен персоналом | 13.02.16 17:30 | 14.02.16 04:20 | 10:50 | 1200 | Повреждение концевой муфты ф. "А" КЛ-20 на опоре №514. 22:40 КТП-20/0,4 Н.Нарыкары ввели в работу ДЭС-450 кВт, восстановлено электроснабжение п.Н.Нарыкары | нет | -5 | да
ИТОГО: 4 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2321 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.