## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 11.04.16 по 8:00 18.04.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-7, ВЛ-10 ТП-7-15-2 | МТЗ | 14.04.16 8:35 | 14.04.16 8:50 | 0:15 | 62 | ТП 5-401 яч № 4 "Т-2" разрушение опорного изолятора фаза "В". | нет | 2 | да
2 |  | г.Нягань | РП-2, ВЛ-10 ТП-4-01-1 | МТЗ | 14.04.16 8:35 | 14.04.16 9:13 | 0:38 | 166 | ТП 5-401 яч № 4 "Т-2" разрушение опорного изолятора фаза "В". | нет | 2 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Светлый-1. | снижение сопротивления изоляции | 12.04.16 01:16 | 12.04.16 03:00 | 1:44 | 0 | Обрыв вязки провода оп.10 фаза "С". | нет | -3 | да
4 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ | 14.04.16 10:51 | 14.04.16 11:11 | 0:20 | 121 | Повреждение КЛ-6 в сетях потребителя ООО "ПодземБурГаз". | нет | 5 | нет
5 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10кВ ф.Поселок | МТЗ, АПВ неуспешное | 17.04.16. 18:25 | 17.04.16. 19:49 | 1:24 | 1906 | Повреждение концевой муфты на ТП 12-102. | нет | 15 | да
6 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Н.Нарыкары | КПП-6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Игрим-Н.Нарыкары | МТЗ | 16.04.16 06:50 | 16.04.16 08:00 | 1:10 | 150 | Повреждение концевой муфты КЛ-20 на оп.514, в 12:24 ввели в работу ВЛЗ-20 Игрим-Н.Нарыкары. | ВОС, котельная | 3 | да
ИТОГО: 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2405 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.