## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 15.02.16 по 8:00 24.02.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, ВЛ-10кВ Авангард-2 | ТО | 23.02.16. 0:20 |  |  | 0 | Причина не устанавлена. | нет | -11 | нет
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10кВ БПТОиК-2 | ТО, АПВ успешное | 16.02.16. 10:55 | 16.02.16. 10:55 | 0 | 0 | Причина не устанавлена. | больница | -10 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6кВ Промзона | МТЗ, АПВ успешное | 17.02.16. 19:44 | 17.02.16. 19:44 | 0 | 0 | Повреждение в сетях потребителя (ОАО "Подзембургаз"). | нет | -8 | нет
4 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО | 24.02.16 05:43 | 24.02.16 07:58 | 02:15 | 1665 | Повреждение КЛ-10 на ТП №16-176. | нет | -3 | да
5 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Кондинский | ЗРУ-10кВ НПС Ильичевка, В-10кВ Фарада-2 яч№38 | ТО | 17.02.16. 18:24 | 19.02.16. 15:52 | 45:32 | 0 | Ложная работа РЗА. | нет | -9 | нет
ИТОГО: 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1665 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1665 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.