## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 25.01.16 по 8:00 01.02.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТНЗНП, АПВ успешное, ИМФ ф.С 101км | 27.01.16 15:33 | 27.01.16 15:33 | 0 | 0 | Причина не установлена. Произведен осмотр L=107-97 км замечаний не обнаружено. | нет | -12 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ-10 Шапша-2 | отключен персоналом | 28.01.16. 11:55 | 28.01.16. 12:30 | 0:35 | 300 | Снижение сопротивления изоляции ф. "С". Демонтированы шлейфа на опоре №391 (в сторону ПС Ханты-Мансийская). | п.Шапша | -19 | нет
ИТОГО: 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 300 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С..