## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 04.07.16 по 8:00 11.07.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | 1ст.ЗЗ, УАПВ | 08.07.16 15:04 | 08.07.16 15:04 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, гроза. | нет | 23 | да
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим, ВЛЗ-20 Н.Нарыкары | отключена персоналом | 08.07.16 12:29 | 08.07.16 16:17 | 3:48 | 96 | Повреждение кабельной муфты фазы "А" на опоре №1. Потребитель переведен на ДЭС в 13:10. | п.Н.Нарыкары | 24 | да
3 |  | п.Пугоры, п.Теги, п.Устрём | КПП-6/20 Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | ТО | 08.07.16 06:30 | 08.07.16 07:08 | 0:38 | 85 | Произведен осмотр ВЛ, видимых замечаний не обнаружено. | нет | 19 | да
4 | ЮТЭК-ХМР | п.Нялино, п.Кышик, п.Пырьях | КТП 6/20 №18-4040, ВЛЗ-20 Пырьях | ТО | 08.07.16 14:56 | 08.07.16 18:30 | 3:34 | 1430 | Гроза, произведен осмотр ВЛ, видимых замечаний не обнаружено. | п. Нялино, п. Кышик, п. Пырьях | 18 | да
5 |  | п.Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 08.07.16 05:49 | 08.07.16 06:24 | 0:35 | 50 | Причина не установлена, гроза. | нет | 19 | нет
6 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, яч. 30 ВЛ-6 РП-128А | МТЗ | 09.07.16 00:45 | 09.07.16 01:29 | 0:44 | 91 | Причина не установлена, гроза. | КОС | 20 | нет
7 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, яч. 23 ВЛ-6 РП-128А | МТЗ | 09.07.16 00:45 | 09.07.16 01:32 | 0:47 | 122 | Причина не установлена, гроза. | КОС | 20 | нет
8 | ЮТЭК-НВР | п.Колек-Еган | ПС-35/6кВ Хохряковская, ВЛ-6кВ ф-№4 | ТО | 05.06.16 13:20 | 05.06.16 15:38 | 2:18 | 0 | Причина не установлена, сильный ветер. | нет | 17 | нет
9 |  | п.Зайцева Речка | ПС-35/6кВ К-129, ВЛ-6кВ ф-№4 | ТО | 05.06.16 13:48 | 05.06.16 15:00 | 1:12 | 235 | Причина не установлена, сильный ветер. | нет | 17 | нет
10 | ЮТЭК-Кода | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, НАПВ | 10.07.16 10:42 | 10.07.16 12:00 | 1:18 | 45 | Причина не установлена. | нет | 23 | нет
Итого - 10 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 9
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2154 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1611 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.