## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 27.06.16 по 8:00 04.07.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 СУ-881 | ТО, УАПВ | 29.06.16 18:12 | 29.06.16 18:12 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | нет | 16 | да
2 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО | 29.06.16 18:12 | 29.06.16 19:23 | 1:11 | 4424 | Причина не установлена (гроза). | нет | 16 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил.поселок-1 | ТО | 29.06.16 11:09 | 29.06.16 11:56 | 0:47 | 400 | Повреждение КЛ-10 между ТП-9-13-7 и ТП-9-13-8при производстве земляных работ МУП "Югорскэнергогаз" . | больница, школа, котельная | 14 | да
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | д.Каюково | ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково | аварийное отключение | 30.06.16 00:40 | 30.06.16 02:10 | 1:30 | 34 | Причина не установлена (гроза). | д.Каюково | 9 | да
5 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-2, КЛ-10 ф.2-06-2 | МТЗ | 02.07.16 13:19 | 02.07.16 13:54 | 0:35 | 415 | Повреждение КЛ-10 от ТП 2-04 до ТП 2-05. | нет | 19 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Мортка | ПС 110/10 МДФ, ВЛ-10 Мортка-1 | ТО, УАПВ | 28.09.16 09:04 | 28.09.16 09:04 | 0:00 | 0 | Обнаружена птица на приводе ЛР-10 опоры №1. | нет | 17 | да
7 |  | п.Кондинское | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10, 2С-10 | МТЗ | 01.07.16 16:00 | 01.07.16 16:10 | 0:10 | 171 | Причина не установлена (гроза). | п.Кондинское | 22 | нет
8 |  |  | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | МТЗ | 01.07.16 18:35 | 01.07.16 19:17 | 0:42 | 685 | Причина не установлена (гроза). | п.Кондинское | 20 | нет
9 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Игрим | ВЛ-110 Сергино-Игрим-1,2 | НВЧЗ, УАПВ | 28.09.16 18:59 | 28.09.16 18:59 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). (зона ответственности ТЭ ЭК). | нет | 16 | нет
13 | ЮТЭК-Кода | п.Кормужиханка | ПС 110/10 Кода, ВЛ-10 Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 29.06.16 16:57 | 29.06.16 16:57 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза). | п.Кормужиханка | 15 | да
10 |  | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ЦОК-1 | МТЗ, НАПВ | 29.06.16 18:20 | 29.06.16 19:50 | 1:30 | 515 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
11 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, НАПВ | 29.06.16 18:20 | 29.06.16 22:44 | 4:24 | 57 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | нет
12 |  | п.Большие Леуши | ВЛ-10 ф. Б.Леуши | МТЗ | 02.07.16 5:08 | 02.07.16 7:35 | 2:27 | 365 | Причина не установлена (произведен осмотр оборудования, замечаний нет). | п. Большие Леуши | 19 | нет
14 | ЮТЭК-Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | ПС 35/6 М1, 2Т | ДЗТ, АВР успешное | 02.07.16 12:51 | 02.07.16 12:51 | 0:00 | 0 | Проникновение постороннего на территорию ПС, попадание человека под напряжение на В-35 2Т. | нет | 17 | нет
Итого - 14 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7066 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 5273 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.