## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 29.08.16. по 8:00 05.09.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, КЛ-10 Авангард-1 | снижение сопротивления изоляции, отключена персоналом | 03.09.16 16:36 |  |  | 0 | Повреждение КЛ-10 Авангард-1. | нет | 17 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-6 яч. №29 РП-113 | ТО, МТЗ 2 ст. | 02.09.16 20:45 | 02.09.16 21:14 | 0:29 | 0 | Ошибка персона СГЭС при восстановлении нормальной схемы РП-113. | нет | 13 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЖД-1 | МТЗ | 02.09.16 13:31 | 02.09.16 13:52 | 0:21 | 233 | Повреждение КЛ-10 на ТП №16-008. | нет | 14 | да
4 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Урай | ПС 110/6/6 Евра ВЛ-6 КОС-1 | ТО | 30.08.16 16:12 | 01.09.16 16:48 | 48:36 | 390 | Повреждение соединительной муфты на оп. №1. | нет | 14 | нет
5 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | КЛ-10 от ТП-2-37 до ТП-2-38 | снижение сопротивления изоляции, отключена персоналом | 29.08.16 23:32 | 30.08.16 0:15 | 0:43 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 16 | да
Итого -5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 623 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 233 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.