## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.06.18 по 08:00 11.06.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10кВ Геологическая, В-10 Строитель | ТО, УАПВ | 04.06.18 21:16 | 04.06.18 21:16 | 0:00 | 0 | Попадание кошки в РУ-10кВ (потребительская ТП-13-14). | нет | 8 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | ТО | 06.06.18 10:42 | 06.06.18 11:20 | 0:38 | 187 | Повреждение кабеля от оп№62/3 ввод на ТП-12-10 Кармацких (КЛ и ТП на балансе потребителя). | 1 школа, 1 д/с, 1 КОС | 25 | да
3 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 06.06.18 12:34 | 06.06.18 14:15 | 1:41 | 1048 | Падение дерева в пролете оп№89-90. | 2 д/с, 2 КНС | 25 | да
4 |  | п. Алябьево | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Алябьево | МТЗ, НАПВ | 06.06.18 12:34 | 06.06.18 17:20 | 4:46 | 2597 | Падение дерева в пролете оп№48-49 | 1 ВОС, 1 КОС, 1 д/с, 1 школа | 25 | да
5 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Полноват | ПС 110/10 Полноват, ВЛ-10 Поселок | отключена персоналом | 05.06.18 18:19 | 05.06.18 19:04 | 0:45 | 269 | Обрыв вязки провода на опоре №20. Снижение сопротивления изоляции 2С-10 фазы "С". | нет | 14 | да
6 |  | п. Казым | ПС 110/10кВ Амня, В-10 Поселок -1 | отключен персоналом | 10.06.18 17:47 | 10.06.18 18:41 | 0:54 | 210 | Искрение на ножах разъединителя оп.12.5А в сторону КТП-10-0010 Больница; установлена перемычка. | больница | 10 | да
7 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 ПТПС | МТЗ, УАПВ | 06.06.18 12:48 | 06.06.18 12:48 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (порывистый ветер). | нет | 24 | нет
8 |  | г. Нягань | ПС 220/110/10 Вандмтор, ВЛ-10 Земснаряд | ТО, НАПВ | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 16:10 | 2:10 | 309 | Падение дерева оп№47 ввод на ТП Карпоспат ф. А, В, С. | нет | 20 | да
9 |  |  | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | ТО | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 14:27 | 0:27 | 732 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
10 |  |  | ПС 220/110/10 Вандмтор, ВЛ-10 УПТК | ТО, НАПВ | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 15:55 | 1:55 | 121 | Разрушение проходных изоляторов на ТП СНГС (абонентская). | нет | 20 | да
11 |  |  | РП-15, ВЛ-10 УДС | ТО | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 15:03 | 1:03 | 125 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
12 |  |  | РП-15, ВЛ-10 РП-15-14 | ТО | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 15:03 | 1:03 | 90 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
13 |  |  | РП-5-14, ВЛ-10 ВМУ | ТО | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 15:24 | 1:24 | 21 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
14 |  |  | РП-22, ВЛ-10 Восточный-2 | ТО | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 15:37 | 1:37 | 97 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
15 |  |  | ПС 110/10 Кварц, ВЛ-10 РП-21-1 | ТО | 06.06.18 14:43 | 06.06.18 14:50 | 0:07 | 99 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 20 | да
16 |  |  | РП-5-6, ВЛ-10 Аэропорт-2 | ТО | 06.06.18 14:00 | 09.06.18 16:31 | 75:33 | 0 | Повреждение изоляторов оп№83, №199. | нет | 20 | да
17 |  |  | РП-22, ВЛ-10 Восточный-2 | ЗЗ | 07.06.18 06:57 | 07.06.18 10:10 | 2:13 | 510 | Повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП-14-27. | нет | 7 | да
18 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-1 | 1 ст. ТНЗНП; L=43км от ПС Игрим | 06.06.18 14:00 | 06.06.18 14:14 | 0:14 | 0 | Причина устанавливается (порывистый ветер, дождь). В 14:14 РПВ успешно. | нет | 22 | да
19 | ЮТЭК-Кода | п. Сергино | РП-4, ВЛ-10 Сергино-2 | ТО | 06.06.18 12:48 | 06.06.18 13:21 | 0:33 | 237 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 22 | нет
20 |  |  | РП-4, ВЛ-10 Сергино-2 | ТО | 06.06.18 14:08 | 06.06.18 15:18 | 1:10 | 506 | Причина не установлена (сильный порывистый ветер). | нет | 22 | нет
21 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | д. Сотник | ЗРУ-10 НПС Конда-2, ВЛ-10 Катыш | отключена персоналом | 07.06.18 15:51 | 07.06.18 17:10 | 1:19 | 6 | Отключена персоналом Урайского УМН - АО «Транснефть - Сибирь» на период прохождения грозового фронта (сильный порывистый ветер). | нет | 15 | нет
22 |  | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 ЛПХ | ТО | 07.06.18 15:28 | 07.06.18 17:00 | 1:32 | 0 | Схлест проводов в пролете опор №24-25, 35-36 (сильный порывистый ветер). | нет | 15 | нет
23 |  | п. Куминский | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок | ОЗЗ | 07.06.18 15:27 | 07.06.18 16:02 | 0:35 | 210 | Перекрытие листом металла ЛР-6 на опоре №135 (сильный порывистый ветер). | КНС, КОС, 3 котельных, 3 водозабора | 15 | да
24 |  | п. Междуреченский | РП-12-3, ВЛ-10 Школа | МТЗ | 08.06.18 04:21 | 08.06.18 09:36 | 5:15 | 3024 | Разрушение изолятора оп№48 ф. С ВЛ-10 Мыс (нагрузка с ВЛ-10 Мыс была переведена на ВЛ-10 Школа). | школа, больница | 6 | да
Итого - 24 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 19.
| Повреждение ВЛ - |  | 8
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 5
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 10398 | ( кВт*ч) |  |  |  |  | 9649 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.