## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.05.18 по 08:00 14.05.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10 ЛПК-1 | МТЗ, НАПВ | 08.05.18 14:30 | 08.05.18 15:26 | 0:56 | 291 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.№57/10 ввод на ТП-16-145 Пождепо; потребители переведены в 14:45, ТП-16-028 включена в 21:15. | 1 КНС | 6 | да
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10 Западная, КЛ-10 яч. 36 | ТО | 10.05.18 13:38 | 10.05.18 14:18 | 0:40 | 92 | Повреждение КЛ-10 кВ; ТП №3 ПТД, 2С-10 кВ отсутствует напряжение. | противотубер-кулезный диспансер | 4 | нет
3 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220/110/10 Вандмтор, 2С-10 | ЗДЗ | 12.05.18 23:00 | 12.05.18 23:34 | 0:34 | 1190 | Короткое замыкание в яч. 24 "Земснаряд" на ПС 220/110/10 Вандмтор. | нет | 3 | нет
4 |  |  | ПС 220/110/10 Вандмтор, ВЛ-10 "Земснаряд" |  | 12.05.18 23:00 | 13.05.18 02:51 | 3:51 | 726 | Короткое замыкание в яч. 24 "Земснаряд" на ПС 220/110/10 Вандмтор. | нет | 3 | нет
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2299 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 291 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.