## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.06.18 по 08:00 18.06.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 15.06.18 11:07 | 15.06.18 18:18 | 7:11 | 311 | Повреждение изоляторов на опорах №386 фаза "А", №504 фаза "С". | нет | 14 | нет
2 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мулымья | ВЛ-110 Урай-Новая-2 | 1ст. ДЗ | 16.06.18 14:58 | 16.06.18 15:46 | 0:48 | 1680 | Причина устанавливается (гроза, порывистый ветер) на ПС 110/35/6 Сухой Бор (УЭС) схема ремонтная 1Т находился в резерве. | п. Мулымья | 13 | нет
3 |  | п. Мулымья | ТП-6/0,4 №12-808 | ПК-6 | 16.06.18 15:13 | 16.06.18 18:32 | 3:19 | 216 | РУ-0,4 отгорели шлейфа от СШ-0,4 в сторону АВ-0,4. | нет | 13 | да
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | РП-10-1, В-10 яч.12 | МТЗ | 15.06.18 09:02 | 15.06.18 09:14 | 0:12 | 41 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-10-4 до ТП-10-105 техникой сторонней организации. | нет | 16 | да
5 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 КОС-4 | МТЗ | 16.06.18 20:11 | 16.06.18 20:30 | 0:19 | 36 | Не установлена. | нет | 12 | да
6 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш В-10 Котельная | МТЗ, УАПВ | 17.06.18 22:03 | 17.06.18 22:03 | 0:00 | 0 | Не установлена. Гроза, порывистый ветер | нет | 13 | да
7 |  | п. Агириш | ПС 110/10 Агириш В-10 Восточный | МТЗ, НАПВ | 17.06.18 22:03 | 18.06.18 01:31 | 3:28 | 541 | Разрушение изолятора на разъединителе ТП 16-603 (установлен шунт). Повреждение ОПН на ТП 601,605,606. Гроза.Питание потребителей восстановлено 02:40 | п.Агириш | 13 | да
8 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №192 В-6 ф.192-20 | МТЗ, НАПВ | 17.06.18 15:38 | 17.06.18 18:18 | 2:40 | 2391 | Повреждение на кабеле 6кв на КТПН Автосалон ДЭУ.ТП 10-1, ТП10-2, ТП10-3,ТП 10-4, ТП в 16:23 были запитаны с ф 192-12. | нет | 14 | нет
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5216 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 834 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Семенов И.А.