## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.03.18 по 08:00 19.03.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП 12-1, В-10 Центральный | ТО | 15.03.18 12:08 | 15.03.18 12:36 | 0:28 | 327 | ВЛ-10 Центральный оп. №6/2 разрушение изоляторов ЛР-10 №2 ф. А,В,С. | нет | -1 | да
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10 Западная, В-10 яч.8, 36 | ТО | 15.03.18 18:18 | 16.03.18 06:10 | 11:52 | 240 | Обрыв КЛ-10 яч. 8, яч. 36 сторонней организацией; обесточена ТП№3 ПТД, в работе ДЭС-320, 200кВт. | противотуберкулезный диспансер | -2 | нет
3 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-13, В-10 АТБ-14 | отключена персоналом | 15.03.18 12:10 | 15.03.18 13:15 | 1:05 | 169 | Разрушение РВО-10 на ТП 5-2024. | нет | -6 | да
4 |  |  | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 Город-1 | ТО, НАПВ | 17.03.18 19:32 | 18.03.18 01:14 | 5:42 | 139 | Обрыв ВЛ-10 кВ фазы "В", "С" с опоры №18 неустановленным транспортным средством, повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №9. Электроснабжение населения восстановлено в 21:59. | нет | -8 | да
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Таёжный | ПС 110/10 Таёжная, ВЛ-10 Таёжный-2/1 | ТО | 17.03.18 16:11 | 17.03.18 17:38 | 1:27 | 321 | Причина не установлена. | 1 котельная, 1 ВОС, 1 КНС, 1 КОС | 0 | да
6 |  |  | ПС 110/10 Таёжная, ВЛ-10 Берёзовский-1 | ТО | 17.03.18 16:11 | 17.03.18 17:31 | 1:20 | 246 | Падение привода ЛР-10 кВ опоры №107 на вводной шлейф фазы "А" ТП 16-508 в результате наезда техники сторонней организации. |  | 0 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Таёжная, ВЛ-10 Таёжный-2/1 | отключена персоналом, снижение сопротивления изоляции | 17.03.18 17:48 | 17.03.18 22:44 | 4:56 | 963 | Повреждение подвесных изоляторов фазы "В" на опоре №25. Снижение сопротивления изоляции (UA0=5,5кВ, UB0=0кВ, UС0=6,5кВ). | нет | 0 | да
8 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Альбьевская, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 19.03.18 05:06 | 19.03.18 11:37 | 6:31 | 7 | Причина устанавливается. | нет | -16 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 7.
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2412 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1209 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.