## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.05.18 по 08:00 21.05.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Ушья | ПС 35/6 Мулымская, ВЛ-6 Ушьинский | отключена персоналом | 14.05.18 12:11 | 14.05.18 16:23 | 4:12 | 1149 | ВЛ-6 Ушинский оп № 113 ЛР-6 № 5 ф " А" разрушение изролятора (скол) на подвижном ноже. | п. Ушья | 10 | да
2 |  | п. Мулымья | ВЛ-6кВ Восток-1, Реклоузер №1 | МТЗ | 17.15.18 12:15 | 17.15.18 13:10 | 0:55 | 504 | Причина не установлена. | котельная | 8 | да
3 |  | п. Междуреченский | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 20.05.18 06:38 | 20.05.18 06:38 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, ПС Тавда ИМФ 52 км, фазы А, В, С. ПС МДФ ИМФ 53 км фазы А, В, С. | нет | 3 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Жил.поселок-1 | ТО | 14.05.18 10:27 | 14.05.18 10:51 | 0:24 | 224 | Включение на параллельную работу несфазированных участков линий (неправильное подключение заводом изготовителем вторичных цепей индикации фазировки и наличия напряжения СВН-10 в РУ-10кВ ТП 9-13-5Н). | 3 котельных, 3 КНС, 1 больница | 7 | да
5 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Жил.поселок-2 | ТО | 14.05.18 10:27 | 14.05.18 10:59 | 0:32 | 407 | Включение на параллельную работу несфазированных участков линий (неправильное подключение заводом изготовителем вторичных цепей индикации фазировки и наличия напряжения СВН-10 в РУ-10кВ ТП 9-13-5Н). | 1 котельных, 3 КНС | 7 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п. Белогорье | ПС110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1, ВЛ-10 Белогорье 2. | отключена персоналом | 14.05.18 17:28 | 14.05.18 19:03 | 1:35 | 222 | Повреждение контактного соединения ф."B" на ЛР-10кВ оп.№12. | п. Белогорье | 5 | да
7 |  | п. Луговской | ПС 110/10 Луговская, В-10 Троица-1 | ТО, УАПВ | 20.05.18 19:12 | 20.05.18 19:12 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза, порывистый ветер) | нет | 20 | да
8 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-1 | отключена персоналом | 15.05.18 14:08 | 15.05.18 15:04 | 0:56 | 8822.65 | Неизвестный поднялся на опору №291; обесточены ПС 110/10 Чульчам, ПС 110/10 Кварц; 15:19 электроснабжение всех потребителей восстановлено. | нет | 5 | нет
9 |  |  | ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-2 |  | 15.05.18 14:15 | 15.05.18 15:45 | 1:30 |  |  | нет | 5 | нет
10 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Фоминская- Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ | 18.05.18 07:59 | 18.05.18 07:59 | 0:00 | 0 | Не установлена. | нет | 3 | нет
Итого - 10 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 6.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 11328.65 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2506 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Гук С.А.