## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.06.18 по 08:00 25.06.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-22, В-10 Восточный-2 | МТЗ | 18.06.18 09:09 | 18.06.18 09:57 | 0:48 | 120 | Повреждение кабельной муфты на ЛР-10 №105 на опоре №18 (отп. на ТП-14-44). | нет | 15 | да
2 |  | пгт. Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 БПТОиК-2 | ТО, НАПВ | 19.06.18 0:14 | 19.06.18 12:03 | 11:49 | 80 | Повреждение КЛ-10кВ Ввод-2 на ТП-Больница. Потребители переведены от резервных источников в 02:00. | больница | 15 | нет
3 |  | г. Нягань | РП-5-7, В-10 7-15-1 | ЗЗ | 19.06.18 09:26 | 19.06.18 10:48 | 1:22 | 886 | Повреждение КЛ-10 от ТП-7-15 до ТП-5-4-07 техникой сторонней организации. | нет | 14 | нет
4 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 БПТОиК-2 | ТО, НАПВ | 19.06.18 14:45 | 19.06.18 15:26 | 0:41 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ Ввод-2 на ТП-Больница. | нет | 15 | нет
5 |  | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, В-10 КНС-2 | ТО, НАПВ | 24.06.18 18:23 | 24.06.18 20:32 | 2:09 | 26 | Повреждение кабельной муфты оп. 18. | нет | 22 | да
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 22.06.18 05:51 | 22.06.18 05:51 | 0:00 | 0 | Оп. 486 ф.В следы грозового перекрытия ( ПС Тавда ИМФ 107,1 км, фаза В; ПС МДФ ИМФ 62,1 км фаза В.) | нет | 13 | нет
7 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, В-10 ПМК 3-1 | МТЗ | 22.06.18 02:11 | 22.06.18 03:11 | 1:00 | 556 | Повреждение кабельной муфты на оп. № 23/1. | школа | 12 | да
8 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-1 | МТЗ | 23.06.18 15:10 | 23.06.18 21:57 | 6:47 | 2007 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-9-11-5 до ТП-9-11-7, разрушение опорных изоляторов ЛР-10 и отгорание шлейфа фазы "В" на опоре № 17, разрушение штыревых изоляторов на опоре №16. Электроснабжение потребителей восстановлено в 18:25. | нет | 17 | да
9 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП-1-2 | МТЗ | 23.06.18 17:03 | 23.06.18 21:48 | 4:45 | 247 | Отгорание шлейфа фазы "С" на опоре №1. | нет | 17 | да
10 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Коттеджный поселок | МТЗ, НАПВ | 23.06.18 15:40 | 23.06.18 17:18 | 1:38 | 130 | Повреждение на ТП-10/0,4 "Марчук". | нет | 18 | нет
11 |  | д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 23.06.18 14:36 | 23.06.18 14:36 | 0:00 | 0 | Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №514. | нет | 18 | нет
12 |  |  | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | отключен персоналом | 23.06.18 17:14 | 23.06.18 22:04 | 4:50 | 1129 |  | нет | 18 | нет
Итого - 12 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 7
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5181 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2956 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Гук С.А.