## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.02.18 по 08:00 26.02.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 22.02.18 20:35 | 22.02.18 23:45 | 3:10 | 2490 | Повреждение КЛ-10кВ от оп.№1 ВЛ-10кВ Посёлок до яч.№20 ПС 220/110/10 Картопья. В 23:45 потребитель переведен. | 3 Котельные | -22 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, КЛ-10 РП-1-1 | МТЗ | 23.02.18 01:05 | 23.02.18 05:59 | 4:54 | 633 | Повреждение КЛ-10кВ №2 ф.РП-1-1 от оп.№ 18 до ТП 9-10-1. В 01:30 потребитель переведен. | нет | -22 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3123 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3123 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : СТ. диспетчер ОДС Семенов И.А.