## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.05.18 по 08:00 28.05.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 25.05.18 18:31 | 25.05.18 18:31 | 0:00 | 0 | Следы перекрытия подвесных изоляторов фазы "С" на опоре №609, ПС Тавда ИМФ 54 км, ПС МДФ ИМФ 46 км. | нет | 8 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Поселок | МТЗ, НАПВ | 21.05.18 17:40 | 22.05.18 03:42 | 10:02 | 783 | 1. Повреждение КЛ-10 кВ от опоры №33 до ТП-16-139 техникой сторонней организации. 2. Повреждение КЛ-10 от опоры №32 до ТП 16-102. | 3 школы, 3 д/сада, 3 котельных, 7 КНС, 1 больница | 12 | да
3 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 22.05.18 10:43 | 23.05.18 16:23 | 29:40 | 472 | Падение дерева, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №69-70. | нет | 10 | да
4 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 16 Микрорайон | МТЗ | 27.05.18 15:05 | 27.05.18 16:03 | 0:58 | 181 | Обнаружены следы перекрытия проводов упаковочной фольгой на опоре №39. | нет | 10 | да
5 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 35/10 Цингалы, ВЛ-10 Цингалы-2 | МТЗ, УАПВ | 22.05.18 20:30 | 22.05.18 20:30 | 0:00 | 0 | Не установлена | нет | 11 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 27.05.18 11:10 | 27.05.18 14:00 | 2:50 | 906 | Обрыв провода фазы "А", "С" в пролете опор №4-5 техникой сторонней организации (экскаватором). | нет | 9 | нет
Итого - 6 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2342 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1436 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.