## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.01.18 по 08:00 29.01.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 Пионерный | ЗНЗ | 22.01.18 11:53 | 22.01.18 22:54 | 11:01 | 2644 | Повреждение КЛ от РП-15 до оп.№1 | нет | -35 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Водозабор-2 | ТО, НАПВ | 26.01.18 15:34 | 26.01.18 16:39 | 1:05 | 510 | Попадание постороннего предмета на устройство дугозащиты между проводов фаз "А" и "В" опоры №22. (воздушный шар). | КОС, ВОС | -12 | да
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, В-10 яч№58 РП-104 | отключена персоналом | 23.01.18 17:31 | 23.01.18 19:21 | 1:50 | 0 | Нагрев кабельного наконечника ф. "С" в яч.№58 РП-104. | нет | -25 | нет
4 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | КТП-10/0,4 №10-2, 1Т | МТЗ | 23.01.18 14:45 | 23.01.18 15:05 | 0:20 | 80 | Повреждение КЛ-10 от яч.5 до 1Т. | школа | -25 | да
5 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | КПП-6/0,4 , ВЛ-6 ф.№3 | отключена персоналом | 23.01.18 16:04 | 23.01.18 18:04 | 2:00 | 1450 | Снижение сопротивления изоляции 2С-6 ПС Пунга.(ф.А-4,8 кВ, ф.В-2,2 кВ и ф.С-4,8 кВ). Повреждение КЛ-6 ввод от ЛР-9 на ТП №11-2169. | нет | -30 | да
6 | ЮТЭК-Кода | Б. Леуши | ПС 35/10 Карымкары, 2Т | защита от перегруза | 25.01.18 17:02 | 25.01.18 19:51 | 2:49 | 323 | Превышение нагрузки на 2Т (1Т в ремонте). | д/сад, школа, котельная | -25 | нет
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5007 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4684 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.