## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.02.18 по 08:00 05.03.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Западная, КЛ-10 РП-41-1 | ТО | 02.03.18 23:51 | 02.03.18 23:51 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10,УАВР на РП-41. | нет | -13 | нет
2 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чара, КЛ-10 РП-17-1 | ТО, МТЗ, НАПВ | 03.03.18 18:40 | 03.03.18 19:07 | 0:27 | 462 | Повреждение двух опорных изоляторов 1С-10 на РП-5-17 яч. №1 Ввод-1 из-за течи воды. | КОС, котельная | -15 | да
3 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП 10-1 Город ЗРУ-2, В-10 яч.5 | МТЗ | 03.03.18 17:00 | 03.03.18 18:37 | 1:37 | 710 | Повреждение кабельной муфты 10 кВ на КТП №10-104 Геолог, яч. 7 Ввод-1. | нет | -15 | да
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 10, В-10 яч.14. | ТО | 03.03.18 03:22 | 03.03.18 03:52 | 0:30 | 280 | Повреждение КЛ-10 между ТП-2-46 и ТП-2-50. | нет | 16 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1452 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1452 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.