## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.05.18 по 08:00 04.06.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | ВЛЗ-10 Пырьях-Нялино, Реклоузер-№2 | отключена персоналом | 29.05.18 22:04 | 29.05.18 23:00 | 0:56 | 176 | Повреждение разрядника 10кВ на ТП-№18-4030. | нет | 1 | да
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | КТП 10-12 Кафе, КЛ-10 яч. 29 | МТЗ | 01.06.12 05:18 | 01.06.12 05:45 | 0:27 | 52 | Повреждение кабельной муфты 10кВ 1Т на КТП 10-13 Пож.депо. | КНС | 4 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10кВ Соболиная В-10 Западный | МТЗ, НАПВ | 03.06.12 17:18 | 03.06.12 17:53 | 0:35 | 227 | В пролете оп.54-54/1 (отпайка на СОТ Строитель) подхлест проводов неустановленной техникой с негабаритным грузом. | нет | 2 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 455 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 455 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.