## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.01.18 по 08:00 05.02.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-16, ВЛ-10 Экспедиция | ТО | 29.01.18 10:41 | 29.01.18 11:48 | 1:07 | 277 | Повреждена оп.№10 транспортным средством ООО "Нягань Ремавтодор". | нет | -10 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Водозабор-2 | ТО, УАПВ, Отключился реклоузер №2 оп.№ 34 | 30.01.18 21:38 | 31.01.18 01:04 | 3:26 | 1765 | Разрушение ОПН ф.В, С на ТП-9-17-16. | нет | -15 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | ТО, НАПВ | 30.01.18 21:38 | 31.01.18 0:12 | 2:34 | 3077 | Попадание животного (крыса) в РУ-10 ТП-9-11-12 Хлебозавод яч№4. | 6 котельных, 5 КНС, 1 КОС | -15 | да
4 | ЮТЭК-НВР | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озёрная" В-6кВ 2Т | перезруз | 02.02.18 16:05 | 02.02.18 16:17 | 0:12 | 100 | Причина не установлена. | нет | -20 | нет
5 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6кв №192, КЛ-6 ф. 192-14 | ЗНЗ | 03.02.18 15:10 | 03.02.18 18:02 | 2:52 | 1220 | Повреждение КВЛ-6 оп.12-13 при проведении земляных работ АО "Сибтранс Электро", потребители переведены в 18:02. | нет | -17 | нет
6 |  | г.Нефтеюганск | ПС 35/6кв №192, КЛ-6 ф. 192-16 | ЗНЗ | 03.02.18 15:10 | 03.02.18 18:00 | 2:50 | 806 | Повреждение КВЛ-6 оп.12-13 при проведении земляных работ АО "Сибтранс Электро". | нет | -17 | нет
7 | ЮТЭК-Кода | Б. Леуши | ПС-35/10 кВ Карымкары В-10 кВ яч. 6 Б. Леуши | МТЗ1 | 04.02.18 16:15 | 04.02.18 17:05 | 0:50 | 114 | Причина не установлена, порывистый боковой ветер. | больница, котельная | -11 | нет
8 |  | Б. Леуши | ПС-35/10 кВ Карымкары В-10 кВ яч. 6 Б. Леуши | МТЗ1 | 04.02.18 17:38 | 04.02.18 19:18 | 1:40 | 231 | Причина не установлена, порывистый боковой ветер, перехлест проводов пролёт оп. 135-136. | больница, котельная | -11 | нет
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7590 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 5119 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Ст. диспетчер ОДС Семенов И.А.