## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.04.18 по 08:00 07.05.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Урай | ВЛ-110 Евра-Урай | 1ст.ТНЗНП | 30.04.18 07:52 | 30.04.18 21:20 | 13:28 | 0 | Излом опорного изолятора и падение ВЧЗ-110 Урай фаза "С" на ПС 110/6/6 Евра. | нет | 1 | да
2 |  | п. Ст.Катыш | ЗРУ-10 НПС "Катыш", ВЛЗ-10 Ст. Катыш | отключена персоналом | 04.05.18 19:00 | 05.05.18 10:46 | 15:46 | 2398 | Падение дерева в пролете опор № 55-56, обрыв провода фазы "В", натяжение проводов в пролете опор № 55-62, ослабление прочности креплений проводов, разрушение изоляторов. | нет | 4 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО, НАПВ | 30.04.18 09:20 | 30.04.18 09:56 | 0:36 | 327 | Схлест провод в пролете опор № 32-33. | нет | 1 | да
4 |  | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-1 | ТО, НАПВ | 30.04.18 10:02 | 30.04.18 14:38 | 4:36 | 1934 | Схлёст проводов в пролете оп. №30/10-30/11 произведена перетяжка провода. | нет | 1 | да
5 |  | п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 30.04.18 10:31 | 30.04.18 16:20 | 5:49 | 181 | Схлёст проводов в пролете оп. №9-10. | нет | 1 | да
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5.
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4840 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 4840 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.