## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 04.04.16 по 8:00 11.04.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чульчам ВЛ-10 Геолог-2 | МТЗ | 06.04.16 06:51 | 06.04.16 09:50 | 2:49 | 4218 | Причина не установлена. | нет | 4 | да
2 |  | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10 ф. 14-04 | МТЗ | 09.04.16. 21:15 | 09.04.16 21:57 | 0:42 | 264 | Повреждение опорного изолятора ф. "B" на РВЗ-10 2Т на ТП 5-1403. | нет | 6 | да
3 |  | г.Нягань | РП-22, ВЛ-10 ф.14-28-2 | ЗЗ | 10.04.16. 00:19 | 10.04.16. 01:30 | 01:11 | 282 | Разрушение изолятора на опоре №9. | 1 котельная | 5 | да
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Алябьевский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 ф.Алябьево | МТЗ, АПВ неуспешное | 04.04.16 13:07 | 04.04.16 18:42 | 5:35 | 1748.5 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 1. | котельная, КОС, ВОС | 5 | да
5 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга, ВЛ-6кВ ф.Промзона | МТЗ, АПВ успешное | 05.04.16 15:42 | 05.04.16 15:42 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 8 | да
6 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья ВЛ-10 ПМК | ТО | 06.04.16 17:07 | 06.04.16 17:55 | 0:48 | 439.7 | Неисправность в сетях потребителя (СОТ "Букет"). | нет | 9 | нет
7 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10кВ ф.Лесозавод | ТО, АПВ успешное | 09.04.16. 8:54 | 09.04.16. 8:54 | 0 | 0 | Касание провода ВЛ экскаватором компании "СетьСтрой". | нет | 8 | да
ИТОГО: 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6952.2 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.