## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.08.17 по 8:00 14.08.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, В-10 РП-30-2 яч. №18 | МТЗ | 08.08.17 6:55 |  |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ от яч№18 РП-30-2 до РП-30. | нет | 12 | нет
2 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ПНГС | МТЗ, НАПВ | 09.08.17 14:40 | 09.08.17 15:57 | 1:17 | 726 | Разрушение изолятора ф. "В" на ЛР-10 ТП Ирком (ИП Мутагирова). | нет | 15 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Окуневские Зори-2 | отключен персоналом | 14.08.17 04:44 | 14.08.17 15:43 | 10:59 | 384 | Снижение сопротивления изоляции, причина не установлена. | нет | 7 | нет
4 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | МТЗ, УАПВ | 13.08.17 06:02 | 06.08.17 06:02 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 12 | нет
5 |  |  | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-3 | откл. персоналом снижение изоляции 1С-10 | 13.08.17 07:01 | 13.08.17 11:03 | 4:02 | 0 | Причина не установлена. | нет | 12 | нет
Итого: отключений- 5, из них в сетях ЮРЭСК - 0.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1110 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.