## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 22.08.16. по 8:00 29.08.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чульчам, ВЛ-10 ПНГС | ТО | 25.08.16 22:28 | 26.08.16 01:41 | 3:13 | 2654 | Повреждение изоляторов опора №21(гроза). | нет | 15 | да
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, КЛ-10 Жил.поселок-2 | ТО | 24.08.16 14:07 | 24.08.16 14:39 | 00:32 | 335 | Повреждение КЛ-10 (между оп.51-52) при производстве земляных работ МУП ЮгорскЭнергоГаз. | школа, котельная | 29 | да
3 |  | г.п. Пионерский | ПС 110/10 Алябьево, ВЛ-10 Пионерский-2 | МТЗ | 23.08.16 16:42 | 23.08.16 16:51 | 0:09 | 139 | Разрушение разрядника на ТП-16-216. | да | 25 | да
4 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6кВ №35 Поселковая, КЛ-6 ЦРП-2-13 (2С-6 ЦРП-13) | ТО, ЗЗ | 24.08.16 12:24 | 24.08.16 15:48 | 3:24 | 1101 | Разрушение РВО-6 на ТП-2-136. | нет | 20 | да
5 |  | г.Когалым | ПС 35/6кВ №35 Поселковая, ВЛ-6 ф.35-03 | ТО | 24.08.16 13:21 | 24.08.16 15:26 | 2:05 | 165 | Возгорание концевой кабельной муфты на абонентской ТП-2-147 оп.26 (ООО Ремспецтранс). | нет | 20 | нет
6 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | Кондинский район | ВЛ-110 Сотник-Тавда-2 | 1 зона ДЗ на ПС Тавда | 22.08.16 16:12 | 22.08.16 16:12 | 0:00 | 0 | Отключение ВЛ-500 "Тюмень-Нелым", ВЛ-500 "Тюмень-Луговая" в результате разрушения конденсатора связи ВЛ-220 Анна-Рефтинская ГРЭС с выбросом масла и возгоранием на Рефтинской ГРЭС. | нет | 14 | нет
7 |  | Кондинский район | ВЛ-110 Сотник-МДФ | 1 зона ДЗ на ПС Тавда | 22.08.16 16:12 | 22.08.16 16:12 | 0:00 | 0 |  | нет | 14 | нет
8 |  | г.Урай | ПС 110/6 Евра ВЛ-6 Северный-3 | ТО | 22.08.16 20:03 | 22.08.16 21:18 | 1:15 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено (гроза). Работа АВР на РП-3. | нет | 14 | нет
9 | СПП АО "ЮРЭСК" | п.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково |  | 26.08.16 17:20 | 28.08.16 09:10 | 39:50 | 63733 | Причина не установлена, произведен осмотр ВЛ в зоне эксплуатационной ответственности АО "ЮРЭСК" - замечаний нет. | п.Каюково | 21 | нет
Итого -9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 4
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 67988 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4090 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.