## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 30.05.16 по 8:00 06.06.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 31.05.16 16:37 | 31.05.16 18:37 | 2:00 | 203 | Произведен осмотр, замечаний не обнаружено (эксплуатационная ответственность НЮЭС, ЮТЭК-ХМР). | д.Добрино, д.Базьяны | 10 | нет
2 |  | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, НАПВ | 06.06.16 07:41 | 06.06.16 08:53 | 1:12 | 141 | Произведен осмотр, замечаний не обнаружено (эксплуатационная ответственность НЮЭС, ЮТЭК-ХМР). | д.Добрино, д.Базьяны | 13 | нет
3 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский п.Полноват п.Амня с.Кызым | ВЛ-110 Надым-Лунгъюган-Сорум | НВЧЗ, НАПВ | 03.06.16 19:50 | 03.06.16 20:11 | 0:21 | 2964 | Падение опоры№ 57 (эксплуатационная ответственность МЭС) | г.Белоярский п.Полноват п.Амня с.Кызым | 9 | нет
4 | ЮТЭК-ХМР | п.Горноправдинский | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 ф.ОРС | МТЗ | 31.05.16 23:30 | 01.06.16 00:52 | 1:22 | 380 | Падение ветки дерева на провода в пролетах оп.54-55 (эксплуатационная ответственность ЮТЭК-ХМР). | нет | 4 | нет
5 |  | п. Шапша | ПС 110/35/10 ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 30.05.16 16:50 | 30.05.16 18:45 | 1:55 | 210 | Повреждение на отпайке "Назымская экспедиция". Разобраны шлейфа на опоре №398 (эксплуатационная ответственность ЮТЭК-ХМР). | п. Шапша | 11 | нет
6 |  | п.Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Реполово | МТЗ | 04.06.16 12:20 | 04.06.16 12:53 | 0:33 | 29 | Произведен осмотр, замечаний не обнаружено (эксплуатационная ответственность ЮТЭК-ХМР). | нет | 18 | нет
ИТОГО: 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3927 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.