## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.06.23 по 08:00 12.06.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ № 33 Галактика, 2Т | ДЗТ | 2023-06-05 22:00 | 2023-06-05 22:00 | 0:00 | 0 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты 35 кВ в камере 2Т. АВР-6 успешное. | нет | 25 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №5-17, ВЛ-10 кВ ф. ГУС | МТЗ | 2023-06-07 13:20 | 2023-06-07 15:43 | 2:23 | 668 | 1793 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№16/5 ЛР-10 кВ №126 ввод №2 на ТП 10 кВ №5-1419. | нет | 17 | да
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | ТО | 11.06.23 10:05 | 11.06.23 11:55 | 1:50 | 68 | 0 | Падение дерева в пролетах опор №3/2-3/3. | нет | 12 | да
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 736 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 736 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.17569 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.17569 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.