## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 00:00 08.01.24 по 08:00 15.01.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2023-01-07 18:12 | 2023-01-07 18:36 | 0:24 | 865 | 6500 | Повреждение КЛ между ТП-16-012 и ТП16-163 при проведении земляных работ сторонней организацией. | ЖО-8/СЗ-2. | -21 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ ПТПС | МТЗ, ТО, НАПВ | 2024-01-11 07:06 | 2024-01-11 10:59 | 03:53 | 574 | 300 | Разрушение изолятора ф.В на оп.21 (ВЛ на балансе ЮТЭК-Региональные сети). | нет | -29 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО, НАПВ | 2024-01-10 10:42 | 2024-01-10 13:08 | 2:26 | 1325 | 0 | Повреждение концевой кабельной муфты на ТП №16-184 (потребительская). | нет | -25 | нет | 1
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Устрем, п. Теги, д. Пугоры | КПП 6/20 кВ п.г.т. Березово ВЛЗ-20 кВ Пугоры | МТЗ | 2024-01-11 08:50 | 2024-01-11 20:26 | 11:36 | 1718 | 405 | Причина отключения обрыв проводов ф.А, ф.С в пролетах оп.№49-53, сильный ветер, метель. | нет | -24 | да | 1
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4482 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2583 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 1899
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.60139 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.5 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.10139
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.