## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.02.24 по 08:00 04.03.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 2024-02-27 13:11 | 2024-02-27 16:46 | 3:35 | 554 | 3174 | Падение дерева на провода ВЛ в пролетах оп. 47-48. | СЗ/ЖО-7 | -2 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 кВ Центральный | МТЗ | 03.03.24 23:53 | 04.03.24 0:33 | 0:40 | 249 | 1190 | Повреждение В-10 яч.4 ф.Центральный на РП-22 (собственность ЮТЭК-РС) | СЗО/ЖО-2 шт. | -2 | нет | 1
3 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Цингалы | ПС 35 кВ Цингалы, ВЛ-10 кВ Цингалы-2 | отключена персоналом | 03.03.24 10:12 | 03.03.24 10:55 | 0:43 | 133 | 300 | Повреждение изолятора на опоре №26 ф.С. | нет | -2 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 936 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 687 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 249
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 4:58 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 4:18 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.027778
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.