## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 01.10.18 по 08:00 08.10.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард В-10 РП 23-1 Администрация-1 | ТО | 2018-10-03 08:31 | 2018-10-03 08:46 | 0.010417 | 233 | Повреждение КЛ-10 кВ. Питание потребителя восстановлено в 08:46. | Администрация | 7 | нет
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ПС 110/6 Белоярская, В-6 №12 | МТЗ | 2018-10-02 09:58 | 2018-10-02 10:40 | 0.029167 | 317 | Повреждение КЛ-6 кВ техникой сторонней организации. | 3 котельных | 4 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, В-10 Жил. поселок-2 | ТО | 2018-10-02 10:15 | 2018-10-02 10:54 | 0.027083 | 465 | Повреждение КЛ-10 кВ потребительской ТП 12-10 Кармацких техникой сторонней организаций. | 6 котельных, 5 КНС, 1 КОС | 7 | да
4 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 2018-10-05 10:59 | 2018-10-05 13:35 | 0.10833 | 931 | Обрыв провода фазы А в пролёте опор № 54-55 при производстве работ автокраном ИП Флагман-групп. | нет | 10 | да
5 | ЮТЭК-Кода | пгт. Приобье | РП-10 №2, В-10 яч.25 | ТО | 2018-10-04 22:00 | 2018-10-04 22:45 | 0:45 | 135 | Причина не установлена (ветер, гроза). | школа | 6 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2081 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1713 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Громаков Н.Н.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]