## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 07.11.16. по 8:00 14.11.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 ПМК-3-1 | откл. персоналом | 08.11.16 09:40 | 08.11.16 12:18 | 2:38 | 0 | Повреждение ж/б опоры №28 неустановленным транспортом. | нет | -22 | да
2 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 УРБ | откл. персоналом | 09.11.16 5:20 | 09.11.16 6:18 | 0:58 | 0 | Отключен для тушения пожара в охранной зоне ВЛ. | нет | -23 | да
3 | ЮТЭК-ХМР | с.Зенково | ПС 35/6 №2056, ВЛ-6 ф. 2056-05 | ТО | 10.11.16 11:50 | 10.11.16 23:44 | 11:54 | 720 | Попадание птицы на ЛР-6кВ опора №1. | с. Зенково | -10 | нет
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ТП 5-605, КЛ-0,4 кВ ф.№9, №10, №11. |  | 11.11.16 13:02 | 11.11.16 18:08 | 5:06 | 230 | Обрыв КЛ-0,4 кВ техникой сторонней организации ОАО "НЭРС". | нет | -5 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 950 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 230 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.