## Березово
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 5.23 | 0.986 | 0.501 | 4.82 | 0.902 | 0.478 | 4.52 | 0.854 | 0.44 | 4.31 | 0.79 | 0.47 | 4.36 | 0.778 | 0.501 | 4.35 | 0.79 | 0.485 | 4.45 | 0.806 | 0.475 | 4.99 | 0.93 | 0.506 | 5.12 | 0.941 | 0.523 | 5.67 | 1.053 | 0.554 | 6.01 | 1.127 | 0.565 | 6.49 | 1.245 | 0.554 | 6.63 | 1.27 | 0.558 | 6.32 | 1.213 | 0.536 | 6.02 | 1.153 | 0.523 | 5.93 | 1.126 | 0.532 | 5.9 | 1.108 | 0.558 | 6.09 | 1.148 | 0.567 | 5.81 | 1.108 | 0.519 | 5.84 | 1.116 | 0.514 | 5.7 | 1.086 | 0.51 | 5.35 | 1.015 | 0.51 | 5.73 | 1.095 | 0.51 | 5.56 | 1.066 | 0.49
[5 empty] | 6 кВ |  | 99.84 | 0.951 | 0.51 | 93.97 | 0.884 | 0.5 | 90.35 | 0.84 | 0.498 | 84.06 | 0.773 | 0.4938 | 80.13 | 0.7329 | 0.4768 | 80.67 | 0.7339 | 0.486 | 82.54 | 0.7439 | 0.4767 | 90.76 | 0.8388 | 0.5086 | 95.13 | 0.8929 | 0.4896 | 105.55 | 1.0001 | 0.5256 | 113.85 | 1.09 | 0.545 | 126.33 | 1.229 | 0.564 | 129.49 | 1.263 | 0.571 | 124.66 | 1.202 | 0.5794 | 119.29 | 1.148 | 0.559 | 117.43 | 1.094 | 0.619 | 115.31 | 1.101 | 0.558 | 118.99 | 1.135 | 0.578 | 114.61 | 1.081 | 0.58 | 115.02 | 1.101 | 0.551 | 110.72 | 1.061 | 0.528 | 105.05 | 0.997 | 0.52 | 111.73 | 1.078 | 0.518 | 106.84 | 1.038 | 0.506
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 122.1 |  |  | 122.2 |  |  | 122.6 |  |  | 123 |  |  | 122.5 |  |  | 123 |  |  | 121.5 |  |  | 122.5 |  |  | 121.3 |  |  | 121.1 |  |  | 121.1 |  |  | 121.2 |  |  | 120.8 |  |  | 121.2 |  |  | 121.4 |  |  | 121.3 |  |  | 121.5 |  |  | 121.4 |  |  | 121.5 |  |  | 121.5 |  |  | 121.6 |  |  | 122.5 |  |  | 121.7 |  |  | 121.9
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24
|  |  | ПБВ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 4.76 | 0.964 | 0.325 | 4.04 | 0.805 | 0.316 | 3.98 | 0.786 | 0.334 | 3.85 | 0.752 | 0.342 | 3.72 | 0.734 | 0.317 | 3.69 | 0.726 | 0.325 | 4.92 | 1.001 | 0.332 | 3.97 | 0.779 | 0.344 | 4.14 | 0.818 | 0.343 | 4.78 | 0.902 | 0.47 | 5.03 | 1.003 | 0.374 | 5.37 | 1.078 | 0.378 | 6.69 | 1.359 | 0.481 | 6.29 | 1.254 | 0.454 | 6.16 | 1.223 | 0.466 | 6.39 | 1.254 | 0.519 | 6.39 | 1.283 | 0.457 | 5.4 | 1.054 | 0.462 | 5.61 | 1.108 | 0.448 | 5.18 | 1.025 | 0.409 | 4.96 | 0.999 | 0.352 | 4.96 | 0.998 | 0.352 | 4.92 | 0.99 | 0.352 | 4.82 | 0.968 | 0.352
[5 empty] | 6 кВ |  | 97.87 | 0.9513 | 0.4624 | 84.53 | 0.7993 | 0.4425 | 81.67 | 0.7562 | 0.4553 | 76.13 | 0.7223 | 0.3941 | 73.89 | 0.70182 | 0.3811 | 75.22 | 0.7089 | 0.39796 | 97.65 | 0.95183 | 0.4559 | 82.36 | 0.75676 | 0.46875 | 86.48 | 0.80066 | 0.46452 | 92.17 | 0.88224 | 0.44168 | 103.5 | 0.9898 | 0.49768 | 100.76 | 0.956 | 0.49932 | 134.13 | 1.298 | 0.58015 | 125.67 | 1.214 | 0.57932 | 121.98 | 1.184 | 0.55044 | 128.67 | 1.221 | 0.6372 | 128.47 | 1.24 | 0.59444 | 110.26 | 1.031 | 0.57444 | 110.41 | 1.041 | 0.55956 | 102.1 | 0.97 | 0.50356 | 102.72 | 0.986 | 0.48658 | 101.52 | 0.98 | 0.46956 | 97.21 | 0.926 | 0.47456 | 98.71 | 0.944 | 0.47456
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 123.5 |  |  | 123.7 |  |  | 124 |  |  | 123.9 |  |  | 124.1 |  |  | 124.5 |  |  | 123.8 |  |  | 123.9 |  |  | 123.6 |  |  | 122.9 |  |  | 122.9 |  |  | 122.8 |  |  | 124.4 |  |  | 122.4 |  |  | 122.6 |  |  | 122.7 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123.1 |  |  | 123 |  |  | 123.2 |  |  | 123.2 |  |  | 123.2 |  |  | 123.4
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18
|  |  | ПБВ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  | 6 кВ |  | 5.34 | 0.003 | 0.002 | 3.31 | 0.001 | 0.002 | 9.36 | 0.006 | 0.002 | 5.09 | 0.002 | 0.0028 | 5.97 | 0.0029 | 0.0028 | 6.18 | 0.0029 | 0.003 | 5.87 | 0.0029 | 0.0027 | 5.66 | 0.0028 | 0.0026 | 5.77 | 0.0029 | 0.0026 | 5.99 | 0.0031 | 0.0026 | 26.69 | 0.015 | 0.01 | 23.12 | 0.012 | 0.01 | 26.69 | 0.015 | 0.01 | 22.26 | 0.015 | 0.001 | 11.94 | 0.008 | 0.001 | 20.14 | 0.008 | 0.011 | 20.14 | 0.008 | 0.011 | 18.96 | 0.008 | 0.01 | 20.14 | 0.008 | 0.011 | 18.96 | 0.008 | 0.01 | 18.96 | 0.008 | 0.01 | 7.4 | 0.004 | 0.003 | 9.36 | 0.006 | 0.002 | 9.36 | 0.006 | 0.002
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Напряжение |  | 6 кВ |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
2ТСН |  | 0.25 | Нагрузка |  | 6 кВ |  | 0.74 | 0.0003 | 0.0004 | 0.86 | 0.0003 | 0.0005 | 0.53 | 0.0002 | 0.0003 | 0.47 | 0.0003 | 0.0001 | 5.65 | 0.003816 | 0 | 11.43 | 0.0039 | 0.00666 | 10.42 | 0.003828 | 0.005904 | 10.16 | 0.003756 | 0.005748 | 9.8 | 0.00366 | 0.00552 | 8.43 | 0.00324 | 0.00468 | 8.23 | 0.003 | 0.00468 | 7.79 | 0.003 | 0.00432 | 7.58 | 0.003 | 0.004152 | 7.79 | 0.003 | 0.00432 | 7.93 | 0.003 | 0.00444 | 7.64 | 0.003 | 0.0042 | 7.93 | 0.003 | 0.00444 | 7.93 | 0.003 | 0.00444 | 8.08 | 0.003 | 0.00456 | 8.08 | 0.003 | 0.00456 | 8.23 | 0.003 | 0.00468 | 8.08 | 0.003 | 0.00456 | 8.08 | 0.003 | 0.00456 | 8.08 | 0.003 | 0.00456
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Напряжение |  | 6 кВ |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Итого |  |  | 110 кВ |  |  |  | 9.99 | 1.95 | 0.826 | 8.86 | 1.707 | 0.794 | 8.5 | 1.64 | 0.774 | 8.16 | 1.542 | 0.812 | 8.08 | 1.512 | 0.818 | 8.04 | 1.516 | 0.81 | 9.37 | 1.807 | 0.807 | 8.96 | 1.709 | 0.85 | 9.26 | 1.759 | 0.866 | 10.45 | 1.955 | 1.024 | 11.04 | 2.13 | 0.939 | 11.86 | 2.323 | 0.932 | 13.32 | 2.629 | 1.039 | 12.61 | 2.467 | 0.99 | 12.18 | 2.376 | 0.989 | 12.32 | 2.38 | 1.051 | 12.29 | 2.391 | 1.015 | 11.49 | 2.202 | 1.029 | 11.42 | 2.216 | 0.967 | 11.02 | 2.141 | 0.923 | 10.66 | 2.085 | 0.862 | 10.31 | 2.013 | 0.862 | 10.65 | 2.085 | 0.862 | 10.38 | 2.034 | 0.842
|  |  | 6 кВ |  |  |  | 197.71 | 1.9023 | 0.9724 | 178.5 | 1.6833 | 0.9425 | 172.02 | 1.5962 | 0.9533 | 160.19 | 1.4953 | 0.8879 | 154.02 | 1.4347 | 0.8579 | 155.89 | 1.4428 | 0.88396 | 180.19 | 1.6957 | 0.9326 | 173.12 | 1.5956 | 0.97735 | 181.61 | 1.6936 | 0.95412 | 197.72 | 1.8823 | 0.96728 | 217.35 | 2.0798 | 1.0427 | 227.09 | 2.185 | 1.0633 | 263.62 | 2.561 | 1.1512 | 250.33 | 2.416 | 1.1587 | 241.27 | 2.332 | 1.1094 | 246.1 | 2.315 | 1.2562 | 243.78 | 2.341 | 1.1524 | 229.25 | 2.166 | 1.1524 | 225.02 | 2.122 | 1.1396 | 217.12 | 2.071 | 1.0546 | 213.44 | 2.047 | 1.0146 | 206.57 | 1.977 | 0.98956 | 208.94 | 2.004 | 0.99256 | 205.55 | 1.982 | 0.98056
cosФ(110)= | 0.91314 |  | tgФ(110)= | 0.44644
cosФ(6)= | 0.88616 |  | tgФ(6)= | 0.5229
Замер по ЛЭП | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  | герц | сек | герц | сек
яч.1 |  | ф."3" |  |  |  |  | 31.26 | 0.297 | 0.161 | 29.98 | 0.284 | 0.156 | 29.1 | 0.278 | 0.147 | 26.34 | 0.247 | 0.147 | 26.64 | 0.244 | 0.158 | 24.48 | 0.221 | 0.15 | 24.72 | 0.22 | 0.147 | 27.1 | 0.246 | 0.159 | 29.01 | 0.263 | 0.165 | 30.75 | 0.286 | 0.163 | 33.97 | 0.327 | 0.159 | 35.85 | 0.344 | 0.17 | 36.39 | 0.351 | 0.169 | 36.94 | 0.356 | 0.172 | 34.51 | 0.332 | 0.162 | 30.88 | 0.293 | 0.153 | 31.84 | 0.304 | 0.154 | 37.9 | 0.361 | 0.185 | 36.14 | 0.343 | 0.179 | 39.86 | 0.384 | 0.186 | 36.92 | 0.36 | 0.163 | 35.61 | 0.345 | 0.162 | 34.36 | 0.334 | 0.154 | 34.02 | 0.333 | 0.156
яч.13 |  | ф."6" |  |  |  |  | 41.44 | 0.389 | 0.222 | 39.24 | 0.362 | 0.221 | 37.96 | 0.339 | 0.231 | 36.74 | 0.329 | 0.229 | 33.79 | 0.301 | 0.213 | 35.17 | 0.313 | 0.222 | 35.53 | 0.313 | 0.216 | 38.67 | 0.347 | 0.233 | 41.14 | 0.382 | 0.219 | 48.39 | 0.459 | 0.24 | 51.44 | 0.488 | 0.255 | 59.75 | 0.587 | 0.254 | 58.13 | 0.568 | 0.254 | 54.71 | 0.522 | 0.2654 | 52.19 | 0.502 | 0.245 | 54.87 | 0.497 | 0.313 | 51.86 | 0.492 | 0.257 | 51.81 | 0.495 | 0.25 | 51.19 | 0.479 | 0.266 | 45.94 | 0.432 | 0.235 | 45.94 | 0.432 | 0.235 | 45.94 | 0.432 | 0.235 | 49.22 | 0.468 | 0.242 | 43.81 | 0.415 | 0.228
яч.2 |  | ф."КПП-2" |  |  |  |  | 4.79 | 0.009 | 0.051 | 4.79 | 0.009 | 0.051 | 4.76 | 0.007 | 0.051 | 0.54 | 0.005 | 0.003 | 0.8 | 0.007 | 0.0051 | 0.67 | 0.005 | 0.0053 | 4.78 | 0.008 | 0.051 | 4.76 | 0.007 | 0.051 | 4.8 | 0.006 | 0.051 | 4.81 | 0.007 | 0.051 | 4.81 | 0.007 | 0.051 | 4.89 | 0.006 | 0.052 | 4.93 | 0.005 | 0.052 | 4.89 | 0.006 | 0.052 | 4.84 | 0.009 | 0.051 | 4.78 | 0.011 | 0.05 | 4.93 | 0.009 | 0.052 | 4.81 | 0.007 | 0.051 | 4.82 | 0.008 | 0.051 | 4.81 | 0.007 | 0.051 | 4.95 | 0.01 | 0.052 | 4.75 | 0.009 | 0.05 | 4.76 | 0.01 | 0.05 | 4.76 | 0.01 | 0.05
яч.18 |  | ф."1" |  |  |  |  | 3.68 | 0.025 | 0.031 | 3.57 | 0.023 | 0.031 | 3.52 | 0.022 | 0.031 | 3.18 | 0.028 | 0.02 | 4.46 | 0.032 | 0.036 | 3.96 | 0.026 | 0.034 | 22.4 | 0.24 | 0.032 | 3.7 | 0.024 | 0.032 | 3.45 | 0.02 | 0.031 | 3.64 | 0.026 | 0.029 | 3.91 | 0.0258 | 0.033 | 4.36 | 0.033 | 0.033 | 6.54 | 0.051 | 0.047 | 5.83 | 0.041 | 0.047 | 6.48 | 0.048 | 0.05 | 5.95 | 0.043 | 0.047 | 4.69 | 0.035 | 0.036 | 4.37 | 0.031 | 0.035 | 4.37 | 0.031 | 0.035 | 4.37 | 0.031 | 0.035 | 4.43 | 0.036 | 0.0309 | 4.63 | 0.036 | 0.034 | 4.76 | 0.036 | 0.036 | 3.72 | 0.025 | 0.031
яч.21 |  | ф."5" |  |  |  |  | 26.86 | 0.262 | 0.125 | 24.62 | 0.237 | 0.121 | 22.85 | 0.217 | 0.118 | 20.95 | 0.195 | 0.115 | 19.59 | 0.185 | 0.103 | 20.92 | 0.197 | 0.111 | 21.81 | 0.208 | 0.111 | 24.83 | 0.243 | 0.114 | 24.83 | 0.245 | 0.103 | 26.08 | 0.252 | 0.12 | 26.79 | 0.26 | 0.121 | 29.35 | 0.286 | 0.13 | 33.66 | 0.329 | 0.138 | 31.73 | 0.309 | 0.141 | 31.88 | 0.306 | 0.151 | 30.67 | 0.296 | 0.142 | 30.52 | 0.297 | 0.136 | 28.2 | 0.271 | 0.133 | 26.15 | 0.251 | 0.124 | 28.2 | 0.277 | 0.12 | 26.84 | 0.261 | 0.12 | 23.08 | 0.216 | 0.12 | 27.6 | 0.27 | 0.12 | 28.8 | 0.284 | 0.12
яч.27 |  | ф."КПП-1" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 |  | ф."4" |  |  |  |  | 65.92 | 0.675 | 0.228 | 54.41 | 0.547 | 0.216 | 51.7 | 0.517 | 0.212 | 49.93 | 0.495 | 0.215 | 48.5 | 0.482 | 0.206 | 47.72 | 0.472 | 0.208 | 48.77 | 0.486 | 0.204 | 52.46 | 0.525 | 0.214 | 56.5 | 0.563 | 0.221 | 60.19 | 0.607 | 0.216 | 68.75 | 0.697 | 0.236 | 69.48 | 0.706 | 0.234 | 93.52 | 0.951 | 0.28 | 84.9 | 0.869 | 0.266 | 80.66 | 0.822 | 0.264 | 84.32 | 0.855 | 0.289 | 86.33 | 0.881 | 0.279 | 76.32 | 0.771 | 0.27 | 70.25 | 0.706 | 0.259 | 64.43 | 0.648 | 0.236 | 67.1 | 0.678 | 0.237 | 65.67 | 0.666 | 0.225 | 61.52 | 0.621 | 0.219 | 63.43 | 0.642 | 0.221
яч.24 |  | ф."7" |  |  |  |  | 26.44 | 0.242 | 0.152 | 24.33 | 0.22 | 0.144 | 24.48 | 0.21 | 0.161 | 23.03 | 0.194 | 0.156 | 20.54 | 0.177 | 0.134 | 22.95 | 0.202 | 0.144 | 24.89 | 0.214 | 0.163 | 23.84 | 0.197 | 0.166 | 24.29 | 0.208 | 0.156 | 25.92 | 0.239 | 0.141 | 28.94 | 0.257 | 0.173 | 25.45 | 0.208 | 0.176 | 32.92 | 0.288 | 0.197 | 33.83 | 0.295 | 0.21 | 32.89 | 0.302 | 0.181 | 36.96 | 0.309 | 0.247 | 35.83 | 0.312 | 0.223 | 28.61 | 0.219 | 0.214 | 33.68 | 0.293 | 0.21 | 31.03 | 0.281 | 0.177 | 28.54 | 0.259 | 0.162 | 28.81 | 0.266 | 0.156 | 28.45 | 0.256 | 0.165 | 29.23 | 0.264 | 0.168

## Шеркалы
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 4.93 | 0.075352 | 0.04848 | 4.78 | 0.072904 | 0.04744 | 4.73 | 0.071912 | 0.047112 | 4.76 | 0.072288 | 0.047688 | 5.14 | 0.08044 | 0.047536 | 5.66 | 0.090968 | 0.048288 | 6.02 | 0.096944 | 0.050688 | 6.56 | 0.10602 | 0.054912 | 8.28 | 0.12784 | 0.079464 | 6.82 | 0.10992 | 0.057288 | 7.08 | 0.11405 | 0.059744 | 6.83 | 0.10915 | 0.059368 | 7.92 | 0.12247 | 0.075768 | 7.38 | 0.1182 | 0.063768 | 6.93 | 0.11192 | 0.05792 | 7.21 | 0.11687 | 0.059392 | 8.06 | 0.1317 | 0.064248 | 7.98 | 0.13077 | 0.063088 | 7.96 | 0.13099 | 0.061488 | 0 | 0.12709 | 0.05944 | 6.98 | 0.11566 | 0.052112 | 6.43 | 0.10524 | 0.051064 | 5.46 | 0.086216 | 0.049288 | 4.93 | 0.07612 | 0.047264
| 1Т | 2.5 |  |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 2.87 | 0.044296 | 0.027512 | 2.77 | 0.042896 | 0.026288 | 3.07 | 0.048096 | 0.028488 | 3.41 | 0.056096 | 0.026312 | 3.61 | 0.059896 | 0.027088 | 5.81 | 0.10207 | 0.027512 | 6.51 | 0.1149 | 0.028712 | 6.23 | 0.1095 | 0.029312 | 5.6 | 0.095472 | 0.035712 | 5.29 | 0.090296 | 0.033312 | 4.86 | 0.082096 | 0.032512 | 5.22 | 0.089272 | 0.032312 | 4.68 | 0.078896 | 0.032112 | 4.19 | 0.069472 | 0.031512 | 3.98 | 0.065296 | 0.031312 | 4.78 | 0.075872 | 0.042512 | 4.81 | 0.075328 | 0.044536 | 4.88 | 0.0786 | 0.041112 | 4.74 | 0.076376 | 0.040112 | 4.55 | 0.072752 | 0.039512 | 4.28 | 0.0694 | 0.035312 | 3.26 | 0.0524 | 0.027712 | 3.05 | 0.048152 | 0.027712 | 2.82 | 0.043528 | 0.027112
| 2Т | 2.5 |  |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | РПН |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 21
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 4.07 | 0.002352 | 0.00168 | 3.83 | 0.002304 | 0.00144 | 3.24 | 0.002112 | 0.000912 | 3.27 | 0.002088 | 0.000888 | 3.24 | 0.00204 | 0.000936 | 3.12 | 0.001968 | 0.000888 | 3.08 | 0.001944 | 0.000888 | 3.19 | 0.002016 | 0.000912 | 3.2 | 0.00204 | 0.000864 | 3.05 | 0.00192 | 0.000888 | 2.88 | 0.001848 | 0.000744 | 2.76 | 0.001752 | 0.000768 | 2.92 | 0.001872 | 0.000768 | 2.82 | 0.0018 | 0.000768 | 2.96 | 0.00192 | 0.00072 | 2.93 | 0.001872 | 0.000792 | 2.57 | 0.001704 | 0.000648 | 3.04 | 0.001968 | 0.000888 | 3.07 | 0.001992 | 0.000888 | 3.17 | 0.002088 | 0.00084 | 3.18 | 0.002064 | 0.000912 | 3.12 | 0.00204 | 0.000864 | 3.1 | 0.002016 | 0.000888 | 2.28 | 0.00132 | -0.000936 | 0.04704 | 0.019848 | 0.04704 | 0.020784 | 0 | -0.000936
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 2.21 | 0.001296 | -0.000888 | 2.23 | 0.001296 | -0.000912 | 2.23 | 0.001296 | -0.000912 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.29 | 0.001296 | -0.000912 | 2.24 | 0.001272 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.24 | 0.001272 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.24 | 0.001272 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.24 | 0.001272 | -0.000888 | 2.27 | 0.001296 | -0.000888 | 2.24 | 0.001272 | -0.000888 | 1.43 | 0.000528 | -0.000864 | 2.1 | 0.0012 | -0.000888 | 2.08 | 0.001176 | -0.000888 | 1.47 | 0.000552 | -0.000888 | 2.1 | 0.0012 | -0.000888 | 2.1 | 0.0012 | -0.000888 | 2.05 | 0.001152 | -0.000888 | 1.45 | 0.000528 | -0.000888 | 0.028152 | -0.02136 | 0.028152 | 0.02136 | 0 | -0.04272
| 2ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41
[5 empty] | 110кВ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого без ТСН |  |  |  |  | 10кВ |  | 7.8 | 0.11965 | 0.075992 | 7.55 | 0.1158 | 0.073728 | 7.8 | 0.12001 | 0.0756 | 8.17 | 0.12838 | 0.074 | 8.75 | 0.14034 | 0.074624 | 11.47 | 0.19304 | 0.0758 | 12.53 | 0.21184 | 0.0794 | 12.79 | 0.21551 | 0.084224 | 13.88 | 0.22331 | 0.11518 | 12.11 | 0.20022 | 0.0906 | 11.94 | 0.19614 | 0.092256 | 12.05 | 0.19842 | 0.09168 | 12.6 | 0.20137 | 0.10788 | 11.57 | 0.18767 | 0.09528 | 10.91 | 0.17722 | 0.089232 | 11.99 | 0.19274 | 0.1019 | 12.87 | 0.20703 | 0.10878 | 12.86 | 0.20937 | 0.1042 | 12.7 | 0.20737 | 0.1016 | 4.55 | 0.19984 | 0.098952 | 11.26 | 0.18506 | 0.087424 | 9.69 | 0.15764 | 0.078776 | 8.51 | 0.13437 | 0.077 | 7.75 | 0.11965 | 0.074376
1Т cosф= |  | 0.87957 | tgФ= | 0.54091
2Т cosф= |  | 0.91344 | tgФ= | 0.44553
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Поселок яч.№3 | [6 empty] | 4.77 | 0.073 | 0.0468 | 4.63 | 0.0706 | 0.046 | 4.6 | 0.0698 | 0.0462 | 4.64 | 0.0702 | 0.0468 | 5.01 | 0.0784 | 0.0466 | 5.54 | 0.089 | 0.0474 | 5.9 | 0.095 | 0.0498 | 6.44 | 0.104 | 0.054 | 8.16 | 0.1258 | 0.0786 | 6.7 | 0.108 | 0.0564 | 6.97 | 0.1122 | 0.059 | 6.73 | 0.1074 | 0.0586 | 7.81 | 0.1206 | 0.075 | 7.28 | 0.1164 | 0.063 | 6.82 | 0.11 | 0.0572 | 7.1 | 0.115 | 0.0586 | 7.96 | 0.13 | 0.0636 | 7.86 | 0.1288 | 0.0622 | 7.84 | 0.129 | 0.0606 | 0 | 0.125 | 0.0586 | 6.85 | 0.1136 | 0.0512 | 6.31 | 0.1032 | 0.0502 | 5.34 | 0.0842 | 0.0484 | 4.89 | 0.0748 | 0.0482 | 2.454 | 1.333 | 2.454 | 1.333 | 0 | 0 | 1.333 | 0
ЛЗУ яч.№4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Быстрый яч.№16 | [6 empty] | 2.83 | 0.043 | 0.0284 | 2.73 | 0.0416 | 0.0272 | 3.04 | 0.0468 | 0.0294 | 3.36 | 0.0548 | 0.0272 | 3.57 | 0.0586 | 0.028 | 5.76 | 0.1008 | 0.0284 | 6.45 | 0.1136 | 0.0296 | 6.18 | 0.1082 | 0.0302 | 5.56 | 0.0942 | 0.0366 | 5.24 | 0.089 | 0.0342 | 4.81 | 0.0808 | 0.0334 | 5.17 | 0.088 | 0.0332 | 4.64 | 0.0776 | 0.033 | 4.15 | 0.0682 | 0.0324 | 3.94 | 0.064 | 0.0322 | 4.75 | 0.0746 | 0.0434 | 4.81 | 0.0748 | 0.0454 | 4.84 | 0.0774 | 0.042 | 4.71 | 0.0752 | 0.041 | 4.55 | 0.0722 | 0.0404 | 4.25 | 0.0682 | 0.0362 | 3.22 | 0.0512 | 0.0286 | 3.03 | 0.047 | 0.0286 | 2.82 | 0.043 | 0.028 | 1.7128 | 0.797 | 1.7128 | 0.797 | 0 | 0 | 0.797 | 0
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 2.8645e-05 | +j | 0.00032755 | 2.6994e-05 | +j | 0.00030867 | 2.6371e-05 | +j | 0.00030155 | 2.6759e-05 | +j | 0.00030599 | 3.115e-05 | +j | 0.00035619 | 3.7845e-05 | +j | 0.00043276 | 4.27e-05 | +j | 0.00048827 | 5.0861e-05 | +j | 0.00058159 | 8.0842e-05 | +j | 0.00092443 | 5.482e-05 | +j | 0.00062686 | 5.9144e-05 | +j | 0.00067631 | 5.5085e-05 | +j | 0.0006299 | 7.4001e-05 | +j | 0.0008462 | 6.4358e-05 | +j | 0.00073593 | 5.6663e-05 | +j | 0.00064794 | 6.1321e-05 | +j | 0.00070121 | 7.6618e-05 | +j | 0.00087613 | 7.5215e-05 | +j | 0.00086008 | 7.4713e-05 | +j | 0.00085434 | 7.0234e-05 | +j | 0.00080313 | 5.7423e-05 | +j | 0.00065663 | 4.8821e-05 | +j | 0.00055827 | 3.5189e-05 | +j | 0.00040239 | 2.8644e-05 | +j | 0.00032755 | 2.501 | 1.3528
| Pкз = | 0.0223 | Uкз%= | 10.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.080881 | +j | 0.085908 | 0.078431 | +j | 0.084849 | 0.077438 | +j | 0.084514 | 0.077815 | +j | 0.085094 | 0.085971 | +j | 0.084992 | 0.096506 | +j | 0.085821 | 0.10249 | +j | 0.088276 | 0.11157 | +j | 0.092594 | 0.13342 | +j | 0.11749 | 0.11547 | +j | 0.095015 | 0.11961 | +j | 0.09752 | 0.11471 | +j | 0.097098 | 0.12805 | +j | 0.11371 | 0.12376 | +j | 0.1016 | 0.11748 | +j | 0.095668 | 0.12243 | +j | 0.097193 | 0.13728 | +j | 0.10222 | 0.13634 | +j | 0.10105 | 0.13657 | +j | 0.099442 | 0.13266 | +j | 0.097343 | 0.12122 | +j | 0.089869 | 0.11079 | +j | 0.088722 | 0.091751 | +j | 0.08679 | 0.081649 | +j | 0.084692 | 1.741 | 0.77564
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 9.8321e-06 | +j | 0.00011202 | 9.1526e-06 | +j | 0.00010428 | 1.1299e-05 | +j | 0.00012874 | 1.3882e-05 | +j | 0.00015817 | 1.5626e-05 | +j | 0.00017804 | 4.0411e-05 | +j | 0.00046043 | 5.0716e-05 | +j | 0.00057785 | 4.646e-05 | +j | 0.00052936 | 3.7571e-05 | +j | 0.00042808 | 3.3495e-05 | +j | 0.00038164 | 2.8193e-05 | +j | 0.00032123 | 3.2593e-05 | +j | 0.00037136 | 2.6237e-05 | +j | 0.00029894 | 2.1043e-05 | +j | 0.00023976 | 1.8962e-05 | +j | 0.00021605 | 2.7351e-05 | +j | 0.00031163 | 2.769e-05 | +j | 0.0003155 | 2.8451e-05 | +j | 0.00032417 | 2.6911e-05 | +j | 0.00030662 | 2.4784e-05 | +j | 0.00028239 | 2.1925e-05 | +j | 0.00024981 | 1.2706e-05 | +j | 0.00014477 | 1.1161e-05 | +j | 0.00012717 | 9.5092e-06 | +j | 0.00010835
| Pкз = | 0.0226 | Uкз%= | 10.3
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.049806 | +j | 0.064724 | 0.048405 | +j | 0.063492 | 0.053607 | +j | 0.065717 | 0.06161 | +j | 0.06357 | 0.065412 | +j | 0.064366 | 0.10761 | +j | 0.065072 | 0.12045 | +j | 0.06639 | 0.11504 | +j | 0.066941 | 0.10101 | +j | 0.07324 | 0.095829 | +j | 0.070794 | 0.087624 | +j | 0.069933 | 0.094805 | +j | 0.069783 | 0.084422 | +j | 0.069511 | 0.074993 | +j | 0.068852 | 0.070815 | +j | 0.068628 | 0.081399 | +j | 0.079924 | 0.080856 | +j | 0.081951 | 0.084128 | +j | 0.078536 | 0.081903 | +j | 0.077519 | 0.078277 | +j | 0.076894 | 0.074922 | +j | 0.072662 | 0.057913 | +j | 0.064957 | 0.053663 | +j | 0.064939 | 0.049038 | +j | 0.06432
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.13069 | +j | 0.15063 | 0.12684 | +j | 0.14834 | 0.13105 | +j | 0.15023 | 0.13942 | +j | 0.14866 | 0.15138 | +j | 0.14936 | 0.20412 | +j | 0.15089 | 0.22293 | +j | 0.15467 | 0.22661 | +j | 0.15953 | 0.23443 | +j | 0.19073 | 0.2113 | +j | 0.16581 | 0.20723 | +j | 0.16745 | 0.20951 | +j | 0.16688 | 0.21247 | +j | 0.18323 | 0.19876 | +j | 0.17046 | 0.18829 | +j | 0.1643 | 0.20383 | +j | 0.17712 | 0.21814 | +j | 0.18418 | 0.22047 | +j | 0.17958 | 0.21847 | +j | 0.17696 | 0.21094 | +j | 0.17424 | 0.19614 | +j | 0.16253 | 0.1687 | +j | 0.15368 | 0.14541 | +j | 0.15173 | 0.13069 | +j | 0.14901
| 1Т | сетчики |  |  | F |  | сos | tg |  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg | 2Т
|  | Р | Q | [6 empty] | Р | Q
|  | 2.501 | 1.3528 |  | 0.54091 |  | 0.87957 | 0.54091 |  | 1.741 | 0.77564 |  | 0.44553 |  | 0.91344 | 0.44553
[12 empty] | Pх |  | Qх
[12 empty] | 0.0055 | +j | 0.037094
| 4.242 | 2.1285
| 0 | 0

## Чара
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ
[5 empty] | 10кВ |  | 122.11 | 2.1428 | 0.2496 | 114.83 | 2.0182 | 0.2054 | 118.33 | 2.0804 | 0.2058 | 131.05 | 2.306 | 0.207 | 164.67 | 2.8992 | 0.2412 | 196.37 | 3.45 | 0.3642 | 225.13 | 3.9336 | 0.5884 | 240.07 | 4.1976 | 0.6072 | 261.15 | 4.5704 | 0.6312 | 267.51 | 4.6826 | 0.6394 | 268.27 | 4.6952 | 0.6468 | 258.81 | 4.5242 | 0.6614 | 246.71 | 4.3118 | 0.6374 | 242.52 | 4.2408 | 0.6104 | 243.26 | 4.256 | 0.5972 | 247.83 | 4.3362 | 0.606 | 259.77 | 4.55 | 0.599 | 261.94 | 4.591 | 0.5812 | 262.12 | 4.6006 | 0.5288 | 258.97 | 4.5516 | 0.4646 | 228.34 | 4.0166 | 0.3754 | 199.43 | 3.5086 | 0.3212 | 162.92 | 2.8638 | 0.2886 | 137.31 | 2.4112 | 0.2656
| 1Т | 25 | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ
[5 empty] | 10кВ |  | 121.12 | 2.111 | 0.3496 | 117.04 | 2.04 | 0.338 | 117.56 | 2.051 | 0.3266 | 129.59 | 2.2638 | 0.3422 | 165.51 | 2.8966 | 0.3996 | 206.14 | 3.6066 | 0.505 | 230.08 | 4.004 | 0.70064 | 245.82 | 4.2772 | 0.75244 | 254.66 | 4.4382 | 0.73772 | 261.12 | 4.5518 | 0.7502 | 259.32 | 4.527 | 0.7042 | 251.64 | 4.3822 | 0.7488 | 240.73 | 4.1874 | 0.744 | 238.72 | 4.1562 | 0.7158 | 240.83 | 4.2004 | 0.678 | 238.26 | 4.1564 | 0.6656 | 244.13 | 4.2634 | 0.6522 | 241.11 | 4.2154 | 0.6122 | 244.14 | 4.2708 | 0.603 | 243.52 | 4.2636 | 0.5756 | 223.51 | 3.9156 | 0.51 | 193.52 | 3.3878 | 0.4606 | 157.54 | 2.7564 | 0.38584 | 130.87 | 2.2798 | 0.38476
| 2Т | 25 | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 8.27 | 0.0056 | 0.0008 | 8.27 | 0.0056 | 0.0008 | 8.27 | 0.0056 | 0.0008 | 14.08 | 0.0096 | 0.0008 | 7.4 | 0.0048 | 0.0016 | 6.3 | 0.004 | 0.0016 | 9.13 | 0.004 | 0.0048 | 9.43 | 0.0064 | 0.0008 | 8.51 | 0.0056 | 0.0016 | 9.99 | 0.0064 | 0.0024 | 6.3 | 0.004 | 0.0016 | 9.64 | 0.0064 | 0.0016 | 6.82 | 0.004 | 0.0024 | 7.84 | 0.0048 | 0.0024 | 11.09 | 0.0072 | 0.0024 | 7.4 | 0.0048 | 0.0016 | 9.99 | 0.0064 | 0.0024 | 8.51 | 0.0056 | 0.0016 | 5.96 | 0.004 | 0.0008 | 5.96 | 0.004 | 0.0008 | 6.82 | 0.004 | 0.0024 | 6.82 | 0.004 | 0.0024 | 5.85 | 0.0032 | 0.0024 | 5.23 | 0.0032 | 0.0016 | 0.1232 | 0.0424
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 | 0 |  | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 9.43 | 0.0064 | 0.0008 | 10.54 | 0.0072 | 0.0004 | 15.21 | 0.0104 | 0.0004 | 15.25 | 0.0104 | 0.0008 | 10.59 | 0.0072 | 0.0008 | 9.43 | 0.0064 | 0.0008 | 10.53 | 0.0072 | 0.00024 | 8.19 | 0.0056 | 0.00024 | 10.53 | 0.0072 | 0.00032 | 12.92 | 0.0088 | 0.0008 | 9.43 | 0.0064 | 0.0008 | 9.37 | 0.0064 | 0.0004 | 10.54 | 0.0072 | 0.0004 | 10.54 | 0.0072 | 0.0004 | 12.88 | 0.0088 | 0.0004 | 9.43 | 0.0064 | 0.0008 | 12.92 | 0.0088 | 0.0008 | 12.92 | 0.0088 | 0.0008 | 10.54 | 0.0072 | 0.0004 | 10.54 | 0.0072 | 0.0004 | 11.71 | 0.008 | 0.0004 | 9.37 | 0.0064 | 0.0004 | 11.69 | 0.008 | 4e-05 | 9.42 | 0.0064 | 0.00076 | 0.18 | 0.0128
| 2ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395
[5 empty] | 110кВ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого без ТСН |  |  |  | 10кВ |  | 243.23 | 4.2538 | 0.5992 | 231.87 | 4.0582 | 0.5434 | 235.89 | 4.1314 | 0.5324 | 260.64 | 4.5698 | 0.5492 | 330.18 | 5.7958 | 0.6408 | 402.51 | 7.0566 | 0.8692 | 455.21 | 7.9376 | 1.289 | 485.89 | 8.4748 | 1.3596 | 515.81 | 9.0086 | 1.3689 | 528.63 | 9.2344 | 1.3896 | 527.59 | 9.2222 | 1.351 | 510.45 | 8.9064 | 1.4102 | 487.44 | 8.4992 | 1.3814 | 481.24 | 8.397 | 1.3262 | 484.09 | 8.4564 | 1.2752 | 486.09 | 8.4926 | 1.2716 | 503.9 | 8.8134 | 1.2512 | 503.05 | 8.8064 | 1.1934 | 506.26 | 8.8714 | 1.1318 | 502.49 | 8.8152 | 1.0402 | 451.85 | 7.9322 | 0.8854 | 392.95 | 6.8964 | 0.7818 | 320.46 | 5.6202 | 0.67444 | 268.18 | 4.691 | 0.65036
1Т cosФ= |  | 0.99241 | tgФ= | 0.12395
2Т cosФ= |  | 0.98798 | tgФ= | 0.15645
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 127.98 | 2.1372 | 0.2488 | 120.95 | 2.0126 | 0.2046 | 124.68 | 2.0748 | 0.205 | 136.56 | 2.2964 | 0.2062 | 169.2 | 2.8944 | 0.2396 | 200.35 | 3.446 | 0.3626 | 229.03 | 3.9296 | 0.5836 | 243.63 | 4.1912 | 0.6064 | 264.45 | 4.5648 | 0.6296 | 270.76 | 4.6762 | 0.637 | 271.74 | 4.6912 | 0.6452 | 262.14 | 4.5178 | 0.6598 | 250.5 | 4.3078 | 0.635 | 246.25 | 4.236 | 0.608 | 246.84 | 4.2488 | 0.5948 | 251.71 | 4.3314 | 0.6044 | 263.28 | 4.5436 | 0.5966 | 265.46 | 4.5854 | 0.5796 | 265.36 | 4.5966 | 0.528 | 262.41 | 4.5476 | 0.4638 | 231.72 | 4.0126 | 0.373 | 203.43 | 3.5046 | 0.3188 | 167.57 | 2.8606 | 0.2862 | 142.7 | 2.408 | 0.264 | 89.6152 | 11.0806
РП-17-1 яч.№13 | [6 empty] | 27.93 | 0.4424 | 0.2184 | 27.48 | 0.436 | 0.2136 | 27.62 | 0.436 | 0.2192 | 29.3 | 0.4704 | 0.216 | 34.93 | 0.5784 | 0.2152 | 38.66 | 0.6464 | 0.2208 | 38.59 | 0.6408 | 0.2328 | 39.91 | 0.6616 | 0.244 | 40.97 | 0.68 | 0.248 | 40.35 | 0.668 | 0.2488 | 39.49 | 0.6512 | 0.2504 | 37.99 | 0.6208 | 0.2552 | 35.83 | 0.5824 | 0.248 | 35.8 | 0.5832 | 0.2448 | 36.64 | 0.6008 | 0.2408 | 38.63 | 0.6336 | 0.2536 | 41.19 | 0.6856 | 0.244 | 42.49 | 0.7128 | 0.2352 | 44.25 | 0.7472 | 0.2296 | 44.21 | 0.7472 | 0.2272 | 44.09 | 0.744 | 0.2304 | 40.62 | 0.6808 | 0.2272 | 34.25 | 0.564 | 0.2192 | 30.3 | 0.488 | 0.22 | 14.7016 | 5.6024
Транзит-1 яч.№15 | [6 empty] | 24.69 | 0.4232 | 0.1056 | 23.83 | 0.408 | 0.104 | 24.83 | 0.4256 | 0.1064 | 27.01 | 0.4648 | 0.108 | 36.85 | 0.6408 | 0.1152 | 45.2 | 0.7856 | 0.1432 | 46.73 | 0.8096 | 0.1616 | 51.05 | 0.8848 | 0.1744 | 55.53 | 0.964 | 0.1824 | 56.38 | 0.9792 | 0.1824 | 57.13 | 0.9912 | 0.1904 | 54.86 | 0.9504 | 0.1904 | 52.31 | 0.9056 | 0.184 | 51.73 | 0.8952 | 0.184 | 52.12 | 0.9024 | 0.1832 | 52.22 | 0.9048 | 0.18 | 54.34 | 0.9424 | 0.1832 | 53.1 | 0.92 | 0.1832 | 51.5 | 0.8952 | 0.1624 | 51.61 | 0.8984 | 0.1552 | 49.12 | 0.8552 | 0.1472 | 44.1 | 0.768 | 0.1312 | 34.72 | 0.6024 | 0.116 | 28.04 | 0.4824 | 0.1128 | 18.6992 | 3.6864
Таежный яч.№17 | [6 empty] | 29.63 | 0.4888 | -0.1872 | 27.49 | 0.4472 | -0.1896 | 27.84 | 0.4528 | -0.192 | 32.35 | 0.5392 | -0.1896 | 42.78 | 0.7328 | -0.1848 | 48.79 | 0.8448 | -0.1712 | 51.95 | 0.9056 | -0.1488 | 54.76 | 0.9576 | -0.1376 | 58.09 | 1.0184 | -0.1264 | 60.25 | 1.0568 | -0.1272 | 62.1 | 1.0896 | -0.1288 | 58.26 | 1.0224 | -0.1192 | 53.42 | 0.9344 | -0.1328 | 50.22 | 0.8768 | -0.136 | 51.9 | 0.9072 | -0.1336 | 53.91 | 0.9424 | -0.1376 | 60.44 | 1.0584 | -0.1416 | 62.36 | 1.092 | -0.1464 | 63.31 | 1.1088 | -0.1472 | 64.67 | 1.1312 | -0.16 | 62.16 | 1.0864 | -0.16 | 52.89 | 0.92 | -0.1632 | 40.97 | 0.704 | -0.168 | 33.6 | 0.5672 | -0.1752 | 20.8848 | -3.704
ЛХК-1 яч.№19 | [6 empty] | 1.59 | 0.028 | 0.0008 | 1.59 | 0.028 | 0.0016 | 4.12 | 0.0728 | -0.0008 | 6.52 | 0.1152 | 0.004 | 6.02 | 0.1064 | 0.0024 | 9.58 | 0.168 | 0.0208 | 12.06 | 0.2112 | 0.028 | 10.58 | 0.1848 | 0.028 | 10.08 | 0.176 | 0.0272 | 10.63 | 0.1856 | 0.0288 | 8.43 | 0.1472 | 0.0224 | 7.49 | 0.1312 | 0.0168 | 7.65 | 0.1328 | 0.0248 | 7.83 | 0.1368 | 0.02 | 4.94 | 0.0872 | 0.0024 | 3.19 | 0.056 | -0.0056 | 2.15 | 0.0376 | -0.0056 | 1.96 | 0.0336 | -0.008 | 2.03 | 0.0352 | -0.0072 | 1.98 | 0.0344 | -0.0064 | 1.93 | 0.0336 | -0.0056 | 1.86 | 0.032 | -0.0072 | 1.74 | 0.0296 | -0.008 | 1.7 | 0.0288 | -0.0088 | 2.232 | 0.1648
ТРК-1 яч.№25 | [6 empty] | 11.71 | 0.2064 | -0.0144 | 10.51 | 0.1842 | -0.0234 | 10.76 | 0.1884 | -0.0258 | 10.87 | 0.1908 | -0.0222 | 11.39 | 0.2004 | -0.018 | 13.45 | 0.2376 | -0.0018 | 33.56 | 0.5748 | 0.1452 | 40.47 | 0.7032 | 0.1296 | 51.7 | 0.9024 | 0.1416 | 52.73 | 0.921 | 0.1398 | 52.91 | 0.924 | 0.1416 | 53.51 | 0.9342 | 0.1446 | 53.93 | 0.9414 | 0.147 | 54.09 | 0.9444 | 0.1464 | 53.74 | 0.9384 | 0.144 | 54.2 | 0.9462 | 0.1464 | 52.71 | 0.9204 | 0.141 | 51.56 | 0.9006 | 0.1368 | 49.05 | 0.8574 | 0.126 | 42.52 | 0.7476 | 0.0738 | 19.6 | 0.3462 | 0.0102 | 14.28 | 0.2514 | -0.0216 | 14.07 | 0.2478 | -0.0186 | 13.75 | 0.2424 | -0.0168 | 14.4516 | 1.7514
РП-7-1 яч.№27 | [6 empty] | 20.93 | 0.3684 | 0.0312 | 19.64 | 0.3468 | 0.012 | 19.16 | 0.3384 | 0.0108 | 20.11 | 0.3552 | 0.0012 | 26.45 | 0.4668 | 0.0216 | 32.54 | 0.5724 | 0.054 | 32.29 | 0.5676 | 0.0576 | 33.74 | 0.5928 | 0.0624 | 34.65 | 0.6096 | 0.0552 | 36.85 | 0.648 | 0.0636 | 37.69 | 0.6624 | 0.0684 | 37 | 0.6492 | 0.0768 | 33.6 | 0.5904 | 0.0624 | 34.04 | 0.5988 | 0.0552 | 34.52 | 0.6072 | 0.0564 | 37.09 | 0.6516 | 0.0684 | 40.6 | 0.7128 | 0.0804 | 40.99 | 0.72 | 0.078 | 41.9 | 0.7368 | 0.0708 | 42.83 | 0.7536 | 0.0684 | 41.7 | 0.7344 | 0.0588 | 37.14 | 0.654 | 0.054 | 30.29 | 0.5328 | 0.0504 | 24.71 | 0.4344 | 0.0432 | 13.9044 | 1.2612
РП-6-1 яч.№3 | [6 empty] | 11.5 | 0.18 | 0.0944 | 10.41 | 0.1624 | 0.0864 | 10.35 | 0.1608 | 0.0872 | 10.4 | 0.1608 | 0.0888 | 10.78 | 0.1688 | 0.088 | 12.13 | 0.1912 | 0.0968 | 13.85 | 0.22 | 0.1072 | 13.12 | 0.2064 | 0.1056 | 13.43 | 0.2144 | 0.1016 | 13.57 | 0.2176 | 0.1008 | 13.99 | 0.2256 | 0.1008 | 13.03 | 0.2096 | 0.0952 | 13.76 | 0.2208 | 0.1016 | 12.54 | 0.2008 | 0.0936 | 12.98 | 0.2056 | 0.1016 | 12.47 | 0.1968 | 0.0992 | 11.85 | 0.1864 | 0.0952 | 13 | 0.2064 | 0.1008 | 13.32 | 0.216 | 0.0936 | 14.59 | 0.2352 | 0.1056 | 13.12 | 0.2128 | 0.092 | 12.54 | 0.1984 | 0.0984 | 11.53 | 0.18 | 0.0952 | 10.6 | 0.1648 | 0.0888 | 4.7416 | 2.3184
2С-10 | [6 empty] | 132.04 | 2.1046 | 0.3488 | 128.28 | 2.0328 | 0.3376 | 128.6 | 2.0406 | 0.3262 | 139.82 | 2.2534 | 0.3414 | 174.39 | 2.8894 | 0.3988 | 212.95 | 3.6002 | 0.5042 | 235.93 | 3.9968 | 0.7004 | 250.93 | 4.2716 | 0.7522 | 260.08 | 4.431 | 0.7374 | 266.01 | 4.543 | 0.7494 | 265.23 | 4.5206 | 0.7034 | 257.21 | 4.3758 | 0.7484 | 245.9 | 4.1802 | 0.7436 | 244.11 | 4.149 | 0.7154 | 246.54 | 4.1916 | 0.6776 | 244.05 | 4.15 | 0.6648 | 249.87 | 4.2546 | 0.6514 | 246.97 | 4.2066 | 0.6114 | 250.87 | 4.2636 | 0.6026 | 250.08 | 4.2564 | 0.5752 | 230.48 | 3.9076 | 0.5096 | 200.55 | 3.3814 | 0.4602 | 165.65 | 2.7484 | 0.3858 | 140.12 | 2.2734 | 0.384 | 87.0226 | 13.6298
Транзит-2 яч.№10 | [6 empty] | 36.67 | 0.6224 | 0.18 | 35.08 | 0.5928 | 0.1808 | 35.56 | 0.604 | 0.1728 | 40.51 | 0.692 | 0.1824 | 55.36 | 0.9584 | 0.1952 | 65.82 | 1.1424 | 0.2168 | 68.72 | 1.1872 | 0.2544 | 72.97 | 1.2592 | 0.276 | 75.41 | 1.304 | 0.2728 | 77.15 | 1.3344 | 0.2776 | 76.99 | 1.3328 | 0.2712 | 74.6 | 1.2888 | 0.276 | 70.93 | 1.2224 | 0.276 | 69.42 | 1.1968 | 0.268 | 71.33 | 1.2304 | 0.272 | 74.88 | 1.2944 | 0.2728 | 78.55 | 1.3616 | 0.268 | 80.06 | 1.3904 | 0.26 | 83.11 | 1.4456 | 0.2576 | 83.08 | 1.4464 | 0.2496 | 77.71 | 1.3528 | 0.2336 | 66.44 | 1.1536 | 0.2168 | 51.53 | 0.8888 | 0.1968 | 41.47 | 0.7072 | 0.1912 | 27.0088 | 5.7184
ЛХК-2 яч.№16 | [6 empty] | 12.33 | 0.196 | 0.0952 | 11.89 | 0.1936 | 0.0816 | 11.74 | 0.1904 | 0.0824 | 12.28 | 0.2 | 0.084 | 15.73 | 0.2536 | 0.1136 | 22.2 | 0.3704 | 0.1288 | 34.66 | 0.5776 | 0.2032 | 35.73 | 0.5968 | 0.2056 | 36.99 | 0.6168 | 0.216 | 36.01 | 0.5984 | 0.216 | 34.34 | 0.5664 | 0.2176 | 33.93 | 0.5624 | 0.2072 | 31.01 | 0.5128 | 0.1928 | 30.5 | 0.504 | 0.1904 | 30.2 | 0.5008 | 0.184 | 26.17 | 0.4272 | 0.1768 | 23.76 | 0.3832 | 0.1712 | 21.51 | 0.34 | 0.1696 | 19.98 | 0.3096 | 0.1696 | 21.45 | 0.3424 | 0.1624 | 17.02 | 0.2656 | 0.1408 | 13.67 | 0.2168 | 0.1064 | 11.52 | 0.1872 | 0.08 | 11.32 | 0.1832 | 0.08 | 9.0952 | 3.6752
Финский компл. яч.№18 | [6 empty] | 5.1 | 0.0876 | 0.0208 | 4.9 | 0.0832 | 0.024 | 4.97 | 0.0848 | 0.0228 | 5.15 | 0.088 | 0.0228 | 5.83 | 0.1004 | 0.0228 | 7.04 | 0.122 | 0.024 | 7.94 | 0.138 | 0.0256 | 8.34 | 0.1448 | 0.0276 | 7.96 | 0.138 | 0.0268 | 8.62 | 0.1496 | 0.0288 | 8.4 | 0.1456 | 0.0284 | 8.93 | 0.1548 | 0.03 | 8.4 | 0.1456 | 0.0288 | 9.06 | 0.1576 | 0.0284 | 8.74 | 0.1516 | 0.0296 | 8.06 | 0.1392 | 0.0296 | 9.05 | 0.1572 | 0.0292 | 9.64 | 0.1676 | 0.03 | 10.72 | 0.1868 | 0.0312 | 10.89 | 0.19 | 0.0308 | 10.98 | 0.192 | 0.0276 | 8.89 | 0.1548 | 0.0264 | 7.17 | 0.124 | 0.0256 | 6.19 | 0.106 | 0.0272 | 3.3092 | 0.6488
Центральный яч.№24 | [6 empty] | 26.31 | 0.3728 | -0.2776 | 25.63 | 0.3552 | -0.2808 | 25.51 | 0.3512 | -0.2824 | 27.27 | 0.3904 | -0.2824 | 31.66 | 0.4856 | -0.2776 | 37.49 | 0.6128 | -0.2512 | 42.72 | 0.7248 | -0.2104 | 46.78 | 0.8056 | -0.1848 | 49.85 | 0.8584 | -0.1968 | 51.77 | 0.896 | -0.184 | 52.87 | 0.908 | -0.2192 | 51.26 | 0.8856 | -0.1896 | 49.64 | 0.8608 | -0.168 | 48.85 | 0.8448 | -0.1768 | 48.71 | 0.836 | -0.204 | 47.84 | 0.82 | -0.2048 | 48.65 | 0.8368 | -0.196 | 45.64 | 0.7792 | -0.2072 | 45.13 | 0.7648 | -0.2256 | 44.47 | 0.7488 | -0.2376 | 40.45 | 0.6688 | -0.252 | 36.49 | 0.5944 | -0.2496 | 32.06 | 0.5032 | -0.26 | 28.18 | 0.424 | -0.2608 | 16.328 | -5.4792
ТРК-2 яч.№26 | [6 empty] | 9.12 | 0.1602 | -0.0168 | 9.15 | 0.1608 | -0.0168 | 9.18 | 0.1614 | -0.015 | 9.18 | 0.1614 | -0.015 | 9.67 | 0.1698 | -0.0192 | 11.6 | 0.2046 | -0.0126 | 13.11 | 0.2316 | 0.0012 | 14.88 | 0.2628 | 0.0006 | 18.17 | 0.321 | -0.0054 | 17.97 | 0.3174 | -0.0066 | 17.98 | 0.3174 | -0.0114 | 17.5 | 0.309 | -0.012 | 18.58 | 0.3282 | -0.0084 | 17.92 | 0.3162 | -0.0162 | 18.5 | 0.3264 | -0.0168 | 17.47 | 0.3084 | -0.012 | 18.05 | 0.3174 | -0.0306 | 17.5 | 0.3078 | -0.0282 | 16.55 | 0.2904 | -0.0342 | 15.29 | 0.2688 | -0.0276 | 10.88 | 0.1908 | -0.0228 | 9.91 | 0.1746 | -0.0126 | 9.51 | 0.1668 | -0.0198 | 7.04 | 0.1242 | -0.0072 | 5.8974 | -0.3654
РП-17-2 яч.№4 | [6 empty] | 32.3 | 0.5096 | 0.2568 | 30.67 | 0.48 | 0.2512 | 31.57 | 0.4976 | 0.252 | 34.35 | 0.552 | 0.252 | 43.14 | 0.7152 | 0.2632 | 48.73 | 0.8168 | 0.272 | 48.16 | 0.8 | 0.2896 | 49.65 | 0.828 | 0.2896 | 51.44 | 0.8624 | 0.2864 | 53.78 | 0.9072 | 0.2824 | 54.18 | 0.9144 | 0.2832 | 50.27 | 0.8376 | 0.2952 | 50.57 | 0.844 | 0.2928 | 51.31 | 0.8592 | 0.2888 | 52.75 | 0.8856 | 0.2904 | 53.32 | 0.8984 | 0.2832 | 55.75 | 0.9416 | 0.2888 | 57.74 | 0.9792 | 0.2856 | 60.24 | 1.0232 | 0.2928 | 60.2 | 1.0224 | 0.2928 | 58.13 | 0.9896 | 0.2744 | 51.09 | 0.8616 | 0.2688 | 41.51 | 0.6848 | 0.2624 | 35.49 | 0.572 | 0.2568 | 19.2824 | 6.6512
РП-6-2 яч.№8 | [6 empty] | 10.21 | 0.156 | 0.0904 | 10.96 | 0.1672 | 0.0976 | 10.07 | 0.1512 | 0.0936 | 11.08 | 0.1696 | 0.0976 | 13 | 0.2064 | 0.1008 | 20.07 | 0.3312 | 0.1264 | 20.62 | 0.3376 | 0.1368 | 22.58 | 0.3744 | 0.1376 | 20.26 | 0.3304 | 0.1376 | 20.71 | 0.34 | 0.1352 | 20.47 | 0.336 | 0.1336 | 20.72 | 0.3376 | 0.1416 | 16.77 | 0.2664 | 0.1296 | 17.05 | 0.2704 | 0.1328 | 16.31 | 0.2608 | 0.1224 | 16.31 | 0.2624 | 0.1192 | 16.06 | 0.2568 | 0.1208 | 14.88 | 0.2424 | 0.1016 | 15.14 | 0.2432 | 0.1112 | 14.7 | 0.2376 | 0.1048 | 15.31 | 0.248 | 0.108 | 14.06 | 0.2256 | 0.104 | 12.35 | 0.1936 | 0.1008 | 10.43 | 0.1568 | 0.0968 | 6.1016 | 2.7808
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0255 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00092333 | +j | 0.019062 | 0.00081648 | +j | 0.016856 | 0.00086709 | +j | 0.017901 | 0.0010635 | +j | 0.021957 | 0.0016792 | +j | 0.034667 | 0.0023878 | +j | 0.049296 | 0.0031386 | +j | 0.064796 | 0.0035689 | +j | 0.073681 | 0.0042233 | +j | 0.087191 | 0.0044314 | +j | 0.091487 | 0.0044567 | +j | 0.092009 | 0.0041477 | +j | 0.08563 | 0.0037692 | +j | 0.077815 | 0.003642 | +j | 0.07519 | 0.0036645 | +j | 0.075654 | 0.0038033 | +j | 0.07852 | 0.0041786 | +j | 0.086267 | 0.0042488 | +j | 0.087716 | 0.0042547 | +j | 0.087839 | 0.0041531 | +j | 0.085741 | 0.0032288 | +j | 0.066658 | 0.0024628 | +j | 0.050845 | 0.0016437 | +j | 0.033934 | 0.0011675 | +j | 0.024103
| Pкз = | 0.124 | Uкз%= | 10.24
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.1692 | +j | 0.44156 | 2.0445 | +j | 0.39516 | 2.1068 | +j | 0.3966 | 2.3326 | +j | 0.40186 | 2.9264 | +j | 0.44877 | 3.4779 | +j | 0.5864 | 3.9622 | +j | 0.8261 | 4.2267 | +j | 0.85378 | 4.6001 | +j | 0.89129 | 4.7125 | +j | 0.90379 | 4.7252 | +j | 0.91171 | 4.5538 | +j | 0.91993 | 4.3411 | +j | 0.88812 | 4.2699 | +j | 0.85849 | 4.2852 | +j | 0.84575 | 4.3655 | +j | 0.85742 | 4.5797 | +j | 0.85817 | 4.6207 | +j | 0.84182 | 4.6304 | +j | 0.78954 | 4.5813 | +j | 0.72324 | 4.0453 | +j | 0.61496 | 3.5366 | +j | 0.54495 | 2.8909 | +j | 0.49543 | 2.4379 | +j | 0.4626
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0283 | +j | 0.1729 | [69 empty] | 89.7384 | 11.123
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00084575 | +j | 0.018955 | 0.00078983 | +j | 0.017702 | 0.00079675 | +j | 0.017857 | 0.00096828 | +j | 0.021701 | 0.0015794 | +j | 0.035397 | 0.0024499 | +j | 0.054907 | 0.0030521 | +j | 0.068405 | 0.0034839 | +j | 0.078083 | 0.0037391 | +j | 0.083801 | 0.0039312 | +j | 0.088106 | 0.0038772 | +j | 0.086897 | 0.0036509 | +j | 0.081825 | 0.0033412 | +j | 0.074884 | 0.0032855 | +j | 0.073636 | 0.003344 | +j | 0.074947 | 0.003273 | +j | 0.073355 | 0.0034362 | +j | 0.077012 | 0.0033516 | +j | 0.075118 | 0.0034364 | +j | 0.077018 | 0.0034191 | +j | 0.07663 | 0.0028802 | +j | 0.064551 | 0.0021593 | +j | 0.048394 | 0.001431 | +j | 0.032071 | 0.00098743 | +j | 0.02213
| Pкз = | 0.11545 | Uкз%= | 10.35 | [74 empty] | 87.2026 | 13.6426
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.1401 | +j | 0.54146 | 2.0691 | +j | 0.5286 | 2.0801 | +j | 0.51736 | 2.2931 | +j | 0.5368 | 2.9265 | +j | 0.6079 | 3.6373 | +j | 0.73281 | 4.0354 | +j | 0.94194 | 4.309 | +j | 1.0034 | 4.4702 | +j | 0.99442 | 4.584 | +j | 1.0112 | 4.5592 | +j | 0.964 | 4.4142 | +j | 1.0035 | 4.219 | +j | 0.99178 | 4.1878 | +j | 0.96234 | 4.232 | +j | 0.92585 | 4.188 | +j | 0.91186 | 4.2951 | +j | 0.90211 | 4.2471 | +j | 0.86022 | 4.3025 | +j | 0.85292 | 4.2953 | +j | 0.82513 | 3.9468 | +j | 0.74745 | 3.4183 | +j | 0.68189 | 2.7861 | +j | 0.59081 | 2.3091 | +j | 0.57979
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 4.3094 | +j | 0.98302 | 4.1136 | +j | 0.92376 | 4.1869 | +j | 0.91396 | 4.6256 | +j | 0.93866 | 5.8529 | +j | 1.0567 | 7.1152 | +j | 1.3192 | 7.9976 | +j | 1.768 | 8.5357 | +j | 1.8572 | 9.0704 | +j | 1.8857 | 9.2966 | +j | 1.915 | 9.2843 | +j | 1.8757 | 8.968 | +j | 1.9235 | 8.5601 | +j | 1.8799 | 8.4577 | +j | 1.8208 | 8.5172 | +j | 1.7716 | 8.5535 | +j | 1.7693 | 8.8748 | +j | 1.7603 | 8.8678 | +j | 1.702 | 8.9329 | +j | 1.6425 | 8.8766 | +j | 1.5484 | 7.9921 | +j | 1.3624 | 6.9548 | +j | 1.2268 | 5.6771 | +j | 1.0862 | 4.747 | +j | 1.0424
[5 empty] | 1Т | [7 empty] | 2Т
|  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg |  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg
|  | Р | Q | [6 empty] | Р | Q
|  | 89.7384 | 11.123 |  | 0.12395 |  | 0.99241 | 0.12395 |  | 87.2026 | 13.6426 |  | 0.15645 |  | 0.98798 | 0.15645
|  | 176.6378 | 24.7104
|  | 176.941 | 24.7656
|  | -0.3032 | -0.0552
[15 empty] | Pх |  | Qх
[16 empty] | +j | 0.1729
172.9046
0.1729

## Кода
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 23.57 | 0.36067 | 0.21619 | 23.39 | 0.35698 | 0.2161 | 23.28 | 0.35573 | 0.21447 | 24.2 | 0.37493 | 0.21391 | 26.94 | 0.4274 | 0.21965 | 32.92 | 0.54025 | 0.23047 | 36.22 | 0.60065 | 0.23807 | 41.15 | 0.6882 | 0.25553 | 43.03 | 0.7157 | 0.27743 | 42.35 | 0.70333 | 0.27589 | 42.56 | 0.7026 | 0.28768 | 40.83 | 0.67408 | 0.27626 | 38.75 | 0.6353 | 0.27261 | 37.94 | 0.6157 | 0.28098 | 37.46 | 0.60415 | 0.28554 | 34.51 | 0.55222 | 0.27213 | 33.31 | 0.53295 | 0.26276 | 37 | 0.60458 | 0.26482 | 36.12 | 0.58813 | 0.26337 | 36.73 | 0.6041 | 0.25374 | 33.74 | 0.54813 | 0.24856 | 30.44 | 0.48752 | 0.23932 | 27.96 | 0.43762 | 0.23934 | 24.1 | 0.37114 | 0.21706
| 1Т | 6.3 |  |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 29.46 | 0.45032 | 0.2507 | 28.61 | 0.43472 | 0.2479 | 28.09 | 0.42795 | 0.2511 | 28.65 | 0.44032 | 0.2495 | 31.76 | 0.50312 | 0.2483 | 37.37 | 0.60752 | 0.25834 | 40.22 | 0.65072 | 0.28547 | 40.65 | 0.64515 | 0.2991 | 41.21 | 0.65112 | 0.3095 | 41.09 | 0.64952 | 0.3079 | 40.76 | 0.64392 | 0.3063 | 40.32 | 0.63915 | 0.2983 | 38.66 | 0.61272 | 0.3019 | 38.51 | 0.60952 | 0.3023 | 39.54 | 0.62752 | 0.3067 | 38.85 | 0.61915 | 0.2963 | 39.87 | 0.63832 | 0.2811 | 40.72 | 0.65392 | 0.28234 | 42.1 | 0.68032 | 0.2819 | 41.66 | 0.68192 | 0.2771 | 41.85 | 0.68195 | 0.2663 | 38.98 | 0.62832 | 0.2651 | 33.34 | 0.52992 | 0.2571 | 29.95 | 0.46392 | 0.2544
| 2Т | 6.3 |  |  | 110кВ |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 0.98 | 0.000672 | 0.000192 | 0.82 | 0.000576 | 9.6e-05 | 0.75 | 0.000528 | 7.2e-05 | 0.86 | 0.000528 | 0.000312 | 0.85 | 0.0006 | 4.8e-05 | 0.92 | 0.000648 | 7.2e-05 | 0.92 | 0.000648 | 7.2e-05 | 0.85 | 0.0006 | -7.2e-05 | 0.75 | 0.000504 | -0.000168 | 0.84 | 0.000528 | 0.000288 | 1.08 | 0.0006 | 0.00048 | 0.77 | 0.00048 | 0.000264 | 0.76 | 0.000504 | -0.000192 | 0.77 | 0.000504 | -0.000216 | 1.3 | 0.000552 | 0.000744 | 4.22 | 0.000624 | 0.002928 | 2.33 | 0.000552 | 0.00156 | 1.41 | 0.000576 | 0.000816 | 0.78 | 0.000528 | 0.000168 | 0.8 | 0.000504 | -0.000264 | 0.81 | 0.000528 | -0.00024 | 1.03 | 0.00072 | 0.00012 | 1.16 | 0.000816 | 0.000144 | 1.11 | 0.000744 | 0.000264 | 0.014064 | 0.007488 | 0.014064 | 0.009456 | 0 | -0.001968 | 0.007488 | 0
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.413 |  |  | 0.413 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411 |  |  | 0.411
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.51 | 0.000352 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.45 | 0.00032 | -6.4e-05 | 0.48 | 0.00032 | -0.000128 | 0.51 | 0.000352 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.51 | 0.000352 | -9.6e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.51 | 0.000352 | -9.6e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -6.4e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.47 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.51 | 0.000352 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.46 | 0.00032 | -9.6e-05 | 0.44 | 0.00032 |  | 0.00784 | -0.002176 | 0.00784 | 9.6e-05 | 0 | -0.002272 | -0.002176 | 0
| 2ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.416 |  |  | 0.416 |  |  | 0.416 |  |  | 0.419 |  |  | 0.419 |  |  | 0.419 |  |  | 0.418 |  |  | 0.417 |  |  | 0.415 |  |  | 0.415 |  |  | 0.413 |  |  | 0.411 |  |  | 0.412 |  |  | 0.413 |  |  | 412 |  |  | 0.412 |  |  | 0.412 |  |  | 0.412 |  |  | 0.412 |  |  | 0.412 |  |  | 0.416 |  |  | 0.417 |  |  | 0.417 |  |  | 0.417
[5 empty] | 110кВ | [50 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 53.03 | 0.81099 | 0.4669 | 52 | 0.7917 | 0.464 | 51.37 | 0.78368 | 0.46558 | 52.85 | 0.81525 | 0.46342 | 58.7 | 0.93052 | 0.46795 | 70.29 | 1.1478 | 0.48881 | 76.44 | 1.2514 | 0.52354 | 81.8 | 1.3334 | 0.55463 | 84.24 | 1.3668 | 0.58694 | 83.44 | 1.3528 | 0.58379 | 83.32 | 1.3465 | 0.59398 | 81.15 | 1.3132 | 0.57457 | 77.41 | 1.248 | 0.57451 | 76.45 | 1.2252 | 0.58329 | 77 | 1.2317 | 0.59225 | 73.36 | 1.1714 | 0.56843 | 73.18 | 1.1713 | 0.54386 | 77.72 | 1.2585 | 0.54715 | 78.22 | 1.2684 | 0.54527 | 78.39 | 1.286 | 0.53084 | 75.59 | 1.2301 | 0.51486 | 69.42 | 1.1158 | 0.50442 | 61.3 | 0.96754 | 0.49645 | 54.05 | 0.83506 | 0.47146
1Т | cosф= | 0.90838 | tgф= | 0.46032
2Т | cosф= | 0.90442 | tgф= | 0.47174
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
Водозабор яч.№3 | [6 empty] | 0.64 | 0.0072 | 0.0088 | 0.62 | 0.0068 | 0.0088 | 0.62 | 0.0072 | 0.0084 | 0.62 | 0.0068 | 0.0088 | 0.64 | 0.0072 | 0.0088 | 0.62 | 0.0072 | 0.0084 | 0.64 | 0.0072 | 0.0088 | 1.32 | 0.018 | 0.0152 | 1.85 | 0.0252 | 0.0212 | 2.02 | 0.028 | 0.0228 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 1.96 | 0.0268 | 0.0224 | 2.02 | 0.0276 | 0.0232 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 2.01 | 0.0276 | 0.0228 | 1.99 | 0.0272 | 0.0228 | 2 | 0.0272 | 0.0232 | 2.01 | 0.0276 | 0.0228 | 2.02 | 0.0276 | 0.0232 | 1.78 | 0.024 | 0.0208 | 0.62 | 0.0068 | 0.0088 | 0.4792 | 0.424 | 0.4792 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0
Центр яч.№5 | [6 empty] | 17.67 | 0.276 | 0.1524 | 17.55 | 0.2728 | 0.1536 | 17.37 | 0.27 | 0.152 | 17.33 | 0.2692 | 0.152 | 19.85 | 0.3184 | 0.1552 | 25.15 | 0.4176 | 0.164 | 27.38 | 0.4596 | 0.1652 | 31.15 | 0.5256 | 0.1804 | 32.18 | 0.54 | 0.1948 | 31.68 | 0.532 | 0.1908 | 31.44 | 0.5244 | 0.1988 | 30.39 | 0.508 | 0.1896 | 29.05 | 0.4828 | 0.1884 | 28.49 | 0.4692 | 0.1952 | 27.87 | 0.456 | 0.198 | 25.1 | 0.4084 | 0.1836 | 23.9 | 0.39 | 0.1724 | 27.49 | 0.458 | 0.1752 | 27.06 | 0.4496 | 0.176 | 27.67 | 0.4636 | 0.1696 | 24.52 | 0.4052 | 0.1648 | 21.68 | 0.3536 | 0.1568 | 20.41 | 0.3256 | 0.1628 | 18.25 | 0.2868 | 0.154 | 9.8624 | 4.1456 | 9.8624 | 4.1456 | 0 | 0 | 4.1456 | 0
Половинка яч.№11 | [6 empty] | 5.29 | 0.0768 | 0.0548 | 5.25 | 0.0768 | 0.0536 | 5.32 | 0.078 | 0.054 | 6.26 | 0.0984 | 0.0528 | 6.47 | 0.1012 | 0.0556 | 7.21 | 0.1148 | 0.058 | 8.28 | 0.1332 | 0.064 | 8.74 | 0.144 | 0.06 | 9.09 | 0.15 | 0.0616 | 8.73 | 0.1428 | 0.062 | 9.2 | 0.1504 | 0.0656 | 8.54 | 0.1384 | 0.0636 | 7.8 | 0.1248 | 0.0616 | 7.54 | 0.1188 | 0.0632 | 7.67 | 0.1208 | 0.0644 | 7.36 | 0.1156 | 0.0624 | 7.44 | 0.1152 | 0.066 | 7.6 | 0.1184 | 0.066 | 7.18 | 0.1108 | 0.0644 | 7.19 | 0.1128 | 0.0612 | 7.29 | 0.1148 | 0.0612 | 6.79 | 0.1056 | 0.0592 | 5.8 | 0.0872 | 0.0556 | 5.26 | 0.0768 | 0.054 | 2.7264 | 1.4448 | 2.7264 | 1.4448 | 0 | 0 | 1.4448 | 0
1С-10 | [6 empty] | 23.6 | 0.36 | 0.216 | 23.42 | 0.3564 | 0.216 | 23.31 | 0.3552 | 0.2144 | 24.21 | 0.3744 | 0.2136 | 26.96 | 0.4268 | 0.2196 | 32.98 | 0.5396 | 0.2304 | 36.3 | 0.6 | 0.238 | 41.21 | 0.6876 | 0.2556 | 43.12 | 0.7152 | 0.2776 | 42.43 | 0.7028 | 0.2756 | 42.63 | 0.702 | 0.2872 | 40.92 | 0.6736 | 0.276 | 38.84 | 0.6348 | 0.2728 | 38.02 | 0.6152 | 0.2812 | 37.5 | 0.6036 | 0.2848 | 34.48 | 0.5516 | 0.2692 | 33.33 | 0.5324 | 0.2612 | 37.1 | 0.604 | 0.264 | 36.23 | 0.5876 | 0.2632 | 36.86 | 0.6036 | 0.254 | 33.82 | 0.5476 | 0.2488 | 30.49 | 0.4868 | 0.2392 | 27.99 | 0.4368 | 0.2392 | 24.13 | 0.3704 | 0.2168 | 13.068 | 6.0144 | 0 | 0
Кормужиханка яч.№4 | [6 empty] | 3.73 | 0.0592 | 0.0276 | 3.59 | 0.0564 | 0.0276 | 3.58 | 0.0564 | 0.0288 | 3.62 | 0.0576 | 0.0276 | 4.76 | 0.0796 | 0.0272 | 5.2 | 0.0872 | 0.0288 | 4.74 | 0.0784 | 0.0296 | 4.39 | 0.0712 | 0.0288 | 4.02 | 0.0636 | 0.03 | 4.2 | 0.0668 | 0.0308 | 4.27 | 0.068 | 0.0308 | 4.26 | 0.068 | 0.0304 | 3.97 | 0.0632 | 0.0304 | 4.15 | 0.066 | 0.032 | 4.01 | 0.0636 | 0.0312 | 3.73 | 0.0584 | 0.0304 | 4.28 | 0.0676 | 0.032 | 4.3 | 0.0676 | 0.0328 | 4.21 | 0.0668 | 0.0312 | 4.3 | 0.0696 | 0.0304 | 4.18 | 0.0668 | 0.0296 | 4.39 | 0.0712 | 0.0288 | 3.95 | 0.0644 | 0.0268 | 3.71 | 0.0592 | 0.028 | 1.5968 | 0.7116 | 1.5968 | 0.7116 | 0 | 0 | 0.7116 | 0
Пождепо яч.№6 | [6 empty] | 15.6 | 0.2408 | 0.1284 | 15.16 | 0.2324 | 0.1276 | 14.81 | 0.2284 | 0.1276 | 15.12 | 0.2356 | 0.126 | 16.72 | 0.2668 | 0.1268 | 19.61 | 0.3204 | 0.1316 | 22.51 | 0.3688 | 0.1488 | 23.1 | 0.3708 | 0.1608 | 24 | 0.3852 | 0.1672 | 23.68 | 0.3788 | 0.1676 | 23.33 | 0.3744 | 0.1624 | 22.6 | 0.3628 | 0.1572 | 21.8 | 0.3516 | 0.1572 | 21.7 | 0.3488 | 0.1592 | 22.23 | 0.3584 | 0.1604 | 21.07 | 0.3412 | 0.1488 | 21.13 | 0.3432 | 0.1372 | 21.62 | 0.3516 | 0.1392 | 21.82 | 0.3556 | 0.1388 | 21.95 | 0.3628 | 0.1372 | 21.75 | 0.3568 | 0.132 | 20.47 | 0.332 | 0.1344 | 18.1 | 0.2908 | 0.1332 | 16.11 | 0.252 | 0.1324 | 7.81 | 3.442 | 7.81 | 3.442 | 0 | 0 | 3.442 | 0
Электростанция яч.№8 | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сахалин яч.№16 | [6 empty] | 10.14 | 0.15 | 0.0948 | 9.87 | 0.1456 | 0.0928 | 9.7 | 0.1428 | 0.0948 | 9.93 | 0.1468 | 0.096 | 10.34 | 0.1564 | 0.0944 | 12.59 | 0.1996 | 0.098 | 13 | 0.2032 | 0.1072 | 13.18 | 0.2028 | 0.1096 | 13.21 | 0.202 | 0.1124 | 13.22 | 0.2036 | 0.1096 | 13.2 | 0.2012 | 0.1132 | 13.47 | 0.208 | 0.1108 | 12.92 | 0.1976 | 0.1144 | 12.68 | 0.1944 | 0.1112 | 13.32 | 0.2052 | 0.1152 | 14.07 | 0.2192 | 0.1172 | 14.48 | 0.2272 | 0.112 | 14.81 | 0.2344 | 0.1104 | 16.06 | 0.2576 | 0.112 | 15.41 | 0.2492 | 0.1096 | 15.92 | 0.258 | 0.1048 | 14.11 | 0.2248 | 0.102 | 11.3 | 0.1744 | 0.0972 | 10.14 | 0.1524 | 0.094 | 4.7564 | 2.5336 | 4.7564 | 2.5336 | 0 | 0 | 2.5336 | 0
2С-10 | [6 empty] | 29.47 | 0.45 | 0.2508 | 28.62 | 0.4344 | 0.248 | 28.09 | 0.4276 | 0.2512 | 28.67 | 0.44 | 0.2496 | 31.82 | 0.5028 | 0.2484 | 37.4 | 0.6072 | 0.2584 | 40.25 | 0.6504 | 0.2856 | 40.67 | 0.6448 | 0.2992 | 41.23 | 0.6508 | 0.3096 | 41.1 | 0.6492 | 0.308 | 40.8 | 0.6436 | 0.3064 | 40.33 | 0.6388 | 0.2984 | 38.69 | 0.6124 | 0.302 | 38.53 | 0.6092 | 0.3024 | 39.56 | 0.6272 | 0.3068 | 38.87 | 0.6188 | 0.2964 | 39.89 | 0.638 | 0.2812 | 40.73 | 0.6536 | 0.2824 | 42.09 | 0.68 | 0.282 | 41.66 | 0.6816 | 0.2772 | 41.85 | 0.6816 | 0.2664 | 38.97 | 0.628 | 0.2652 | 33.35 | 0.5296 | 0.2572 | 29.96 | 0.4636 | 0.2544 | 14.1632 | 6.6872
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00993 | +j | 0.0491
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00020048 | +j | 0.0029471 | 0.00019743 | +j | 0.0029022 | 0.00019562 | +j | 0.0028757 | 0.00021126 | +j | 0.0031055 | 0.00026181 | +j | 0.0038486 | 0.00039114 | +j | 0.0057498 | 0.00047331 | +j | 0.0069576 | 0.00061101 | +j | 0.0089819 | 0.00066803 | +j | 0.00982 | 0.00064715 | +j | 0.0095131 | 0.00065352 | +j | 0.0096068 | 0.00060171 | +j | 0.0088451 | 0.00054187 | +j | 0.0079654 | 0.00051932 | +j | 0.0076341 | 0.00050628 | +j | 0.0074423 | 0.00042971 | +j | 0.0063167 | 0.00040032 | +j | 0.0058847 | 0.00049392 | +j | 0.0072607 | 0.00047081 | +j | 0.006921 | 0.00048676 | +j | 0.0071554 | 0.00041069 | +j | 0.0060371 | 0.00033441 | +j | 0.0049158 | 0.00028208 | +j | 0.0041466 | 0.0002096 | +j | 0.0030811
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.3708 | +j | 0.26824 | 0.3671 | +j | 0.2681 | 0.36585 | +j | 0.26645 | 0.38507 | +j | 0.26612 | 0.43759 | +j | 0.2726 | 0.55057 | +j | 0.28532 | 0.61105 | +j | 0.29413 | 0.69874 | +j | 0.31361 | 0.7263 | +j | 0.33635 | 0.71391 | +j | 0.3345 | 0.71318 | +j | 0.34639 | 0.68461 | +j | 0.33421 | 0.64578 | +j | 0.32967 | 0.62615 | +j | 0.33772 | 0.61459 | +j | 0.34209 | 0.56258 | +j | 0.32754 | 0.54328 | +j | 0.31774 | 0.615 | +j | 0.32118 | 0.59853 | +j | 0.31939 | 0.61452 | +j | 0.30999 | 0.55847 | +j | 0.3037 | 0.49778 | +j | 0.29334 | 0.44783 | +j | 0.29259 | 0.38128 | +j | 0.26925
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.00979 |  | 0.0491
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00030118 | +j | 0.0044273 | 0.00028394 | +j | 0.004174 | 0.00027913 | +j | 0.0041033 | 0.0002904 | +j | 0.0042689 | 0.0003569 | +j | 0.0052464 | 0.00049412 | +j | 0.0072636 | 0.00057248 | +j | 0.0084155 | 0.00057334 | +j | 0.0084281 | 0.00058929 | +j | 0.0086625 | 0.00058581 | +j | 0.0086114 | 0.00057648 | +j | 0.0084743 | 0.00056406 | +j | 0.0082917 | 0.00052899 | +j | 0.0077762 | 0.00052483 | +j | 0.007715 | 0.00055312 | +j | 0.0081308 | 0.00053418 | +j | 0.0078524 | 0.00055156 | +j | 0.0081079 | 0.0005752 | +j | 0.0084554 | 0.00061486 | +j | 0.0090384 | 0.00061429 | +j | 0.00903 | 0.00060768 | +j | 0.0089329 | 0.00052729 | +j | 0.0077511 | 0.00039333 | +j | 0.005782 | 0.00031739 | +j | 0.0046657
| Pкз = | 0.045 | Uкз%= | 10.5 | [74 empty] | 13.0821 | 6.0219
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.46041 | +j | 0.30423 | 0.44479 | +j | 0.30118 | 0.43802 | +j | 0.30431 | 0.4504 | +j | 0.30287 | 0.51327 | +j | 0.30265 | 0.6178 | +j | 0.3147 | 0.66108 | +j | 0.34299 | 0.65552 | +j | 0.35663 | 0.6615 | +j | 0.36727 | 0.6599 | +j | 0.36562 | 0.65429 | +j | 0.36388 | 0.64951 | +j | 0.3557 | 0.62304 | +j | 0.35878 | 0.61983 | +j | 0.35912 | 0.63786 | +j | 0.36393 | 0.62948 | +j | 0.35326 | 0.64866 | +j | 0.33831 | 0.66429 | +j | 0.33989 | 0.69072 | +j | 0.34004 | 0.69232 | +j | 0.33523 | 0.69235 | +j | 0.32434 | 0.63864 | +j | 0.32196 | 0.5401 | +j | 0.31199 | 0.47403 | +j | 0.30817 | 14.171 | 6.685
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.83121 | +j | 0.57247 | 0.8119 | +j | 0.56928 | 0.80387 | +j | 0.57075 | 0.83547 | +j | 0.56899 | 0.95086 | +j | 0.57525 | 1.1684 | +j | 0.60002 | 1.2721 | +j | 0.63712 | 1.3543 | +j | 0.67024 | 1.3878 | +j | 0.70362 | 1.3738 | +j | 0.70012 | 1.3675 | +j | 0.71027 | 1.3341 | +j | 0.6899 | 1.2688 | +j | 0.68845 | 1.246 | +j | 0.69684 | 1.2525 | +j | 0.70602 | 1.1921 | +j | 0.6808 | 1.1919 | +j | 0.65606 | 1.2793 | +j | 0.66107 | 1.2893 | +j | 0.65943 | 1.3068 | +j | 0.64523 | 1.2508 | +j | 0.62803 | 1.1364 | +j | 0.61529 | 0.98793 | +j | 0.60458 | 0.85531 | +j | 0.57741
|  |  |  | 1т | [8 empty] | 2т
|  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg |  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg
|  | Р | Q | [6 empty] | Р | Q
|  | 13.0821 | 6.0219 |  | 0.46032 |  | 0.90838 | 0.46032 |  | 14.171 | 6.685 |  | 0.47174 |  | 0.90442 | 0.47174
[13 empty] | Pх |  | Qх
|  | 27.2531 | 12.7069 | [10 empty] | +j | 0.04907
|  | 27.2531 | 12.7069 | [11 empty] | 49.0705
|  | 0 | 0

## Сергино
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
|  |  | Нагрузка |  | 110 кВ
|  |  | Ввод 1,3 |  | 10 кВ |  | 139.59 | 2.1785 | 1.1559 | 133.73 | 2.0716 | 1.1361 | 133.28 | 2.0649 | 1.1315 | 135.55 | 2.1062 | 1.1397 | 140.34 | 2.2082 | 1.1275 | 154.05 | 2.4634 | 1.1573 | 172.11 | 2.7345 | 1.3297 | 177.58 | 2.8103 | 1.3945 | 178.79 | 2.8392 | 1.3841 | 174.5 | 2.79 | 1.3115 | 165.63 | 2.6644 | 1.2097 | 175.43 | 2.7834 | 1.3633 | 170.94 | 2.7031 | 1.3465 | 173.96 | 2.7528 | 1.3667 | 171.5 | 2.7169 | 1.3411 | 172.74 | 2.7343 | 1.3553 | 172.29 | 2.73 | 1.3461 | 166.87 | 2.6727 | 1.2443 | 166.5 | 2.6613 | 1.2531 | 168.2 | 2.7015 | 1.2379 | 176.5 | 2.8271 | 1.3157 | 170.27 | 2.7071 | 1.3117 | 149.51 | 2.3691 | 1.1679 | 149.38 | 2.322 | 1.2541
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1Т |  | 25 | Напряж. |  | 110 кВ |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
|  |  | Ввод 1,3 |  | 10 кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Нагрузка |  | 110 кВ
|  |  | Ввод 2,4 |  | 10 кВ |  | 122.17 | 2.0105 | 0.78501 | 117.44 | 1.9292 | 0.76341 | 116.12 | 1.9091 | 0.75126 | 117.26 | 1.9309 | 0.75062 | 124.92 | 2.0736 | 0.7558 | 138.53 | 2.3209 | 0.77647 | 152.58 | 2.526 | 0.86267 | 163.92 | 2.699 | 0.96889 | 164.82 | 2.719 | 0.95932 | 166.21 | 2.746 | 0.9561 | 165.5 | 2.75 | 0.90549 | 154.9 | 2.569 | 0.86195 | 152.91 | 2.517 | 0.90564 | 152.42 | 2.5 | 0.92704 | 155.81 | 2.5656 | 0.92072 | 157.62 | 2.6001 | 0.9181 | 160.09 | 2.6476 | 0.91278 | 156.04 | 2.592 | 0.8561 | 159.14 | 2.647 | 0.86233 | 156.22 | 2.6109 | 0.80734 | 155.08 | 2.5899 | 0.80734 | 148.03 | 2.4658 | 0.7911 | 135.26 | 2.2547 | 0.79135 | 125.37 | 2.0705 | 0.7863
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т |  | 25 | Напряж. |  | 110 кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | Ввод 2,4 |  | 10 кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
|  |  | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 5.57 | 0.003696 | 0.000688 | 5.42 | 0.0036 | 0.000672 | 5.26 | 0.003488 | 0.000672 | 5.19 | 0.00344 | 0.000672 | 5.35 | 0.003552 | 0.000672 | 5.37 | 0.003568 | 0.000672 | 5.54 | 0.00368 | 0.000688 | 5.57 | 0.003696 | 0.000688 | 5.75 | 0.003824 | 0.000672 | 5.71 | 0.003792 | 0.000688 | 5.68 | 0.003776 | 0.000688 | 5.71 | 0.003792 | 0.000688 | 5.64 | 0.003744 | 0.000688 | 5.68 | 0.003776 | 0.000688 | 5.54 | 0.00368 | 0.000688 | 5.58 | 0.003712 | 0.000672 | 5.66 | 0.00376 | 0.000688 | 5.59 | 0.003712 | 0.000688 | 6.19 | 0.004128 | 0.000672 | 5.59 | 0.003712 | 0.000688 | 5.54 | 0.00368 | 0.000672 | 5.63 | 0.003744 | 0.000672 | 5.54 | 0.00368 | 0.000688 | 5.47 | 0.003632 | 0.000672 | 0.088864 | 0.016336 | 0.016336 | 0
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 2.79 | 0.001872 | 0.000208 | 2.74 | 0.00184 | 0.000208 | 2.77 | 0.001856 | 0.000256 | 2.86 | 0.001888 | 0.000416 | 3 | 0.001984 | 0.0004 | 2.89 | 0.001936 | 0.000272 | 3.01 | 0.002016 | 0.000272 | 3.01 | 0.002016 | 0.000288 | 3.05 | 0.002032 | 0.00032 | 2.99 | 0.002 | 0.000304 | 2.94 | 0.001968 | 0.000288 | 3.27 | 0.002208 | -4.8e-05 | 2.93 | 0.001968 | 0.00024 | 2.96 | 0.001984 | 0.00024 | 2.93 | 0.001952 | 0.00032 | 2.85 | 0.001904 | 0.000304 | 3.04 | 0.002016 | 0.000384 | 3.02 | 0.002016 | 0.000304 | 3.04 | 0.002048 | 0.000128 | 2.61 | 0.001728 | 0.000336 | 2.61 | 0.001728 | 0.000336 | 2.64 | 0.00176 | 0.000304 | 2.63 | 0.001744 | 0.000352 | 2.62 | 0.001744 | 0.000304 | 0.046208 | 0.006736 | 0.006736 | 0
| 2ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого без ТСН |  |  |  |  | 10кВ |  | 261.76 | 4.189 | 1.9409 | 251.17 | 4.0008 | 1.8995 | 249.4 | 3.9739 | 1.8827 | 252.81 | 4.0371 | 1.8903 | 265.26 | 4.2817 | 1.8833 | 292.58 | 4.7843 | 1.9337 | 324.69 | 5.2605 | 2.1924 | 341.5 | 5.5093 | 2.3634 | 343.61 | 5.5583 | 2.3434 | 340.71 | 5.536 | 2.2676 | 331.13 | 5.4143 | 2.1152 | 330.33 | 5.3524 | 2.2252 | 323.85 | 5.2201 | 2.2521 | 326.38 | 5.2528 | 2.2937 | 327.31 | 5.2824 | 2.2618 | 330.36 | 5.3344 | 2.2734 | 332.38 | 5.3776 | 2.2589 | 322.91 | 5.2647 | 2.1004 | 325.64 | 5.3084 | 2.1154 | 324.42 | 5.3124 | 2.0452 | 331.58 | 5.417 | 2.123 | 318.3 | 5.1729 | 2.1028 | 284.77 | 4.6238 | 1.9592 | 274.75 | 4.3926 | 2.0404
1Т | cosФ1= | 0.89689 | tgФ1= | 0.49309
2Т | cosФ2= | 0.94387 | tgФ2= | 0.34996
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ 110 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1С-10 | [6 empty] | 140.28 | 2.1748 | 1.1552 | 134.64 | 2.068 | 1.1354 | 134.02 | 2.0614 | 1.1308 | 136.41 | 2.1028 | 1.139 | 141.34 | 2.2046 | 1.1268 | 155.13 | 2.4598 | 1.1566 | 173.4 | 2.7308 | 1.329 | 178.96 | 2.8066 | 1.3938 | 180.27 | 2.8354 | 1.3834 | 175.65 | 2.7862 | 1.3108 | 166.53 | 2.6606 | 1.209 | 176.65 | 2.7796 | 1.3626 | 172.14 | 2.6994 | 1.3458 | 175.16 | 2.749 | 1.366 | 172.84 | 2.7132 | 1.3404 | 174.35 | 2.7306 | 1.3546 | 174.25 | 2.7262 | 1.3454 | 168.17 | 2.669 | 1.2436 | 167.93 | 2.6572 | 1.2524 | 170.07 | 2.6978 | 1.2372 | 178.75 | 2.8234 | 1.315 | 172.08 | 2.7034 | 1.311 | 150.43 | 2.3654 | 1.1672 | 150.43 | 2.3184 | 1.2534 | 61.5236 | 30.3644
ЦОК-1 яч.№13 | [6 empty] | 19.74 | 0.3148 | 0.15 | 18.17 | 0.2852 | 0.1472 | 16.72 | 0.2596 | 0.1408 | 17.67 | 0.28 | 0.138 | 20.71 | 0.3376 | 0.1412 | 25.38 | 0.424 | 0.1456 | 27.07 | 0.452 | 0.156 | 27.39 | 0.456 | 0.162 | 30.37 | 0.5092 | 0.1692 | 31.51 | 0.5288 | 0.174 | 33.4 | 0.5592 | 0.1884 | 32.93 | 0.55 | 0.1896 | 30.62 | 0.508 | 0.186 | 30.02 | 0.4992 | 0.1792 | 30.86 | 0.5128 | 0.1852 | 31.03 | 0.5152 | 0.1872 | 31.08 | 0.5188 | 0.18 | 30.14 | 0.504 | 0.1716 | 30.63 | 0.5136 | 0.1704 | 30.72 | 0.5184 | 0.1604 | 34.23 | 0.5836 | 0.1588 | 30.4 | 0.5136 | 0.1572 | 25.07 | 0.416 | 0.152 | 21.01 | 0.34 | 0.1488 | 10.8996 | 3.9388 | 3.9388 | 0
БПТОиК-1 яч.№15 | [6 empty] | 18.04 | 0.2286 | 0.222 | 15.4 | 0.18 | 0.204 | 16.5 | 0.2022 | 0.21 | 17.32 | 0.2106 | 0.222 | 15.99 | 0.189 | 0.21 | 17.22 | 0.2136 | 0.2166 | 25.78 | 0.3306 | 0.3132 | 29.12 | 0.3738 | 0.3534 | 25.7 | 0.3246 | 0.3174 | 21.89 | 0.2826 | 0.264 | 16.36 | 0.21 | 0.1986 | 25.59 | 0.3306 | 0.3084 | 23.08 | 0.2922 | 0.2844 | 22.55 | 0.2838 | 0.2796 | 19.41 | 0.2364 | 0.2484 | 21.97 | 0.2616 | 0.2868 | 23.87 | 0.2796 | 0.3156 | 16.6 | 0.1998 | 0.2148 | 15.58 | 0.1794 | 0.2088 | 20.42 | 0.2412 | 0.2682 | 27.91 | 0.3426 | 0.3546 | 29.44 | 0.3708 | 0.3648 | 20.52 | 0.2634 | 0.249 | 28.47 | 0.3654 | 0.3456 | 6.3924 | 6.4602 | 6.4602 | 0
РИТЭК-1 яч.№17 | [6 empty] | 66.37 | 1.0676 | 0.4848 | 65.95 | 1.058 | 0.488 | 65.99 | 1.06 | 0.4852 | 66.26 | 1.0648 | 0.4864 | 65.65 | 1.0568 | 0.478 | 65.85 | 1.0604 | 0.4784 | 66.11 | 1.066 | 0.4772 | 65.84 | 1.0608 | 0.4772 | 64.23 | 1.032 | 0.472 | 64.25 | 1.0324 | 0.472 | 63.8 | 1.0268 | 0.4648 | 64.05 | 1.0284 | 0.472 | 65.56 | 1.0532 | 0.482 | 67.57 | 1.0864 | 0.4948 | 68.11 | 1.0936 | 0.502 | 68.94 | 1.1076 | 0.5068 | 67.04 | 1.0768 | 0.4932 | 66.25 | 1.066 | 0.4832 | 66.92 | 1.0776 | 0.4864 | 66.14 | 1.0668 | 0.4768 | 66.35 | 1.0708 | 0.4768 | 66.57 | 1.074 | 0.4792 | 65.67 | 1.0592 | 0.4736 | 65.63 | 1.0588 | 0.4724 | 25.5048 | 11.5632 | 11.5632 | 0
ПТПС яч.№19 | [6 empty] | 2.34 | 0.0348 | 0.0222 | 2.44 | 0.0366 | 0.0228 | 2.43 | 0.0372 | 0.0216 | 2.62 | 0.0402 | 0.0228 | 2.67 | 0.042 | 0.0216 | 3.54 | 0.0582 | 0.0228 | 3.83 | 0.0618 | 0.0276 | 3.98 | 0.0636 | 0.03 | 4.47 | 0.0726 | 0.0312 | 4.25 | 0.069 | 0.0294 | 3.89 | 0.0642 | 0.0246 | 3.77 | 0.06 | 0.0288 | 3.87 | 0.0618 | 0.0294 | 3.77 | 0.06 | 0.0288 | 3.69 | 0.0588 | 0.0282 | 4.27 | 0.0684 | 0.0318 | 4.54 | 0.075 | 0.0282 | 4.83 | 0.0792 | 0.0318 | 4.27 | 0.069 | 0.0306 | 4.4 | 0.0738 | 0.0246 | 4.08 | 0.0678 | 0.0246 | 3.94 | 0.0654 | 0.024 | 2.83 | 0.045 | 0.0216 | 2.37 | 0.0366 | 0.0204 | 1.401 | 0.6294
Поселок-1 яч.№3 | [5 empty] | 0 | 17.9 | 0.2848 | 0.1376 | 17.29 | 0.2736 | 0.136 | 17.25 | 0.272 | 0.1376 | 17.46 | 0.2768 | 0.136 | 19.01 | 0.3056 | 0.1392 | 21.81 | 0.3568 | 0.1456 | 26.64 | 0.4352 | 0.1792 | 29.34 | 0.4768 | 0.2032 | 29.77 | 0.4896 | 0.192 | 29.85 | 0.4912 | 0.192 | 27.06 | 0.4464 | 0.1712 | 27.97 | 0.456 | 0.1904 | 26.37 | 0.432 | 0.1744 | 29.29 | 0.4752 | 0.2048 | 26.61 | 0.4384 | 0.1696 | 25.9 | 0.4256 | 0.168 | 26.12 | 0.4304 | 0.1664 | 27.31 | 0.4528 | 0.1664 | 24.79 | 0.4096 | 0.1552 | 25.36 | 0.4208 | 0.1536 | 24.05 | 0.3968 | 0.152 | 21.85 | 0.3568 | 0.1472 | 19.46 | 0.3136 | 0.1408 | 17.74 | 0.28 | 0.1408 | 9.3968 | 3.8992 | 3.8992 | 0
Поселок-3 яч.№5 | [6 empty] | 15.89 | 0.2442 | 0.1386 | 15.39 | 0.2346 | 0.1374 | 15.13 | 0.2304 | 0.1356 | 15.08 | 0.2304 | 0.1338 | 17.31 | 0.2736 | 0.1368 | 21.33 | 0.3468 | 0.1476 | 23.97 | 0.3852 | 0.1758 | 23.29 | 0.3756 | 0.168 | 25.73 | 0.4074 | 0.2016 | 23.9 | 0.3822 | 0.1794 | 22.02 | 0.354 | 0.1614 | 22.34 | 0.3546 | 0.1734 | 22.64 | 0.3522 | 0.1896 | 21.96 | 0.3444 | 0.1788 | 24.16 | 0.3732 | 0.207 | 22.24 | 0.3522 | 0.174 | 21.6 | 0.3456 | 0.162 | 23.04 | 0.3672 | 0.1758 | 25.74 | 0.408 | 0.201 | 23.03 | 0.3768 | 0.1536 | 22.13 | 0.3618 | 0.1482 | 19.88 | 0.3228 | 0.1386 | 16.88 | 0.2682 | 0.1302 | 15.21 | 0.2376 | 0.1254 | 7.929 | 3.8736 | 3.8736 | 0
2С-10 | [6 empty] | 130.65 | 2.0086 | 0.7848 | 126.43 | 1.9274 | 0.7632 | 125.2 | 1.9072 | 0.751 | 125.84 | 1.929 | 0.7502 | 132.72 | 2.0716 | 0.7554 | 145.63 | 2.319 | 0.7762 | 158.18 | 2.524 | 0.8624 | 167.91 | 2.697 | 0.9686 | 168.38 | 2.717 | 0.959 | 169.62 | 2.744 | 0.9558 | 171.49 | 2.748 | 0.9052 | 159.52 | 2.5668 | 0.862 | 156.43 | 2.515 | 0.9054 | 155.47 | 2.498 | 0.9268 | 159.32 | 2.5636 | 0.9204 | 161.08 | 2.5982 | 0.9178 | 164.57 | 2.6456 | 0.9124 | 160.7 | 2.59 | 0.8558 | 163.6 | 2.645 | 0.8622 | 162.65 | 2.6092 | 0.807 | 161.43 | 2.5882 | 0.807 | 154.74 | 2.464 | 0.7908 | 142.52 | 2.253 | 0.791 | 133.01 | 2.0688 | 0.786 | 58.1982 | 20.3764
Ж/д яч.№14 | [6 empty] | 1.39 | 0.0152 | 0.0192 | 1.2 | 0.0124 | 0.0172 | 1.06 | 0.01 | 0.0158 | 1.03 | 0.009 | 0.0158 | 1.01 | 0.0084 | 0.0158 | 1.03 | 0.0092 | 0.0156 | 1.08 | 0.0102 | 0.0158 | 1.04 | 0.0098 | 0.0154 | 1.05 | 0.0106 | 0.015 | 1.05 | 0.0104 | 0.0152 | 1.1 | 0.0108 | 0.016 | 1.05 | 0.01 | 0.0154 | 1.02 | 0.0098 | 0.015 | 1.09 | 0.0108 | 0.0158 | 1.01 | 0.0092 | 0.015 | 1.03 | 0.0096 | 0.0152 | 1 | 0.009 | 0.015 | 1.04 | 0.0096 | 0.0154 | 1 | 0.009 | 0.015 | 1.02 | 0.0092 | 0.0152 | 1.07 | 0.01 | 0.0158 | 1.46 | 0.016 | 0.0198 | 1.44 | 0.0156 | 0.0202 | 1.41 | 0.016 | 0.0192 | 0.2598 | 0.3888 | 0.3888 | 0
БПТОиК-2 яч.№16 | [6 empty] | 1.18 | 0.0174 | 0.0114 | 1.16 | 0.0174 | 0.0108 | 1.18 | 0.0174 | 0.0114 | 1.21 | 0.018 | 0.0114 | 1.21 | 0.018 | 0.0114 | 2.14 | 0.0354 | 0.0132 | 3.67 | 0.0606 | 0.021 | 5.73 | 0.0966 | 0.027 | 6.75 | 0.114 | 0.0306 | 6.2 | 0.1044 | 0.0294 | 4.39 | 0.0732 | 0.0234 | 3.26 | 0.0534 | 0.0198 | 2.52 | 0.0396 | 0.0192 | 1.91 | 0.0288 | 0.0168 | 1.68 | 0.0246 | 0.0162 | 1.46 | 0.0222 | 0.0126 | 1.38 | 0.021 | 0.012 | 1.34 | 0.0204 | 0.0114 | 1.37 | 0.0204 | 0.0126 | 1.4 | 0.021 | 0.0126 | 1.36 | 0.0198 | 0.0132 | 1.28 | 0.0192 | 0.0114 | 1.31 | 0.0198 | 0.012 | 1.5 | 0.0222 | 0.0144 | 0.9048 | 0.3852 | 0.3852 | 0
РИТЭК-2 яч.№18 | [6 empty] | 69.88 | 1.1008 | 0.5588 | 69.28 | 1.09 | 0.5568 | 68.91 | 1.086 | 0.5504 | 68.27 | 1.0772 | 0.5424 | 67.93 | 1.0736 | 0.5364 | 67.56 | 1.068 | 0.5328 | 70.07 | 1.096 | 0.5488 | 72.81 | 1.1388 | 0.5704 | 70.4 | 1.1028 | 0.5484 | 70.23 | 1.1 | 0.5472 | 72.25 | 1.1304 | 0.5656 | 65.02 | 1.0228 | 0.4976 | 66.63 | 1.0448 | 0.5168 | 66.25 | 1.0336 | 0.5244 | 68.18 | 1.0644 | 0.538 | 68.25 | 1.0684 | 0.5328 | 70.95 | 1.1092 | 0.5568 | 66.91 | 1.0484 | 0.5204 | 67.08 | 1.0512 | 0.5216 | 67.48 | 1.0564 | 0.5268 | 68.4 | 1.0704 | 0.5348 | 68.03 | 1.064 | 0.5332 | 68.43 | 1.0808 | 0.5416 | 68.37 | 1.0784 | 0.544 | 25.8564 | 12.9468 | 12.9468 | 0
ЦОК-2 яч.№20 | [6 empty] | 0.3 | 0.0024 | 0.0048 | 0.28 | 0.0024 | 0.0044 | 0.3 | 0.0024 | 0.0048 | 0.28 | 0.0024 | 0.0044 | 0.28 | 0.0024 | 0.0044 | 0.3 | 0.0028 | 0.0044 | 0.41 | 0.0032 | 0.0064 | 0.4 | 0.0028 | 0.0064 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.29 | 0.0024 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.43 | 0.0044 | 0.006 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.27 | 0.0016 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.26 | 0.002 | 0.004 | 0.28 | 0.002 | 0.0044 | 0.3 | 0.0024 | 0.0048 | 0.25 | 0.002 | 0.004 | 0.0556 | 0.1116 | 0.1116 | 0
Поселок-2 яч.№4 | [6 empty] | 43.63 | 0.6832 | 0.3568 | 40.38 | 0.624 | 0.3456 | 39.77 | 0.6144 | 0.3408 | 41.08 | 0.64 | 0.3424 | 47.41 | 0.7616 | 0.3488 | 57.94 | 0.9552 | 0.368 | 65.57 | 1.0768 | 0.3952 | 69.27 | 1.1328 | 0.4304 | 71.27 | 1.1696 | 0.432 | 72.61 | 1.1968 | 0.4256 | 75.32 | 1.2448 | 0.432 | 71.76 | 1.1792 | 0.4304 | 67.62 | 1.1056 | 0.4208 | 67.1 | 1.0976 | 0.416 | 69.44 | 1.1424 | 0.4128 | 69.96 | 1.1504 | 0.4176 | 71.83 | 1.184 | 0.4208 | 71.5 | 1.1824 | 0.408 | 72.94 | 1.2096 | 0.4064 | 72.68 | 1.208 | 0.3968 | 70.83 | 1.1776 | 0.3856 | 65 | 1.0736 | 0.3744 | 55.03 | 0.8992 | 0.3696 | 46.66 | 0.7408 | 0.3616 | 24.4496 | 9.4384 | 9.4384 | 0
Поселок 4 яч.№6 | [6 empty] | 14.27 | 0.1896 | -0.1662 | 14.13 | 0.1812 | -0.1716 | 13.98 | 0.177 | -0.1722 | 13.97 | 0.1824 | -0.1662 | 14.88 | 0.2076 | -0.1614 | 16.66 | 0.2484 | -0.1578 | 17.38 | 0.2772 | -0.1248 | 18.66 | 0.3162 | -0.081 | 18.63 | 0.318 | -0.0714 | 19.24 | 0.33 | -0.066 | 18.15 | 0.2868 | -0.1362 | 18.15 | 0.2994 | -0.1056 | 18.36 | 0.3132 | -0.0708 | 18.69 | 0.3228 | -0.0522 | 18.73 | 0.321 | -0.066 | 20.1 | 0.3456 | -0.0648 | 19.13 | 0.3204 | -0.0966 | 19.64 | 0.3276 | -0.1038 | 20.93 | 0.3528 | -0.0978 | 19.79 | 0.3126 | -0.1488 | 19.51 | 0.3084 | -0.1464 | 18.69 | 0.2892 | -0.1524 | 16.01 | 0.2352 | -0.1572 | 14.82 | 0.2094 | -0.1572 | 6.672 | -2.8944 | -2.8944 | 0
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.024 | +j | 0.1729
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0011473 | +j | 0.026031 | 0.001053 | +j | 0.023892 | 0.0010458 | +j | 0.023728 | 0.0010819 | +j | 0.024546 | 0.0011596 | +j | 0.02631 | 0.0013973 | +j | 0.031704 | 0.0017441 | +j | 0.039571 | 0.0018567 | +j | 0.042125 | 0.001882 | +j | 0.042701 | 0.0017928 | +j | 0.040677 | 0.0016152 | +j | 0.036646 | 0.001812 | +j | 0.041113 | 0.0017204 | +j | 0.039034 | 0.0017818 | +j | 0.040427 | 0.0017317 | +j | 0.03929 | 0.0017568 | +j | 0.039861 | 0.0017477 | +j | 0.039653 | 0.0016396 | +j | 0.0372 | 0.0016323 | +j | 0.037034 | 0.0016658 | +j | 0.037795 | 0.0018342 | +j | 0.041616 | 0.001707 | +j | 0.03873 | 0.001316 | +j | 0.029859 | 0.0013138 | +j | 0.029808 | 61.6125 | 30.3807
| Pкз = | 0.1179 | Uкз%= | 10.7 | [74 empty] | 58.2444 | 20.3831
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.2036 | +j | 1.3548 | 2.0967 | +j | 1.3329 | 2.0899 | +j | 1.3281 | 2.1313 | +j | 1.3371 | 2.2333 | +j | 1.3267 | 2.4888 | +j | 1.3619 | 2.7602 | +j | 1.5422 | 2.8362 | +j | 1.6095 | 2.8651 | +j | 1.5997 | 2.8158 | +j | 1.5251 | 2.69 | +j | 1.4192 | 2.8092 | +j | 1.5773 | 2.7289 | +j | 1.5584 | 2.7786 | +j | 1.58 | 2.7426 | +j | 1.5533 | 2.7601 | +j | 1.568 | 2.7557 | +j | 1.5586 | 2.6984 | +j | 1.4544 | 2.687 | +j | 1.463 | 2.7272 | +j | 1.4486 | 2.8529 | +j | 1.5302 | 2.7329 | +j | 1.5233 | 2.3944 | +j | 1.3706 | 2.3473 | +j | 1.4568
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0274 | +j | 0.1729
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00085413 | +j | 0.019341 | 0.00078932 | +j | 0.017873 | 0.00077174 | +j | 0.017475 | 0.00078694 | +j | 0.017819 | 0.00089314 | +j | 0.020224 | 0.0010983 | +j | 0.024869 | 0.0013064 | +j | 0.029583 | 0.0015078 | +j | 0.034144 | 0.0015244 | +j | 0.034517 | 0.0015502 | +j | 0.035104 | 0.001537 | +j | 0.034803 | 0.0013464 | +j | 0.030487 | 0.001312 | +j | 0.029709 | 0.0013036 | +j | 0.029518 | 0.0013623 | +j | 0.030848 | 0.0013942 | +j | 0.03157 | 0.0014381 | +j | 0.032564 | 0.0013663 | +j | 0.030938 | 0.0014211 | +j | 0.03218 | 0.0013695 | +j | 0.03101 | 0.0013494 | +j | 0.030557 | 0.0012296 | +j | 0.027843 | 0.001047 | +j | 0.023708 | 0.00089946 | +j | 0.020367
| Pкз = | 0.1146 | Uкз%= | 10.38
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.0387 | +j | 0.97725 | 1.9574 | +j | 0.95418 | 1.9372 | +j | 0.94163 | 1.9591 | +j | 0.94134 | 2.1019 | +j | 0.94892 | 2.3494 | +j | 0.97424 | 2.5547 | +j | 1.0652 | 2.7279 | +j | 1.1759 | 2.748 | +j | 1.1667 | 2.775 | +j | 1.1641 | 2.7789 | +j | 1.1132 | 2.5978 | +j | 1.0653 | 2.5457 | +j | 1.1082 | 2.5287 | +j | 1.1295 | 2.5943 | +j | 1.1245 | 2.6289 | +j | 1.1226 | 2.6765 | +j | 1.1182 | 2.6208 | +j | 1.0599 | 2.6759 | +j | 1.0674 | 2.6397 | +j | 1.0112 | 2.6187 | +j | 1.0108 | 2.4944 | +j | 0.99185 | 2.2832 | +j | 0.98796 | 2.0988 | +j | 0.97957
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 4.2424 | +j | 2.3321 | 4.0541 | +j | 2.287 | 4.0272 | +j | 2.2697 | 4.0904 | +j | 2.2785 | 4.3352 | +j | 2.2756 | 4.8382 | +j | 2.3361 | 5.3149 | +j | 2.6073 | 5.5641 | +j | 2.7854 | 5.6131 | +j | 2.7664 | 5.5907 | +j | 2.6892 | 5.4689 | +j | 2.5324 | 5.407 | +j | 2.6426 | 5.2745 | +j | 2.6667 | 5.3072 | +j | 2.7095 | 5.3369 | +j | 2.6777 | 5.389 | +j | 2.6906 | 5.4322 | +j | 2.6769 | 5.3191 | +j | 2.5143 | 5.3628 | +j | 2.5304 | 5.3669 | +j | 2.4598 | 5.4716 | +j | 2.541 | 5.2272 | +j | 2.5151 | 4.6776 | +j | 2.3586 | 4.4462 | +j | 2.4364
[5 empty] | 1Т | [6 empty] | 2Т
|  | сетчики |  |  | F |  | сos | tg |  | сетчики |  | F |  | сos | tg
|  | Р | Q | [6 empty] | Р | Q
|  | 61.6125 | 30.3807 |  | 0.49309 |  | 0.89689 | 0.49309 |  | 58.2444 | 20.3831 | 0.34996 |  | 0.94387 | 0.34996
[14 empty] | Pх |  | Qх
[15 empty] | +j | 0.1729
172.9046
172.9
0.1729

## Полноват
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 0.6 | 0.00986 | 0.004104 | 0.55 | 0.00896 | 0.003788 | 0.6 | 0.009844 | 0.004372 | 0.61 | 0.00986 | 0.004688 | 0.62 | 0.01016 | 0.004372 | 0.66 | 0.010744 | 0.004704 | 0.97 | 0.01474 | 0.008908 | 1.07 | 0.0164 | 0.009636 | 1.06 | 0.016384 | 0.009304 | 1.02 | 0.015784 | 0.009004 | 1.21 | 0.0194 | 0.009604 | 1.12 | 0.017884 | 0.00902 | 1.09 | 0.0173 | 0.008704 | 1.11 | 0.01796 | 0.008528 | 0.9 | 0.015148 | 0.005368 | 1.19 | 0.018748 | 0.0099 | 1.11 | 0.017248 | 0.009584 | 0.78 | 0.013112 | 0.004864 | 0.75 | 0.012512 | 0.004848 | 0.8 | 0.01346 | 0.004532 | 0.86 | 0.013744 | 0.006648 | 0.92 | 0.014548 | 0.007484 | 0.92 | 0.015668 | 0.004736 | 1 | 0.017168 | 0.00472 | 0.34664 | 0.16142
| 1Т | 2.5 |  |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
110кВ
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 12.52 | 0.186 | 0.12356 | 13.07 | 0.1998 | 0.12028 | 13.35 | 0.2037 | 0.12356 | 12.94 | 0.1959 | 0.12206 | 13.69 | 0.2151 | 0.11576 | 14 | 0.2175 | 0.12268 | 15.23 | 0.2367 | 0.13346 | 15.7 | 0.2481 | 0.12988 | 15.85 | 0.2475 | 0.13678 | 16.52 | 0.2574 | 0.14336 | 16.63 | 0.2592 | 0.14428 | 16.92 | 0.2637 | 0.14698 | 16.56 | 0.2574 | 0.14516 | 16.07 | 0.2517 | 0.13738 | 16.49 | 0.2565 | 0.14398 | 16.46 | 0.2568 | 0.14246 | 16.11 | 0.2472 | 0.14668 | 15.87 | 0.2448 | 0.14218 | 15.95 | 0.2478 | 0.13976 | 15.68 | 0.2451 | 0.13468 | 15.89 | 0.2469 | 0.13946 | 15.93 | 0.2487 | 0.13738 | 14.27 | 0.2178 | 0.13196 | 13.94 | 0.2118 | 0.13048 | 5.6631 | 3.2342 |  |  | -0.007856
| 2Т | 2.5 |  |  | 110кВ |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | РПН |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 0.84 | 0.00056 | -9.6e-05 | 0.85 | 0.00056 | -0.000112 | 0.83 | 0.000544 | -0.000128 | 0.85 | 0.00056 | -0.000112 | 0.85 | 0.00056 | -0.000128 | 0.82 | 0.000544 | -9.6e-05 | 1 | 0.00064 | 0.000208 | 1.28 | 0.0008 | 0.000336 | 1.24 | 0.000784 | 0.000304 | 1.24 | 0.000784 | 0.000304 | 1.27 | 0.0008 | 0.000304 | 1.25 | 0.000784 | 0.00032 | 1.27 | 0.0008 | 0.000304 | 0.85 | 0.00056 | 0.000128 | 0.66 | 0.000448 | -3.2e-05 | 0.66 | 0.000448 | 0 | 0.66 | 0.000448 | -1.6e-05 | 0.76 | 0.000512 | 6.4e-05 | 0.76 | 0.000512 | 4.8e-05 | 0.83 | 0.00056 | 3.2e-05 | 0.81 | 0.000544 | 4.8e-05 | 0.66 | 0.000448 | -1.6e-05 | 0.55 | 0.000368 | -6.4e-05 | 0.56 | 0.000368 | -8e-05 | 0.013936 | 0.00152 | 0.013936 | 0.002544 | 0 | 0.00152
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0.5 | 0 | -0.000336 | 0.47 | 0 | -0.00032 | 0 | -0.007856 |  |  |  | -0.007856
| 2ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
[5 empty] | 110кВ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого без ТСН |  |  |  |  | 10кВ |  | 13.12 | 0.19586 | 0.12767 | 13.62 | 0.20876 | 0.12407 | 13.95 | 0.21354 | 0.12794 | 13.55 | 0.20576 | 0.12675 | 14.31 | 0.22526 | 0.12014 | 14.66 | 0.22824 | 0.12738 | 16.2 | 0.25144 | 0.14237 | 16.77 | 0.2645 | 0.13952 | 16.91 | 0.26388 | 0.14608 | 17.54 | 0.27318 | 0.15237 | 17.84 | 0.2786 | 0.15388 | 18.04 | 0.28158 | 0.156 | 17.65 | 0.2747 | 0.15387 | 17.18 | 0.26966 | 0.14591 | 17.39 | 0.27165 | 0.14935 | 17.65 | 0.27555 | 0.15236 | 17.22 | 0.26445 | 0.15626 | 16.65 | 0.25791 | 0.14704 | 16.7 | 0.26031 | 0.14461 | 16.48 | 0.25856 | 0.13921 | 16.75 | 0.26064 | 0.14611 | 16.85 | 0.26325 | 0.14486 | 15.19 | 0.23347 | 0.1367 | 14.94 | 0.22897 | 0.1352
1Т cosф= |  | 0.90653 | tgф= | 0.46568
2Т cosф= |  | 0.86836 | tgф= | 0.57111
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-10кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | 0 | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
РММ яч. № 5 | [6 empty] | 0.57 | 0.0093 | 0.0042 | 0.52 | 0.0084 | 0.0039 | 0.58 | 0.0093 | 0.0045 | 0.59 | 0.0093 | 0.0048 | 0.59 | 0.0096 | 0.0045 | 0.63 | 0.0102 | 0.0048 | 0.93 | 0.0141 | 0.0087 | 1.02 | 0.0156 | 0.0093 | 1.01 | 0.0156 | 0.009 | 0.97 | 0.015 | 0.0087 | 1.17 | 0.0186 | 0.0093 | 1.08 | 0.0171 | 0.0087 | 1.04 | 0.0165 | 0.0084 | 1.08 | 0.0174 | 0.0084 | 0.88 | 0.0147 | 0.0054 | 1.17 | 0.0183 | 0.0099 | 1.08 | 0.0168 | 0.0096 | 0.76 | 0.0126 | 0.0048 | 0.72 | 0.012 | 0.0048 | 0.77 | 0.0129 | 0.0045 | 0.83 | 0.0132 | 0.0066 | 0.9 | 0.0141 | 0.0075 | 0.9 | 0.0153 | 0.0048 | 0.98 | 0.0168 | 0.0048 | 0.3327 | 0.1599 |  | 0.1599 |  |  | 0.1599
Поселок яч. № 6 | [6 empty] | 12.53 | 0.186 | 0.1239 | 13.08 | 0.1998 | 0.1206 | 13.36 | 0.2037 | 0.1239 | 12.95 | 0.1959 | 0.1224 | 13.7 | 0.2151 | 0.1161 | 14.01 | 0.2175 | 0.123 | 15.24 | 0.2367 | 0.1338 | 15.71 | 0.2481 | 0.1302 | 15.86 | 0.2475 | 0.1371 | 16.52 | 0.2574 | 0.1437 | 16.64 | 0.2592 | 0.1446 | 16.93 | 0.2637 | 0.1473 | 16.57 | 0.2574 | 0.1455 | 16.08 | 0.2517 | 0.1377 | 16.5 | 0.2565 | 0.1443 | 16.47 | 0.2568 | 0.1428 | 16.12 | 0.2472 | 0.147 | 15.88 | 0.2448 | 0.1425 | 15.96 | 0.2478 | 0.1401 | 15.68 | 0.2451 | 0.135 | 15.9 | 0.2469 | 0.1398 | 15.93 | 0.2487 | 0.1377 | 14.28 | 0.2178 | 0.1323 | 13.95 | 0.2118 | 0.1308 | 5.6631 | 3.2421 |  | 3.2421 |  |  | 3.2421
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 4.0223e-07 | +j | 4.745e-06 | 3.3371e-07 | +j | 3.9366e-06 | 4.0913e-07 | +j | 4.8264e-06 | 4.2034e-07 | +j | 4.9586e-06 | 4.3142e-07 | +j | 5.0893e-06 | 4.851e-07 | +j | 5.7225e-06 | 1.046e-06 | +j | 1.2339e-05 | 1.2759e-06 | +j | 1.5051e-05 | 1.2519e-06 | +j | 1.4768e-05 | 1.1644e-06 | +j | 1.3737e-05 | 1.6525e-06 | +j | 1.9494e-05 | 1.4148e-06 | +j | 1.669e-05 | 1.3226e-06 | +j | 1.5602e-05 | 1.3939e-06 | +j | 1.6444e-05 | 9.1079e-07 | +j | 1.0744e-05 | 1.5851e-06 | +j | 1.8699e-05 | 1.373e-06 | +j | 1.6197e-05 | 6.897e-07 | +j | 8.1363e-06 | 6.3494e-07 | +j | 7.4902e-06 | 7.1131e-07 | +j | 8.3912e-06 | 8.2198e-07 | +j | 9.6967e-06 | 9.4386e-07 | +j | 1.1134e-05 | 9.4478e-07 | +j | 1.1145e-05 | 1.1179e-06 | +j | 1.3188e-05
| Pкз = | 0.02204 | Uкз%= | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.01536 | +j | 0.041209 | 0.01446 | +j | 0.040892 | 0.015344 | +j | 0.041477 | 0.01536 | +j | 0.041793 | 0.01566 | +j | 0.041477 | 0.016244 | +j | 0.04181 | 0.020241 | +j | 0.04602 | 0.021901 | +j | 0.046751 | 0.021885 | +j | 0.046419 | 0.021285 | +j | 0.046118 | 0.024902 | +j | 0.046723 | 0.023385 | +j | 0.046137 | 0.022801 | +j | 0.04582 | 0.023461 | +j | 0.045644 | 0.020649 | +j | 0.042479 | 0.02425 | +j | 0.047019 | 0.022749 | +j | 0.0467 | 0.018613 | +j | 0.041972 | 0.018013 | +j | 0.041955 | 0.018961 | +j | 0.04164 | 0.019245 | +j | 0.043758 | 0.020049 | +j | 0.044595 | 0.021169 | +j | 0.041847 | 0.022669 | +j | 0.041833
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0055 | +j | 0.0371
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00017464 | +j | 0.0020943 | 0.00019049 | +j | 0.0022843 | 0.0001988 | +j | 0.002384 | 0.0001866 | +j | 0.0022376 | 0.00020899 | +j | 0.0025061 | 0.0002184 | +j | 0.002619 | 0.00025862 | +j | 0.0031013 | 0.00027467 | +j | 0.0032937 | 0.00028007 | +j | 0.0033585 | 0.00030404 | +j | 0.0036459 | 0.00030822 | +j | 0.0036961 | 0.00031921 | +j | 0.0038279 | 0.00030586 | +j | 0.0036677 | 0.00028799 | +j | 0.0034535 | 0.00030304 | +j | 0.0036339 | 0.00030205 | +j | 0.0036222 | 0.00028938 | +j | 0.0034702 | 0.00028069 | +j | 0.003366 | 0.00028348 | +j | 0.0033994 | 0.00027393 | +j | 0.0032849 | 0.00028163 | +j | 0.0033772 | 0.00028273 | +j | 0.0033904 | 0.00022714 | +j | 0.0027238 | 0.00021674 | +j | 0.0025991
| Pкз = | 0.02189 | Uкз%= | 10.5 | [74 empty] | 0.34664 | 0.16142
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.19167 | +j | 0.16276 | 0.20549 | +j | 0.15966 | 0.2094 | +j | 0.16305 | 0.20159 | +j | 0.1614 | 0.22081 | +j | 0.15537 | 0.22322 | +j | 0.1624 | 0.24246 | +j | 0.17367 | 0.25387 | +j | 0.17027 | 0.25328 | +j | 0.17724 | 0.2632 | +j | 0.18411 | 0.26501 | +j | 0.18508 | 0.26952 | +j | 0.18791 | 0.26321 | +j | 0.18593 | 0.25749 | +j | 0.17793 | 0.2623 | +j | 0.18471 | 0.2626 | +j | 0.18319 | 0.25299 | +j | 0.18725 | 0.25058 | +j | 0.18265 | 0.25358 | +j | 0.18026 | 0.25087 | +j | 0.17506 | 0.25268 | +j | 0.17994 | 0.25448 | +j | 0.17787 | 0.22353 | +j | 0.17179 | 0.21752 | +j | 0.17018 | 5.6631 | 3.2342
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.20704 | +j | 0.20397 | 0.21995 | +j | 0.20056 | 0.22474 | +j | 0.20452 | 0.21695 | +j | 0.20319 | 0.23647 | +j | 0.19685 | 0.23946 | +j | 0.20421 | 0.2627 | +j | 0.21969 | 0.27578 | +j | 0.21702 | 0.27517 | +j | 0.22366 | 0.28449 | +j | 0.23023 | 0.28991 | +j | 0.2318 | 0.2929 | +j | 0.23404 | 0.28601 | +j | 0.23175 | 0.28095 | +j | 0.22358 | 0.28295 | +j | 0.22719 | 0.28685 | +j | 0.2302 | 0.27574 | +j | 0.23395 | 0.26919 | +j | 0.22462 | 0.2716 | +j | 0.22222 | 0.26983 | +j | 0.21671 | 0.27193 | +j | 0.2237 | 0.27453 | +j | 0.22247 | 0.2447 | +j | 0.21363 | 0.24019 | +j | 0.21201
[5 empty] | 1Т | [7 empty] | 2Т
|  | счетчики |  |  | F |  | сos | tg |  | счетчики |  |  | F |  | сos | tg
|  | Р | Q | [6 empty] | Р | Q
|  | 0.34664 | 0.16142 |  | 0.46568 |  | 0.90653 | 0.46568 |  | 5.6631 | 3.2342 |  | 0.57111 |  | 0.86836 | 0.57111
[14 empty] | Pх |  | Qх
[14 empty] | 0.0055 | +j | 0.037094
|  | 6.0097 | 3.3957
|  | 0 | 0

## Лорба
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 00 | час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 6.3 | Нагрузка |  | 110 кВ
[5 empty] | 6 кВ |  | 2.36 | 0.01728 | 0.018 | 2.32 | 0.01656 | 0.018 | 1.93 | 0.0144 | 0.0144 | 2 | 0.01512 | 0.01468 | 2.41 | 0.01728 | 0.01872 | 2.41 | 0.01728 | 0.01872 | 2.65 | 0.02016 | 0.01944 | 2.36 | 0.018 | 0.01728 | 2 | 0.01512 | 0.01468 | 2.65 | 0.02016 | 0.01944 | 2.7 | 0.02016 | 0.02016 | 2.18 | 0.018 | 0.0144 | 2.72 | 0.02232 | 0.018 | 2.75 | 0.02088 | 0.02016 | 2.75 | 0.02088 | 0.02016 | 2.32 | 0.018 | 0.01656 | 2.66 | 0.02088 | 0.01872 | 2.7 | 0.02088 | 0.01944 | 2.71 | 0.0216 | 0.01872 | 2.51 | 0.01944 | 0.018 | 2.36 | 0.018 | 0.01728 | 2.08 | 0.01656 | 0.0144 | 2.46 | 0.01872 | 0.018 | 2.32 | 0.01728 | 0.01728
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
|  |  | Нагрузка |  |  |  | 0.16 | 4.4e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.8e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.4e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.8e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.4e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.4e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.4e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.8e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.4e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.4e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.15 | 4.4e-05 | 9.2e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.16 | 4.8e-05 | 9.6e-05
| 1ТСН |  | Напряж. |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
Всего |  |  |  |  | 110 кВ
[5 empty] | 6 кВ |  | 2.36 | 0.01728 | 0.018 | 2.32 | 0.01656 | 0.018 | 1.93 | 0.0144 | 0.0144 | 2 | 0.01512 | 0.01468 | 2.41 | 0.01728 | 0.01872 | 2.41 | 0.01728 | 0.01872 | 2.65 | 0.02016 | 0.01944 | 2.36 | 0.018 | 0.01728 | 2 | 0.01512 | 0.01468 | 2.65 | 0.02016 | 0.01944 | 2.7 | 0.02016 | 0.02016 | 2.18 | 0.018 | 0.0144 | 2.72 | 0.02232 | 0.018 | 2.75 | 0.02088 | 0.02016 | 2.75 | 0.02088 | 0.02016 | 2.32 | 0.018 | 0.01656 | 2.66 | 0.02088 | 0.01872 | 2.7 | 0.02088 | 0.01944 | 2.71 | 0.0216 | 0.01872 | 2.51 | 0.01944 | 0.018 | 2.36 | 0.018 | 0.01728 | 2.08 | 0.01656 | 0.0144 | 2.46 | 0.01872 | 0.018 | 2.32 | 0.01728 | 0.01728
cosФ(6)= | 0.72343 |  | tgФ(6)= | 0.95433
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ-6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
ВЛ-6 отх | [6 empty] | 2.35 | 0.017236 | 0.017904 | 2.31 | 0.016512 | 0.017904 | 1.92 | 0.014352 | 0.014308 | 1.99 | 0.015072 | 0.014584 | 2.4 | 0.017236 | 0.018624 | 2.4 | 0.017232 | 0.018624 | 2.64 | 0.020112 | 0.019344 | 2.35 | 0.017952 | 0.017188 | 1.99 | 0.015076 | 0.014584 | 2.64 | 0.020112 | 0.019344 | 2.69 | 0.020112 | 0.020064 | 2.17 | 0.017956 | 0.014308 | 2.7 | 0.022272 | 0.017904 | 2.74 | 0.020836 | 0.020064 | 2.74 | 0.020832 | 0.020068 | 2.31 | 0.017952 | 0.016464 | 2.65 | 0.020836 | 0.018628 | 2.69 | 0.020832 | 0.019344 | 2.7 | 0.021556 | 0.018628 | 2.5 | 0.019392 | 0.017904 | 2.35 | 0.017952 | 0.017184 | 2.07 | 0.016516 | 0.014308 | 2.45 | 0.018672 | 0.017904 | 2.3 | 0.017232 | 0.017184
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0115 | +j | 0.0491
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер |  |  |  | 6.9021e-07 | +j | 1.0377e-05 | 6.632e-07 | +j | 9.9706e-06 | 4.5976e-07 | +j | 6.912e-06 | 4.9234e-07 | +j | 7.4019e-06 | 7.1952e-07 | +j | 1.0817e-05 | 7.1952e-07 | +j | 1.0817e-05 | 8.6951e-07 | +j | 1.3072e-05 | 6.9021e-07 | +j | 1.0377e-05 | 4.9234e-07 | +j | 7.4019e-06 | 8.6951e-07 | +j | 1.3072e-05 | 9.0112e-07 | +j | 1.3548e-05 | 5.8906e-07 | +j | 8.856e-06 | 9.1146e-07 | +j | 1.3703e-05 | 9.3388e-07 | +j | 1.404e-05 | 9.3388e-07 | +j | 1.404e-05 | 6.632e-07 | +j | 9.9706e-06 | 8.7181e-07 | +j | 1.3107e-05 | 9.0227e-07 | +j | 1.3565e-05 | 9.0572e-07 | +j | 1.3617e-05 | 7.7814e-07 | +j | 1.1699e-05 | 6.9021e-07 | +j | 1.0377e-05 | 5.3389e-07 | +j | 8.0266e-06 | 7.4768e-07 | +j | 1.1241e-05 | 6.6205e-07 | +j | 9.9533e-06
| Ркз= | 0.044 |  | Uкз%(6)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.028781 | +j | 0.06711 | 0.028061 | +j | 0.06711 | 0.0259 | +j | 0.063507 | 0.02662 | +j | 0.063787 | 0.028781 | +j | 0.067831 | 0.028781 | +j | 0.067831 | 0.031661 | +j | 0.068553 | 0.029501 | +j | 0.06639 | 0.02662 | +j | 0.063787 | 0.031661 | +j | 0.068553 | 0.031661 | +j | 0.069274 | 0.029501 | +j | 0.063509 | 0.033821 | +j | 0.067114 | 0.032381 | +j | 0.069274 | 0.032381 | +j | 0.069274 | 0.029501 | +j | 0.06567 | 0.032381 | +j | 0.067833 | 0.032381 | +j | 0.068554 | 0.033101 | +j | 0.067834 | 0.030941 | +j | 0.067112 | 0.029501 | +j | 0.06639 | 0.028061 | +j | 0.063508 | 0.030221 | +j | 0.067111 | 0.028781 | +j | 0.06639
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.028781 | +j | 0.06711 | 0.028061 | +j | 0.06711 | 0.0259 | +j | 0.063507 | 0.02662 | +j | 0.063787 | 0.028781 | +j | 0.067831 | 0.028781 | +j | 0.067831 | 0.031661 | +j | 0.068553 | 0.029501 | +j | 0.06639 | 0.02662 | +j | 0.063787 | 0.031661 | +j | 0.068553 | 0.031661 | +j | 0.069274 | 0.029501 | +j | 0.063509 | 0.033821 | +j | 0.067114 | 0.032381 | +j | 0.069274 | 0.032381 | +j | 0.069274 | 0.029501 | +j | 0.06567 | 0.032381 | +j | 0.067833 | 0.032381 | +j | 0.068554 | 0.033101 | +j | 0.067834 | 0.030941 | +j | 0.067112 | 0.029501 | +j | 0.06639 | 0.028061 | +j | 0.063508 | 0.030221 | +j | 0.067111 | 0.028781 | +j | 0.06639
средневзв тангенс | [7 empty] | 2.3318 |  |  | 2.3916 |  |  | 2.452 |  |  | 2.3962 |  |  | 2.3568 |  |  | 2.3568 |  |  | 2.1652 |  |  | 2.2505 |  |  | 2.3962 |  |  | 2.1652 |  |  | 2.188 |  |  | 2.1528
время московское
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.9844 |  |  | 2.1393 |  |  | 2.1393 |  |  | 2.2261 |  |  | 2.0949 |  |  | 2.1171 |  |  | 2.0493 |  |  | 2.169 |  |  | 2.2505 |  |  | 2.2633 |  |  | 2.2207 |  |  | 2.3068
время московское
1Т
|  | счетчики |  |  | F |  | сos | tg
|  | Р | Q
|  | 0.44496 | 0.42464 |  | 0.95433 |  | 0.72343 | 0.95433

## МДФ
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «МДФ»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 53.8538 | 0.758 | 0.6184 | 53.2636 | 0.7536 | 0.6068 | 53.7915 | 0.7406 | 0.6374 | 58.9689 | 0.801 | 0.7112 | 82.6789 | 1.1018 | 1.0206 | 85.1206 | 1.173 | 1.0074 | 118.8709 | 1.548 | 1.5054 | 139.9677 | 1.7274 | 1.8656 | 118.984 | 1.5826 | 1.472 | 139.9545 | 1.7238 | 1.8686 | 82.8067 | 1.1454 | 0.975 | 85.8869 | 1.1464 | 1.0582
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 53.6289 | 0.8088 | 0.6224 | 51.3314 | 0.7764 | 0.5928 | 67.1593 | 0.8728 | 0.9336 | 100.6008 | 1.2528 | 1.4476 | 151.6583 | 2.2284 | 1.834 | 158.6595 | 2.352 | 1.8932 | 169.1461 | 2.476 | 2.0568 | 172.3215 | 2.5424 | 2.0712 | 171.8568 | 2.53 | 2.0724 | 166.6888 | 2.4368 | 2.0308 | 160.5356 | 2.3652 | 1.9336 | 160.0927 | 2.352 | 1.9364
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 107.4827 | 1.5668 | 1.2408 | 104.5949 | 1.53 | 1.1996 | 120.9507 | 1.6134 | 1.571 | 159.5697 | 2.0538 | 2.1588 | 234.3371 | 3.3302 | 2.8546 | 243.7801 | 3.525 | 2.9006 | 288.017 | 4.024 | 3.5622 | 312.2892 | 4.2698 | 3.9368 | 290.8407 | 4.1126 | 3.5444 | 306.6433 | 4.1606 | 3.8994 | 243.3423 | 3.5106 | 2.9086 | 245.9795 | 3.4984 | 2.9946
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(10)= | 0.75343 |  | tgФ(10)= | 0.87271
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 19.341 | 0.2988 | 0.1848 | 19.045 | 0.2976 | 0.1764 | 19.0662 | 0.291 | 0.1878 | 19.3977 | 0.297 | 0.1896 | 22.619 | 0.3642 | 0.1902 | 25.2705 | 0.4194 | 0.1866 | 27.8545 | 0.4584 | 0.2142 | 27.4169 | 0.4554 | 0.2016 | 27.1519 | 0.4434 | 0.216 | 25.8675 | 0.423 | 0.2046 | 25.5777 | 0.4206 | 0.1974 | 24.365 | 0.3912 | 0.207
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 34.7682 | 0.4592 | 0.4336 | 34.2002 | 0.448 | 0.4304 | 35.0031 | 0.4496 | 0.4496 | 39.9293 | 0.504 | 0.5216 | 61.1442 | 0.7376 | 0.8304 | 61.3423 | 0.7536 | 0.8208 | 92.4432 | 1.0736 | 1.2912 | 115.0366 | 1.264 | 1.664 | 93.0531 | 1.1312 | 1.256 | 116.2732 | 1.3008 | 1.664 | 58.2205 | 0.7168 | 0.7776 | 62.3523 | 0.7472 | 0.8512
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 2.9343 | 0.0456 | 0.0276 | 2.6 | 0.042 | 0.0216 | 2.4227 | 0.0396 | 0.0192 | 2.4523 | 0.0396 | 0.0204 | 3.9944 | 0.06 | 0.0408 | 4.5807 | 0.0696 | 0.0456 | 4.2547 | 0.0624 | 0.0456 | 4.5255 | 0.0684 | 0.0456 | 4.4162 | 0.066 | 0.0456 | 4.2874 | 0.0648 | 0.0432 | 4.6722 | 0.0708 | 0.0468 | 4.2547 | 0.0624 | 0.0456
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 13.7488 | 0.2032 | 0.1452 | 12.83 | 0.1904 | 0.1344 | 11.9289 | 0.182 | 0.1176 | 13.785 | 0.218 | 0.1232 | 18.0118 | 0.2932 | 0.1452 | 21.1133 | 0.348 | 0.1612 | 23.0116 | 0.3784 | 0.1776 | 24.2657 | 0.402 | 0.1808 | 25.0967 | 0.4144 | 0.19 | 24.7135 | 0.4056 | 0.1924 | 25.3919 | 0.4192 | 0.1924 | 24.2555 | 0.3952 | 0.1948
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 39.1924 | 0.552 | 0.4496 | 38.4069 | 0.544 | 0.4368 | 56.6504 | 0.6512 | 0.7968 | 90.3043 | 0.9952 | 1.304 | 137.1016 | 1.8672 | 1.648 | 141.2767 | 1.9344 | 1.6864 | 150.8046 | 2.0352 | 1.8336 | 152.7251 | 2.072 | 1.8448 | 151.1844 | 2.0416 | 1.8368 | 146.5789 | 1.9664 | 1.7952 | 139.1315 | 1.8752 | 1.6944 | 139.9763 | 1.8944 | 1.696
| ТСН-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.016 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 54.1092 | 0.758 | 0.6184 | 53.2452 | 0.7456 | 0.6068 | 54.0693 | 0.7406 | 0.6374 | 59.327 | 0.801 | 0.7112 | 83.7632 | 1.1018 | 1.0206 | 86.6127 | 1.173 | 1.0074 | 120.2976 | 1.532 | 1.5054 | 142.4535 | 1.7194 | 1.8656 | 120.205 | 1.5746 | 1.472 | 142.1407 | 1.7238 | 1.8686 | 83.7982 | 1.1374 | 0.975 | 86.7173 | 1.1384 | 1.0582
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 55.8755 | 0.8008 | 0.6224 | 53.8368 | 0.7764 | 0.5928 | 71.002 | 0.8728 | 0.9336 | 106.5416 | 1.2528 | 1.4476 | 159.1077 | 2.2204 | 1.834 | 166.9706 | 2.352 | 1.8932 | 178.0709 | 2.476 | 2.0568 | 181.5163 | 2.5424 | 2.0712 | 180.6972 | 2.522 | 2.0724 | 175.5797 | 2.4368 | 2.0308 | 169.1956 | 2.3652 | 1.9336 | 168.4865 | 2.352 | 1.9364
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 109.9847 | 1.5588 | 1.2408 | 107.082 | 1.522 | 1.1996 | 125.0712 | 1.6134 | 1.571 | 165.8686 | 2.0538 | 2.1588 | 242.8709 | 3.3222 | 2.8546 | 253.5833 | 3.525 | 2.9006 | 298.3685 | 4.008 | 3.5622 | 323.9698 | 4.2618 | 3.9368 | 300.9022 | 4.0966 | 3.5444 | 317.7204 | 4.1606 | 3.8994 | 252.9938 | 3.5026 | 2.9086 | 255.2038 | 3.4904 | 2.9946
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.11484 | +j | 0.0040193 | 0.11233 | +j | 0.0039317 | 0.11457 | +j | 0.00401 | 0.13769 | +j | 0.0048191 | 0.27067 | +j | 0.0094735 | 0.28689 | +j | 0.010041 | 0.5595 | +j | 0.019583 | 0.77572 | +j | 0.02715 | 0.56057 | +j | 0.01962 | 0.77558 | +j | 0.027145 | 0.27151 | +j | 0.0095028 | 0.29208 | +j | 0.010223
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.89984 | +j | 0.79542 | 0.89293 | +j | 0.78373 | 0.88217 | +j | 0.81441 | 0.96569 | +j | 0.88902 | 1.3995 | +j | 1.2031 | 1.4869 | +j | 1.1904 | 2.1345 | +j | 1.698 | 2.5301 | +j | 2.0658 | 2.1702 | +j | 1.6646 | 2.5264 | +j | 2.0687 | 1.4439 | +j | 1.1575 | 1.4655 | +j | 1.2414
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.12498 | +j | 0.0043745 | 0.11451 | +j | 0.0040077 | 0.19601 | +j | 0.0068602 | 0.43981 | +j | 0.015393 | 0.99952 | +j | 0.034983 | 1.0939 | +j | 0.038288 | 1.2433 | +j | 0.043516 | 1.2904 | +j | 0.045165 | 1.2835 | +j | 0.044922 | 1.2075 | +j | 0.042261 | 1.12 | +j | 0.039199 | 1.1138 | +j | 0.038983
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.96078 | +j | 0.79977 | 0.91791 | +j | 0.76981 | 1.0958 | +j | 1.1135 | 1.7196 | +j | 1.636 | 3.2549 | +j | 2.042 | 3.4729 | +j | 2.1045 | 3.7463 | +j | 2.2733 | 3.8598 | +j | 2.2894 | 3.8405 | +j | 2.2903 | 3.6713 | +j | 2.2461 | 3.5122 | +j | 2.1458 | 3.4928 | +j | 2.1484
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 1.8606 | +j | 1.5952 | 1.8108 | +j | 1.5535 | 1.978 | +j | 1.9279 | 2.6853 | +j | 2.525 | 4.6544 | +j | 3.2451 | 4.9598 | +j | 3.2949 | 5.8808 | +j | 3.9713 | 6.39 | +j | 4.3551 | 6.0107 | +j | 3.9549 | 6.1976 | +j | 4.3148 | 4.9561 | +j | 3.3033 | 4.9583 | +j | 3.3898
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.85734 |  |  | 0.85791 |  |  | 0.97467 |  |  | 0.94031 |  |  | 0.6972 |  |  | 0.66432 |  |  | 0.6753 |  |  | 0.68156 |  |  | 0.65799 |  |  | 0.6962 |  |  | 0.66652 |  |  | 0.68367
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 87.9436 | 1.2134 | 1.1526 | 99.0822 | 1.3192 | 1.3472 | 132.7194 | 1.6502 | 1.912 | 118.9939 | 1.575 | 1.627 | 106.0133 | 1.4892 | 1.361 | 83.8556 | 1.2594 | 0.98 | 66.8805 | 1.054 | 0.7134 | 59.962 | 0.951 | 0.6306 | 55.7984 | 0.8884 | 0.5816 | 53.3926 | 0.8422 | 0.5684 | 48.1002 | 0.7178 | 0.568 | 49.7342 | 0.7116 | 0.624 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 159.2367 | 2.3272 | 1.9408 | 159.5382 | 2.334 | 1.9416 | 166.8873 | 2.4144 | 2.0632 | 168.0558 | 2.4456 | 2.0608 | 170.4418 | 2.506 | 2.0592 | 131.3621 | 1.7556 | 1.7796 | 125.9577 | 1.6268 | 1.7604 | 81.3125 | 1.2208 | 0.9508 | 59.93 | 0.9472 | 0.6352 | 56.7323 | 0.8844 | 0.6192 | 56.0673 | 0.854 | 0.6396 | 55.0075 | 0.8076 | 0.666 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 247.1803 | 3.5406 | 3.0934 | 258.6203 | 3.6532 | 3.2888 | 299.6067 | 4.0646 | 3.9752 | 287.0497 | 4.0206 | 3.6878 | 276.4551 | 3.9952 | 3.4202 | 215.2177 | 3.015 | 2.7596 | 192.8381 | 2.6808 | 2.4738 | 141.2745 | 2.1718 | 1.5814 | 115.7284 | 1.8356 | 1.2168 | 110.1249 | 1.7266 | 1.1876 | 104.1675 | 1.5718 | 1.2076 | 104.7416 | 1.5192 | 1.29
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 22.9901 | 0.3654 | 0.2022 | 23.2809 | 0.3768 | 0.192 | 23.7853 | 0.3894 | 0.1872 | 24.9241 | 0.4086 | 0.195 | 26.314 | 0.438 | 0.1914 | 27.8676 | 0.4674 | 0.1944 | 28.3887 | 0.4812 | 0.1854 | 27.8413 | 0.471 | 0.1842 | 26.1533 | 0.4356 | 0.1896 | 25.416 | 0.4182 | 0.1956 | 19.2477 | 0.2922 | 0.192 | 17.5987 | 0.2556 | 0.192
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 69.8271 | 0.84 | 0.9504 | 81.7945 | 0.9344 | 1.1552 | 117.6153 | 1.2608 | 1.7248 | 101.1207 | 1.1504 | 1.432 | 86.2778 | 1.0432 | 1.1696 | 61.0997 | 0.784 | 0.7856 | 42.2428 | 0.5568 | 0.528 | 35.7643 | 0.472 | 0.4464 | 32.6388 | 0.4448 | 0.392 | 31.0809 | 0.424 | 0.3728 | 30.9348 | 0.4176 | 0.376 | 34.5797 | 0.456 | 0.432
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 4.2547 | 0.0624 | 0.0456 | 3.8588 | 0.0552 | 0.0432 | 3.9416 | 0.0552 | 0.0456 | 4.1487 | 0.06 | 0.0456 | 4.7089 | 0.0708 | 0.048 | 4.8554 | 0.0732 | 0.0492 | 5.1213 | 0.0804 | 0.0468 | 4.8603 | 0.0756 | 0.0456 | 4.8554 | 0.0732 | 0.0492 | 4.612 | 0.066 | 0.0516 | 2.9521 | 0.0408 | 0.0348 | 2.1999 | 0.03 | 0.0264
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 21.8244 | 0.3464 | 0.1928 | 22.9009 | 0.3652 | 0.1992 | 22.3028 | 0.3576 | 0.1904 | 22.4727 | 0.3648 | 0.1832 | 23.6797 | 0.3888 | 0.184 | 24.5737 | 0.4056 | 0.1864 | 23.5712 | 0.3896 | 0.1776 | 22.3066 | 0.3644 | 0.1772 | 20.4862 | 0.3268 | 0.178 | 18.8952 | 0.292 | 0.1804 | 16.998 | 0.2548 | 0.1744 | 15.7182 | 0.2288 | 0.1708
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 140.5394 | 1.9024 | 1.7024 | 140.8825 | 1.9136 | 1.6992 | 149.1978 | 2.0016 | 1.8272 | 150.1574 | 2.0208 | 1.832 | 151.0284 | 2.0464 | 1.8272 | 110.0163 | 1.2688 | 1.544 | 105.8565 | 1.1568 | 1.536 | 58.7688 | 0.7808 | 0.728 | 37.2236 | 0.5392 | 0.408 | 35.974 | 0.5264 | 0.3872 | 38.8121 | 0.5584 | 0.4304 | 39.7342 | 0.5488 | 0.4688
| ТСН-1 | [5 empty] | 11.5607 | 0.008 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1214 | 0.016 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 23.1214 | 0.016 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 23.1214 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5607 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 92.8171 | 1.2054 | 1.1526 | 105.0753 | 1.3112 | 1.3472 | 141.4006 | 1.6502 | 1.912 | 126.0448 | 1.559 | 1.627 | 112.5918 | 1.4812 | 1.361 | 88.9673 | 1.2514 | 0.98 | 70.6315 | 1.038 | 0.7134 | 63.6057 | 0.943 | 0.6306 | 58.7921 | 0.8804 | 0.5816 | 56.4969 | 0.8422 | 0.5684 | 50.1825 | 0.7098 | 0.568 | 52.1784 | 0.7116 | 0.624
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 166.6185 | 2.3112 | 1.9408 | 167.6421 | 2.334 | 1.9416 | 175.4421 | 2.4144 | 2.0632 | 176.7789 | 2.4456 | 2.0608 | 179.417 | 2.506 | 2.0592 | 139.4454 | 1.7476 | 1.7796 | 134.549 | 1.6268 | 1.7604 | 85.9358 | 1.2208 | 0.9508 | 62.5652 | 0.9392 | 0.6352 | 59.4813 | 0.8844 | 0.6192 | 58.7622 | 0.854 | 0.6396 | 57.6523 | 0.8076 | 0.666
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 259.4356 | 3.5166 | 3.0934 | 272.7175 | 3.6452 | 3.2888 | 316.8427 | 4.0646 | 3.9752 | 302.8237 | 4.0046 | 3.6878 | 292.0088 | 3.9872 | 3.4202 | 228.4127 | 2.999 | 2.7596 | 205.1805 | 2.6648 | 2.4738 | 149.5415 | 2.1638 | 1.5814 | 121.3572 | 1.8196 | 1.2168 | 115.9782 | 1.7266 | 1.1876 | 108.9447 | 1.5638 | 1.2076 | 109.8307 | 1.5192 | 1.29
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.3361 | +j | 0.011763 | 0.42663 | +j | 0.014932 | 0.76547 | +j | 0.026791 | 0.61533 | +j | 0.021537 | 0.4884 | +j | 0.017094 | 0.30558 | +j | 0.010695 | 0.19438 | +j | 0.0068034 | 0.15625 | +j | 0.0054686 | 0.1353 | +j | 0.0047356 | 0.12389 | +j | 0.004336 | 0.10054 | +j | 0.003519 | 0.10749 | +j | 0.0037622
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.5765 | +j | 1.3374 | 1.7728 | +j | 1.5351 | 2.4427 | +j | 2.1118 | 2.2173 | +j | 1.8215 | 2.0046 | +j | 1.5511 | 1.592 | +j | 1.1637 | 1.2754 | +j | 0.8932 | 1.1342 | +j | 0.80907 | 1.0507 | +j | 0.75934 | 0.99309 | +j | 0.74574 | 0.84534 | +j | 0.74452 | 0.84609 | +j | 0.80076
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173 | 0.027 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.1019 | +j | 0.038567 | 1.1061 | +j | 0.038713 | 1.2103 | +j | 0.042362 | 1.2273 | +j | 0.042957 | 1.2624 | +j | 0.044185 | 0.74989 | +j | 0.026246 | 0.68946 | +j | 0.024131 | 0.28732 | +j | 0.010056 | 0.15608 | +j | 0.0054628 | 0.13987 | +j | 0.0048954 | 0.13661 | +j | 0.0047813 | 0.13149 | +j | 0.0046022
| Рхх= | 27 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(10)= |  | 10.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.4561 | +j | 2.1524 | 3.4671 | +j | 2.1533 | 3.6517 | +j | 2.2786 | 3.6999 | +j | 2.2768 | 3.7954 | +j | 2.2764 | 2.5325 | +j | 1.9788 | 2.3433 | +j | 1.9575 | 1.5351 | +j | 1.1339 | 1.1303 | +j | 0.81366 | 1.0513 | +j | 0.7971 | 1.0176 | +j | 0.81738 | 0.96609 | +j | 0.8436
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.0326 | +j | 3.4897 | 5.2399 | +j | 3.6884 | 6.0944 | +j | 4.3904 | 5.9173 | +j | 4.0983 | 5.8 | +j | 3.8275 | 4.1245 | +j | 3.1425 | 3.6186 | +j | 2.8507 | 2.6694 | +j | 1.9429 | 2.181 | +j | 1.573 | 2.0444 | +j | 1.5428 | 1.863 | +j | 1.5619 | 1.8122 | +j | 1.6444
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.69342 |  |  | 0.70391 |  |  | 0.72039 |  |  | 0.6926 |  |  | 0.65991 |  |  | 0.76193 |  |  | 0.78779 |  |  | 0.72786 |  |  | 0.72123 |  |  | 0.75468 |  |  | 0.8384 |  |  | 0.90739
время московское

## ЮМАС
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ЮМАС»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 2.8012 | 0.149 | 0.086 | 2.1969 | 0.12 | 0.06 | 2.2458 | 0.12 | 0.068 | 2.3144 | 0.126 | 0.07 | 2.499 | 0.14 | 0.068 | 3.5249 | 0.208 | 0.06 | 3.7129 | 0.224 | 0.052 | 4.0067 | 0.237 | 0.058 | 4.345 | 0.258 | 0.062 | 4.099 | 0.242 | 0.064 | 3.763 | 0.221 | 0.063 | 3.6483 | 0.214 | 0.062
[5 empty] | 10 кВ |  | 104.9391 | 1.699 | 0.781 | 99.5028 | 1.632 | 0.693 | 97.8045 | 1.607 | 0.717 | 99.7112 | 1.662 | 0.72 | 121.1737 | 2.073 | 0.74 | 144.0147 | 2.482 | 0.744 | 154.1296 | 2.657 | 0.794 | 167.9222 | 2.871 | 0.843 | 165.8459 | 2.827 | 0.861 | 171.1983 | 2.923 | 0.873 | 173.1615 | 2.952 | 0.898 | 160.5339 | 2.726 | 0.867
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.5 |  |  | 35.3 |  |  | 35.5 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.5 |  |  | 35.8 |  |  | 35.2 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 4.6109 | 0.245 | 0.142 | 4.7746 | 0.251 | 0.15 | 4.9624 | 0.26 | 0.159 | 5.2819 | 0.284 | 0.166 | 5.8381 | 0.324 | 0.165 | 7.2931 | 0.422 | 0.168 | 7.5112 | 0.425 | 0.176 | 8.3018 | 0.465 | 0.202 | 8.048 | 0.452 | 0.193 | 8.2267 | 0.46 | 0.202 | 8.3603 | 0.473 | 0.196 | 7.568 | 0.42 | 0.196
[5 empty] | 10 кВ |  | 53.8143 | 0.868 | 0.429 | 49.2164 | 0.784 | 0.393 | 48.8268 | 0.778 | 0.408 | 51.7998 | 0.84 | 0.424 | 58.2259 | 0.972 | 0.417 | 67.2435 | 1.147 | 0.42 | 70.3478 | 1.18 | 0.423 | 77.6876 | 1.301 | 0.473 | 82.1715 | 1.361 | 0.54 | 76.6835 | 1.274 | 0.494 | 77.2831 | 1.29 | 0.482 | 71.401 | 1.187 | 0.458
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.5 |  |  | 35.4 |  |  | 35.5 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 35.4 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.4 |  |  | 35.4
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 7.4121 | 0.394 | 0.228 | 6.9715 | 0.371 | 0.21 | 7.2082 | 0.38 | 0.227 | 7.5963 | 0.41 | 0.236 | 8.3371 | 0.464 | 0.233 | 10.8179 | 0.63 | 0.228 | 11.2241 | 0.649 | 0.228 | 12.3085 | 0.702 | 0.26 | 12.393 | 0.71 | 0.255 | 12.3257 | 0.702 | 0.266 | 12.1233 | 0.694 | 0.259 | 11.2164 | 0.634 | 0.258
[5 empty] | 10 кВ |  | 158.7534 | 2.567 | 1.21 | 148.7192 | 2.416 | 1.086 | 146.6313 | 2.385 | 1.125 | 151.5111 | 2.502 | 1.144 | 179.3996 | 3.045 | 1.157 | 211.2582 | 3.629 | 1.164 | 224.4774 | 3.837 | 1.217 | 245.6098 | 4.172 | 1.316 | 248.0173 | 4.188 | 1.401 | 247.8818 | 4.197 | 1.367 | 250.4446 | 4.242 | 1.38 | 231.9349 | 3.913 | 1.325
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(35)= | 0.91903 |  | tgФ(35)= | 0.42892
cosФ(10)= | 0.94214 |  | tgФ(10)= | 0.35579
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 2.8012 | 0.149 | 0.086 | 2.1907 | 0.12 | 0.06 | 2.2458 | 0.12 | 0.068 | 2.3144 | 0.126 | 0.07 | 2.499 | 0.14 | 0.068 | 3.4759 | 0.208 | 0.06 | 3.7549 | 0.224 | 0.052 | 3.9954 | 0.237 | 0.058 | 4.345 | 0.258 | 0.062 | 4.099 | 0.242 | 0.064 | 3.7524 | 0.221 | 0.063 | 3.638 | 0.214 | 0.062
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 4.6109 | 0.245 | 0.142 | 4.7746 | 0.251 | 0.15 | 4.9624 | 0.26 | 0.159 | 5.2819 | 0.284 | 0.166 | 5.8381 | 0.324 | 0.165 | 7.2931 | 0.422 | 0.168 | 7.5112 | 0.425 | 0.176 | 8.3018 | 0.465 | 0.202 | 8.048 | 0.452 | 0.193 | 8.2267 | 0.46 | 0.202 | 8.3603 | 0.473 | 0.196 | 7.568 | 0.42 | 0.196
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 2.8012 | 0.149 | 0.086 | 2.1907 | 0.12 | 0.06 | 2.2458 | 0.12 | 0.068 | 2.3144 | 0.126 | 0.07 | 2.499 | 0.14 | 0.068 | 3.4759 | 0.208 | 0.06 | 3.7549 | 0.224 | 0.052 | 3.9954 | 0.237 | 0.058 | 4.345 | 0.258 | 0.062 | 4.099 | 0.242 | 0.064 | 3.7524 | 0.221 | 0.063 | 3.638 | 0.214 | 0.062
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 4.6109 | 0.245 | 0.142 | 4.7746 | 0.251 | 0.15 | 4.9624 | 0.26 | 0.159 | 5.2819 | 0.284 | 0.166 | 5.8381 | 0.324 | 0.165 | 7.2931 | 0.422 | 0.168 | 7.5112 | 0.425 | 0.176 | 8.3018 | 0.465 | 0.202 | 8.048 | 0.452 | 0.193 | 8.2267 | 0.46 | 0.202 | 8.3603 | 0.473 | 0.196 | 7.568 | 0.42 | 0.196
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 7.4121 | 0.394 | 0.228 | 6.9653 | 0.371 | 0.21 | 7.2082 | 0.38 | 0.227 | 7.5963 | 0.41 | 0.236 | 8.3371 | 0.464 | 0.233 | 10.769 | 0.63 | 0.228 | 11.2661 | 0.649 | 0.228 | 12.2971 | 0.702 | 0.26 | 12.393 | 0.71 | 0.255 | 12.3257 | 0.702 | 0.266 | 12.1127 | 0.694 | 0.259 | 11.2061 | 0.634 | 0.258
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 0.83428 | 0.011 | 0.01 | 0.71429 | 0.009 | 0.009 | 0.62882 | 0.008 | 0.008 | 0.62283 | 0.008 | 0.008 | 0.705 | 0.01 | 0.008 | 0.71177 | 0.01 | 0.008 | 0.8962 | 0.014 | 0.008 | 0.85663 | 0.013 | 0.008 | 0.95404 | 0.015 | 0.008 | 0.95404 | 0.015 | 0.008 | 0.9817 | 0.015 | 0.009 | 1.0039 | 0.016 | 0.008
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 19.3065 | 0.316 | 0.136 | 17.7502 | 0.298 | 0.106 | 18.1965 | 0.308 | 0.111 | 17.9902 | 0.307 | 0.112 | 20.1611 | 0.349 | 0.111 | 25.545 | 0.446 | 0.111 | 25.5458 | 0.445 | 0.115 | 24.8317 | 0.427 | 0.116 | 25.985 | 0.448 | 0.117 | 26.9105 | 0.464 | 0.121 | 28.2707 | 0.488 | 0.125 | 24.4056 | 0.418 | 0.12
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 1.7967 | 0.025 | 0.02 | 1.7622 | 0.025 | 0.019 | 1.8096 | 0.024 | 0.022 | 2.048 | 0.03 | 0.022 | 1.9393 | 0.029 | 0.02 | 2.2405 | 0.029 | 0.028 | 2.2977 | 0.035 | 0.022 | 2.8494 | 0.043 | 0.027 | 2.6949 | 0.041 | 0.025 | 2.8643 | 0.042 | 0.029 | 2.7721 | 0.042 | 0.026 | 2.3503 | 0.035 | 0.023
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 9.9777 | 0.149 | 0.097 | 10.4344 | 0.161 | 0.093 | 9.4508 | 0.143 | 0.092 | 10.0369 | 0.155 | 0.096 | 12.0254 | 0.191 | 0.106 | 14.7129 | 0.243 | 0.105 | 13.268 | 0.219 | 0.095 | 14.4856 | 0.24 | 0.095 | 15.6446 | 0.257 | 0.108 | 15.0066 | 0.248 | 0.1 | 15.1222 | 0.249 | 0.103 | 13.8179 | 0.225 | 0.1
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 46.1437 | 0.75 | 0.337 | 45.8567 | 0.751 | 0.322 | 44.9096 | 0.738 | 0.329 | 44.919 | 0.748 | 0.326 | 51.1015 | 0.868 | 0.329 | 61.5781 | 1.057 | 0.332 | 70.3586 | 1.21 | 0.372 | 77.0551 | 1.315 | 0.395 | 77.3833 | 1.322 | 0.392 | 77.1088 | 1.316 | 0.395 | 78.0982 | 1.328 | 0.416 | 73.5664 | 1.249 | 0.398
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 24.0272 | 0.388 | 0.181 | 20.1031 | 0.328 | 0.144 | 20.0629 | 0.326 | 0.155 | 21.2964 | 0.354 | 0.156 | 29.3165 | 0.506 | 0.166 | 36.5044 | 0.637 | 0.16 | 38.8028 | 0.674 | 0.182 | 41.5883 | 0.713 | 0.202 | 43.3998 | 0.744 | 0.211 | 45.3733 | 0.778 | 0.22 | 44.9261 | 0.77 | 0.219 | 42.379 | 0.723 | 0.218
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 10.2654 | 0.176 | 0.056 | 9.4949 | 0.16 | 0.055 | 9.2646 | 0.157 | 0.056 | 10.1357 | 0.173 | 0.063 | 11.3337 | 0.196 | 0.063 | 12.5076 | 0.218 | 0.064 | 13.0674 | 0.223 | 0.067 | 15.9571 | 0.268 | 0.095 | 18.8734 | 0.301 | 0.15 | 12.7585 | 0.207 | 0.094 | 11.2195 | 0.188 | 0.068 | 10.693 | 0.176 | 0.073
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 13.9454 | 0.223 | 0.115 | 12.4765 | 0.201 | 0.095 | 12.156 | 0.197 | 0.095 | 12.2609 | 0.2 | 0.098 | 13.5174 | 0.226 | 0.096 | 16.0197 | 0.274 | 0.098 | 16.2988 | 0.27 | 0.107 | 17.6535 | 0.292 | 0.117 | 18.0709 | 0.298 | 0.122 | 18.3044 | 0.3 | 0.128 | 17.9671 | 0.296 | 0.122 | 15.6815 | 0.256 | 0.112
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 1.8104 | 0.031 | 0.01 | 1.7932 | 0.03 | 0.011 | 1.8409 | 0.029 | 0.016 | 1.9549 | 0.03 | 0.019 | 1.9463 | 0.031 | 0.017 | 1.9205 | 0.031 | 0.016 | 2.3604 | 0.04 | 0.013 | 3.4252 | 0.058 | 0.019 | 3.6026 | 0.061 | 0.02 | 3.4785 | 0.059 | 0.019 | 3.7175 | 0.058 | 0.032 | 3.1069 | 0.053 | 0.016
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 27.7823 | 0.434 | 0.248 | 25.3702 | 0.388 | 0.232 | 25.4338 | 0.389 | 0.241 | 27.5052 | 0.436 | 0.244 | 31.4516 | 0.518 | 0.241 | 36.742 | 0.622 | 0.242 | 38.4915 | 0.644 | 0.236 | 40.5061 | 0.68 | 0.242 | 41.4121 | 0.695 | 0.248 | 42.1407 | 0.707 | 0.253 | 44.3353 | 0.746 | 0.26 | 41.8479 | 0.7 | 0.257
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05612 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 173.4104 | 0.12 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 173.4104 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 5.7803 | 0.004 | 0 | 5.7803 | 0.004 | 0 | 8.6705 | 0.006 | 0 | 1.4451 | 0.001 | 0 | 1.4451 | 0.001 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 4.3353 | 0.003 | 0 | 4.3353 | 0.003 | 0 | 8.6705 | 0.006 | 0 | 1.4451 | 0.001 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 102.0861 | 1.639 | 0.781 | 96.6209 | 1.572 | 0.693 | 95.0581 | 1.547 | 0.717 | 96.9134 | 1.602 | 0.72 | 115.2489 | 1.953 | 0.74 | 141.2927 | 2.422 | 0.744 | 151.1691 | 2.597 | 0.794 | 161.6667 | 2.751 | 0.843 | 166.0616 | 2.827 | 0.861 | 168.2175 | 2.863 | 0.873 | 170.171 | 2.892 | 0.898 | 157.5232 | 2.666 | 0.867
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 53.8036 | 0.864 | 0.429 | 49.1909 | 0.78 | 0.393 | 48.6952 | 0.772 | 0.408 | 51.8567 | 0.839 | 0.424 | 58.2491 | 0.971 | 0.417 | 67.1898 | 1.145 | 0.42 | 70.2181 | 1.177 | 0.423 | 77.5419 | 1.298 | 0.473 | 81.959 | 1.355 | 0.54 | 76.6821 | 1.273 | 0.494 | 77.2394 | 1.288 | 0.482 | 71.3293 | 1.185 | 0.458
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 155.8897 | 2.503 | 1.21 | 145.8118 | 2.352 | 1.086 | 143.7533 | 2.319 | 1.125 | 148.77 | 2.441 | 1.144 | 173.4979 | 2.924 | 1.157 | 208.4825 | 3.567 | 1.164 | 221.3872 | 3.774 | 1.217 | 239.2086 | 4.049 | 1.316 | 248.0207 | 4.182 | 1.401 | 244.8996 | 4.136 | 1.367 | 247.4103 | 4.18 | 1.38 | 228.8524 | 3.851 | 1.325
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.52596 | +j | 0.013427 | 0.47245 | +j | 0.00019125 | 0.46543 | +j | 0.00020213 | 0.49314 | +j | 0.00022075 | 0.72795 | +j | 0.00025738 | 1.0094 | +j | 0.00049793 | 1.1562 | +j | 0.00056185 | 1.346 | +j | 0.00063254 | 1.3135 | +j | 0.00074809 | 1.399 | +j | 0.00066576 | 1.4307 | +j | 0.00056111 | 1.2299 | +j | 0.00052742
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.397 | +j | 1.0384 | 2.2475 | +j | 0.91119 | 2.2154 | +j | 0.9432 | 2.3041 | +j | 0.94822 | 2.964 | +j | 0.96626 | 3.7224 | +j | 0.9625 | 4.0602 | +j | 1.0046 | 4.477 | +j | 1.0596 | 4.4215 | +j | 1.0817 | 4.587 | +j | 1.0957 | 4.6267 | +j | 1.1196 | 4.1929 | +j | 1.0875
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.14463 | +j | 0.0043675 | 0.11964 | +j | 0.00090845 | 0.12041 | +j | 0.00098686 | 0.13822 | +j | 0.0011498 | 0.17441 | +j | 0.0014046 | 0.23412 | +j | 0.002192 | 0.24628 | +j | 0.0022483 | 0.3003 | +j | 0.0027309 | 0.33367 | +j | 0.0025665 | 0.29269 | +j | 0.0026818 | 0.29757 | +j | 0.0027853 | 0.25355 | +j | 0.0022824
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.2806 | +j | 0.73337 | 1.1776 | +j | 0.70191 | 1.1814 | +j | 0.72599 | 1.2852 | +j | 0.74915 | 1.4934 | +j | 0.7414 | 1.8261 | +j | 0.74819 | 1.8743 | +j | 0.75925 | 2.0893 | +j | 0.83573 | 2.1697 | +j | 0.89357 | 2.0497 | +j | 0.85668 | 2.0836 | +j | 0.83879 | 1.8836 | +j | 0.81428
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 3.6776 | +j | 1.7718 | 3.4251 | +j | 1.6131 | 3.3968 | +j | 1.6692 | 3.5894 | +j | 1.6974 | 4.4574 | +j | 1.7077 | 5.5485 | +j | 1.7107 | 5.9344 | +j | 1.7638 | 6.5663 | +j | 1.8954 | 6.5912 | +j | 1.9753 | 6.6367 | +j | 1.9523 | 6.7103 | +j | 1.9583 | 6.0764 | +j | 1.9018
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.48178 |  |  | 0.47097 |  |  | 0.49139 |  |  | 0.47289 |  |  | 0.38311 |  |  | 0.30831 |  |  | 0.29722 |  |  | 0.28865 |  |  | 0.29969 |  |  | 0.29417 |  |  | 0.29184 |  |  | 0.31298
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 3.3408 | 0.195 | 0.06 | 3.3445 | 0.194 | 0.062 | 3.1054 | 0.179 | 0.061 | 3.0852 | 0.177 | 0.063 | 3.2146 | 0.185 | 0.064 | 3.304 | 0.189 | 0.069 | 3.3 | 0.193 | 0.058 | 3.3506 | 0.195 | 0.056 | 3.5547 | 0.201 | 0.082 | 3.4663 | 0.189 | 0.094 | 3.1023 | 0.165 | 0.092 | 2.8487 | 0.15 | 0.091
[5 empty] | 10 кВ |  | 156.2596 | 2.64 | 0.885 | 157.2178 | 2.659 | 0.882 | 162.3467 | 2.763 | 0.857 | 157.7142 | 2.679 | 0.849 | 155.6008 | 2.648 | 0.822 | 153.4589 | 2.613 | 0.806 | 157.7149 | 2.697 | 0.79 | 160.9326 | 2.77 | 0.742 | 151.487 | 2.586 | 0.774 | 174.712 | 2.976 | 0.914 | 155.0183 | 2.617 | 0.884 | 141.4163 | 2.391 | 0.87 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.3 |  |  | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 35.3 |  |  | 35 |  |  | 35.3 |  |  | 35.2 |  |  | 35.2 |  |  | 35.6 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 7.5299 | 0.416 | 0.199 | 7.6867 | 0.427 | 0.195 | 7.3439 | 0.409 | 0.184 | 7.5521 | 0.424 | 0.188 | 7.4204 | 0.415 | 0.182 | 7.3023 | 0.408 | 0.18 | 7.2075 | 0.406 | 0.17 | 7.4832 | 0.422 | 0.165 | 6.8691 | 0.389 | 0.157 | 6.2099 | 0.347 | 0.153 | 5.318 | 0.287 | 0.152 | 4.7808 | 0.253 | 0.149 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 69.52 | 1.149 | 0.463 | 72.408 | 1.183 | 0.515 | 70.7095 | 1.173 | 0.46 | 72.7117 | 1.212 | 0.458 | 71.7395 | 1.198 | 0.446 | 74.3151 | 1.244 | 0.4539 | 77.626 | 1.309 | 0.447 | 77.2346 | 1.308 | 0.428 | 73.1423 | 1.225 | 0.445 | 68.3858 | 1.128 | 0.461 | 58.2276 | 0.931 | 0.458 | 69.9671 | 0.819 | 0.956 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 35.4 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.5 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  | 35.5
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 10.8708 | 0.611 | 0.259 | 11.0312 | 0.621 | 0.257 | 10.4493 | 0.588 | 0.245 | 10.6373 | 0.601 | 0.251 | 10.635 | 0.6 | 0.246 | 10.6063 | 0.597 | 0.249 | 10.5075 | 0.599 | 0.228 | 10.8339 | 0.617 | 0.221 | 10.4238 | 0.59 | 0.239 | 9.6762 | 0.536 | 0.247 | 8.4203 | 0.452 | 0.244 | 7.6295 | 0.403 | 0.24
[5 empty] | 10 кВ |  | 225.7796 | 3.789 | 1.348 | 229.6258 | 3.842 | 1.397 | 233.0562 | 3.936 | 1.317 | 230.4259 | 3.891 | 1.307 | 227.3403 | 3.846 | 1.268 | 227.774 | 3.857 | 1.2599 | 235.3409 | 4.006 | 1.237 | 238.1673 | 4.078 | 1.17 | 224.6293 | 3.811 | 1.219 | 243.0978 | 4.104 | 1.375 | 213.2459 | 3.548 | 1.342 | 211.3834 | 3.21 | 1.826
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 3.3314 | 0.195 | 0.06 | 3.335 | 0.194 | 0.062 | 3.0966 | 0.179 | 0.061 | 3.0591 | 0.177 | 0.063 | 3.2055 | 0.185 | 0.064 | 3.2947 | 0.189 | 0.069 | 3.3 | 0.193 | 0.058 | 3.3506 | 0.195 | 0.056 | 3.5547 | 0.201 | 0.082 | 3.4565 | 0.189 | 0.094 | 3.0935 | 0.165 | 0.092 | 2.8567 | 0.15 | 0.091
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 7.5299 | 0.416 | 0.199 | 7.6867 | 0.427 | 0.195 | 7.3439 | 0.409 | 0.184 | 7.5521 | 0.424 | 0.188 | 7.4204 | 0.415 | 0.182 | 7.3023 | 0.408 | 0.18 | 7.2075 | 0.406 | 0.17 | 7.4832 | 0.422 | 0.165 | 6.8691 | 0.389 | 0.157 | 6.2099 | 0.347 | 0.153 | 5.318 | 0.287 | 0.152 | 4.7808 | 0.253 | 0.149
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 3.3314 | 0.195 | 0.06 | 3.335 | 0.194 | 0.062 | 3.0966 | 0.179 | 0.061 | 3.0591 | 0.177 | 0.063 | 3.2055 | 0.185 | 0.064 | 3.2947 | 0.189 | 0.069 | 3.3 | 0.193 | 0.058 | 3.3506 | 0.195 | 0.056 | 3.5547 | 0.201 | 0.082 | 3.4565 | 0.189 | 0.094 | 3.0935 | 0.165 | 0.092 | 2.8567 | 0.15 | 0.091
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 7.5299 | 0.416 | 0.199 | 7.6867 | 0.427 | 0.195 | 7.3439 | 0.409 | 0.184 | 7.5521 | 0.424 | 0.188 | 7.4204 | 0.415 | 0.182 | 7.3023 | 0.408 | 0.18 | 7.2075 | 0.406 | 0.17 | 7.4832 | 0.422 | 0.165 | 6.8691 | 0.389 | 0.157 | 6.2099 | 0.347 | 0.153 | 5.318 | 0.287 | 0.152 | 4.7808 | 0.253 | 0.149
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 10.8613 | 0.611 | 0.259 | 11.0217 | 0.621 | 0.257 | 10.4405 | 0.588 | 0.245 | 10.6112 | 0.601 | 0.251 | 10.6259 | 0.6 | 0.246 | 10.5969 | 0.597 | 0.249 | 10.5075 | 0.599 | 0.228 | 10.8339 | 0.617 | 0.221 | 10.4238 | 0.59 | 0.239 | 9.6664 | 0.536 | 0.247 | 8.4115 | 0.452 | 0.244 | 7.6376 | 0.403 | 0.24
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 1.0348 | 0.014 | 0.012 | 1.078 | 0.015 | 0.012 | 0.90491 | 0.014 | 0.008 | 1.1054 | 0.018 | 0.008 | 1.0544 | 0.017 | 0.008 | 1.2089 | 0.02 | 0.008 | 1.2822 | 0.021 | 0.009 | 1.334 | 0.022 | 0.009 | 1.2549 | 0.02 | 0.01 | 0.99919 | 0.014 | 0.011 | 0.92043 | 0.013 | 0.01 | 0.86819 | 0.012 | 0.01
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 23.4043 | 0.4 | 0.118 | 25.5012 | 0.438 | 0.121 | 27.3765 | 0.471 | 0.127 | 28.5704 | 0.493 | 0.127 | 28.2163 | 0.487 | 0.125 | 27.4678 | 0.474 | 0.122 | 30.0462 | 0.522 | 0.119 | 32.5567 | 0.568 | 0.118 | 31.1481 | 0.541 | 0.124 | 28.7152 | 0.484 | 0.166 | 23.8984 | 0.393 | 0.164 | 20.56 | 0.334 | 0.159
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 2.5943 | 0.036 | 0.029 | 2.4469 | 0.035 | 0.026 | 2.8183 | 0.041 | 0.029 | 2.4921 | 0.036 | 0.026 | 2.2789 | 0.032 | 0.025 | 2.2789 | 0.032 | 0.025 | 1.9642 | 0.028 | 0.021 | 1.8857 | 0.027 | 0.02 | 1.8409 | 0.026 | 0.02 | 1.7747 | 0.026 | 0.018 | 1.7179 | 0.024 | 0.019 | 1.7013 | 0.024 | 0.019
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 13.2028 | 0.212 | 0.102 | 13.944 | 0.23 | 0.094 | 15.1107 | 0.25 | 0.1 | 14.8043 | 0.242 | 0.105 | 14.7774 | 0.244 | 0.099 | 15.5801 | 0.257 | 0.105 | 15.049 | 0.25 | 0.097 | 14.2073 | 0.237 | 0.089 | 14.0821 | 0.231 | 0.098 | 13.5579 | 0.219 | 0.102 | 11.0818 | 0.172 | 0.097 | 9.9751 | 0.151 | 0.097
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 72.2291 | 1.22 | 0.41 | 71.9291 | 1.213 | 0.414 | 70.5838 | 1.198 | 0.383 | 68.8749 | 1.165 | 0.386 | 67.3663 | 1.139 | 0.379 | 64.8108 | 1.096 | 0.364 | 66.0011 | 1.118 | 0.365 | 67.4768 | 1.153 | 0.341 | 63.5563 | 1.079 | 0.344 | 63.2961 | 1.063 | 0.377 | 54.7427 | 0.905 | 0.364 | 49.154 | 0.81 | 0.355
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 40.9714 | 0.698 | 0.214 | 39.382 | 0.668 | 0.215 | 39.3504 | 0.669 | 0.21 | 38.9228 | 0.665 | 0.197 | 38.9683 | 0.669 | 0.186 | 39.1795 | 0.674 | 0.182 | 40.4392 | 0.698 | 0.179 | 40.5244 | 0.703 | 0.165 | 36.6856 | 0.629 | 0.178 | 63.7325 | 1.11 | 0.24 | 60.323 | 1.05 | 0.23 | 57.0314 | 1 | 0.23
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 9.9851 | 0.164 | 0.069 | 13.3975 | 0.204 | 0.124 | 10.5046 | 0.174 | 0.069 | 10.5437 | 0.177 | 0.063 | 10.5487 | 0.176 | 0.066 | 10.8313 | 0.181 | 0.067 | 12.0501 | 0.204 | 0.067 | 12.3262 | 0.211 | 0.061 | 11.2337 | 0.19 | 0.063 | 11.0579 | 0.188 | 0.059 | 8.8804 | 0.148 | 0.056 | 31.3861 | 0.128 | 0.55
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 16.0939 | 0.26 | 0.121 | 16.0005 | 0.26 | 0.117 | 16.035 | 0.262 | 0.114 | 16.905 | 0.278 | 0.116 | 15.507 | 0.256 | 0.104 | 16.9648 | 0.282 | 0.1089 | 18.2983 | 0.308 | 0.107 | 18.3323 | 0.31 | 0.103 | 17.5916 | 0.292 | 0.114 | 16.8703 | 0.272 | 0.128 | 14.8922 | 0.233 | 0.127 | 13.6116 | 0.21 | 0.126
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 3.2307 | 0.055 | 0.017 | 3.3765 | 0.056 | 0.022 | 3.3371 | 0.056 | 0.02 | 3.0702 | 0.052 | 0.017 | 2.6984 | 0.046 | 0.014 | 2.6088 | 0.044 | 0.015 | 2.5949 | 0.043 | 0.017 | 2.5378 | 0.043 | 0.014 | 2.0589 | 0.035 | 0.011 | 1.8655 | 0.032 | 0.009 | 1.846 | 0.031 | 0.011 | 1.9517 | 0.033 | 0.012
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 40.1467 | 0.668 | 0.256 | 39.6996 | 0.661 | 0.252 | 40.6911 | 0.678 | 0.257 | 42.1031 | 0.703 | 0.262 | 42.8929 | 0.718 | 0.262 | 43.7564 | 0.734 | 0.263 | 44.5274 | 0.751 | 0.256 | 43.941 | 0.742 | 0.25 | 42.1641 | 0.706 | 0.257 | 38.563 | 0.634 | 0.265 | 32.5778 | 0.517 | 0.264 | 28.8723 | 0.445 | 0.268
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05612 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 173.4104 | 0.12 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0 | 86.7052 | 0.06 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 4.3353 | 0.003 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 4.3353 | 0.003 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 2.8902 | 0.002 | 0 | 4.3353 | 0.003 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 153.4368 | 2.58 | 0.885 | 154.2811 | 2.599 | 0.882 | 156.1447 | 2.643 | 0.857 | 154.7699 | 2.619 | 0.849 | 152.6616 | 2.588 | 0.822 | 150.5261 | 2.553 | 0.806 | 154.7819 | 2.637 | 0.79 | 157.9848 | 2.71 | 0.742 | 148.5678 | 2.526 | 0.774 | 172.0756 | 2.916 | 0.914 | 152.6842 | 2.557 | 0.884 | 139.2899 | 2.331 | 0.87
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 69.4563 | 1.147 | 0.463 | 72.4741 | 1.181 | 0.515 | 70.5678 | 1.17 | 0.46 | 72.622 | 1.21 | 0.458 | 71.6471 | 1.196 | 0.446 | 74.1614 | 1.241 | 0.4539 | 77.5268 | 1.307 | 0.447 | 77.1373 | 1.306 | 0.428 | 73.0483 | 1.223 | 0.445 | 68.3568 | 1.126 | 0.461 | 58.1964 | 0.929 | 0.458 | 75.8216 | 0.816 | 0.956
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 222.8931 | 3.727 | 1.348 | 226.7552 | 3.78 | 1.397 | 226.7125 | 3.813 | 1.317 | 227.392 | 3.829 | 1.307 | 224.3087 | 3.784 | 1.268 | 224.6874 | 3.794 | 1.2599 | 232.3087 | 3.944 | 1.237 | 235.1221 | 4.016 | 1.17 | 221.6161 | 3.749 | 1.219 | 240.4323 | 4.042 | 1.375 | 210.8806 | 3.486 | 1.342 | 215.1115 | 3.147 | 1.826
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.165 | +j | 0.029515 | 1.1793 | +j | 0.00044072 | 1.2571 | +j | 0.00037997 | 1.1864 | +j | 0.00037504 | 1.1551 | +j | 0.00040716 | 1.1236 | +j | 0.00043012 | 1.1867 | +j | 0.00043151 | 1.2356 | +j | 0.00043734 | 1.0953 | +j | 0.0005007 | 1.456 | +j | 0.00047342 | 1.1463 | +j | 0.0003792 | 0.97261 | +j | 0.00032705
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.023 | +j | 1.1325 | 4.0553 | +j | 1.1024 | 4.2221 | +j | 1.0764 | 4.0654 | +j | 1.0704 | 4.0111 | +j | 1.0444 | 3.9486 | +j | 1.0334 | 4.0997 | +j | 1.0064 | 4.2236 | +j | 0.95644 | 3.9053 | +j | 1.0145 | 4.644 | +j | 1.1665 | 3.9513 | +j | 1.1344 | 3.5366 | +j | 1.1193
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158 | 0.023 | +j | 0.158
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.24082 | +j | 0.0080141 | 0.26072 | +j | 0.0023413 | 0.24819 | +j | 0.0021371 | 0.26256 | +j | 0.0022856 | 0.25539 | +j | 0.0021818 | 0.27298 | +j | 0.0021129 | 0.29668 | +j | 0.0020584 | 0.29437 | +j | 0.0021814 | 0.2636 | +j | 0.0018697 | 0.22993 | +j | 0.0015281 | 0.16675 | +j | 0.0011207 | 0.24202 | +j | 0.00091598
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 158
| Ркз(110)= | 50 |  |  | Ркз(35)= | 50 | Ркз(10)= |  | 150 | Uкз%(110)= |  | 10.5 | Uкз%(35)= |  | 17 | Uкз%(10)= |  | 6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.8288 | +j | 0.82801 | 1.8937 | +j | 0.87034 | 1.8532 | +j | 0.80414 | 1.9216 | +j | 0.80629 | 1.8914 | +j | 0.78818 | 1.948 | +j | 0.79401 | 2.0347 | +j | 0.77706 | 2.0474 | +j | 0.75318 | 1.9006 | +j | 0.76187 | 1.7279 | +j | 0.77353 | 1.4078 | +j | 0.76912 | 1.337 | +j | 1.2639
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.8518 | +j | 1.9605 | 5.949 | +j | 1.9728 | 6.0753 | +j | 1.8805 | 5.987 | +j | 1.8767 | 5.9024 | +j | 1.8326 | 5.8966 | +j | 1.8274 | 6.1344 | +j | 1.7835 | 6.271 | +j | 1.7096 | 5.8059 | +j | 1.7764 | 6.372 | +j | 1.94 | 5.3591 | +j | 1.9035 | 4.8736 | +j | 2.3832

## Евра
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/6/6 кВ «Евра»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 149.7778 | 1.4724 | 0.6426 | 142.0806 | 1.386 | 0.6336 | 147.1364 | 1.4274 | 0.6732 | 162.4729 | 1.6326 | 0.6858 | 185.3359 | 1.8954 | 0.6984 | 218.4208 | 2.2662 | 0.729 | 234.591 | 2.3994 | 0.7578 | 258.4857 | 2.6532 | 0.8046 | 267.6307 | 2.7486 | 0.828 | 273.2083 | 2.8062 | 0.8442 | 279.976 | 2.8782 | 0.8568 | 268.4534 | 2.754 | 0.8406
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 75.6652 | 0.7884 | 0.1926 | 73.7929 | 0.7668 | 0.1962 | 74.8516 | 0.7776 | 0.1998 | 78.75 | 0.8316 | 0.2124 | 88.3722 | 0.9378 | 0.2196 | 100.0647 | 1.0656 | 0.2322 | 113.7506 | 1.1934 | 0.2538 | 124.0183 | 1.3014 | 0.2754 | 131.3908 | 1.3788 | 0.2916 | 134.1695 | 1.4058 | 0.3078 | 132.6583 | 1.3896 | 0.306 | 131.4607 | 1.3788 | 0.2952
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 10.507 | 0.1008 | 0.0504 | 9.9111 | 0.0936 | 0.0504 | 9.7 | 0.09 | 0.0522 | 8.792 | 0.0846 | 0.045 | 8.9381 | 0.0864 | 0.045 | 8.9564 | 0.09 | 0.0378 | 12.5313 | 0.126 | 0.0468 | 14.4994 | 0.1494 | 0.0432 | 15.9743 | 0.162 | 0.0558 | 16.0859 | 0.1584 | 0.0684 | 13.868 | 0.1386 | 0.054 | 13.1819 | 0.1314 | 0.0522 | 0
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 84.6542 | 0.8568 | 0.3006 | 78.2552 | 0.783 | 0.3024 | 81.2107 | 0.81 | 0.3204 | 81.1517 | 0.8244 | 0.3204 | 96.3091 | 0.999 | 0.3222 | 113.7062 | 1.1952 | 0.3276 | 119.367 | 1.2348 | 0.3384 | 128.6286 | 1.3338 | 0.3528 | 129.126 | 1.3374 | 0.36 | 128.2422 | 1.3266 | 0.3636 | 129.1848 | 1.3356 | 0.369 | 129.0824 | 1.3374 | 0.3582 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 225.443 | 2.2608 | 0.8352 | 215.8736 | 2.1528 | 0.8298 | 221.9881 | 2.205 | 0.873 | 241.2229 | 2.4642 | 0.8982 | 273.7081 | 2.8332 | 0.918 | 318.4855 | 3.3318 | 0.9612 | 348.3417 | 3.5928 | 1.0116 | 382.504 | 3.9546 | 1.08 | 399.0215 | 4.1274 | 1.1196 | 407.3778 | 4.212 | 1.152 | 412.6342 | 4.2678 | 1.1628 | 399.9141 | 4.1328 | 1.1358
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 95.1612 | 0.9576 | 0.351 | 88.1664 | 0.8766 | 0.3528 | 90.9107 | 0.9 | 0.3726 | 89.9437 | 0.909 | 0.3654 | 105.2472 | 1.0854 | 0.3672 | 122.6626 | 1.2852 | 0.3654 | 131.8983 | 1.3608 | 0.3852 | 143.128 | 1.4832 | 0.396 | 145.1003 | 1.4994 | 0.4158 | 144.3281 | 1.485 | 0.432 | 143.0528 | 1.4742 | 0.423 | 142.2643 | 1.4688 | 0.4104
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(6)= | 0.95887 |  | tgФ(6)= | 0.29601
cosФ(6)= | 0.95691 |  | tgФ(6)= | 0.30346
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 128.1819 | 0.74544 | 0.27552 | 123.9863 | 0.71856 | 0.27312 | 124.8461 | 0.72 | 0.28416 | 138.9434 | 0.8256 | 0.29088 | 159.2207 | 0.9552 | 0.30624 | 185.2929 | 1.1227 | 0.31968 | 195.1744 | 1.165 | 0.32736 | 217.5587 | 1.3032 | 0.348 | 228.7498 | 1.3728 | 0.35616 | 226.8695 | 1.3594 | 0.36144 | 237.8519 | 1.4285 | 0.36624 | 227.1016 | 1.3622 | 0.35616
яч.7 | ф."Северный-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Юбилейный-1" | [5 empty] | 76.1627 | 0.72792 | 0.3708 | 71.0648 | 0.67032 | 0.36288 | 75.8396 | 0.71136 | 0.39456 | 82.8423 | 0.81072 | 0.39744 | 93.97 | 0.94392 | 0.39744 | 111.9382 | 1.1484 | 0.41184 | 122.4331 | 1.2391 | 0.43488 | 133.1182 | 1.3522 | 0.45864 | 135.6725 | 1.3752 | 0.47592 | 142.2867 | 1.4472 | 0.48456 | 142.7135 | 1.4494 | 0.49248 | 137.3348 | 1.3903 | 0.48672
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 18.3675 | 0.17316 | 0.09396 | 18.3547 | 0.171 | 0.09756 | 17.9968 | 0.1674 | 0.09612 | 17.9295 | 0.16848 | 0.099 | 19.928 | 0.19332 | 0.099 | 21.2934 | 0.21024 | 0.09828 | 21.286 | 0.20556 | 0.09936 | 21.3492 | 0.207 | 0.09792 | 21.4966 | 0.20772 | 0.10008 | 22.4856 | 0.2196 | 0.09972 | 21.9901 | 0.21168 | 0.10404 | 22.8415 | 0.22248 | 0.1026
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 58.3677 | 0.61704 | 0.10584 | 56.5705 | 0.5976 | 0.10512 | 57.9627 | 0.612 | 0.10944 | 62.0595 | 0.666 | 0.11808 | 69.474 | 0.74664 | 0.126 | 79.6946 | 0.85752 | 0.13824 | 93.473 | 0.99 | 0.1584 | 103.5134 | 1.0951 | 0.18288 | 110.8521 | 1.1729 | 0.19512 | 112.3595 | 1.1866 | 0.21096 | 111.5392 | 1.1786 | 0.2052 | 109.3082 | 1.1556 | 0.198
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | ф."Северный-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 10.5235 | 0.10008 | 0.0522 | 10.0505 | 0.09432 | 0.0522 | 9.7 | 0.09 | 0.0522 | 8.8904 | 0.08424 | 0.04788 | 8.868 | 0.08496 | 0.04608 | 9.0954 | 0.09072 | 0.03996 | 12.5862 | 0.12636 | 0.04752 | 14.579 | 0.14976 | 0.045 | 16.0953 | 0.16236 | 0.05868 | 16.1261 | 0.1584 | 0.06948 | 13.8987 | 0.13824 | 0.0558 | 13.2886 | 0.13176 | 0.05436
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 74.1546 | 0.75552 | 0.24864 | 68.1053 | 0.68688 | 0.24864 | 70.9002 | 0.71424 | 0.26112 | 70.9525 | 0.7272 | 0.26304 | 85.5988 | 0.89424 | 0.26592 | 102.4361 | 1.0819 | 0.27552 | 107.5949 | 1.1179 | 0.28656 | 116.0915 | 1.2082 | 0.30144 | 115.9514 | 1.2053 | 0.30672 | 114.1871 | 1.1851 | 0.30912 | 114.5241 | 1.1885 | 0.31056 | 114.182 | 1.187 | 0.30144
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 7.0928 | 0.0708 | 0.02784 | 6.8392 | 0.06816 | 0.02712 | 6.9779 | 0.06888 | 0.02928 | 6.9195 | 0.0696 | 0.02904 | 7.2809 | 0.0744 | 0.0276 | 7.642 | 0.07824 | 0.02856 | 8.0383 | 0.0816 | 0.02784 | 8.7472 | 0.09024 | 0.02568 | 9.2962 | 0.09672 | 0.02424 | 10.2353 | 0.10632 | 0.02736 | 10.6529 | 0.11088 | 0.0276 | 10.9457 | 0.11472 | 0.02496
| ТСН-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 204.3446 | 1.4734 | 0.64632 | 195.0511 | 1.3889 | 0.636 | 200.6857 | 1.4314 | 0.67872 | 221.7858 | 1.6363 | 0.68832 | 253.1907 | 1.8991 | 0.70368 | 297.2311 | 2.2711 | 0.73152 | 317.6074 | 2.4041 | 0.76224 | 350.6769 | 2.6554 | 0.80664 | 364.4223 | 2.748 | 0.83208 | 369.1562 | 2.8066 | 0.846 | 380.5654 | 2.8778 | 0.85872 | 364.4364 | 2.7526 | 0.84288
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 10.5235 | 0.10008 | 0.0522 | 10.0505 | 0.09432 | 0.0522 | 9.7 | 0.09 | 0.0522 | 8.8904 | 0.08424 | 0.04788 | 8.868 | 0.08496 | 0.04608 | 9.0954 | 0.09072 | 0.03996 | 12.5862 | 0.12636 | 0.04752 | 14.579 | 0.14976 | 0.045 | 16.0953 | 0.16236 | 0.05868 | 16.1261 | 0.1584 | 0.06948 | 13.8987 | 0.13824 | 0.0558 | 13.2886 | 0.13176 | 0.05436
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 76.7352 | 0.7902 | 0.1998 | 74.9252 | 0.7686 | 0.20268 | 75.9595 | 0.7794 | 0.20556 | 79.989 | 0.83448 | 0.21708 | 89.402 | 0.93996 | 0.225 | 100.988 | 1.0678 | 0.23652 | 114.7591 | 1.1956 | 0.25776 | 124.8627 | 1.3021 | 0.2808 | 132.3487 | 1.3806 | 0.2952 | 134.8451 | 1.4062 | 0.31068 | 133.5293 | 1.3903 | 0.30924 | 132.1497 | 1.3781 | 0.3006
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 81.2473 | 0.82632 | 0.27648 | 74.9445 | 0.75504 | 0.27576 | 77.8781 | 0.78312 | 0.2904 | 77.8719 | 0.7968 | 0.29208 | 92.8796 | 0.96864 | 0.29352 | 110.078 | 1.1602 | 0.30408 | 115.6332 | 1.1995 | 0.3144 | 124.8387 | 1.2984 | 0.32712 | 125.2476 | 1.302 | 0.33096 | 124.4224 | 1.2914 | 0.33648 | 125.1771 | 1.2994 | 0.33816 | 125.1277 | 1.3018 | 0.3264
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 372.8506 | 3.19 | 1.1748 | 354.9712 | 3.0068 | 1.1666 | 364.2233 | 3.0839 | 1.2269 | 388.5371 | 3.3518 | 1.2454 | 444.3403 | 3.8927 | 1.2683 | 517.3926 | 4.5898 | 1.3121 | 560.586 | 4.9255 | 1.3819 | 614.9574 | 5.4056 | 1.4596 | 638.114 | 5.593 | 1.5169 | 644.5498 | 5.6626 | 1.5626 | 653.1705 | 5.7058 | 1.5619 | 635.0025 | 5.5642 | 1.5242
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.69705 | +j | 0.069705 | 0.63877 | +j | 0.063877 | 0.6749 | +j | 0.06749 | 0.82549 | +j | 0.082549 | 1.0644 | +j | 0.10644 | 1.443 | +j | 0.1443 | 1.6718 | +j | 0.16718 | 2.0166 | +j | 0.20166 | 2.1947 | +j | 0.21947 | 2.2882 | +j | 0.22882 | 2.3479 | +j | 0.23479 | 2.2044 | +j | 0.22044
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.9939 | +j | 1.0779 | 2.8276 | +j | 1.0667 | 2.9159 | +j | 1.1135 | 3.3257 | +j | 1.1537 | 3.9336 | +j | 1.1974 | 4.8108 | +j | 1.2785 | 5.3006 | +j | 1.3518 | 6.0072 | +j | 1.4547 | 6.3581 | +j | 1.5121 | 6.5362 | +j | 1.5538 | 6.6517 | +j | 1.5706 | 6.3732 | +j | 1.5292
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.12482 | +j | 0.012482 | 0.10715 | +j | 0.010715 | 0.11386 | +j | 0.011386 | 0.11518 | +j | 0.011518 | 0.15755 | +j | 0.015755 | 0.21423 | +j | 0.021423 | 0.24002 | +j | 0.024002 | 0.2828 | +j | 0.02828 | 0.29053 | +j | 0.029053 | 0.28702 | +j | 0.028702 | 0.28226 | +j | 0.028226 | 0.2791 | +j | 0.02791
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.1184 | +j | 0.53648 | 1.0197 | +j | 0.53651 | 1.0499 | +j | 0.55699 | 1.0602 | +j | 0.54992 | 1.279 | +j | 0.55596 | 1.5354 | +j | 0.55982 | 1.6368 | +j | 0.5822 | 1.802 | +j | 0.59728 | 1.8259 | +j | 0.61785 | 1.808 | +j | 0.6337 | 1.7925 | +j | 0.62423 | 1.7839 | +j | 0.61131
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 4.1123 | +j | 1.6144 | 3.8473 | +j | 1.6032 | 3.9658 | +j | 1.6705 | 4.3859 | +j | 1.7037 | 5.2125 | +j | 1.7534 | 6.3462 | +j | 1.8383 | 6.9374 | +j | 1.934 | 7.8092 | +j | 2.0519 | 8.184 | +j | 2.1299 | 8.3442 | +j | 2.1875 | 8.4442 | +j | 2.1948 | 8.1571 | +j | 2.1406
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.39258 |  |  | 0.4167 |  |  | 0.42122 |  |  | 0.38845 |  |  | 0.33638 |  |  | 0.28967 |  |  | 0.27878 |  |  | 0.26276 |  |  | 0.26025 |  |  | 0.26216 |  |  | 0.25992 |  |  | 0.26242
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1 с.ш.) |  | 253.9627 | 2.5974 | 0.8208 | 247.6781 | 2.5272 | 0.819 | 248.3125 | 2.5326 | 0.8244 | 253.5718 | 2.5884 | 0.8352 | 255.1183 | 2.6064 | 0.8334 | 257.9283 | 2.6442 | 0.8136 | 256.3861 | 2.628 | 0.81 | 260.158 | 2.682 | 0.7704 | 257.6915 | 2.6586 | 0.756 | 244.5396 | 2.4858 | 0.837 | 208.1263 | 2.0844 | 0.7992 | 182.5412 | 1.8 | 0.7704
[5 empty] | 6 кВ (3 с.ш.) |  | 128.8176 | 1.3482 | 0.3024 | 126.5787 | 1.3248 | 0.297 | 126.415 | 1.323 | 0.297 | 126.0508 | 1.3194 | 0.2952 | 128.9646 | 1.3518 | 0.2934 | 129.8437 | 1.3626 | 0.288 | 125.5655 | 1.3176 | 0.279 | 125.1638 | 1.3176 | 0.2574 | 121.1511 | 1.2762 | 0.2448 | 114.4259 | 1.1952 | 0.279 | 99.6372 | 1.0368 | 0.2592 | 89.226 | 0.9252 | 0.2448
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (2 с.ш.) |  | 14.0586 | 0.1386 | 0.0594 | 14.2417 | 0.1422 | 0.0558 | 13.3094 | 0.1314 | 0.0558 | 11.9401 | 0.1188 | 0.045 | 12.9349 | 0.1278 | 0.054 | 14.722 | 0.144 | 0.0648 | 14.3038 | 0.1422 | 0.0576 | 13.1208 | 0.1314 | 0.0504 | 13.1208 | 0.1314 | 0.0504 | 15.3366 | 0.1512 | 0.0648 | 14.213 | 0.1404 | 0.0594 | 12.9871 | 0.126 | 0.0594 | 0
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 125.7712 | 1.2996 | 0.3618 | 126.3012 | 1.305 | 0.3636 | 123.5554 | 1.2744 | 0.3636 | 127.727 | 1.3104 | 0.36 | 132.5416 | 1.3734 | 0.3672 | 139.1999 | 1.4472 | 0.3672 | 140.6644 | 1.4634 | 0.3672 | 142.7151 | 1.4904 | 0.3492 | 139.6912 | 1.4562 | 0.3528 | 138.8444 | 1.4202 | 0.4482 | 116.9383 | 1.1808 | 0.423 | 104.8315 | 1.044 | 0.4176 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 6 кВ (4 с.ш.) |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.15 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 кВ (1,3 с.ш.) |  | 382.7804 | 3.9456 | 1.1232 | 374.2569 | 3.852 | 1.116 | 374.7275 | 3.8556 | 1.1214 | 379.6226 | 3.9078 | 1.1304 | 384.0828 | 3.9582 | 1.1268 | 387.772 | 4.0068 | 1.1016 | 381.9515 | 3.9456 | 1.089 | 385.3218 | 3.9996 | 1.0278 | 378.8426 | 3.9348 | 1.0008 | 358.9655 | 3.681 | 1.116 | 307.7636 | 3.1212 | 1.0584 | 271.7672 | 2.7252 | 1.0152
[5 empty] | 6 кВ (2,4 с.ш.) |  | 139.8298 | 1.4382 | 0.4212 | 140.5429 | 1.4472 | 0.4194 | 136.8648 | 1.4058 | 0.4194 | 139.6671 | 1.4292 | 0.405 | 145.4765 | 1.5012 | 0.4212 | 153.9219 | 1.5912 | 0.432 | 154.9682 | 1.6056 | 0.4248 | 155.8359 | 1.6218 | 0.3996 | 152.812 | 1.5876 | 0.4032 | 154.181 | 1.5714 | 0.513 | 131.1512 | 1.3212 | 0.4824 | 117.8186 | 1.17 | 0.477
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Южный-1" | [5 empty] | 221.1553 | 1.3238 | 0.35712 | 214.0257 | 1.2792 | 0.3528 | 214.3491 | 1.2797 | 0.35856 | 219.4195 | 1.309 | 0.37056 | 222.4842 | 1.3282 | 0.37248 | 224.7134 | 1.343 | 0.37056 | 229.7524 | 1.3757 | 0.3696 | 234.9936 | 1.4136 | 0.3528 | 234.229 | 1.4112 | 0.34272 | 209.7738 | 1.2499 | 0.35952 | 175.4642 | 1.033 | 0.34128 | 148.4054 | 0.86208 | 0.3216
яч.7 | ф."Северный-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ф."Юбилейный-1" | [5 empty] | 126.4631 | 1.2737 | 0.46656 | 124.181 | 1.247 | 0.468 | 124.6211 | 1.2521 | 0.468 | 126.9736 | 1.2787 | 0.46872 | 126.8529 | 1.2794 | 0.46296 | 128.239 | 1.301 | 0.4464 | 124.0936 | 1.255 | 0.44352 | 124.6893 | 1.2694 | 0.4212 | 123.0548 | 1.2528 | 0.41544 | 123.9846 | 1.2398 | 0.48096 | 107.3688 | 1.0548 | 0.46224 | 97.2157 | 0.9396 | 0.45216
яч.19 | ф."КОС-1" | [5 empty] | 23.8288 | 0.23148 | 0.10836 | 23.6019 | 0.22896 | 0.108 | 22.7718 | 0.22248 | 0.1008 | 23.6322 | 0.22932 | 0.108 | 24.3328 | 0.2376 | 0.108 | 25.7594 | 0.25416 | 0.10836 | 25.4385 | 0.25164 | 0.10548 | 25.6974 | 0.25524 | 0.10404 | 24.4576 | 0.24264 | 0.09972 | 23.2738 | 0.22932 | 0.09864 | 21.2314 | 0.20628 | 0.09648 | 18.9633 | 0.17964 | 0.0954
яч.21 | ф."Северный-3" | [5 empty] | 105.9355 | 1.1189 | 0.198 | 103.793 | 1.0966 | 0.19224 | 104.3434 | 1.1009 | 0.2016 | 103.1747 | 1.0901 | 0.1908 | 105.4898 | 1.1153 | 0.1908 | 104.937 | 1.1102 | 0.18504 | 100.8098 | 1.0663 | 0.17928 | 100.2497 | 1.0634 | 0.15912 | 97.5423 | 1.0354 | 0.15048 | 91.7209 | 0.96624 | 0.18504 | 79.1722 | 0.83232 | 0.16848 | 71.1158 | 0.74736 | 0.15264
яч.23 | ф."Юбилейный-3" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | ф."Северный-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ф."Юбилейный-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | ф."КОС-2" | [5 empty] | 14.0985 | 0.1386 | 0.06048 | 14.2179 | 0.14076 | 0.05868 | 13.4682 | 0.13248 | 0.0576 | 11.9012 | 0.11808 | 0.04572 | 13.0282 | 0.1278 | 0.05652 | 14.7664 | 0.14436 | 0.06516 | 14.4508 | 0.14256 | 0.06084 | 13.0703 | 0.13068 | 0.05076 | 13.1757 | 0.13104 | 0.05292 | 15.4035 | 0.1512 | 0.0666 | 14.3234 | 0.14076 | 0.06156 | 12.9992 | 0.12528 | 0.0612
яч.16 | ф."Северный-4" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ф."Южный-2" | [5 empty] | 111.0895 | 1.1515 | 0.30624 | 111.7727 | 1.1587 | 0.30768 | 109.2858 | 1.1314 | 0.30672 | 113.1663 | 1.1654 | 0.3024 | 117.8833 | 1.2254 | 0.31152 | 124.2609 | 1.2965 | 0.30912 | 125.721 | 1.3128 | 0.30816 | 127.7516 | 1.3387 | 0.29232 | 124.9363 | 1.307 | 0.29568 | 123.0277 | 1.2634 | 0.38112 | 102.6048 | 1.0402 | 0.35952 | 92.0187 | 0.9216 | 0.35328
яч.20 | ф."АЗС" | [5 empty] | 10.6715 | 0.1116 | 0.02544 | 10.4907 | 0.10944 | 0.02616 | 10.132 | 0.10536 | 0.02664 | 10.3185 | 0.10632 | 0.02736 | 10.7127 | 0.11136 | 0.02832 | 10.5065 | 0.10944 | 0.02688 | 10.697 | 0.1116 | 0.02664 | 10.7976 | 0.11304 | 0.0252 | 10.6279 | 0.11112 | 0.02544 | 11.218 | 0.1164 | 0.03048 | 9.6585 | 0.0984 | 0.0324 | 8.3602 | 0.08352 | 0.03264
| ТСН-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 347.6184 | 2.5975 | 0.82368 | 338.2067 | 2.5262 | 0.8208 | 338.9702 | 2.5318 | 0.82656 | 346.3931 | 2.5877 | 0.83928 | 349.3371 | 2.6076 | 0.83544 | 352.9525 | 2.6441 | 0.81696 | 353.8459 | 2.6306 | 0.81312 | 359.6828 | 2.683 | 0.774 | 357.2838 | 2.664 | 0.75816 | 333.7585 | 2.4898 | 0.84048 | 282.833 | 2.0878 | 0.80352 | 245.621 | 1.8017 | 0.77376
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 14.0985 | 0.1386 | 0.06048 | 14.2179 | 0.14076 | 0.05868 | 13.4682 | 0.13248 | 0.0576 | 11.9012 | 0.11808 | 0.04572 | 13.0282 | 0.1278 | 0.05652 | 14.7664 | 0.14436 | 0.06516 | 14.4508 | 0.14256 | 0.06084 | 13.0703 | 0.13068 | 0.05076 | 13.1757 | 0.13104 | 0.05292 | 15.4035 | 0.1512 | 0.0666 | 14.3234 | 0.14076 | 0.06156 | 12.9992 | 0.12528 | 0.0612
Итого по отх.ВЛ от 3С-10 кВ | [6 empty] | 129.7643 | 1.3504 | 0.30636 | 127.3948 | 1.3255 | 0.30024 | 127.1151 | 1.3234 | 0.3024 | 126.8069 | 1.3194 | 0.2988 | 129.8226 | 1.3529 | 0.2988 | 130.6964 | 1.3644 | 0.2934 | 126.2483 | 1.318 | 0.28476 | 125.9471 | 1.3187 | 0.26316 | 121.9999 | 1.278 | 0.2502 | 114.9947 | 1.1956 | 0.28368 | 100.4035 | 1.0386 | 0.26496 | 90.0791 | 0.927 | 0.24804
Итого по отх.ВЛ от 4С-10 кВ | [6 empty] | 121.761 | 1.2631 | 0.33168 | 122.2634 | 1.2682 | 0.33384 | 119.4178 | 1.2367 | 0.33336 | 123.4849 | 1.2718 | 0.32976 | 128.596 | 1.3368 | 0.33984 | 134.7674 | 1.4059 | 0.336 | 136.4179 | 1.4244 | 0.3348 | 138.5492 | 1.4518 | 0.31752 | 135.5643 | 1.4182 | 0.32112 | 134.2457 | 1.3798 | 0.4116 | 112.2633 | 1.1386 | 0.39192 | 100.3788 | 1.0051 | 0.38592
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 613.2422 | 5.3496 | 1.5222 | 602.0829 | 5.2607 | 1.5136 | 598.9713 | 5.2243 | 1.5199 | 608.5861 | 5.2969 | 1.5136 | 620.7839 | 5.4251 | 1.5306 | 633.1827 | 5.5588 | 1.5115 | 630.963 | 5.5156 | 1.4935 | 637.2494 | 5.5841 | 1.4054 | 628.0236 | 5.4912 | 1.3824 | 598.4024 | 5.2163 | 1.6024 | 509.8232 | 4.4057 | 1.522 | 449.0782 | 3.8591 | 1.4689
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 2.0195 | +j | 0.20195 | 1.93 | +j | 0.193 | 1.9348 | +j | 0.19348 | 1.9858 | +j | 0.19858 | 2.0324 | +j | 0.20324 | 2.0722 | +j | 0.20722 | 2.0104 | +j | 0.20104 | 2.0464 | +j | 0.20464 | 1.9781 | +j | 0.19781 | 1.7754 | +j | 0.17754 | 1.3035 | +j | 0.13035 | 1.0149 | +j | 0.10149
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.0011 | +j | 1.4982 | 5.818 | +j | 1.482 | 5.8264 | +j | 1.4879 | 5.9296 | +j | 1.502 | 6.0266 | +j | 1.503 | 6.115 | +j | 1.4818 | 5.992 | +j | 1.463 | 6.082 | +j | 1.4054 | 5.9489 | +j | 1.3716 | 5.4924 | +j | 1.4665 | 4.4607 | +j | 1.3617 | 3.7761 | +j | 1.2897
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173 | 0.036 | +j | 0.173
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.2695 | +j | 0.02695 | 0.27243 | +j | 0.027243 | 0.25826 | +j | 0.025826 | 0.2648 | +j | 0.02648 | 0.29172 | +j | 0.029172 | 0.32622 | +j | 0.032622 | 0.33101 | +j | 0.033101 | 0.33479 | +j | 0.033479 | 0.32197 | +j | 0.032197 | 0.3279 | +j | 0.03279 | 0.23739 | +j | 0.023739 | 0.19157 | +j | 0.019157
| Рхх= | 36 |  | Qхх= |  | 173
[5 empty] | Ркз(10)= | 120 | Uкз%(6)= |  | 30
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 1.7437 | +j | 0.62115 | 1.7556 | +j | 0.61964 | 1.7001 | +j | 0.61823 | 1.73 | +j | 0.60448 | 1.8289 | +j | 0.62337 | 1.9534 | +j | 0.63762 | 1.9726 | +j | 0.6309 | 1.9926 | +j | 0.60608 | 1.9456 | +j | 0.6084 | 1.9353 | +j | 0.71879 | 1.5946 | +j | 0.67914 | 1.3976 | +j | 0.66916
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.7448 | +j | 2.1193 | 7.5736 | +j | 2.1016 | 7.5264 | +j | 2.1061 | 7.6596 | +j | 2.1065 | 7.8556 | +j | 2.1264 | 8.0684 | +j | 2.1194 | 7.9647 | +j | 2.0939 | 8.0746 | +j | 2.0115 | 7.8945 | +j | 1.98 | 7.4277 | +j | 2.1853 | 6.0552 | +j | 2.0409 | 5.1737 | +j | 1.9588
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.27364 |  |  | 0.27749 |  |  | 0.27983 |  |  | 0.27501 |  |  | 0.27069 |  |  | 0.26268 |  |  | 0.2629 |  |  | 0.24912 |  |  | 0.25081 |  |  | 0.29421 |  |  | 0.33704 |  |  | 0.37862
время московское

## Пионерная-2
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10/6 кВ «Пионерная-2»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 22.3863 | 4.244 | 1.987 | 22.1548 | 4.178 | 2.013 | 22.6192 | 4.27 | 2.046 | 23.8362 | 4.554 | 2.039 | 27.0036 | 5.227 | 2.152 | 29.2481 | 5.722 | 2.178 | 34.3487 | 6.706 | 2.594 | 38.8347 | 7.63 | 2.805 | 40.8931 | 7.88 | 2.963 | 41.7538 | 8.032 | 3.062 | 40.4845 | 7.795 | 2.95 | 40.3618 | 7.768 | 2.95 | 151.364 | 58.786
[5 empty] | 10 кВ |  | 42.9806 | 0.738 | 0.231 | 41.828 | 0.72 | 0.219 | 44.4798 | 0.768 | 0.225 | 47.603 | 0.828 | 0.219 | 55.7296 | 0.975 | 0.234 | 63.047 | 1.101 | 0.273 | 68.104 | 1.191 | 0.288 | 80.1924 | 1.41 | 0.306 | 84.4986 | 1.473 | 0.312 | 85.7565 | 1.494 | 0.321 | 88.0381 | 1.533 | 0.333 | 86.7444 | 1.512 | 0.321 | 30.516 | 7.179
[5 empty] | 6 кВ |  | 359.9401 | 3.4508 | 1.7312 | 357.7956 | 3.4058 | 1.7688 | 362.4833 | 3.4486 | 1.7954 | 380.7945 | 3.6691 | 1.7945 | 428.3004 | 4.1867 | 1.8911 | 458.8623 | 4.5495 | 1.8778 | 548.9321 | 5.4312 | 2.2736 | 615.4824 | 6.1246 | 2.4639 | 647.0779 | 6.3085 | 2.614 | 661.6065 | 6.4376 | 2.7027 | 633.2536 | 6.1646 | 2.5801 | 633.1991 | 6.1589 | 2.5921 | 118.9538 | 50.8721
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 17.8235 | 3.359 | 1.624 | 17.3135 | 3.247 | 1.61 | 17.3433 | 3.247 | 1.624 | 18.3791 | 3.491 | 1.617 | 21.2263 | 4.079 | 1.762 | 25.6592 | 4.93 | 2.132 | 31.0141 | 5.999 | 2.482 | 34.4291 | 6.719 | 2.607 | 35.7876 | 6.937 | 2.66 | 35.7007 | 6.884 | 2.746 | 35.2572 | 6.824 | 2.647 | 35.8589 | 6.93 | 2.719 | 132.923 | 53.198
[5 empty] | 10 кВ |  | 46.3005 | 0.792 | 0.306 | 44.4454 | 0.759 | 0.297 | 45.1145 | 0.771 | 0.3 | 47.1337 | 0.816 | 0.285 | 54.5791 | 0.951 | 0.312 | 62.2376 | 1.086 | 0.351 | 67.3194 | 1.179 | 0.366 | 82.5894 | 1.419 | 0.441 | 91.6014 | 1.572 | 0.495 | 93.183 | 1.599 | 0.504 | 91.0742 | 1.563 | 0.492 | 90.8274 | 1.563 | 0.477 | 30.918 | 9.647
[5 empty] | 6 кВ |  | 260.4791 | 2.525 | 1.2977 | 253.96 | 2.4474 | 1.2929 | 253.4545 | 2.4354 | 1.3037 | 269.769 | 2.6314 | 1.3118 | 311.2405 | 3.077 | 1.428 | 382.5507 | 3.7824 | 1.7544 | 475.537 | 4.745 | 2.085 | 525.4001 | 5.216 | 2.1334 | 530.721 | 5.2783 | 2.1318 | 526.5956 | 5.1989 | 2.2077 | 521.5159 | 5.1757 | 2.1219 | 533.6031 | 5.2804 | 2.208 | 100.3434 | 42.9012
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
[5 empty] | 6 кВ |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 40.2097 | 7.603 | 3.611 | 39.4683 | 7.425 | 3.623 | 39.9625 | 7.517 | 3.67 | 42.2154 | 8.045 | 3.656 | 48.2299 | 9.306 | 3.914 | 54.9073 | 10.652 | 4.31 | 65.3628 | 12.705 | 5.076 | 73.2638 | 14.349 | 5.412 | 76.6807 | 14.817 | 5.623 | 77.4546 | 14.916 | 5.808 | 75.7417 | 14.619 | 5.597 | 76.2208 | 14.698 | 5.669
[5 empty] | 10 кВ |  | 89.2811 | 1.53 | 0.537 | 86.2734 | 1.479 | 0.516 | 89.5943 | 1.539 | 0.525 | 94.7367 | 1.644 | 0.504 | 110.3087 | 1.926 | 0.546 | 125.2846 | 2.187 | 0.624 | 135.4233 | 2.37 | 0.654 | 162.7818 | 2.829 | 0.747 | 176.1 | 3.045 | 0.807 | 178.9396 | 3.093 | 0.825 | 179.1123 | 3.096 | 0.825 | 177.5718 | 3.075 | 0.798
[5 empty] | 6 кВ |  | 620.4192 | 5.9758 | 3.0289 | 611.7557 | 5.8532 | 3.0617 | 615.9378 | 5.884 | 3.0991 | 650.5635 | 6.3004 | 3.1063 | 739.5409 | 7.2637 | 3.3191 | 841.4131 | 8.3318 | 3.6321 | 1024.4691 | 10.1762 | 4.3585 | 1140.8825 | 11.3406 | 4.5974 | 1177.7989 | 11.5868 | 4.7457 | 1188.202 | 11.6365 | 4.9104 | 1154.7695 | 11.3403 | 4.702 | 1166.8022 | 11.4393 | 4.8001
cosФ(110)= | 0.93042 |  | tgФ(110)= | 0.3939
cosФ(10)= | 0.96448 |  | tgФ(10)= | 0.2739
cosФ(6)= | 0.91947 |  | tgФ(6)= | 0.4276
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч. №37 | ф."РП-104 яч.7" | [5 empty] | 31.1049 | 0.5364 | 0.1596 | 30.6833 | 0.5292 | 0.1572 | 33.3668 | 0.5784 | 0.1608 | 35.3132 | 0.6156 | 0.1572 | 40.0278 | 0.702 | 0.1608 | 45.3471 | 0.7944 | 0.186 | 49.0515 | 0.8592 | 0.2016 | 58.8629 | 1.0368 | 0.216 | 62.0222 | 1.0824 | 0.2232 | 63.1319 | 1.1016 | 0.228 | 64.5466 | 1.1256 | 0.2364 | 64.0165 | 1.1172 | 0.2304 | 22.1916 | 5.2812
яч. №39 | ф."ТП-220 яч.1" | [5 empty] | 1.2814 | 0.023 | 0.0016 | 1.1809 | 0.0212 | 0.0014 | 1.168 | 0.021 | 0.0008 | 1.4589 | 0.0262 | 0.0016 | 1.7733 | 0.0318 | 0.0026 | 1.86 | 0.0332 | 0.0042 | 2.0353 | 0.0364 | 0.004 | 2.033 | 0.0364 | 0.0036 | 2.0293 | 0.036 | 0.0034 | 2.0618 | 0.0366 | 0.0032 | 2.431 | 0.0432 | 0.0032 | 2.1368 | 0.0376 | 0.006 | 1.0386 | 0.0948
яч. №47 | ф."ТП-150 яч.2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №59 | ф."ТП-200 яч.8" | [5 empty] | 6.3785 | 0.1068 | 0.042 | 6.1618 | 0.1026 | 0.042 | 6.131 | 0.102 | 0.042 | 6.6043 | 0.1116 | 0.0408 | 8.807 | 0.1512 | 0.0474 | 10.5051 | 0.1782 | 0.063 | 11.6907 | 0.2016 | 0.06 | 13.6453 | 0.2376 | 0.0618 | 14.2018 | 0.2454 | 0.0618 | 14.3176 | 0.2466 | 0.0654 | 14.9613 | 0.2586 | 0.0648 | 14.8152 | 0.2568 | 0.0612 | 4.7988 | 1.245
яч. №61 | ф."ТП-219 яч.5" | [5 empty] | 4.3482 | 0.072 | 0.0306 | 4.032 | 0.0678 | 0.0258 | 4.0439 | 0.0678 | 0.0264 | 4.4822 | 0.0762 | 0.0264 | 5.2102 | 0.0894 | 0.0282 | 5.5748 | 0.0966 | 0.027 | 5.4999 | 0.096 | 0.024 | 5.9462 | 0.1032 | 0.0282 | 6.4682 | 0.1116 | 0.0288 | 6.5266 | 0.1122 | 0.0306 | 6.3088 | 0.108 | 0.0312 | 6.022 | 0.1032 | 0.0294 | 2.5404 | 0.681
яч. №42 | ф."ТП-220 яч.2" | [5 empty] | 3.1465 | 0.0552 | 0.0168 | 2.9396 | 0.0516 | 0.0156 | 2.8269 | 0.0498 | 0.0144 | 3.0276 | 0.0537 | 0.0141 | 3.3648 | 0.06 | 0.0144 | 3.4179 | 0.0603 | 0.0171 | 4.164 | 0.0735 | 0.0207 | 4.9378 | 0.0861 | 0.0219 | 5.1946 | 0.09 | 0.0252 | 5.1375 | 0.0891 | 0.0246 | 5.4767 | 0.0951 | 0.0258 | 5.3827 | 0.0939 | 0.0237 | 2.0583 | 0.552
яч. №48 | ф."ТП-200 яч.7" | [5 empty] | 6.8439 | 0.1152 | 0.0498 | 6.724 | 0.1128 | 0.0498 | 6.904 | 0.1164 | 0.0498 | 7.3949 | 0.1266 | 0.0486 | 10.1958 | 0.1728 | 0.0714 | 11.0059 | 0.189 | 0.0708 | 12.6219 | 0.2166 | 0.0816 | 15.5993 | 0.261 | 0.1032 | 15.8221 | 0.2646 | 0.105 | 16.7145 | 0.2802 | 0.1092 | 16.3796 | 0.2742 | 0.108 | 16.2246 | 0.2712 | 0.108 | 5.2284 | 1.8864
яч. №54 | ф."ТП-219 яч.6" | [5 empty] | 2.3384 | 0.0408 | 0.0132 | 2.1627 | 0.0378 | 0.012 | 2.0592 | 0.036 | 0.0114 | 2.1666 | 0.0384 | 0.0102 | 2.3887 | 0.0426 | 0.0102 | 2.5873 | 0.0462 | 0.0108 | 2.6981 | 0.048 | 0.012 | 3.7284 | 0.066 | 0.012 | 4.2184 | 0.0744 | 0.015 | 4.4538 | 0.0786 | 0.0156 | 4.3695 | 0.0768 | 0.0168 | 4.2215 | 0.075 | 0.012 | 1.6506 | 0.3294
яч. №56 | ф."ТП-150 яч.14" | [5 empty] | 11.3255 | 0.186 | 0.0924 | 10.9454 | 0.1788 | 0.0912 | 10.9454 | 0.1788 | 0.0912 | 10.5939 | 0.174 | 0.0864 | 10.1006 | 0.168 | 0.078 | 12.2636 | 0.2028 | 0.0972 | 13.1483 | 0.2232 | 0.0912 | 14.2802 | 0.2388 | 0.0948 | 14.8378 | 0.2472 | 0.1008 | 15.1719 | 0.2532 | 0.102 | 14.6393 | 0.2448 | 0.0972 | 13.0919 | 0.2196 | 0.0852 | 5.202 | 2.2464
яч. №58 | ф."РП-104 яч.19" | [5 empty] | 22.8103 | 0.3936 | 0.1416 | 22.0666 | 0.3804 | 0.138 | 22.4804 | 0.3876 | 0.1404 | 24.3592 | 0.426 | 0.1344 | 28.7195 | 0.5052 | 0.1488 | 33.2593 | 0.588 | 0.162 | 35.0328 | 0.6204 | 0.1668 | 44.388 | 0.7692 | 0.2148 | 51.7256 | 0.8952 | 0.2544 | 52.1195 | 0.9012 | 0.2592 | 50.562 | 0.8748 | 0.2496 | 52.1388 | 0.9036 | 0.252 | 16.8012 | 4.7472
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 43.1131 | 0.7382 | 0.2338 | 42.058 | 0.7208 | 0.2264 | 44.7098 | 0.7692 | 0.23 | 47.8586 | 0.8296 | 0.226 | 55.8184 | 0.9744 | 0.239 | 63.287 | 1.1024 | 0.2802 | 68.2774 | 1.1932 | 0.2896 | 80.4873 | 1.414 | 0.3096 | 84.7215 | 1.4754 | 0.3172 | 86.0379 | 1.497 | 0.3272 | 88.2477 | 1.5354 | 0.3356 | 86.9905 | 1.5148 | 0.327 | 30.5694 | 7.302
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 46.4646 | 0.7908 | 0.3138 | 44.8382 | 0.7614 | 0.3066 | 45.2159 | 0.7686 | 0.3072 | 47.5422 | 0.8187 | 0.2937 | 54.7693 | 0.9486 | 0.3228 | 62.534 | 1.0863 | 0.3579 | 67.6651 | 1.1817 | 0.3723 | 82.9337 | 1.4211 | 0.4467 | 91.7985 | 1.5714 | 0.5004 | 93.5972 | 1.6023 | 0.5106 | 91.4272 | 1.5657 | 0.4974 | 91.0595 | 1.5633 | 0.4809 | 30.9405 | 9.7614
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 89.5777 | 1.529 | 0.5476 | 86.8962 | 1.4822 | 0.533 | 89.9256 | 1.5378 | 0.5372 | 95.4007 | 1.6483 | 0.5197 | 110.5877 | 1.923 | 0.5618 | 125.821 | 2.1887 | 0.6381 | 135.9425 | 2.3749 | 0.6619 | 163.421 | 2.8351 | 0.7563 | 176.5199 | 3.0468 | 0.8176 | 179.6351 | 3.0993 | 0.8378 | 179.675 | 3.1011 | 0.833 | 178.05 | 3.0781 | 0.8079 | 61.5099 | 17.0634
[43 empty] | 61.5099 | 17.0634
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч. №3 | ф."ТП-218 яч.6" | [5 empty] | 3.071 | 0.03279 | 0.00314 | 2.213 | 0.02339 | 0.00404 | 1.6224 | 0.01691 | 0.00411 | 3.3332 | 0.03554 | 0.00389 | 3.2419 | 0.03404 | 0.0071 | 3.5403 | 0.03786 | 0.00293 | 8.0084 | 0.0858 | 0.0041 | 6.4595 | 0.06864 | 0.00943 | 5.5011 | 0.03454 | 0.04666 | 4.4782 | 0.04528 | 0.01353 | 9.8178 | 0.10276 | 0.01322 | 9.1551 | 0.09463 | 0.01948 | 1.2027 | 0.32342 | 1.2027 | 0.32342 | 0 | 0
яч. №5 | ф."РП-101 яч.4" | [5 empty] | 79.6448 | 0.72367 | 0.45396 | 85.341 | 0.7691 | 0.49637 | 74.6271 | 0.68075 | 0.42107 | 85.6462 | 0.78415 | 0.47855 | 100.7788 | 0.95616 | 0.5042 | 107.1228 | 0.83528 | 0.78899 | 103.7388 | 0.94488 | 0.58763 | 187.2105 | 1.9249 | 0.57162 | 153.3628 | 1.5939 | 0.28047 | 189.3177 | 1.77 | 0.92654 | 109.7738 | 1.0286 | 0.53287 | 170.0628 | 1.421 | 1.0961 | 28.5864 | 14.2121 | 28.5864 | 14.2121 | 0 | 0
яч. №7 | ф."ТП-525 яч.3" | [5 empty] | 2.2473 | 0.01086 | 0.02152 | 1.8343 | 0.01413 | 0.01369 | 1.7456 | 0.0125 | 0.01394 | 1.6488 | 0.01177 | 0.0132 | 1.5287 | 0.01127 | 0.01191 | 1.4972 | 0.01255 | 0.01002 | 4.7659 | 0.04284 | 0.02789 | 4.5093 | 0.04572 | 0.01578 | 4.9291 | 0.02299 | 0.04666 | 2.7405 | 0.02258 | 0.01807 | 4.665 | 0.03418 | 0.03543 | 1.9271 | 0.01568 | 0.01295 | 0.63536 | 0.55001 | 0.63536 | 0.55001 | 0 | 0
яч. №9 | ф."ТП-216 яч.3" | [5 empty] | 10.9978 | 0.09859 | 0.06477 | 8.8396 | 0.08536 | 0.04127 | 13.162 | 0.11337 | 0.08413 | 12.4246 | 0.10683 | 0.07967 | 11.6636 | 0.10235 | 0.07194 | 12.0211 | 0.11381 | 0.0606 | 26.7297 | 0.25761 | 0.12584 | 41.6687 | 0.34365 | 0.28576 | 40.2224 | 0.38108 | 0.18695 | 41.5087 | 0.36299 | 0.24519 | 44.0995 | 0.43709 | 0.15979 | 34.7371 | 0.33149 | 0.15651 | 6.2499 | 3.2386 | 6.2499 | 3.2386 | 0 | 0
яч. №11 | ф."ТП-211 яч.4" | [5 empty] | 0.44378 | 0 | 0.00476 | 0.56964 | 0 | 0.00611 | 0.77569 | 0 | 0.00832 | 0.92019 | 0 | 0.00987 | 0.83069 | 0 | 0.00891 | 0.27317 | 0 | 0.00293 | 0.57803 | 0 | 0.0062 | 0.43446 | 0 | 0.00466 | 0.65479 | 0 | 0.00691 | 1.2821 | 0 | 0.01353 | 1.2527 | 0 | 0.01322 | 0.54676 | 0 | 0.00577 | 0 | 0.19071 | 0 | 0.19071 | 0 | 0
яч. №13 | ф."ТП-ИОЦ яч.2" | [5 empty] | 7.772 | 0.0774 | 0.03096 | 7.5111 | 0.07524 | 0.0288 | 6.7215 | 0.06768 | 0.02484 | 7.5912 | 0.0756 | 0.03024 | 8.1211 | 0.081 | 0.03204 | 8.2101 | 0.08244 | 0.03096 | 10.1347 | 0.10548 | 0.02628 | 31.1374 | 0.33264 | 0.02988 | 25.8428 | 0.26892 | 0.04536 | 25.7492 | 0.26748 | 0.04788 | 17.9796 | 0.18252 | 0.05184 | 17.4034 | 0.1764 | 0.05112 | 3.5388 | 0.9738 | 3.5388 | 0.9738 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0774 | 0.03096 | #DIV/0! | 0.07524 | 0.0288 | #DIV/0! | 0.06768 | 0.02484 | #DIV/0! | 0.0756 | 0.03024 | #DIV/0! | 0.081 | 0.03204 | #DIV/0! | 0.08244 | 0.03096 | #DIV/0! | 0.10548 | 0.02628 | #DIV/0! | 0.33264 | 0.02988 | #DIV/0! | 0.26892 | 0.04536 | #DIV/0! | 0.26748 | 0.04788 | #DIV/0! | 0.18252 | 0.05184 | #DIV/0! | 0.1764 | 0.05112
яч. №15 | ф."КТПН-600 яч.1" | [5 empty] | 22.3897 | 0.22608 | 0.081 | 20.8923 | 0.2088 | 0.08136 | 20.2809 | 0.20232 | 0.07992 | 22.0225 | 0.22176 | 0.08136 | 25.7728 | 0.26352 | 0.08352 | 29.4763 | 0.30276 | 0.09108 | 32.2584 | 0.33228 | 0.09648 | 32.77 | 0.33768 | 0.09756 | 35.4918 | 0.35928 | 0.10584 | 37.0543 | 0.37368 | 0.1152 | 37.9557 | 0.38196 | 0.1206 | 36.3575 | 0.369 | 0.10512 | 8.5666 | 2.4689 | 8.5666 | 2.4689 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.22608 | 0.081 | #DIV/0! | 0.2088 | 0.08136 | #DIV/0! | 0.20232 | 0.07992 | #DIV/0! | 0.22176 | 0.08136 | #DIV/0! | 0.26352 | 0.08352 | #DIV/0! | 0.30276 | 0.09108 | #DIV/0! | 0.33228 | 0.09648 | #DIV/0! | 0.33768 | 0.09756 | #DIV/0! | 0.35928 | 0.10584 | #DIV/0! | 0.37368 | 0.1152 | #DIV/0! | 0.38196 | 0.1206 | #DIV/0! | 0.369 | 0.10512
яч. №21 | ф."ТП-217 яч.2" | [5 empty] | 9.6733 | 0.09859 | 0.03233 | 8.8396 | 0.08536 | 0.04127 | 11.2723 | 0.11337 | 0.04202 | 13.7919 | 0.14248 | 0.03979 | 13.1593 | 0.1365 | 0.03592 | 18.5709 | 0.18975 | 0.0606 | 41.72 | 0.42943 | 0.12584 | 28.8822 | 0.2749 | 0.14283 | 37.1803 | 0.38108 | 0.09342 | 33.8582 | 0.3403 | 0.10892 | 37.9126 | 0.38566 | 0.10649 | 32.2741 | 0.33149 | 0.0782 | 6.0227 | 1.7191 | 6.0227 | 1.7191 | 0 | 0
яч. №23 | ф."РП-128 ср.цепь" | [5 empty] | 53.4408 | 0.49338 | 0.29179 | 41.7585 | 0.34176 | 0.28951 | 62.7501 | 0.6051 | 0.29472 | 52.4436 | 0.46331 | 0.319 | 52.0334 | 0.47802 | 0.28807 | 52.3772 | 0.5315 | 0.182 | 66.1996 | 0.60125 | 0.37773 | 52.3487 | 0.4124 | 0.38105 | 76.8212 | 0.69296 | 0.42075 | 58.5581 | 0.56724 | 0.24519 | 73.091 | 0.64284 | 0.42627 | 60.2009 | 0.61572 | 0.15651 | 11.6526 | 6.7515 | 11.6526 | 6.7515 | 0 | 0
яч. №25 | ф."РП-142 яч.10" | [5 empty] | 3.0142 | 0 | 0.03233 | 1.9196 | 0 | 0.02059 | 1.9541 | 0 | 0.02096 | 1.8497 | 0 | 0.01984 | 1.6698 | 0 | 0.01791 | 0.83908 | 0 | 0.009 | 1.1645 | 0 | 0.01249 | 1.7677 | 0 | 0.01896 | 2.206 | 0 | 0.02328 | 1.2821 | 0 | 0.01353 | 2.5159 | 0 | 0.02655 | 0.73249 | 0 | 0.00773 | 0 | 0.4342 | 0 | 0.4342 | 0 | 0
яч. №27 | ф."РП-100 яч.5" | [5 empty] | 82.4145 | 0.82237 | 0.32423 | 81.734 | 0.81184 | 0.33088 | 80.4313 | 0.79423 | 0.33684 | 85.1187 | 0.85544 | 0.319 | 79.2122 | 0.78539 | 0.32409 | 115.514 | 1.215 | 0.2427 | 78.5149 | 0.73011 | 0.41971 | 104.1143 | 1.0312 | 0.42869 | 113.6388 | 1.0048 | 0.65456 | 98.3635 | 0.97573 | 0.3542 | 136.405 | 1.3372 | 0.53287 | 105.4817 | 1.0421 | 0.39142 | 21.6587 | 8.6822 | 21.6587 | 8.6822 | 0 | 0
яч. №29 | ф."РП-113 яч.19" | [5 empty] | 87.6017 | 0.85527 | 0.38909 | 99.4101 | 0.98278 | 0.41362 | 88.7839 | 0.83206 | 0.46319 | 97.1224 | 0.96239 | 0.39877 | 132.7685 | 1.3318 | 0.5042 | 119.0962 | 1.215 | 0.39445 | 181.3768 | 1.8899 | 0.46169 | 132.6367 | 1.3405 | 0.47633 | 162.0161 | 1.5593 | 0.70132 | 170.9879 | 1.7019 | 0.59949 | 162.4198 | 1.6201 | 0.55952 | 172.9375 | 1.7526 | 0.50887 | 30.583 | 11.2704 | 30.583 | 11.2704 | 0 | 0
яч. №8 | ф."ТП-ИОЦ яч.6" | [5 empty] | 5.1437 | 0.04788 | 0.02916 | 5.1891 | 0.04824 | 0.02952 | 5.3535 | 0.04968 | 0.0306 | 5.2626 | 0.04896 | 0.02988 | 5.9091 | 0.05796 | 0.02808 | 6.9136 | 0.06948 | 0.02916 | 9.9754 | 0.10008 | 0.04248 | 10.2838 | 0.10224 | 0.0414 | 7.5048 | 0.07596 | 0.02664 | 7.3449 | 0.07452 | 0.02556 | 6.3286 | 0.06372 | 0.0234 | 6.4638 | 0.06588 | 0.0216 | 1.4555 | 0.63936 | 1.4555 | 0.63936 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.04788 | 0.02916 | #DIV/0! | 0.04824 | 0.02952 | #DIV/0! | 0.04968 | 0.0306 | #DIV/0! | 0.04896 | 0.02988 | #DIV/0! | 0.05796 | 0.02808 | #DIV/0! | 0.06948 | 0.02916 | #DIV/0! | 0.10008 | 0.04248 | #DIV/0! | 0.10224 | 0.0414 | #DIV/0! | 0.07596 | 0.02664 | #DIV/0! | 0.07452 | 0.02556 | #DIV/0! | 0.06372 | 0.0234 | #DIV/0! | 0.06588 | 0.0216
яч. №10 | ф."РП-101 яч.1" | [5 empty] | 85.4106 | 0.82656 | 0.4282 | 73.3878 | 0.71076 | 0.36686 | 82.8002 | 0.76611 | 0.47694 | 84.7383 | 0.81182 | 0.44036 | 109.2222 | 1.0759 | 0.50939 | 95.7589 | 0.9774 | 0.36599 | 141.6217 | 1.3743 | 0.70269 | 166.0135 | 1.7007 | 0.52774 | 157.643 | 1.4439 | 0.87995 | 148.6127 | 1.4572 | 0.64614 | 147.2702 | 1.4226 | 0.68649 | 173.4116 | 1.7181 | 0.71254 | 27.5405 | 12.8273 | 27.5405 | 12.8273 | 0 | 0
яч. №12 | ф."КТПН Нефт.-2" | [5 empty] | 15.9963 | 0.13767 | 0.10697 | 11.7049 | 0.08875 | 0.09164 | 12.0328 | 0.10437 | 0.07941 | 13.726 | 0.10138 | 0.11001 | 11.3997 | 0.10077 | 0.07268 | 23.2135 | 0.22797 | 0.10973 | 14.986 | 0.12484 | 0.10532 | 35.3626 | 0.36434 | 0.10547 | 21.776 | 0.20044 | 0.11991 | 32.1606 | 0.28195 | 0.19874 | 29.4921 | 0.29821 | 0.10553 | 30.348 | 0.30311 | 0.11867 | 5.4113 | 2.9328 | 5.4113 | 2.9328 | 0 | 0
яч. №14 | ф."ТП-216 яч.6" | [5 empty] | 10.0177 | 0.10322 | 0.03559 | 5.8456 | 0.04432 | 0.04577 | 7.3455 | 0.06955 | 0.03965 | 7.0491 | 0.06755 | 0.0366 | 7.0025 | 0.06714 | 0.03629 | 9.5644 | 0.09764 | 0.03651 | 9.17 | 0.0936 | 0.03504 | 30.5898 | 0.32385 | 0.05268 | 22.7332 | 0.24055 | 0.0399 | 28.8507 | 0.30545 | 0.04961 | 21.9419 | 0.22937 | 0.05271 | 28.7949 | 0.30311 | 0.05929 | 3.9128 | 0.97393 | 3.9128 | 0.97393 | 0 | 0
яч. №16 | ф."РП-113 яч.20" | [5 empty] | 1.6018 | 0.01711 | 0.00347 | 2.0691 | 0.0221 | 0.00449 | 1.6267 | 0.0173 | 0.00388 | 1.5767 | 0.01681 | 0.00357 | 0.68878 | 0.00662 | 0.00354 | 0.67274 | 0.00641 | 0.00356 | 0.6444 | 0.00614 | 0.00341 | 0.88777 | 0.00799 | 0.00518 | 0.82223 | 0.00791 | 0.0039 | 0.30539 | 0.00224 | 0.00239 | 0.31207 | 0.00218 | 0.00254 | 1.7151 | 0.00494 | 0.01772 | 2.886 | 1.5859 | 2.886 | 1.5859 | 0 | 0
яч. №18 | ф."ТП-525 яч.7" | [5 empty] | 3.8805 | 0.02285 | 0.03559 | 4.4107 | 0.0147 | 0.04577 | 3.7879 | 0.0115 | 0.03965 | 3.939 | 0.02244 | 0.0366 | 4.5579 | 0.0111 | 0.04842 | 3.492 | 0.01075 | 0.03651 | 3.7345 | 0.02071 | 0.03504 | 5.0676 | 0.01339 | 0.05268 | 4.4724 | 0.02663 | 0.0399 | 4.4275 | 0.02339 | 0.04133 | 3.5666 | 0.01519 | 0.03511 | 5.7438 | 0.01674 | 0.05929 | 0.47035 | 1.0243 | 0.47035 | 1.0244 | 0 | 0
яч. №20 | ф."РП-100 яч.4" | [5 empty] | 71.1733 | 0.68878 | 0.35682 | 69.7904 | 0.66633 | 0.36686 | 69.0085 | 0.66163 | 0.35768 | 76.1276 | 0.74416 | 0.36695 | 84.0352 | 0.84054 | 0.36382 | 97.06 | 0.94481 | 0.47581 | 133.9272 | 1.3743 | 0.49185 | 113.8134 | 0.97176 | 0.73888 | 176.8313 | 1.845 | 0.43992 | 134.8988 | 1.3397 | 0.54672 | 159.2422 | 1.6062 | 0.58086 | 145.4253 | 1.4654 | 0.53438 | 27.3638 | 11.4195 | 27.3638 | 11.4195 | 0 | 0
яч. №22 | ф."ТП-212 яч.2" | [5 empty] | 7.259 | 0.03433 | 0.07128 | 18.3373 | 0.17761 | 0.09164 | 10.2439 | 0.10437 | 0.03965 | 12.8522 | 0.13521 | 0.0366 | 16.7966 | 0.16802 | 0.07268 | 15.6242 | 0.13022 | 0.10973 | 29.365 | 0.31226 | 0.07018 | 33.605 | 0.32385 | 0.15825 | 23.6316 | 0.24055 | 0.0799 | 22.9778 | 0.23494 | 0.07447 | 30.4022 | 0.29821 | 0.13194 | 21.8446 | 0.20203 | 0.11867 | 5.0301 | 2.0141 | 5.0301 | 2.0141 | 0 | 0
яч. №28 | ф."ТП-217 яч.1" | [5 empty] | 12.8416 | 0.12045 | 0.07128 | 14.8328 | 0.13318 | 0.09164 | 14.4168 | 0.12179 | 0.09928 | 16.9054 | 0.16904 | 0.07331 | 18.3799 | 0.16802 | 0.10908 | 34.3826 | 0.35831 | 0.10973 | 36.6771 | 0.35911 | 0.1756 | 31.9195 | 0.3036 | 0.15825 | 45.5061 | 0.46116 | 0.15991 | 48.5852 | 0.48174 | 0.19874 | 30.5022 | 0.30968 | 0.10553 | 40.2877 | 0.37891 | 0.20775 | 6.8854 | 2.9006 | 6.8854 | 2.9006 | 0 | 0
яч. №30 | ф."оп.№1-КоС(л.ц.)" | [5 empty] | 37.1372 | 0.37878 | 0.14267 | 34.9574 | 0.35532 | 0.13751 | 36.8023 | 0.383 | 0.11916 | 33.8246 | 0.3382 | 0.14672 | 36.4588 | 0.36978 | 0.14547 | 60.2825 | 0.48864 | 0.43921 | 69.3962 | 0.6871 | 0.31616 | 70.7376 | 0.72879 | 0.21104 | 39.6911 | 0.32077 | 0.27991 | 60.596 | 0.564 | 0.32302 | 61.0897 | 0.57358 | 0.31679 | 43.0452 | 0.35364 | 0.29683 | 12.355 | 5.3786 | 12.355 | 5.3786 | 0 | 0
яч. №32 | ф."ТП-УЭЗИС яч.5" | [5 empty] | 9.4926 | 0.10322 | 0.00704 | 12.2478 | 0.13318 | 0.00907 | 9.6032 | 0.10437 | 0.00785 | 12.4776 | 0.13521 | 0.01458 | 12.4418 | 0.13439 | 0.0181 | 32.9179 | 0.35831 | 0.0182 | 18.3527 | 0.18731 | 0.07018 | 23.1687 | 0.24286 | 0.05268 | 30.1363 | 0.32077 | 0.0399 | 24.5346 | 0.25844 | 0.04961 | 28.2335 | 0.29821 | 0.05271 | 28.3937 | 0.30311 | 0.02959 | 4.7488 | 0.62214 | 4.7489 | 0.62214 | 0 | 0
яч. №34 | ф."ТП-218 яч.5" | [5 empty] | 3.2154 | 0.03433 | 0.00704 | 4.1507 | 0.04432 | 0.00907 | 3.266 | 0.03472 | 0.00785 | 3.3707 | 0.03372 | 0.01458 | 6.3801 | 0.06714 | 0.0181 | 9.1129 | 0.09764 | 0.0182 | 9.17 | 0.0936 | 0.03504 | 11.5779 | 0.12137 | 0.02629 | 7.6958 | 0.08011 | 0.0199 | 16.0117 | 0.16442 | 0.04961 | 4.9236 | 0.04579 | 0.02631 | 14.3914 | 0.1515 | 0.02959 | 1.9864 | 0.5365 | 1.9864 | 0.5365 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 15.8972 | 0.01086 | 0.00027 | 10.2703 | 0.00701 | 0.00034 | 13.6922 | 0.00935 | 0.00035 | 12.8868 | 0.0088 | 0.00033 | 8.1774 | 0.00558 | 0.0003 | 18.3806 | 0.01255 | 0.00051 | 15.5894 | 0.01063 | 0.0007 | 16.6197 | 0.01135 | 0.0004 | 12.5638 | 0.00855 | 0.00078 | 13.6984 | 0.00935 | 0.00045 | 15.5398 | 0.01061 | 0.00044 | 11.5598 | 0.00779 | 0.00131 | 0.23332 | 0.03325 | 0.23332 | 0.03325 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 12.6284 | 0.0085 | 0.00149 | 11.0281 | 0.00729 | 0.00191 | 8.4517 | 0.00569 | 0.00099 | 8.2037 | 0.00553 | 0.00092 | 12.2744 | 0.0083 | 0.00121 | 19.7576 | 0.01347 | 0.00092 | 15.1277 | 0.0103 | 0.00088 | 14.8731 | 0.01001 | 0.00176 | 19.4595 | 0.01326 | 0.001 | 14.1945 | 0.00968 | 0.00062 | 16.6738 | 0.01136 | 0.00088 | 18.3787 | 0.01252 | 0.00099 | 0.26575 | 0.01975 | 0.26575 | 0.01975 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 378.6082 | 3.4499 | 1.7301 | 371.133 | 3.4048 | 1.7679 | 377.8192 | 3.4476 | 1.7944 | 396.7999 | 3.6681 | 1.7935 | 438.9582 | 4.1857 | 1.8901 | 486.9189 | 4.5485 | 1.8768 | 570.779 | 5.4302 | 2.2726 | 640.559 | 6.1236 | 2.463 | 670.4309 | 6.3075 | 2.613 | 678.879 | 6.4366 | 2.7017 | 653.4283 | 6.1636 | 2.5791 | 653.3763 | 6.1579 | 2.5911
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 275.7981 | 2.5237 | 1.2966 | 267.9517 | 2.4461 | 1.2917 | 264.7388 | 2.4341 | 1.3026 | 280.0537 | 2.63 | 1.3107 | 325.5471 | 3.0757 | 1.4269 | 408.7528 | 3.781 | 1.7533 | 492.148 | 4.7437 | 2.0839 | 547.9003 | 5.2147 | 2.1323 | 557.9032 | 5.2769 | 2.1306 | 543.5005 | 5.1976 | 2.2066 | 539.9787 | 5.1744 | 2.1208 | 558.2438 | 5.2791 | 2.2069
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 654.4064 | 5.9735 | 3.0267 | 639.0847 | 5.8509 | 3.0596 | 642.558 | 5.8817 | 3.097 | 676.8537 | 6.2981 | 3.1042 | 764.5053 | 7.2614 | 3.317 | 895.6717 | 8.3295 | 3.63 | 1062.927 | 10.1738 | 4.3564 | 1188.4593 | 11.3384 | 4.5953 | 1228.3342 | 11.5844 | 4.7436 | 1222.3795 | 11.6342 | 4.9083 | 1193.4069 | 11.3379 | 4.6999 | 1211.6201 | 11.437 | 4.798
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0025498 | +j | 0.058395 | 0.002501 | +j | 0.058983 | 0.002601 | +j | 0.061572 | 0.0028858 | +j | 0.068416 | 0.0036959 | +j | 0.087922 | 0.004322 | +j | 0.10334 | 0.0059924 | +j | 0.14203 | 0.0076417 | +j | 0.18185 | 0.0081932 | +j | 0.19509 | 0.0085451 | +j | 0.20333 | 0.0080047 | +j | 0.19164 | 0.0079628 | +j | 0.19037
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25 | Ркз(6)= |  | 57.6 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(10)= |  | 7.2 | Uкз%(6)= |  | -0.5
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.244 | +j | 1.987 | 4.178 | +j | 2.013 | 4.27 | +j | 2.046 | 4.554 | +j | 2.039 | 5.227 | +j | 2.152 | 5.722 | +j | 2.178 | 6.706 | +j | 2.594 | 7.63 | +j | 2.805 | 7.88 | +j | 2.963 | 8.032 | +j | 3.062 | 7.795 | +j | 2.95 | 7.768 | +j | 2.95
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0026354 | +j | 0.037623 | 0.002585 | +j | 0.036233 | 0.0026883 | +j | 0.036389 | 0.0029826 | +j | 0.040828 | 0.0038197 | +j | 0.054467 | 0.0044666 | +j | 0.07931 | 0.0061934 | +j | 0.1152 | 0.0078977 | +j | 0.14255 | 0.0084676 | +j | 0.15213 | 0.0088314 | +j | 0.15158 | 0.0082723 | +j | 0.14774 | 0.0082292 | +j | 0.15264
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24 | Ркз(6)= |  | 58.7 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(10)= |  | 7 | Uкз%(6)= |  | -0.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.359 | +j | 1.624 | 3.247 | +j | 1.61 | 3.247 | +j | 1.624 | 3.491 | +j | 1.617 | 4.079 | +j | 1.762 | 4.93 | +j | 2.132 | 5.999 | +j | 2.482 | 6.719 | +j | 2.607 | 6.937 | +j | 2.66 | 6.884 | +j | 2.746 | 6.824 | +j | 2.647 | 6.93 | +j | 2.719
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.603 | +j | 3.611 | 7.425 | +j | 3.623 | 7.517 | +j | 3.67 | 8.045 | +j | 3.656 | 9.306 | +j | 3.914 | 10.652 | +j | 4.31 | 12.705 | +j | 5.076 | 14.349 | +j | 5.412 | 14.817 | +j | 5.623 | 14.916 | +j | 5.808 | 14.619 | +j | 5.597 | 14.698 | +j | 5.669
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | [22 empty] | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 40.7989 | 7.854 | 2.977 | 40.7381 | 7.828 | 3.01 | 40.5931 | 7.814 | 2.963 | 38.4421 | 7.425 | 2.739 | 37.8884 | 7.306 | 2.732 | 36.811 | 7.181 | 2.614 | 35.2538 | 6.89 | 2.468 | 33.9877 | 6.653 | 2.35 | 30.2899 | 5.966 | 1.987 | 24.0228 | 4.673 | 1.742 | 21.272 | 4.092 | 1.756 | 19.3658 | 3.676 | 1.709
[5 empty] | 10 кВ |  | 85.0889 | 1.485 | 0.306 | 85.5217 | 1.491 | 0.315 | 87.2735 | 1.521 | 0.324 | 92.8262 | 1.611 | 0.375 | 92.0564 | 1.599 | 0.366 | 92.1461 | 1.602 | 0.36 | 87.5446 | 1.524 | 0.333 | 81.4755 | 1.431 | 0.318 | 78.4373 | 1.377 | 0.309 | 69.2344 | 1.209 | 0.3 | 59.4131 | 1.026 | 0.3 | 52.4134 | 0.897 | 0.291 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 6 кВ |  | 644.5061 | 6.2708 | 2.6338 | 632.2478 | 6.2391 | 2.6574 | 626.4719 | 6.1953 | 2.602 | 575.9241 | 5.7212 | 2.3298 | 566.8996 | 5.6157 | 2.3319 | 552.0843 | 5.4892 | 2.2213 | 538.5864 | 5.2799 | 2.1041 | 522.6255 | 5.1388 | 2.0026 | 448.2184 | 4.5144 | 1.6532 | 344.0108 | 3.4056 | 1.4202 | 311.2563 | 3.0149 | 1.4341 | 286.1485 | 2.733 | 1.3966 | [22 empty] | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | [24 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 121 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0
[5 empty] | 6 кВ |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 | [8 empty] | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [8 empty] | 0
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 35.4218 | 6.871 | 2.62 | 35.2315 | 6.831 | 2.614 | 33.7023 | 6.554 | 2.449 | 31.8336 | 6.204 | 2.277 | 30.9614 | 6.052 | 2.165 | 30.5558 | 5.881 | 2.079 | 28.2191 | 5.471 | 1.954 | 27.0043 | 5.234 | 1.874 | 29.5944 | 5.643 | 2.297 | 30.3299 | 5.801 | 2.31 | 26.835 | 5.122 | 2.191 | 24.4912 | 4.613 | 2.138 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 91.6415 | 1.581 | 0.468 | 92.5356 | 1.596 | 0.474 | 93.7021 | 1.617 | 0.477 | 91.514 | 1.575 | 0.48 | 89.8219 | 1.545 | 0.474 | 88.5927 | 1.53 | 0.447 | 84.073 | 1.47 | 0.414 | 77.3525 | 1.359 | 0.357 | 78.2909 | 1.371 | 0.378 | 70.172 | 1.221 | 0.366 | 61.098 | 1.065 | 0.348 | 53.3454 | 0.918 | 0.338 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 6 кВ |  | 523.874 | 5.2041 | 2.1192 | 510.5153 | 5.1496 | 2.1073 | 479.7535 | 4.8551 | 1.9414 | 448.0203 | 4.5514 | 1.7685 | 434.3014 | 4.4314 | 1.6639 | 419.2171 | 4.2775 | 1.606 | 386.6908 | 3.9326 | 1.5156 | 375.4373 | 3.8096 | 1.4936 | 422.7094 | 4.2015 | 1.8903 | 449.3498 | 4.5075 | 1.9151 | 402.4563 | 3.993 | 1.8156 | 371.8923 | 3.6373 | 1.7885 | [6 empty] | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | [8 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
[5 empty] | 6 кВ |  | 6,2 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  | 6,3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 76.2208 | 14.725 | 5.597 | 75.9696 | 14.659 | 5.624 | 74.2955 | 14.368 | 5.412 | 70.2758 | 13.629 | 5.016 | 68.8499 | 13.358 | 4.897 | 67.3668 | 13.062 | 4.693 | 63.4729 | 12.361 | 4.422 | 60.992 | 11.887 | 4.224 | 59.8843 | 11.609 | 4.284 | 54.3527 | 10.474 | 4.052 | 48.107 | 9.214 | 3.947 | 43.857 | 8.289 | 3.847
[5 empty] | 10 кВ |  | 176.7304 | 3.066 | 0.774 | 178.0573 | 3.087 | 0.789 | 180.9756 | 3.138 | 0.801 | 184.3401 | 3.186 | 0.855 | 181.8783 | 3.144 | 0.84 | 180.7388 | 3.132 | 0.807 | 171.6176 | 2.994 | 0.747 | 158.828 | 2.79 | 0.675 | 156.7283 | 2.748 | 0.687 | 139.4064 | 2.43 | 0.666 | 120.5111 | 2.091 | 0.648 | 105.7588 | 1.815 | 0.629
[5 empty] | 6 кВ |  | 1168.3801 | 11.4749 | 4.753 | 1142.7631 | 11.3888 | 4.7647 | 1106.2254 | 11.0504 | 4.5433 | 1023.9444 | 10.2726 | 4.0983 | 1001.201 | 10.047 | 3.9958 | 971.3014 | 9.7667 | 3.8273 | 925.2772 | 9.2125 | 3.6197 | 898.0628 | 8.9484 | 3.4962 | 870.9278 | 8.7159 | 3.5434 | 793.3607 | 7.9131 | 3.3353 | 713.7126 | 7.0078 | 3.2497 | 658.0408 | 6.3704 | 3.1851
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч. №37 | ф."РП-104 яч.7" | [5 empty] | 62.1004 | 1.0848 | 0.2184 | 63.3298 | 1.1052 | 0.228 | 63.9958 | 1.1148 | 0.24 | 68.7821 | 1.1916 | 0.2868 | 67.3814 | 1.1688 | 0.2748 | 66.1442 | 1.1484 | 0.2652 | 61.8723 | 1.0716 | 0.2592 | 56.4713 | 0.9852 | 0.2484 | 55.0481 | 0.96 | 0.2436 | 49.8041 | 0.864 | 0.2376 | 43.7943 | 0.7524 | 0.234 | 39.1255 | 0.666 | 0.228
яч. №39 | ф."ТП-220 яч.1" | [5 empty] | 2.3576 | 0.0418 | 0.0042 | 2.3766 | 0.0418 | 0.0068 | 2.389 | 0.0422 | 0.0056 | 3.1149 | 0.0552 | 0.0058 | 3.326 | 0.059 | 0.0056 | 4.0027 | 0.071 | 0.0068 | 4.7008 | 0.0834 | 0.0078 | 4.2134 | 0.0756 | 0.0056 | 3.7403 | 0.0672 | 0.0036 | 2.8261 | 0.0508 | 0.0022 | 2.1094 | 0.0378 | 0.0034 | 1.6815 | 0.0302 | 0.0018
яч. №47 | ф."ТП-150 яч.2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №59 | ф."ТП-200 яч.8" | [5 empty] | 14.2293 | 0.2472 | 0.0564 | 14.1234 | 0.2454 | 0.0558 | 14.6893 | 0.2556 | 0.0564 | 14.0324 | 0.2436 | 0.0564 | 14.0805 | 0.2442 | 0.0576 | 14.594 | 0.2526 | 0.0618 | 12.8153 | 0.225 | 0.039 | 11.9251 | 0.2112 | 0.0378 | 11.6349 | 0.2052 | 0.0414 | 10.5081 | 0.1842 | 0.0426 | 8.763 | 0.1518 | 0.0426 | 7.846 | 0.1338 | 0.045
яч. №61 | ф."ТП-219 яч.5" | [5 empty] | 6.6654 | 0.1146 | 0.0312 | 5.9156 | 0.1014 | 0.0288 | 6.5091 | 0.1128 | 0.027 | 7.1131 | 0.123 | 0.0306 | 7.5543 | 0.1308 | 0.0318 | 7.6604 | 0.1326 | 0.0324 | 8.4075 | 0.1464 | 0.0318 | 9.0977 | 0.1608 | 0.0306 | 8.2475 | 0.1458 | 0.0276 | 6.3703 | 0.1122 | 0.0234 | 5.0572 | 0.0876 | 0.0246 | 4.0401 | 0.0684 | 0.0246
яч. №42 | ф."ТП-220 яч.2" | [5 empty] | 5.7151 | 0.0993 | 0.0267 | 5.5932 | 0.0966 | 0.0282 | 6.2368 | 0.1077 | 0.0315 | 5.8213 | 0.0996 | 0.0324 | 5.2941 | 0.0906 | 0.0294 | 5.2312 | 0.0906 | 0.0255 | 5.4244 | 0.096 | 0.0222 | 5.5354 | 0.0987 | 0.0192 | 7.3592 | 0.1308 | 0.0276 | 5.9603 | 0.105 | 0.0264 | 5.5789 | 0.099 | 0.0258 | 4.857 | 0.0861 | 0.0228
яч. №48 | ф."ТП-200 яч.7" | [5 empty] | 16.064 | 0.2676 | 0.1092 | 15.8535 | 0.264 | 0.108 | 16.8302 | 0.2838 | 0.1056 | 15.187 | 0.2556 | 0.0966 | 14.8947 | 0.2502 | 0.096 | 15.5341 | 0.2658 | 0.0864 | 14.5722 | 0.2568 | 0.0642 | 14.7606 | 0.2616 | 0.0588 | 14.1589 | 0.2508 | 0.057 | 11.128 | 0.1956 | 0.051 | 8.6809 | 0.1512 | 0.0498 | 7.3034 | 0.1248 | 0.0486
яч. №54 | ф."ТП-219 яч.6" | [5 empty] | 4.1785 | 0.0744 | 0.0108 | 4.1364 | 0.0738 | 0.0096 | 3.9998 | 0.0714 | 0.009 | 4.4427 | 0.0792 | 0.0108 | 4.3915 | 0.078 | 0.0126 | 4.6113 | 0.0816 | 0.015 | 4.578 | 0.0822 | 0.0126 | 4.7039 | 0.0846 | 0.012 | 5.772 | 0.1026 | 0.0216 | 5.6105 | 0.0996 | 0.0216 | 5.1185 | 0.0912 | 0.0222 | 4.0494 | 0.0714 | 0.0204
яч. №56 | ф."ТП-150 яч.14" | [5 empty] | 13.944 | 0.2364 | 0.084 | 13.8152 | 0.2364 | 0.0768 | 14.5363 | 0.246 | 0.0888 | 14.677 | 0.246 | 0.096 | 14.1963 | 0.2352 | 0.0996 | 12.9221 | 0.2112 | 0.0972 | 13.3858 | 0.2196 | 0.1044 | 12.8919 | 0.2136 | 0.096 | 13.2419 | 0.2184 | 0.1008 | 13.182 | 0.2172 | 0.1008 | 12.6465 | 0.21 | 0.0984 | 11.9406 | 0.1968 | 0.096
яч. №58 | ф."РП-104 яч.19" | [5 empty] | 52.1789 | 0.906 | 0.246 | 53.3491 | 0.9252 | 0.2556 | 52.5008 | 0.912 | 0.246 | 51.5647 | 0.8952 | 0.2436 | 51.3321 | 0.8928 | 0.2364 | 50.4874 | 0.8796 | 0.2268 | 46.4823 | 0.8172 | 0.2124 | 39.8472 | 0.702 | 0.1764 | 37.9419 | 0.6672 | 0.1728 | 34.6828 | 0.6072 | 0.168 | 29.2519 | 0.5136 | 0.1548 | 25.1837 | 0.438 | 0.1464
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 85.3527 | 1.4884 | 0.3102 | 85.7454 | 1.4938 | 0.3194 | 87.5833 | 1.5254 | 0.329 | 93.0426 | 1.6134 | 0.3796 | 92.3422 | 1.6028 | 0.3698 | 92.4013 | 1.6046 | 0.3662 | 87.7959 | 1.5264 | 0.3378 | 81.7075 | 1.4328 | 0.3224 | 78.6708 | 1.3782 | 0.3162 | 69.5086 | 1.2112 | 0.3058 | 59.7239 | 1.0296 | 0.3046 | 52.6931 | 0.8984 | 0.2994
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 92.0806 | 1.5837 | 0.4767 | 92.7473 | 1.596 | 0.4782 | 94.104 | 1.6209 | 0.4809 | 91.6927 | 1.5756 | 0.4794 | 90.1086 | 1.5468 | 0.474 | 88.7861 | 1.5288 | 0.4509 | 84.4427 | 1.4718 | 0.4158 | 77.739 | 1.3605 | 0.3624 | 78.4739 | 1.3698 | 0.3798 | 70.5635 | 1.2246 | 0.3678 | 61.2767 | 1.065 | 0.351 | 53.334 | 0.9171 | 0.3342
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 177.4333 | 3.0721 | 0.7869 | 178.4927 | 3.0898 | 0.7976 | 181.6873 | 3.1463 | 0.8099 | 184.7353 | 3.189 | 0.859 | 182.4509 | 3.1496 | 0.8438 | 181.1875 | 3.1334 | 0.8171 | 172.2386 | 2.9982 | 0.7536 | 159.4465 | 2.7933 | 0.6848 | 157.1447 | 2.748 | 0.696 | 140.0721 | 2.4358 | 0.6736 | 121.0006 | 2.0946 | 0.6556 | 106.0271 | 1.8155 | 0.6336
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
ВЛ- 6 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
яч. №3 | ф."ТП-218 яч.6" | [5 empty] | 5.8061 | 0.05219 | 0.0321 | 8.1833 | 0.08045 | 0.0351 | 7.4101 | 0.07153 | 0.03465 | 12.7562 | 0.13494 | 0.02262 | 6.9428 | 0.06956 | 0.02659 | 1.7279 | 0.01748 | 0.00616 | 1.664 | 0.01492 | 0.00926 | 1.5556 | 0.01605 | 0.00345 | 2.4597 | 0.02605 | 0.00418 | 3.6451 | 0.03893 | 0.00361 | 3.1608 | 0.03325 | 0.00662 | 3.3481 | 0.03513 | 0.00745
яч. №5 | ф."РП-101 яч.4" | [5 empty] | 169.9177 | 1.6735 | 0.64391 | 124.2841 | 1.2083 | 0.56315 | 148.4569 | 1.4328 | 0.69482 | 147.5239 | 1.4854 | 0.54528 | 226.311 | 2.2292 | 0.96068 | 125.832 | 1.196 | 0.62552 | 92.5004 | 0.90159 | 0.37419 | 101.2353 | 0.905 | 0.56773 | 144.6938 | 1.4648 | 0.51294 | 106.3207 | 1.015 | 0.51998 | 95.1178 | 0.86728 | 0.53731 | 87.4482 | 0.7751 | 0.52821
яч. №7 | ф."ТП-525 яч.3" | [5 empty] | 3.8665 | 0.03476 | 0.02137 | 4.9734 | 0.04017 | 0.0351 | 3.0876 | 0.02377 | 0.02306 | 4.4159 | 0.04491 | 0.01505 | 4.6236 | 0.04633 | 0.01769 | 4.448 | 0.02334 | 0.04161 | 3.4994 | 0.01993 | 0.03109 | 3.0186 | 0.02144 | 0.02356 | 5.5411 | 0.05221 | 0.0284 | 3.3361 | 0.02592 | 0.02467 | 2.9284 | 0.02213 | 0.02229 | 3.1953 | 0.02338 | 0.02506
яч. №9 | ф."ТП-216 яч.3" | [5 empty] | 50.8336 | 0.4706 | 0.25751 | 36.2454 | 0.36241 | 0.14071 | 55.0519 | 0.47751 | 0.34736 | 95.9275 | 1.0128 | 0.18169 | 40.8975 | 0.34822 | 0.26678 | 11.4248 | 0.10543 | 0.06246 | 9.6128 | 0.09006 | 0.04669 | 11.3742 | 0.09687 | 0.07088 | 16.65 | 0.15684 | 0.08541 | 16.1097 | 0.15605 | 0.0742 | 13.9151 | 0.13333 | 0.06708 | 12.0957 | 0.1056 | 0.07537
яч. №11 | ф."ТП-211 яч.4" | [5 empty] | 0.9059 | 0 | 0.00956 | 0.64703 | 0 | 0.00694 | 0.47641 | 0 | 0.00511 | 0.62652 | 0 | 0.00672 | 0.98639 | 0 | 0.01058 | 0.86519 | 0 | 0.00928 | 0.65574 | 0 | 0.00692 | 0.66332 | 0 | 0.007 | 0.98732 | 0 | 0.01059 | 0.8568 | 0 | 0.00919 | 0.77382 | 0 | 0.0083 | 0.86985 | 0 | 0.00933
яч. №13 | ф."ТП-ИОЦ яч.2" | [5 empty] | 14.7213 | 0.1458 | 0.05364 | 18.9352 | 0.19476 | 0.0576 | 18.2715 | 0.189 | 0.05184 | 17.6269 | 0.18252 | 0.04932 | 16.045 | 0.16488 | 0.04932 | 15.0089 | 0.15336 | 0.04896 | 13.9177 | 0.14004 | 0.04428 | 11.8319 | 0.11988 | 0.03492 | 11.2746 | 0.11556 | 0.03564 | 11.0914 | 0.11268 | 0.03816 | 11.3158 | 0.11448 | 0.04032 | 11.1668 | 0.11304 | 0.0396 | [6 empty] | #DIV/0! | 0.1458 | 0.05364 | #DIV/0! | 0.19476 | 0.0576 | #DIV/0! | 0.189 | 0.05184 | #DIV/0! | 0.18252 | 0.04932 | #DIV/0! | 0.16488 | 0.04932 | #DIV/0! | 0.15336 | 0.04896 | #DIV/0! | 0.14004 | 0.04428 | #DIV/0! | 0.11988 | 0.03492 | #DIV/0! | 0.11556 | 0.03564 | #DIV/0! | 0.11268 | 0.03816 | #DIV/0! | 0.11448 | 0.04032 | #DIV/0! | 0.11304 | 0.0396
яч. №15 | ф."КТПН-600 яч.1" | [5 empty] | 37.2232 | 0.3762 | 0.11304 | 37.9201 | 0.38844 | 0.1206 | 37.5144 | 0.38628 | 0.11268 | 41.3105 | 0.42372 | 0.1296 | 43.2813 | 0.4464 | 0.12744 | 44.8613 | 0.46656 | 0.11772 | 48.5151 | 0.4986 | 0.11628 | 49.6821 | 0.51228 | 0.1116 | 46.534 | 0.48816 | 0.10404 | 39.098 | 0.40716 | 0.10044 | 32.0569 | 0.33156 | 0.09108 | 25.6963 | 0.26208 | 0.08532 | [6 empty] | #DIV/0! | 0.3762 | 0.11304 | #DIV/0! | 0.38844 | 0.1206 | #DIV/0! | 0.38628 | 0.11268 | #DIV/0! | 0.42372 | 0.1296 | #DIV/0! | 0.4464 | 0.12744 | #DIV/0! | 0.46656 | 0.11772 | #DIV/0! | 0.4986 | 0.11628 | #DIV/0! | 0.51228 | 0.1116 | #DIV/0! | 0.48816 | 0.10404 | #DIV/0! | 0.40716 | 0.10044 | #DIV/0! | 0.33156 | 0.09108 | #DIV/0! | 0.26208 | 0.08532
яч. №21 | ф."ТП-217 яч.2" | [5 empty] | 46.2315 | 0.4706 | 0.1287 | 45.5284 | 0.48325 | 0.07031 | 25.747 | 0.2387 | 0.13888 | 38.6988 | 0.40503 | 0.0908 | 46.5307 | 0.48756 | 0.10665 | 13.4268 | 0.1406 | 0.03118 | 8.8148 | 0.09006 | 0.02329 | 19.5577 | 0.19384 | 0.07088 | 19.9016 | 0.20916 | 0.04265 | 14.9532 | 0.15605 | 0.03705 | 12.8167 | 0.13333 | 0.03349 | 10.452 | 0.1056 | 0.03764
яч. №23 | ф."РП-128 ср.цепь" | [5 empty] | 66.1151 | 0.4706 | 0.51511 | 66.9406 | 0.64437 | 0.31673 | 51.3629 | 0.45363 | 0.31262 | 96.8967 | 0.74266 | 0.72707 | 26.4413 | 0.27856 | 0.05328 | 20.512 | 0.21096 | 0.06246 | 42.9406 | 0.45074 | 0.04669 | 36.6661 | 0.32314 | 0.21284 | 54.3102 | 0.52306 | 0.25642 | 40.2946 | 0.3903 | 0.18564 | 39.0194 | 0.36686 | 0.20143 | 37.2517 | 0.35226 | 0.18858
яч. №25 | ф."РП-142 яч.10" | [5 empty] | 1.8213 | 0 | 0.01922 | 0.64703 | 0 | 0.00694 | 0.96215 | 0 | 0.01032 | 1.2614 | 0 | 0.01353 | 1.4833 | 0 | 0.01591 | 2.3233 | 0 | 0.02492 | 4.4243 | 0 | 0.04669 | 0.99972 | 0 | 0.01055 | 1.1868 | 0 | 0.01273 | 1.3761 | 0 | 0.01476 | 1.556 | 0 | 0.01669 | 1.75 | 0 | 0.01877
яч. №27 | ф."РП-100 яч.5" | [5 empty] | 121.7189 | 1.2028 | 0.45071 | 140.3409 | 1.4097 | 0.52794 | 97.1602 | 0.95514 | 0.41685 | 63.9393 | 0.60761 | 0.31804 | 71.9332 | 0.55722 | 0.53367 | 99.471 | 1.0201 | 0.31271 | 81.6838 | 0.84147 | 0.18705 | 73.272 | 0.74337 | 0.21284 | 93.3957 | 0.9416 | 0.34193 | 73.2699 | 0.74166 | 0.25994 | 63.0174 | 0.63375 | 0.23502 | 59.6918 | 0.59892 | 0.22632
яч. №29 | ф."РП-113 яч.19" | [5 empty] | 133.9469 | 1.3597 | 0.38631 | 149.9504 | 1.4097 | 0.77437 | 187.3532 | 1.9582 | 0.4516 | 66.4102 | 0.67513 | 0.22714 | 92.1371 | 0.97522 | 0.16003 | 216.0755 | 2.1458 | 0.87577 | 238.116 | 2.2241 | 1.1696 | 217.8608 | 2.198 | 0.6742 | 52.6775 | 0.52306 | 0.21367 | 35.5544 | 0.35126 | 0.14849 | 37.6124 | 0.36686 | 0.16784 | 35.7263 | 0.35226 | 0.15085
яч. №8 | ф."ТП-ИОЦ яч.6" | [5 empty] | 6.5813 | 0.0666 | 0.0234 | 5.7106 | 0.05796 | 0.02268 | 6.2897 | 0.06552 | 0.02016 | 6.8323 | 0.0702 | 0.02484 | 5.1707 | 0.0522 | 0.02124 | 5.1179 | 0.05112 | 0.02232 | 5.3779 | 0.05292 | 0.0252 | 5.0385 | 0.04968 | 0.0234 | 4.5204 | 0.04428 | 0.0216 | 4.8905 | 0.04716 | 0.02484 | 4.8637 | 0.04644 | 0.02556 | 4.9409 | 0.0468 | 0.02664 | [6 empty] | #DIV/0! | 0.0666 | 0.0234 | #DIV/0! | 0.05796 | 0.02268 | #DIV/0! | 0.06552 | 0.02016 | #DIV/0! | 0.0702 | 0.02484 | #DIV/0! | 0.0522 | 0.02124 | #DIV/0! | 0.05112 | 0.02232 | #DIV/0! | 0.05292 | 0.0252 | #DIV/0! | 0.04968 | 0.0234 | #DIV/0! | 0.04428 | 0.0216 | #DIV/0! | 0.04716 | 0.02484 | #DIV/0! | 0.04644 | 0.02556 | #DIV/0! | 0.0468 | 0.02664
яч. №10 | ф."РП-101 яч.1" | [5 empty] | 112.3826 | 0.98089 | 0.70063 | 136.2812 | 1.2753 | 0.76152 | 128.1626 | 1.3219 | 0.45151 | 118.4596 | 1.2333 | 0.38208 | 103.9785 | 1.0856 | 0.3251 | 137.3632 | 1.3544 | 0.63803 | 118.4869 | 1.1533 | 0.58104 | 110.94 | 1.0931 | 0.51694 | 103.8007 | 1.0264 | 0.47592 | 105.5229 | 1.0638 | 0.43704 | 88.063 | 0.8658 | 0.41425 | 82.1857 | 0.8015 | 0.39994
яч. №12 | ф."КТПН Нефт.-2" | [5 empty] | 34.5724 | 0.32689 | 0.17508 | 25.7237 | 0.22063 | 0.17299 | 41.9271 | 0.42759 | 0.16119 | 35.4816 | 0.33626 | 0.19099 | 50.7808 | 0.54276 | 0.1083 | 13.7454 | 0.12687 | 0.07967 | 14.3928 | 0.12347 | 0.09676 | 19.5509 | 0.18208 | 0.11069 | 24.871 | 0.21985 | 0.15857 | 22.284 | 0.20449 | 0.13104 | 20.6378 | 0.19971 | 0.10349 | 18.855 | 0.16689 | 0.11991
яч. №14 | ф."ТП-216 яч.6" | [5 empty] | 25.5398 | 0.27239 | 0.0291 | 22.9901 | 0.24515 | 0.05183 | 28.6814 | 0.31094 | 0.03216 | 41.2435 | 0.44839 | 0.03175 | 11.3329 | 0.12053 | 0.027 | 12.1993 | 0.12687 | 0.03978 | 8.7553 | 0.08228 | 0.04833 | 7.4832 | 0.07277 | 0.03683 | 7.6355 | 0.07321 | 0.03957 | 8.4996 | 0.08173 | 0.04361 | 6.8708 | 0.0665 | 0.03443 | 7.1304 | 0.06669 | 0.0399
яч. №16 | ф."РП-113 яч.20" | [5 empty] | 1.1889 | 0.00534 | 0.01158 | 0.66155 | 0.00234 | 0.00682 | 0.67804 | 0.00378 | 0.00635 | 1.2648 | 0.0055 | 0.01264 | 1.1252 | 0.00592 | 0.01074 | 0.81586 | 0.00412 | 0.00788 | 0.95372 | 0.00401 | 0.00959 | 0.74316 | 0.00353 | 0.00729 | 65.5929 | 0.61943 | 0.35691 | 66.8803 | 0.6137 | 0.39333 | 77.0783 | 0.76588 | 0.34519 | 75.0645 | 0.7347 | 0.35993
яч. №18 | ф."ТП-525 яч.7" | [5 empty] | 3.9926 | 0.01806 | 0.03883 | 3.8797 | 0.02442 | 0.03452 | 4.5944 | 0.02581 | 0.04291 | 5.1762 | 0.03726 | 0.04236 | 5.2921 | 0.02 | 0.0541 | 3.8693 | 0.014 | 0.03978 | 3.207 | 0.01362 | 0.03219 | 3.5552 | 0.01204 | 0.03683 | 4.262 | 0.02433 | 0.03957 | 5.8923 | 0.02717 | 0.05819 | 4.677 | 0.02209 | 0.04594 | 5.2911 | 0.02216 | 0.05324
яч. №20 | ф."РП-100 яч.4" | [5 empty] | 165.8292 | 1.6349 | 0.70063 | 196.3665 | 2.0846 | 0.48457 | 82.0025 | 0.58311 | 0.67732 | 99.1457 | 0.95295 | 0.50947 | 81.8306 | 0.6634 | 0.5961 | 148.2672 | 1.566 | 0.39873 | 155.2916 | 1.6476 | 0.38732 | 116.4429 | 1.2024 | 0.40614 | 100.9546 | 1.0264 | 0.39658 | 114.696 | 1.1866 | 0.39333 | 89.476 | 0.8658 | 0.44878 | 82.1857 | 0.8015 | 0.39994
яч. №22 | ф."ТП-212 яч.2" | [5 empty] | 25.9703 | 0.27239 | 0.05829 | 16.5127 | 0.14705 | 0.10376 | 36.7502 | 0.3887 | 0.09667 | 37.8441 | 0.39233 | 0.12729 | 38.6946 | 0.3618 | 0.2167 | 7.8326 | 0.08454 | 0.01186 | 7.6645 | 0.08228 | 0.01443 | 20.0947 | 0.21852 | 0.01467 | 18.313 | 0.18319 | 0.07924 | 20.4016 | 0.20449 | 0.08733 | 19.3853 | 0.19971 | 0.06896 | 14.2747 | 0.13349 | 0.07991
яч. №28 | ф."ТП-217 яч.1" | [5 empty] | 45.2705 | 0.46314 | 0.14588 | 28.5709 | 0.26968 | 0.15569 | 55.1319 | 0.58311 | 0.14506 | 37.0469 | 0.39233 | 0.09545 | 33.5648 | 0.3618 | 0.0541 | 23.2482 | 0.21153 | 0.13949 | 20.3007 | 0.18526 | 0.12097 | 23.3114 | 0.23674 | 0.09223 | 23.6684 | 0.23818 | 0.09907 | 24.6449 | 0.24541 | 0.10919 | 19.2943 | 0.18306 | 0.10349 | 15.6093 | 0.15019 | 0.07991
яч. №30 | ф."оп.№1-КоС(л.ц.)" | [5 empty] | 68.0314 | 0.70839 | 0.17508 | 50.1863 | 0.49042 | 0.24223 | 64.0756 | 0.66088 | 0.22571 | 38.7033 | 0.33626 | 0.25469 | 69.3152 | 0.72372 | 0.2167 | 57.3538 | 0.59247 | 0.19932 | 47.2606 | 0.49421 | 0.14518 | 54.1013 | 0.54647 | 0.22149 | 50.471 | 0.51312 | 0.19824 | 59.7694 | 0.6137 | 0.21847 | 55.3031 | 0.56606 | 0.20708 | 55.2228 | 0.5677 | 0.19992
яч. №32 | ф."ТП-УЭЗИС яч.5" | [5 empty] | 30.5969 | 0.32689 | 0.0291 | 22.7148 | 0.24515 | 0.03452 | 29.1351 | 0.31094 | 0.06442 | 21.3771 | 0.22414 | 0.0636 | 33.1993 | 0.3618 | 0.00532 | 7.7903 | 0.08454 | 0.00788 | 3.7942 | 0.04108 | 0.00474 | 10.0425 | 0.10921 | 0.00729 | 10.087 | 0.10987 | 0.00387 | 11.2812 | 0.12265 | 0.00864 | 12.2169 | 0.13311 | 0.00335 | 9.3632 | 0.10009 | 0.0199
яч. №34 | ф."ТП-218 яч.5" | [5 empty] | 10.5082 | 0.10889 | 0.0291 | 7.448 | 0.07347 | 0.03452 | 14.3357 | 0.15542 | 0.01603 | 10.682 | 0.11201 | 0.03175 | 11.3329 | 0.12053 | 0.027 | 4.2801 | 0.04222 | 0.01984 | 5.8198 | 0.04108 | 0.04833 | 6.8862 | 0.07277 | 0.01837 | 10.242 | 0.10987 | 0.01973 | 7.5406 | 0.08173 | 0.00864 | 6.2298 | 0.0665 | 0.01371 | 3.1392 | 0.03329 | 0.0079
| ТСН-1 | [5 empty] | 19.1257 | 0.01297 | 0.00161 | 24.4285 | 0.01667 | 0.00088 | 11.6123 | 0.00785 | 0.00116 | 8.5382 | 0.00552 | 0.00189 | 17.1396 | 0.0115 | 0.00222 | 12.9056 | 0.00868 | 0.00156 | 10.9635 | 0.0074 | 0.00117 | 11.7903 | 0.00797 | 0.00118 | 19.682 | 0.01297 | 0.00356 | 14.8324 | 0.00965 | 0.0031 | 18.0761 | 0.01101 | 0.0056 | 13.5352 | 0.0087 | 0.00314
| ТСН-2 | [5 empty] | 26.5148 | 0.01806 | 0.00146 | 17.8003 | 0.01215 | 0.00058 | 23.5756 | 0.01609 | 0.00081 | 13.5292 | 0.00923 | 0.00053 | 14.5609 | 0.00994 | 0.00045 | 25.6576 | 0.01753 | 0.00033 | 14.9233 | 0.01019 | 0.0004 | 13.1782 | 0.009 | 0.00031 | 17.7281 | 0.01211 | 0.00033 | 19.8065 | 0.01353 | 0.00036 | 16.0881 | 0.01099 | 0.00029 | 16.1337 | 0.01102 | 0.00033
Итого по отх.ВЛ от 1С-6 кВ | [6 empty] | 672.2338 | 6.2698 | 2.6328 | 659.0242 | 6.2382 | 2.6564 | 644.4666 | 6.1943 | 2.601 | 595.932 | 5.7202 | 2.3287 | 594.7528 | 5.6147 | 2.3308 | 568.8823 | 5.4882 | 2.2203 | 557.3082 | 5.2789 | 2.1032 | 539.5078 | 5.1379 | 2.0016 | 469.2944 | 4.5134 | 1.6522 | 360.7384 | 3.4046 | 1.4192 | 331.3666 | 3.0138 | 1.4331 | 302.2272 | 2.7321 | 1.3956
Итого по отх.ВЛ от 2С-6 кВ | [6 empty] | 556.979 | 5.2028 | 2.1182 | 534.8462 | 5.1483 | 2.1062 | 515.3398 | 4.8538 | 1.9403 | 466.7862 | 4.5501 | 1.7674 | 460.1784 | 4.43 | 1.6628 | 447.5409 | 4.2762 | 1.6049 | 406.2284 | 3.9313 | 1.5145 | 391.3682 | 3.8082 | 1.4925 | 442.1467 | 4.2001 | 1.8892 | 472.11 | 4.5062 | 1.914 | 420.1842 | 3.9917 | 1.8145 | 389.3963 | 3.636 | 1.7874
Итого по ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 1229.2127 | 11.4726 | 4.7509 | 1193.8704 | 11.3865 | 4.7626 | 1159.8064 | 11.0481 | 4.5412 | 1062.7182 | 10.2703 | 4.0962 | 1054.9312 | 10.0447 | 3.9937 | 1016.4232 | 9.7644 | 3.8252 | 963.5366 | 9.2102 | 3.6176 | 930.876 | 8.9461 | 3.4941 | 911.441 | 8.7136 | 3.5414 | 832.8484 | 7.9108 | 3.3332 | 751.5507 | 7.0055 | 3.2476 | 691.6235 | 6.3681 | 3.183
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.008152 | +j | 0.18848 | 0.0081244 | +j | 0.18799 | 0.008054 | +j | 0.18692 | 0.0071675 | +j | 0.16895 | 0.0069607 | +j | 0.16419 | 0.0066718 | +j | 0.15786 | 0.0061224 | +j | 0.14469 | 0.005699 | +j | 0.13424 | 0.004503 | +j | 0.10726 | 0.0028142 | +j | 0.06812 | 0.0022493 | +j | 0.0541 | 0.0018679 | +j | 0.044712
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 144.5 |  |  | Ркз(10)= | 80.25
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.854 | +j | 2.977 | 7.828 | +j | 3.01 | 7.814 | +j | 2.963 | 7.425 | +j | 2.739 | 7.306 | +j | 2.732 | 7.181 | +j | 2.614 | 6.89 | +j | 2.468 | 6.653 | +j | 2.35 | 5.966 | +j | 1.987 | 4.673 | +j | 1.742 | 4.092 | +j | 1.756 | 3.676 | +j | 1.709
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.008425 | +j | 0.14598 | 0.0083964 | +j | 0.14459 | 0.0083234 | +j | 0.13294 | 0.0074061 | +j | 0.11897 | 0.0071924 | +j | 0.11264 | 0.0068936 | +j | 0.10624 | 0.006326 | +j | 0.092418 | 0.0058888 | +j | 0.084301 | 0.0046523 | +j | 0.10053 | 0.0029067 | +j | 0.10454 | 0.0023235 | +j | 0.083137 | 0.0019297 | +j | 0.069053
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 150.1 |  |  | Ркз(10)= | 76.24
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.871 | +j | 2.62 | 6.831 | +j | 2.614 | 6.554 | +j | 2.449 | 6.204 | +j | 2.277 | 6.052 | +j | 2.165 | 5.881 | +j | 2.079 | 5.471 | +j | 1.954 | 5.234 | +j | 1.874 | 5.643 | +j | 2.297 | 5.801 | +j | 2.31 | 5.122 | +j | 2.191 | 4.613 | +j | 2.138
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 14.725 | +j | 5.597 | 14.659 | +j | 5.624 | 14.368 | +j | 5.412 | 13.629 | +j | 5.016 | 13.358 | +j | 4.897 | 13.062 | +j | 4.693 | 12.361 | +j | 4.422 | 11.887 | +j | 4.224 | 11.609 | +j | 4.284 | 10.474 | +j | 4.052 | 9.214 | +j | 3.947 | 8.289 | +j | 3.847

## ЮГРА
|  | Типовой бланк | [73 empty] | Приложение 2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | Югра | [65 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 220кВ |  | 41.5902 | 16.5429 | -2.2311 | 34.0067 | 13.6609 | -1.3289 | 30.1409 | 12.1649 | 0.07906 | 30.4299 | 12.1208 | 1.949 | 36.9261 | 14.8709 | -0.16304 | 48.2427 | 19.3367 | 0.18884 | 52.5587 | 21.0306 | 0.89264 | 56.2462 | 22.4165 | 2.0146 | 56.2064 | 22.3945 | 2.0806 | 57.5287 | 22.8564 | 2.4765 | 57.9582 | 23.0104 | 2.3665 | 56.7651 | 22.5263 | 2.3224 | 55.8634 | 22.1964 | 2.1025 | 56.2298 | 22.3064 | 2.2785 | 56.2031 | 22.3504 | 2.0145 | 56.8806 | 22.5924 | 2.0145 | 55.8561 | 22.2404 | 1.9045 | 54.7714 | 21.8885 | 1.1126 | 56.9522 | 22.7025 | 0.60656 | 56.3464 | 22.4825 | 0.51852 | 54.0121 | 21.5585 | -1.0654 | 51.9866 | 20.7446 | -1.1314 | 48.645 | 19.3806 | -1.9013 | 44.8791 | 17.8847 | -2.1431
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 78.6132 | 16.522 | -2.244 | 64.4103 | 13.64 | -1.342 | 57.0712 | 12.144 | 0.066 | 57.6337 | 12.1 | 1.936 | 69.9627 | 14.85 | -0.176 | 91.4478 | 19.316 | 0.176 | 99.6324 | 21.01 | 0.88 | 106.7101 | 22.396 | 2.002 | 106.7221 | 22.374 | 2.068 | 109.1827 | 22.836 | 2.464 | 109.9465 | 22.99 | 2.354 | 107.7232 | 22.506 | 2.31 | 105.9695 | 22.176 | 2.09 | 106.6598 | 22.286 | 2.266 | 106.5731 | 22.33 | 2.002 | 107.8964 | 22.572 | 2.002 | 105.9195 | 22.22 | 1.892 | 103.8264 | 21.868 | 1.1 | 107.8575 | 22.682 | 0.594 | 106.7141 | 22.462 | 0.506 | 102.2584 | 21.538 | -1.078 | 98.3396 | 20.724 | -1.144 | 92.0238 | 19.36 | -1.914 | 84.8364 | 17.864 | -2.156
[5 empty] | 10кВ |  | 1.3265 | 0.02088 | 0.01292 | 1.3332 | 0.02094 | 0.01306 | 1.3314 | 0.0209 | 0.01306 | 1.3248 | 0.02082 | 0.01296 | 1.3267 | 0.02086 | 0.01296 | 1.3302 | 0.02074 | 0.01284 | 1.3161 | 0.02056 | 0.01264 | 1.311 | 0.0205 | 0.01256 | 1.3101 | 0.02048 | 0.01256 | 1.3067 | 0.02042 | 0.01254 | 1.3047 | 0.0204 | 0.0125 | 1.299 | 0.02034 | 0.0124 | 1.3017 | 0.02036 | 0.01246 | 1.3035 | 0.0204 | 0.01246 | 1.3026 | 0.02038 | 0.01246 | 1.3017 | 0.02036 | 0.01246 | 1.3026 | 0.02038 | 0.01246 | 1.3112 | 0.02048 | 0.0126 | 1.3092 | 0.02046 | 0.01256 | 1.309 | 0.02048 | 0.01252 | 1.3135 | 0.02054 | 0.01258 | 1.3161 | 0.02056 | 0.01264 | 1.3217 | 0.02062 | 0.01274 | 1.3183 | 0.02074 | 0.01286
| 1АТ | 125 | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
[5 empty] | 220кВ |  |  | 232 |  |  | 233.3 |  |  | 233.3 |  |  | 233.2 |  |  | 232.8 |  |  | 231.7 |  |  | 231.5 |  |  | 231.3 |  |  | 231.3 |  |  | 231 |  |  | 230.7 |  |  | 230.6 |  |  | 230.7 |  |  | 230.5 |  |  | 230.8 |  |  | 230.5 |  |  | 231 |  |  | 231.3 |  |  | 230.6 |  |  | 230.9 |  |  | 231.1 |  |  | 231.2 |  |  | 231.5 |  |  | 232.2
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 122.6 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 122.9 |  |  | 122.7 |  |  | 122.1 |  |  | 122 |  |  | 121.8 |  |  | 121.7 |  |  | 121.6 |  |  | 121.5 |  |  | 121.4 |  |  | 121.5 |  |  | 121.4 |  |  | 121.6 |  |  | 121.4 |  |  | 121.7 |  |  | 121.9 |  |  | 121.6 |  |  | 121.7 |  |  | 121.9 |  |  | 122 |  |  | 122.2 |  |  | 122.6
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7
ПБВ
[5 empty] | 220кВ |  | 41.6306 | 16.555 | -2.2084 | 34.0191 | 13.6513 | -1.4162 | 30.1302 | 12.1556 | -0.00816 | 30.4001 | 12.1117 | 1.8618 | 36.9169 | 14.861 | -0.14034 | 48.2673 | 19.3288 | 0.27778 | 52.5084 | 21.0031 | 0.85006 | 56.2267 | 22.389 | 2.016 | 56.1822 | 22.3672 | 2.06 | 57.5952 | 22.873 | 2.4779 | 58.0141 | 23.0271 | 2.3239 | 56.7985 | 22.5221 | 2.3021 | 55.8773 | 22.1921 | 2.1042 | 56.238 | 22.302 | 2.2582 | 56.2864 | 22.368 | 1.9722 | 56.9697 | 22.61 | 1.9942 | 55.8604 | 22.236 | 1.8622 | 54.8547 | 21.9039 | 1.0916 | 56.932 | 22.6944 | 0.60742 | 56.3257 | 22.4737 | 0.54134 | 54.0865 | 21.5723 | -1.3506 | 52.0424 | 20.758 | -1.2844 | 48.6157 | 19.3711 | -1.8785 | 44.9067 | 17.8986 | -2.1201
|  |  | Нагрузка |  | 110кВ |  | 78.8951 | 16.544 | -2.222 | 64.6096 | 13.64 | -1.43 | 57.21 | 12.144 | -0.022 | 57.6636 | 12.1 | 1.848 | 70.0757 | 14.85 | -0.154 | 91.6026 | 19.316 | 0.264 | 99.7651 | 20.988 | 0.836 | 106.8693 | 22.374 | 2.002 | 106.7839 | 22.352 | 2.046 | 109.557 | 22.858 | 2.464 | 110.3019 | 23.012 | 2.31 | 107.9794 | 22.506 | 2.288 | 106.2318 | 22.176 | 2.09 | 106.9135 | 22.286 | 2.244 | 106.9226 | 22.352 | 1.958 | 108.259 | 22.594 | 1.98 | 106.1637 | 22.22 | 1.848 | 104.1819 | 21.89 | 1.078 | 108.1243 | 22.682 | 0.594 | 106.8922 | 22.462 | 0.528 | 102.6076 | 21.56 | -1.364 | 98.7293 | 20.746 | -1.298 | 92.2401 | 19.36 | -1.892 | 85.0658 | 17.886 | -2.134
[5 empty] | 10кВ |  | 0.9473 | 0.01102 | 0.01364 | 0.96302 | 0.01126 | 0.01382 | 0.97555 | 0.0116 | 0.01384 | 0.97738 | 0.0117 | 0.0138 | 0.94814 | 0.01102 | 0.01366 | 1.0264 | 0.01282 | 0.01378 | 1.1243 | 0.01508 | 0.01406 | 1.1197 | 0.01504 | 0.01398 | 1.1245 | 0.01516 | 0.01398 | 1.1151 | 0.01498 | 0.01392 | 1.1184 | 0.01508 | 0.0139 | 1.1654 | 0.01606 | 0.0141 | 1.1683 | 0.01606 | 0.01418 | 1.1658 | 0.016 | 0.01418 | 1.1667 | 0.01602 | 0.01418 | 1.1667 | 0.01602 | 0.01418 | 1.1658 | 0.016 | 0.01418 | 1.0597 | 0.01388 | 0.0136 | 0.99491 | 0.01236 | 0.01342 | 0.9676 | 0.0117 | 0.01334 | 0.99497 | 0.01234 | 0.01344 | 0.98814 | 0.01202 | 0.01356 | 0.95169 | 0.01106 | 0.0135 | 1.0126 | 0.01262 | 0.01386
| 2АТ | 125 | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
[5 empty] | 220кВ |  |  | 231.9 |  |  | 233.2 |  |  | 233.2 |  |  | 233 |  |  | 232.7 |  |  | 231.5 |  |  | 231.4 |  |  | 231.1 |  |  | 231.1 |  |  | 230.9 |  |  | 230.6 |  |  | 230.4 |  |  | 230.6 |  |  | 230.4 |  |  | 230.6 |  |  | 230.3 |  |  | 230.9 |  |  | 231.1 |  |  | 230.5 |  |  | 230.7 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231.4 |  |  | 232
|  |  | Напряж. |  | 110кВ |  |  | 122.3 |  |  | 122.7 |  |  | 122.7 |  |  | 122.7 |  |  | 122.5 |  |  | 121.9 |  |  | 121.7 |  |  | 121.5 |  |  | 121.5 |  |  | 121.3 |  |  | 121.2 |  |  | 121.1 |  |  | 121.2 |  |  | 121.1 |  |  | 121.3 |  |  | 121.1 |  |  | 121.4 |  |  | 121.6 |  |  | 121.3 |  |  | 121.5 |  |  | 121.7 |  |  | 121.7 |  |  | 121.9 |  |  | 122.4
[5 empty] | 10кВ |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7
ПБВ
[5 empty] | 220кВ |  | 83.2388 | 33.0979 | -4.4394 | 68.0401 | 27.3122 | -2.7451 | 60.2837 | 24.3205 | 0.0709 | 60.8557 | 24.2325 | 3.8108 | 73.8588 | 29.7319 | -0.30338 | 96.5515 | 38.6656 | 0.46662 | 105.0898 | 42.0336 | 1.7427 | 112.5216 | 44.8055 | 4.0305 | 112.4372 | 44.7616 | 4.1405 | 115.1488 | 45.7294 | 4.9545 | 115.9975 | 46.0375 | 4.6904 | 113.6128 | 45.0484 | 4.6245 | 111.765 | 44.3884 | 4.2066 | 112.4922 | 44.6084 | 4.5366 | 112.5382 | 44.7184 | 3.9866 | 113.8996 | 45.2024 | 4.0086 | 111.7407 | 44.4764 | 3.7666 | 109.6735 | 43.7924 | 2.2042 | 113.8842 | 45.3968 | 1.214 | 112.6721 | 44.9562 | 1.0599 | 108.0962 | 43.1309 | -2.416 | 104.0283 | 41.5026 | -2.4158 | 97.2607 | 38.7517 | -3.7798 | 89.7858 | 35.7834 | -4.2633
| Итого |  |  |  | 110кВ |  | 157.7011 | 33.066 | -4.466 | 129.1767 | 27.28 | -2.772 | 114.42 | 24.288 | 0.044 | 115.3905 | 24.2 | 3.784 | 140.1526 | 29.7 | -0.33 | 183.2 | 38.632 | 0.44 | 199.643 | 41.998 | 1.716 | 213.8428 | 44.77 | 4.004 | 213.6816 | 44.726 | 4.114 | 219.0097 | 45.694 | 4.928 | 220.5204 | 46.002 | 4.664 | 215.9694 | 45.012 | 4.598 | 212.4637 | 44.352 | 4.18 | 213.8375 | 44.572 | 4.51 | 213.7591 | 44.682 | 3.96 | 216.4226 | 45.166 | 3.982 | 212.3449 | 44.44 | 3.74 | 208.2644 | 43.758 | 2.178 | 216.2486 | 45.364 | 1.188 | 213.782 | 44.924 | 1.034 | 205.0296 | 43.098 | -2.442 | 197.31 | 41.47 | -2.442 | 184.4903 | 38.72 | -3.806 | 170.0408 | 35.75 | -4.29
[5 empty] | 10кВ |  | 2.2738 | 0.0319 | 0.02656 | 2.2962 | 0.0322 | 0.02688 | 2.3069 | 0.0325 | 0.0269 | 2.3022 | 0.03252 | 0.02676 | 2.2748 | 0.03188 | 0.02662 | 2.3565 | 0.03356 | 0.02662 | 2.4404 | 0.03564 | 0.0267 | 2.4308 | 0.03554 | 0.02654 | 2.4347 | 0.03564 | 0.02654 | 2.4219 | 0.0354 | 0.02646 | 2.4231 | 0.03548 | 0.0264 | 2.4644 | 0.0364 | 0.0265 | 2.47 | 0.03642 | 0.02664 | 2.4694 | 0.0364 | 0.02664 | 2.4693 | 0.0364 | 0.02664 | 2.4683 | 0.03638 | 0.02664 | 2.4684 | 0.03638 | 0.02664 | 2.3709 | 0.03436 | 0.0262 | 2.3041 | 0.03282 | 0.02598 | 2.2766 | 0.03218 | 0.02586 | 2.3084 | 0.03288 | 0.02602 | 2.3042 | 0.03258 | 0.0262 | 2.2734 | 0.03168 | 0.02624 | 2.3309 | 0.03336 | 0.02672
cosФ(10)= |  | 0.79041 | tgФ(10)= | 0.77502
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 220 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | Росляковская-1 | [5 empty] | 41.2969 | 16.5264 | -1.2672 | 33.82 | 13.6488 | -0.1848 | 30.1721 | 12.1704 | 0.4224 | 30.1697 | 12.144 | 0.8184 | 36.9217 | 14.8632 | 0.4488 | 48.1646 | 19.2984 | 0.5544 | 52.4023 | 20.9616 | 1.0296 | 56.04 | 22.3344 | 2.0064 | 56.0705 | 22.3344 | 2.1384 | 57.5234 | 22.836 | 2.64 | 57.89 | 22.968 | 2.508 | 56.7166 | 22.4928 | 2.4552 | 55.7618 | 22.1496 | 2.1648 | 56.1205 | 22.2552 | 2.3496 | 79.0121 | 22.308 | 22.308 | 56.8107 | 22.572 | 1.9272 | 55.7082 | 22.2024 | 1.6368 | 54.7047 | 21.8592 | 1.1616 | 56.953 | 22.704 | 0.8712 | 56.2089 | 22.44 | 0.7656 | 53.8198 | 21.516 | 0.2376 | 51.8135 | 20.724 | 0.0792 | 48.3344 | 19.3512 | -0.5016 | 44.5551 | 17.8728 | -0.9504
2 | Росляковская-2 | [5 empty] | 41.3097 | 16.5264 | -1.2408 | 33.8337 | 13.6488 | -0.1584 | 30.185 | 12.1704 | 0.4224 | 30.1913 | 12.144 | 0.792 | 37.0031 | 14.8896 | 0.4488 | 48.2703 | 19.3248 | 0.528 | 52.6226 | 21.0408 | 1.0296 | 56.3516 | 22.44 | 2.0064 | 56.3162 | 22.4136 | 2.1384 | 57.7606 | 22.9152 | 2.6928 | 58.1196 | 23.0472 | 2.5344 | 56.9634 | 22.572 | 2.4552 | 56.0494 | 22.2552 | 2.1648 | 56.3494 | 22.3344 | 2.376 | 79.3614 | 22.3872 | 22.3872 | 57.0525 | 22.6512 | 1.9008 | 55.8641 | 22.2552 | 1.6368 | 54.9534 | 21.9384 | 1.188 | 57.0464 | 22.7304 | 0.8976 | 56.2577 | 22.44 | 0.7656 | 53.8431 | 21.516 | 0.2376 | 51.8583 | 20.724 | 0.0792 | 48.3553 | 19.3512 | -0.5016 | 44.5935 | 17.8728 | -0.9504
Итого по ВЛ-220 кВ | [6 empty] | 82.6066 | 33.0528 | -2.508 | 67.6537 | 27.2976 | -0.3432 | 60.3571 | 24.3408 | 0.8448 | 60.361 | 24.288 | 1.6104 | 73.9247 | 29.7528 | 0.8976 | 96.4349 | 38.6232 | 1.0824 | 105.0249 | 42.0024 | 2.0592 | 112.3915 | 44.7744 | 4.0128 | 112.3866 | 44.748 | 4.2768 | 115.284 | 45.7512 | 5.3328 | 116.0096 | 46.0152 | 5.0424 | 113.6799 | 45.0648 | 4.9104 | 111.8112 | 44.4048 | 4.3296 | 112.4699 | 44.5896 | 4.7256 | 158.3735 | 44.6952 | 44.6952 | 113.8632 | 45.2232 | 3.828 | 111.5723 | 44.4576 | 3.2736 | 109.6581 | 43.7976 | 2.3496 | 113.9994 | 45.4344 | 1.7688 | 112.4666 | 44.88 | 1.5312 | 107.6629 | 43.032 | 0.4752 | 103.6718 | 41.448 | 0.1584 | 96.6898 | 38.7024 | -1.0032 | 89.1486 | 35.7456 | -1.9008
Замер по
ВЛ- 110 кВ
1 | Фоминская-1 | [5 empty] | 57.0792 | 11.9988 | 1.6104 | 45.0074 | 9.2136 | 2.6136 | 39.5723 | 7.7748 | 3.234 | 40.3002 | 7.7616 | 3.63 | 46.7157 | 9.4776 | 2.9172 | 62.1716 | 12.87 | 2.6136 | 66.5775 | 13.794 | 2.6796 | 72.8392 | 14.916 | 3.6168 | 68.4962 | 14.0448 | 3.2736 | 72.1763 | 14.6652 | 3.9336 | 72.9114 | 14.85 | 3.7884 | 71.4211 | 14.5068 | 3.8148 | 68.6233 | 14.0448 | 3.2868 | 71.5531 | 14.586 | 3.6168 | 99.7414 | 14.8368 | 14.8368 | 75.641 | 15.444 | 3.7224 | 73.0266 | 14.9688 | 3.5112 | 69.8228 | 14.4408 | 2.8776 | 75.9539 | 15.6948 | 2.9964 | 75.1172 | 15.5364 | 2.9568 | 71.6924 | 14.9028 | 2.5476 | 69.1138 | 14.4276 | 2.1516 | 65.8208 | 13.7808 | 1.9272 | 62.358 | 13.0944 | 1.8612
2 | Фоминская-2 | [5 empty] | 46.3041 | 9.7944 | 0.2244 | 34.4528 | 7.1808 | 1.386 | 28.1209 | 5.6496 | 1.9272 | 25.6976 | 4.9896 | 2.2044 | 32.1167 | 6.6 | 1.6632 | 45.1385 | 9.4512 | 1.1352 | 47.9639 | 10.0584 | 0.8976 | 48.9164 | 10.2036 | 1.2672 | 51.0682 | 10.6128 | 1.6104 | 50.2486 | 10.3884 | 1.8084 | 51.3257 | 10.5996 | 1.8612 | 49.1081 | 10.1508 | 1.6764 | 50.2282 | 10.4016 | 1.65 | 49.5846 | 10.2432 | 1.7292 | 69.6536 | 10.3356 | 10.3356 | 51.2585 | 10.6524 | 1.3596 | 49.8852 | 10.3884 | 1.3596 | 50.8531 | 10.6128 | 1.3464 | 54.0444 | 11.3256 | 0.594 | 54.4307 | 11.418 | 0.726 | 52.8929 | 11.1276 | 0.4356 | 53.1322 | 11.1804 | 0.3696 | 52.158 | 10.9956 | 0.2904 | 50.0069 | 10.5864 | 0.2376
3 | Самарово-1 | [5 empty] | 26.7193 | 5.544 | 1.1748 | 25.6939 | 5.3592 | 1.0824 | 25.4993 | 5.3196 | 1.0692 | 26.8604 | 5.61 | 1.0692 | 32.4285 | 6.798 | 1.0824 | 39.8139 | 8.316 | 1.254 | 44.0802 | 9.1608 | 1.6236 | 48.2603 | 9.9924 | 1.8876 | 49.1358 | 10.164 | 1.9272 | 51.1227 | 10.5732 | 1.9668 | 49.9912 | 10.3488 | 1.8216 | 50.1162 | 10.362 | 1.848 | 48.6997 | 10.0584 | 1.9008 | 49.072 | 10.1244 | 1.9272 | 67.1746 | 9.9924 | 9.9924 | 47.3846 | 9.7812 | 1.8348 | 47.0327 | 9.7548 | 1.7028 | 46.3985 | 9.6492 | 1.6236 | 45.0492 | 9.3588 | 1.4916 | 44.6259 | 9.2928 | 1.386 | 41.9229 | 8.7516 | 1.254 | 39.2662 | 8.1708 | 1.386 | 33.9275 | 7.062 | 1.254 | 29.3466 | 6.1248 | 1.1088
4 | Самарово-2 | [5 empty] | 22.4539 | 4.7256 | -0.4884 | 21.6692 | 4.5936 | 0.2376 | 21.6917 | 4.5936 | 0.3168 | 22.9248 | 4.8576 | 0.2904 | 27.1457 | 5.676 | 0.9372 | 32.0366 | 6.6792 | 1.0164 | 36.8489 | 7.6428 | 1.3332 | 39.7691 | 8.2368 | 1.4256 | 41.3405 | 8.5536 | 1.5312 | 42.2358 | 8.7252 | 1.5576 | 42.7045 | 8.8176 | 1.5576 | 42.0687 | 8.6724 | 1.5708 | 41.167 | 8.4876 | 1.5708 | 40.4118 | 8.3292 | 1.518 | 55.3315 | 8.2104 | 8.2104 | 38.9989 | 8.0652 | 1.3068 | 38.9061 | 8.0784 | 1.2276 | 37.3683 | 7.7748 | 1.1616 | 36.7128 | 7.6296 | 1.0692 | 35.3485 | 7.3656 | 0.9768 | 33.5424 | 6.996 | 0.9636 | 31.6335 | 6.5604 | 1.1484 | 28.2499 | 5.8608 | 1.0692 | 23.5915 | 4.9632 | 0.5676
5 | ГИБДД-1 | [5 empty] | 1.3643 | 0.044 | 0.286 | 1.3687 | 0.055 | 0.286 | 1.3687 | 0.055 | 0.286 | 1.319 | 0.055 | 0.275 | 1.3323 | 0.066 | 0.275 | 1.3388 | 0.066 | 0.275 | 1.3531 | 0.077 | 0.275 | 1.3381 | 0.099 | 0.264 | 1.3217 | 0.088 | 0.264 | 1.3403 | 0.099 | 0.264 | 1.3905 | 0.099 | 0.275 | 1.3748 | 0.088 | 0.275 | 1.3239 | 0.088 | 0.264 | 1.3094 | 0.077 | 0.264 | 0.59159 | 0.088 | 0.088 | 1.3597 | 0.077 | 0.275 | 1.3564 | 0.077 | 0.275 | 1.304 | 0.077 | 0.264 | 1.3725 | 0.088 | 0.275 | 1.3217 | 0.088 | 0.264 | 1.3692 | 0.088 | 0.275 | 1.3531 | 0.077 | 0.275 | 1.3266 | 0.055 | 0.275 | 1.3839 | 0.066 | 0.286
6 | ГИБДД-2 | [5 empty] | 2.7214 | 0.066 | -0.572 | 2.6611 | 0.066 | -0.561 | 2.7125 | 0.066 | -0.572 | 2.7125 | 0.066 | -0.572 | 2.6654 | 0.066 | -0.561 | 2.6851 | 0.077 | -0.561 | 2.6829 | 0.066 | -0.561 | 2.6354 | 0.066 | -0.55 | 2.6421 | 0.077 | -0.55 | 2.6465 | 0.077 | -0.55 | 2.5898 | 0.066 | -0.539 | 2.6441 | 0.066 | -0.55 | 2.6419 | 0.066 | -0.55 | 2.592 | 0.066 | -0.539 | 0.51892 | 0.077 | 0.077 | 2.6509 | 0.077 | -0.55 | 2.6443 | 0.077 | -0.55 | 2.64 | 0.077 | -0.55 | 2.6465 | 0.077 | -0.55 | 2.6354 | 0.066 | -0.55 | 2.6829 | 0.066 | -0.561 | 2.6311 | 0.066 | -0.55 | 2.6785 | 0.066 | -0.561 | 2.6676 | 0.066 | -0.561
7 | Луговская-1 | [5 empty] | 6.2253 | 0.242 | -1.298 | 6.085 | 0.22 | -1.276 | 6.205 | 0.242 | -1.298 | 6.1738 | 0.308 | -1.276 | 6.2357 | 0.352 | -1.276 | 6.229 | 0.462 | -1.232 | 6.1002 | 0.44 | -1.21 | 6.0122 | 0.44 | -1.188 | 5.9478 | 0.396 | -1.188 | 6.0203 | 0.374 | -1.21 | 6.0253 | 0.374 | -1.21 | 5.9625 | 0.396 | -1.188 | 5.9915 | 0.418 | -1.188 | 5.9302 | 0.374 | -1.188 | 2.5142 | 0.374 | 0.374 | 6.0728 | 0.33 | -1.232 | 5.957 | 0.33 | -1.21 | 6.0758 | 0.352 | -1.232 | 5.9903 | 0.352 | -1.21 | 6.0154 | 0.374 | -1.21 | 5.9755 | 0.352 | -1.21 | 6.094 | 0.286 | -1.254 | 6.1248 | 0.22 | -1.276 | 6.1049 | 0.22 | -1.276
8 | Луговская-2 | [5 empty] | 6.554 | 0.044 | -1.386 | 6.5368 | 0.066 | -1.386 | 6.5368 | 0.066 | -1.386 | 6.4333 | 0.066 | -1.364 | 6.5475 | 0.066 | -1.386 | 6.5855 | 0.088 | -1.386 | 6.3954 | 0.11 | -1.342 | 6.3983 | 0.088 | -1.342 | 6.3983 | 0.088 | -1.342 | 6.4088 | 0.088 | -1.342 | 6.4141 | 0.088 | -1.342 | 6.3146 | 0.088 | -1.32 | 6.3033 | 0.066 | -1.32 | 6.3085 | 0.066 | -1.32 | 0.44479 | 0.066 | 0.066 | 6.4194 | 0.088 | -1.342 | 6.4035 | 0.088 | -1.342 | 6.4007 | 0.11 | -1.342 | 6.4088 | 0.088 | -1.342 | 6.5027 | 0.088 | -1.364 | 6.492 | 0.088 | -1.364 | 6.3818 | 0.066 | -1.342 | 6.4713 | 0.044 | -1.364 | 6.5462 | 0.022 | -1.386
Итого по отх.ВЛ от 1С-110 кВ | [6 empty] | 90.0238 | 17.7848 | 1.4872 | 76.7863 | 14.7928 | 2.42 | 71.2766 | 13.3364 | 3.0052 | 73.3344 | 13.6796 | 3.4232 | 85.38 | 16.6276 | 2.7236 | 108.2146 | 21.648 | 2.6356 | 116.758 | 23.3948 | 3.0932 | 127.1117 | 25.3484 | 4.3164 | 123.5798 | 24.6048 | 4.0128 | 129.3193 | 25.6124 | 4.6904 | 128.9279 | 25.5728 | 4.4 | 127.4998 | 25.2648 | 4.4748 | 123.3145 | 24.5212 | 3.9996 | 126.5553 | 25.0844 | 4.356 | 169.4303 | 25.2032 | 25.2032 | 129.0984 | 25.5552 | 4.3252 | 126.0163 | 25.0536 | 4.004 | 122.2971 | 24.442 | 3.2692 | 126.9934 | 25.4056 | 3.278 | 125.7585 | 25.2032 | 3.1328 | 119.5907 | 24.0064 | 2.5916 | 114.474 | 22.8844 | 2.2836 | 105.8731 | 21.0628 | 1.9052 | 97.8095 | 19.4392 | 1.694
Итого по отх.ВЛ от 2С-110 кВ | [6 empty] | 75.312 | 14.564 | -1.65 | 62.6588 | 11.8404 | 0.2376 | 56.3494 | 10.3092 | 0.858 | 55.0557 | 9.9132 | 1.1308 | 65.8099 | 12.342 | 1.2144 | 83.7606 | 16.2184 | 0.7656 | 91.2083 | 17.8112 | 0.8888 | 95.0837 | 18.5284 | 1.3508 | 98.807 | 19.2544 | 1.7996 | 98.8932 | 19.2016 | 2.024 | 100.4443 | 19.5052 | 2.0768 | 97.4914 | 18.9112 | 1.9272 | 97.6985 | 18.9552 | 1.9008 | 96.305 | 18.6384 | 1.9272 | 125.4299 | 18.612 | 18.612 | 96.6768 | 18.8056 | 1.3244 | 95.1949 | 18.5548 | 1.2452 | 94.6221 | 18.4976 | 1.166 | 97.1661 | 19.0432 | 0.3212 | 96.2819 | 18.8716 | 0.3388 | 92.9273 | 18.2116 | 0.0352 | 91.1475 | 17.8068 | 0.176 | 86.8791 | 16.9004 | -0.0044 | 80.1447 | 15.5716 | -0.5808
Итого по ВЛ-110 кВ | [6 empty] | 165.3358 | 32.3488 | -0.1628 | 139.4451 | 26.6332 | 2.6576 | 127.626 | 23.6456 | 3.8632 | 128.3901 | 23.5928 | 4.554 | 151.1899 | 28.9696 | 3.938 | 191.9752 | 37.8664 | 3.4012 | 207.9663 | 41.206 | 3.982 | 222.1955 | 43.8768 | 5.6672 | 222.3868 | 43.8592 | 5.8124 | 228.2125 | 44.814 | 6.7144 | 229.3722 | 45.078 | 6.4768 | 224.9912 | 44.176 | 6.402 | 221.013 | 43.4764 | 5.9004 | 222.8603 | 43.7228 | 6.2832 | 294.8602 | 43.8152 | 43.8152 | 225.7752 | 44.3608 | 5.6496 | 221.2111 | 43.6084 | 5.2492 | 216.9192 | 42.9396 | 4.4352 | 224.1595 | 44.4488 | 3.5992 | 222.0405 | 44.0748 | 3.4716 | 212.518 | 42.218 | 2.6268 | 205.6214 | 40.6912 | 2.4596 | 192.7522 | 37.9632 | 1.9008 | 177.9541 | 35.0108 | 1.1132
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325 | 0.054 | +j | 0.325
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.00616 | +j | 0.24198 | 0.004164 | +j | 0.16362 | 0.0032706 | +j | 0.12855 | 0.0033305 | +j | 0.13092 | 0.0048887 | +j | 0.19208 | 0.0082671 | +j | 0.32473 | 0.009796 | +j | 0.38475 | 0.0112 | +j | 0.43986 | 0.011184 | +j | 0.43924 | 0.011686 | +j | 0.45896 | 0.01183 | +j | 0.46463 | 0.011338 | +j | 0.44531 | 0.01099 | +j | 0.43165 | 0.011116 | +j | 0.43657 | 0.011134 | +j | 0.43729 | 0.011375 | +j | 0.44673 | 0.011016 | +j | 0.43266 | 0.01062 | +j | 0.4171 | 0.011404 | +j | 0.44786 | 0.011182 | +j | 0.43914 | 0.010301 | +j | 0.40456 | 0.0095428 | +j | 0.37479 | 0.0083842 | +j | 0.3293 | 0.0071731 | +j | 0.28175
| Рхх= | 54 |  |  | Qхх= | 325
| Ркз(220)= | 245.85 |  | Ркз(110)= |  | 99.798 | Ркз(10)= | 930.45 |  |  | Uкз%(220)= | 13.05 | Uкз%(110)= | -2.2 | Uкз%(10)= | 29.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 16.603 | +j | -1.6641 | 13.7191 | +j | -0.84032 | 12.2222 | +j | 0.53261 | 12.1782 | +j | 2.4049 | 14.9297 | +j | 0.35404 | 19.399 | +j | 0.83857 | 21.0944 | +j | 1.6024 | 22.4817 | +j | 2.7794 | 22.4597 | +j | 2.8448 | 22.9221 | +j | 3.2605 | 23.0762 | +j | 3.1561 | 22.5917 | +j | 3.0927 | 22.2614 | +j | 2.8591 | 22.3715 | +j | 3.04 | 22.4155 | +j | 2.7768 | 22.6577 | +j | 2.7862 | 22.3054 | +j | 2.6621 | 21.9531 | +j | 1.8547 | 22.7679 | +j | 1.3794 | 22.5477 | +j | 1.2827 | 21.6228 | +j | -0.33586 | 20.8081 | +j | -0.43157 | 19.443 | +j | -1.247 | 17.9459 | +j | -1.5364
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375 | 0.0556 | +j | 0.375
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0057739 | +j | 0.24575 | 0.0038986 | +j | 0.16596 | 0.0030579 | +j | 0.1302 | 0.0031074 | +j | 0.13232 | 0.0045714 | +j | 0.1946 | 0.0077344 | +j | 0.32923 | 0.0091451 | +j | 0.3893 | 0.010459 | +j | 0.44523 | 0.010443 | +j | 0.44452 | 0.010955 | +j | 0.46635 | 0.011087 | +j | 0.47193 | 0.010608 | +j | 0.45159 | 0.010285 | +j | 0.43782 | 0.0104 | +j | 0.44272 | 0.010436 | +j | 0.44425 | 0.010663 | +j | 0.45392 | 0.010305 | +j | 0.43869 | 0.0099551 | +j | 0.42375 | 0.010668 | +j | 0.45407 | 0.010461 | +j | 0.44522 | 0.0096704 | +j | 0.41159 | 0.0089533 | +j | 0.38107 | 0.0078403 | +j | 0.33368 | 0.006724 | +j | 0.2862
| Рхх= | 55.6 |  |  | Qхх= | 375
| Ркз(220)= | 252.55 |  | Ркз(110)= |  | 70.949 | Ркз(10)= | 947.33 |  |  | Uкз%(220)= | 13.21 | Uкз%(110)= | -2.2 | Uкз%(10)= | 29.6
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 16.6164 | +j | -1.5876 | 13.7108 | +j | -0.87522 | 12.2143 | +j | 0.49704 | 12.1704 | +j | 2.3691 | 14.9212 | +j | 0.42926 | 19.3922 | +j | 0.98201 | 21.0678 | +j | 1.6144 | 22.4551 | +j | 2.8362 | 22.4332 | +j | 2.8795 | 22.9395 | +j | 3.3193 | 23.0938 | +j | 3.1708 | 22.5883 | +j | 3.1287 | 22.2579 | +j | 2.917 | 22.368 | +j | 3.0759 | 22.4341 | +j | 2.7914 | 22.6763 | +j | 2.8231 | 22.3019 | +j | 2.6759 | 21.9694 | +j | 1.8904 | 22.7606 | +j | 1.4365 | 22.5398 | +j | 1.3616 | 21.6376 | +j | -0.56397 | 20.8226 | +j | -0.52837 | 19.4345 | +j | -1.1698 | 17.9609 | +j | -1.4589
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 33.2194 | +j | -3.2517 | 27.4299 | +j | -1.7155 | 24.4364 | +j | 1.0296 | 24.3486 | +j | 4.774 | 29.8509 | +j | 0.7833 | 38.7912 | +j | 1.8206 | 42.1622 | +j | 3.2168 | 44.9368 | +j | 5.6156 | 44.8929 | +j | 5.7243 | 45.8616 | +j | 6.5798 | 46.17 | +j | 6.327 | 45.1799 | +j | 6.2214 | 44.5193 | +j | 5.7761 | 44.7395 | +j | 6.1159 | 44.8496 | +j | 5.5682 | 45.334 | +j | 5.6093 | 44.6073 | +j | 5.338 | 43.9225 | +j | 3.7451 | 45.5285 | +j | 2.8159 | 45.0874 | +j | 2.6442 | 43.2605 | +j | -0.89983 | 41.6307 | +j | -0.95994 | 38.8775 | +j | -2.4168 | 35.9069 | +j | -2.9953
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | -0.097886 |  |  | -0.062543 |  |  | 0.042136 |  |  | 0.19607 |  |  | 0.026241 |  |  | 0.046933 |  |  | 0.076295 |  |  | 0.12497 |  |  | 0.12751 |  |  | 0.14347 |  |  | 0.13704 |  |  | 0.1377 |  |  | 0.12974 |  |  | 0.1367 |  |  | 0.12415 |  |  | 0.12373 |  |  | 0.11967 |  |  | 0.085265 |  |  | 0.061849 |  |  | 0.058646 |  |  | -0.0208 |  |  | -0.023059 |  |  | -0.062164 |  |  | -0.083419
время московское

## Ярки
Ведомость контрольного замера по ПС: 35/10 кВ «Ярки»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 2.6963 | 0.1526 | 0.0826 | 2.7469 | 0.154 | 0.0868 | 2.7469 | 0.154 | 0.0868 | 2.8488 | 0.1596 | 0.0882 | 2.9344 | 0.168 | 0.084 | 3.0935 | 0.1806 | 0.0812 | 3.116 | 0.1834 | 0.0784 | 3.3489 | 0.196 | 0.0868 | 3.5028 | 0.203 | 0.0952 | 3.642 | 0.2128 | 0.0952 | 3.9318 | 0.2324 | 0.0966 | 3.6107 | 0.2142 | 0.0868
[5 empty] | 10 кВ |  | 9.0279 | 0.14414 | 0.07822 | 9.2294 | 0.1459 | 0.08258 | 9.2244 | 0.14624 | 0.081804 | 9.627 | 0.1516 | 0.083772 | 9.947 | 0.16011 | 0.079956 | 10.4777 | 0.1724 | 0.076256 | 10.5519 | 0.1746 | 0.07454 | 11.4347 | 0.18836 | 0.082736 | 11.921 | 0.1945 | 0.090404 | 12.3694 | 0.2031 | 0.090988 | 13.4899 | 0.22403 | 0.093368 | 12.3569 | 0.2057 | 0.084356
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 37.2 |  |  | 37.2 |  |  | 37.2 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 0.57432 | 0.0336 | 0.0154 | 0.59417 | 0.035 | 0.0154 | 0.61414 | 0.0364 | 0.0154 | 0.61746 | 0.0364 | 0.0154 | 0.63766 | 0.0378 | 0.0154 | 0.67837 | 0.0406 | 0.0154 | 0.72705 | 0.0434 | 0.0168 | 0.70669 | 0.042 | 0.0168 | 0.76394 | 0.0448 | 0.0196 | 0.74748 | 0.0448 | 0.0168 | 0.74009 | 0.0448 | 0.0154 | 0.72705 | 0.0434 | 0.0168
[5 empty] | 10 кВ |  | 1.499 | 0.026032 | 0.007048 | 1.5568 | 0.026616 | 0.008728 | 1.6218 | 0.027824 | 0.008792 | 1.6512 | 0.028368 | 0.008824 | 1.6757 | 0.029592 | 0.005768 | 1.8805 | 0.0324 | 0.009744 | 2.059 | 0.0354 | 0.01092 | 1.935 | 0.032408 | 0.01272 | 2.2071 | 0.0372 | 0.013896 | 2.0687 | 0.0354 | 0.011496 | 2.1571 | 0.03724 | 0.010928 | 2.0699 | 0.0348 | 0.013264
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 37.2 |  |  | 37.2 |  |  | 37.2 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 3.2706 | 0.1862 | 0.098 | 3.341 | 0.189 | 0.1022 | 3.361 | 0.1904 | 0.1022 | 3.4662 | 0.196 | 0.1036 | 3.572 | 0.2058 | 0.0994 | 3.7719 | 0.2212 | 0.0966 | 3.843 | 0.2268 | 0.0952 | 4.0555 | 0.238 | 0.1036 | 4.2667 | 0.2478 | 0.1148 | 4.3895 | 0.2576 | 0.112 | 4.6719 | 0.2772 | 0.112 | 4.3377 | 0.2576 | 0.1036
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5269 | 0.17017 | 0.085268 | 10.7863 | 0.17252 | 0.091308 | 10.8462 | 0.17406 | 0.090596 | 11.2782 | 0.17997 | 0.092596 | 11.6227 | 0.1897 | 0.085724 | 12.3582 | 0.2048 | 0.086 | 12.6109 | 0.21 | 0.08546 | 13.3697 | 0.22077 | 0.095456 | 14.1282 | 0.2317 | 0.1043 | 14.4381 | 0.2385 | 0.10248 | 15.6469 | 0.26127 | 0.1043 | 14.4268 | 0.2405 | 0.09762
cosФ(35)= | 0.91478 |  | tgФ(35)= | 0.44158
cosФ(10)= | 0.91714 |  | tgФ(10)= | 0.43457
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №9 | ф."Ярки-1" | [5 empty] | 6.7127 | 0.1044 | 0.063 | 6.873 | 0.1056 | 0.0666 | 7.0414 | 0.1092 | 0.0666 | 7.3606 | 0.1134 | 0.0684 | 7.3138 | 0.1152 | 0.0636 | 7.442 | 0.12 | 0.0594 | 7.6093 | 0.1242 | 0.0576 | 8.1151 | 0.132 | 0.0624 | 8.4434 | 0.1374 | 0.0648 | 8.8439 | 0.1422 | 0.0714 | 9.8943 | 0.162 | 0.0738 | 9.2 | 0.1518 | 0.066
яч. №10 | ф."Ярки-2" | [5 empty] | 1.4722 | 0.0258 | 0.006 | 1.53 | 0.0264 | 0.0078 | 1.5941 | 0.0276 | 0.0078 | 1.6262 | 0.0282 | 0.0078 | 1.6557 | 0.0294 | 0.0048 | 1.8603 | 0.0324 | 0.0084 | 2.0386 | 0.0354 | 0.0096 | 1.909 | 0.0324 | 0.0114 | 2.183 | 0.0372 | 0.0126 | 2.0476 | 0.0354 | 0.0102 | 2.1353 | 0.0372 | 0.0096 | 2.046 | 0.0348 | 0.012
яч. №13 | ф."Коттеджный поселок" | [5 empty] | 2.3112 | 0.0394 | 0.0145 | 2.3576 | 0.04 | 0.0153 | 2.1723 | 0.0367 | 0.0145 | 2.2594 | 0.0379 | 0.0147 | 2.628 | 0.0446 | 0.0157 | 3.0325 | 0.0521 | 0.0162 | 2.9282 | 0.0501 | 0.0163 | 3.3061 | 0.0563 | 0.0192 | 3.4404 | 0.0571 | 0.0239 | 3.528 | 0.0609 | 0.0179 | 3.5852 | 0.062 | 0.0178 | 3.1363 | 0.0539 | 0.0167
| ТСН-1 | [5 empty] | 1.1482 | 0.000336 | 0.00072 | 1.0764 | 0.000304 | 0.00068 | 1.1273 | 0.000336 | 0.000704 | 1.0658 | 0.000304 | 0.000672 | 1.0497 | 0.000312 | 0.000656 | 1.0448 | 0.000304 | 0.000656 | 1.0239 | 0.000304 | 0.00064 | 1.6442 | 6.4e-05 | 0.001136 | 2.4624 | 0 | 0.001704 | 2.4393 | 0 | 0.001688 | 2.5553 | 3.2e-05 | 0.001768 | 2.3931 | 0 | 0.001656
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.5511 | 0.000232 | 0.001048 | 1.3769 | 0.000216 | 0.000928 | 1.4696 | 0.000224 | 0.000992 | 1.4996 | 0.000168 | 0.001024 | 1.4261 | 0.000192 | 0.000968 | 1.9422 | 0 | 0.001344 | 1.9075 | 0 | 0.00132 | 1.9075 | 8e-06 | 0.00132 | 1.8728 | 0 | 0.001296 | 1.8728 | 0 | 0.001296 | 1.9199 | 4e-05 | 0.001328 | 1.8266 | 0 | 0.001264
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 9.0239 | 0.1438 | 0.0775 | 9.2306 | 0.1456 | 0.0819 | 9.2137 | 0.1459 | 0.0811 | 9.62 | 0.1513 | 0.0831 | 9.9418 | 0.1598 | 0.0793 | 10.4745 | 0.1721 | 0.0756 | 10.5375 | 0.1743 | 0.0739 | 11.4212 | 0.1883 | 0.0816 | 11.8838 | 0.1945 | 0.0887 | 12.3719 | 0.2031 | 0.0893 | 13.4795 | 0.224 | 0.0916 | 12.3363 | 0.2057 | 0.0827
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 1.4722 | 0.0258 | 0.006 | 1.53 | 0.0264 | 0.0078 | 1.5941 | 0.0276 | 0.0078 | 1.6262 | 0.0282 | 0.0078 | 1.6557 | 0.0294 | 0.0048 | 1.8603 | 0.0324 | 0.0084 | 2.0386 | 0.0354 | 0.0096 | 1.909 | 0.0324 | 0.0114 | 2.183 | 0.0372 | 0.0126 | 2.0476 | 0.0354 | 0.0102 | 2.1353 | 0.0372 | 0.0096 | 2.046 | 0.0348 | 0.012
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 10.4961 | 0.1696 | 0.0835 | 10.7606 | 0.172 | 0.0897 | 10.8078 | 0.1735 | 0.0889 | 11.2462 | 0.1795 | 0.0909 | 11.5975 | 0.1892 | 0.0841 | 12.3348 | 0.2045 | 0.084 | 12.5761 | 0.2097 | 0.0835 | 13.3302 | 0.2207 | 0.093 | 14.0668 | 0.2317 | 0.1013 | 14.4195 | 0.2385 | 0.0995 | 15.6148 | 0.2612 | 0.1012 | 14.3823 | 0.2405 | 0.0947
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0016136 | +j | 0.00021515 | 0.0016864 | +j | 0.00022486 | 0.0016846 | +j | 0.00022461 | 0.0018001 | +j | 0.00024001 | 0.0019217 | +j | 0.00025623 | 0.0021323 | +j | 0.0002843 | 0.0021626 | +j | 0.00028834 | 0.0025396 | +j | 0.00033861 | 0.0027602 | +j | 0.00036803 | 0.0029717 | +j | 0.00039623 | 0.0035345 | +j | 0.00047126 | 0.0029657 | +j | 0.00039543
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.15825 | +j | 0.13744 | 0.16009 | +j | 0.1418 | 0.16042 | +j | 0.14103 | 0.1659 | +j | 0.14301 | 0.17453 | +j | 0.13921 | 0.18704 | +j | 0.13554 | 0.18927 | +j | 0.13383 | 0.2034 | +j | 0.14207 | 0.20976 | +j | 0.14977 | 0.21857 | +j | 0.15038 | 0.24007 | +j | 0.15284 | 0.22117 | +j | 0.14375
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 4.364e-05 | +j | 5.8187e-06 | 4.7075e-05 | +j | 6.2767e-06 | 5.1088e-05 | +j | 6.8118e-06 | 5.2956e-05 | +j | 7.0609e-06 | 5.4537e-05 | +j | 7.2717e-06 | 6.8682e-05 | +j | 9.1576e-06 | 8.2344e-05 | +j | 1.0979e-05 | 7.2725e-05 | +j | 9.6966e-06 | 9.4616e-05 | +j | 1.2616e-05 | 8.3119e-05 | +j | 1.1083e-05 | 9.0374e-05 | +j | 1.205e-05 | 8.3218e-05 | +j | 1.1096e-05
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.038576 | +j | 0.066054 | 0.039163 | +j | 0.067734 | 0.040375 | +j | 0.067799 | 0.040921 | +j | 0.067831 | 0.042147 | +j | 0.064775 | 0.044969 | +j | 0.068753 | 0.047982 | +j | 0.069931 | 0.044981 | +j | 0.07173 | 0.049795 | +j | 0.072909 | 0.047983 | +j | 0.070507 | 0.04983 | +j | 0.06994 | 0.047383 | +j | 0.072275
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.19683 | +j | 0.20349 | 0.19925 | +j | 0.20954 | 0.2008 | +j | 0.20883 | 0.20683 | +j | 0.21084 | 0.21668 | +j | 0.20399 | 0.232 | +j | 0.20429 | 0.23725 | +j | 0.20376 | 0.24838 | +j | 0.2138 | 0.25955 | +j | 0.22268 | 0.26655 | +j | 0.22089 | 0.2899 | +j | 0.22278 | 0.26855 | +j | 0.21603
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.0339 |  |  | 1.0516 |  |  | 1.04 |  |  | 1.0194 |  |  | 0.94142 |  |  | 0.88056 |  |  | 0.85884 |  |  | 0.86078 |  |  | 0.85793 |  |  | 0.82869 |  |  | 0.76848 |  |  | 0.80442
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 3.4894 | 0.2058 | 0.0868 | 3.4666 | 0.203 | 0.0896 | 3.3548 | 0.1988 | 0.0812 | 3.6677 | 0.217 | 0.0896 | 3.5584 | 0.21 | 0.0882 | 3.3802 | 0.1988 | 0.0854 | 3.5785 | 0.2114 | 0.0882 | 3.6677 | 0.217 | 0.0896 | 3.5012 | 0.2072 | 0.0854 | 3.3027 | 0.1946 | 0.0826 | 3.0721 | 0.1778 | 0.084 | 2.9743 | 0.1722 | 0.0812 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 11.8501 | 0.1967 | 0.082256 | 11.781 | 0.1938 | 0.085848 | 11.3633 | 0.18914 | 0.077624 | 12.5691 | 0.2085 | 0.08756 | 12.0582 | 0.1998 | 0.084552 | 11.4976 | 0.1901 | 0.081568 | 12.1743 | 0.202 | 0.084692 | 12.4696 | 0.20721 | 0.086016 | 11.9156 | 0.19772 | 0.082864 | 11.2235 | 0.18561 | 0.07954 | 10.442 | 0.1702 | 0.079548 | 10.0232 | 0.1629 | 0.077364 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 0.75544 | 0.0448 | 0.0182 | 0.85299 | 0.0504 | 0.021 | 0.85299 | 0.0504 | 0.021 | 0.78403 | 0.0462 | 0.0196 | 0.78859 | 0.0476 | 0.0168 | 0.74748 | 0.0448 | 0.0168 | 0.8166 | 0.049 | 0.0182 | 0.83714 | 0.0504 | 0.0182 | 0.79614 | 0.0476 | 0.0182 | 0.73522 | 0.0434 | 0.0182 | 0.65542 | 0.0378 | 0.0182 | 0.63578 | 0.0364 | 0.0182 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 2.1636 | 0.0366 | 0.013256 | 2.503 | 0.042 | 0.016248 | 2.5916 | 0.043224 | 0.017488 | 2.2182 | 0.0372 | 0.014456 | 2.2369 | 0.0384 | 0.012048 | 2.1736 | 0.0372 | 0.012064 | 2.4065 | 0.0414 | 0.01268 | 2.3852 | 0.0408 | 0.013304 | 2.3493 | 0.039456 | 0.01516 | 2.113 | 0.035368 | 0.013944 | 1.8818 | 0.030608 | 0.014472 | 1.7032 | 0.027008 | 0.01448 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 35 кВ |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 35 кВ |  | 4.2448 | 0.2506 | 0.105 | 4.3196 | 0.2534 | 0.1106 | 4.2078 | 0.2492 | 0.1022 | 4.4517 | 0.2632 | 0.1092 | 4.3469 | 0.2576 | 0.105 | 4.1277 | 0.2436 | 0.1022 | 4.3951 | 0.2604 | 0.1064 | 4.5049 | 0.2674 | 0.1078 | 4.2973 | 0.2548 | 0.1036 | 4.0379 | 0.238 | 0.1008 | 3.7275 | 0.2156 | 0.1022 | 3.6101 | 0.2086 | 0.0994
[5 empty] | 10 кВ |  | 14.0136 | 0.2333 | 0.095512 | 14.2839 | 0.2358 | 0.1021 | 13.9549 | 0.23236 | 0.095112 | 14.7873 | 0.2457 | 0.10202 | 14.295 | 0.2382 | 0.0966 | 13.6712 | 0.2273 | 0.093632 | 14.5808 | 0.2434 | 0.097372 | 14.8547 | 0.24801 | 0.09932 | 14.2649 | 0.23718 | 0.098024 | 13.3365 | 0.22098 | 0.093484 | 12.3238 | 0.20081 | 0.09402 | 11.7264 | 0.18991 | 0.091844
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №9 | ф."Ярки-1" | [5 empty] | 8.841 | 0.1458 | 0.0636 | 8.5972 | 0.141 | 0.0636 | 8.2586 | 0.1362 | 0.0594 | 9.1659 | 0.1506 | 0.0672 | 8.5503 | 0.1398 | 0.0642 | 7.5918 | 0.123 | 0.0594 | 8.2198 | 0.1338 | 0.063 | 8.5925 | 0.1398 | 0.066 | 8.1438 | 0.132 | 0.0636 | 7.9947 | 0.1296 | 0.0624 | 7.8149 | 0.126 | 0.0624 | 7.6956 | 0.1242 | 0.0612
яч. №10 | ф."Ярки-2" | [5 empty] | 2.1408 | 0.0366 | 0.012 | 2.4788 | 0.042 | 0.015 | 2.5643 | 0.0432 | 0.0162 | 2.1939 | 0.0372 | 0.0132 | 2.2171 | 0.0384 | 0.0108 | 2.153 | 0.0372 | 0.0108 | 2.3867 | 0.0414 | 0.0114 | 2.3637 | 0.0408 | 0.012 | 2.2993 | 0.039 | 0.0138 | 2.0571 | 0.0348 | 0.0126 | 1.8217 | 0.03 | 0.0132 | 1.6405 | 0.0264 | 0.0132
яч. №13 | ф."Коттеджный поселок" | [5 empty] | 2.9827 | 0.0509 | 0.017 | 3.1501 | 0.0528 | 0.0206 | 3.0782 | 0.0529 | 0.0164 | 3.368 | 0.0578 | 0.0182 | 3.4795 | 0.0599 | 0.0182 | 3.8862 | 0.067 | 0.02 | 3.9371 | 0.0681 | 0.0195 | 3.8667 | 0.0672 | 0.018 | 3.7589 | 0.0653 | 0.0176 | 3.2081 | 0.0556 | 0.0155 | 2.5824 | 0.0438 | 0.0155 | 2.2762 | 0.0383 | 0.0145
| ТСН-1 | [5 empty] | 2.3931 | 0 | 0.001656 | 2.3815 | 0 | 0.001648 | 2.6365 | 4e-05 | 0.001824 | 3.125 | 0.000104 | 0.00216 | 3.1129 | 9.6e-05 | 0.002152 | 3.1366 | 0.000104 | 0.002168 | 3.1712 | 0.000104 | 0.002192 | 2.9288 | 0.000208 | 0.002016 | 2.4815 | 0.000424 | 0.001664 | 2.4422 | 0.000408 | 0.00164 | 2.4506 | 0.0004 | 0.001648 | 2.4731 | 0.0004 | 0.001664
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.815 | 0 | 0.001256 | 1.8035 | 0 | 0.001248 | 1.8616 | 2.4e-05 | 0.001288 | 1.815 | 0 | 0.001256 | 1.8035 | 0 | 0.001248 | 1.8266 | 0 | 0.001264 | 1.8497 | 0 | 0.00128 | 1.8844 | 0 | 0.001304 | 2.0728 | 0.000456 | 0.00136 | 2.1085 | 0.000568 | 0.001344 | 2.0373 | 0.000608 | 0.001272 | 2.0478 | 0.000608 | 0.00128
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 11.8237 | 0.1967 | 0.0806 | 11.7472 | 0.1938 | 0.0842 | 11.3369 | 0.1891 | 0.0758 | 12.5339 | 0.2084 | 0.0854 | 12.0298 | 0.1997 | 0.0824 | 11.4781 | 0.19 | 0.0794 | 12.1569 | 0.2019 | 0.0825 | 12.4592 | 0.207 | 0.084 | 11.9027 | 0.1973 | 0.0812 | 11.2028 | 0.1852 | 0.0779 | 10.3972 | 0.1698 | 0.0779 | 9.9718 | 0.1625 | 0.0757
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 2.1408 | 0.0366 | 0.012 | 2.4788 | 0.042 | 0.015 | 2.5643 | 0.0432 | 0.0162 | 2.1939 | 0.0372 | 0.0132 | 2.2171 | 0.0384 | 0.0108 | 2.153 | 0.0372 | 0.0108 | 2.3867 | 0.0414 | 0.0114 | 2.3637 | 0.0408 | 0.012 | 2.2993 | 0.039 | 0.0138 | 2.0571 | 0.0348 | 0.0126 | 1.8217 | 0.03 | 0.0132 | 1.6405 | 0.0264 | 0.0132
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 13.9645 | 0.2333 | 0.0926 | 14.226 | 0.2358 | 0.0992 | 13.9012 | 0.2323 | 0.092 | 14.7278 | 0.2456 | 0.0986 | 14.2469 | 0.2381 | 0.0932 | 13.631 | 0.2272 | 0.0902 | 14.5436 | 0.2433 | 0.0939 | 14.8229 | 0.2478 | 0.096 | 14.202 | 0.2363 | 0.095 | 13.2598 | 0.22 | 0.0905 | 12.2189 | 0.1998 | 0.0911 | 11.6123 | 0.1889 | 0.0889
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.0027274 | +j | 0.00036366 | 0.0026957 | +j | 0.00035943 | 0.002508 | +j | 0.0003344 | 0.0030684 | +j | 0.00040913 | 0.002824 | +j | 0.00037654 | 0.0025676 | +j | 0.00034234 | 0.0028787 | +j | 0.00038383 | 0.00302 | +j | 0.00040267 | 0.0027577 | +j | 0.00036769 | 0.0024466 | +j | 0.00032622 | 0.0021178 | +j | 0.00028237 | 0.0019513 | +j | 0.00026017
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.21193 | +j | 0.14162 | 0.209 | +j | 0.14521 | 0.20415 | +j | 0.13696 | 0.22407 | +j | 0.14697 | 0.21512 | +j | 0.14393 | 0.20517 | +j | 0.14091 | 0.21738 | +j | 0.14408 | 0.22273 | +j | 0.14542 | 0.21298 | +j | 0.14223 | 0.20055 | +j | 0.13887 | 0.18482 | +j | 0.13883 | 0.17735 | +j | 0.13662
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059 | 0.0125 | +j | 0.059
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 9.0917e-05 | +j | 1.2122e-05 | 0.00012168 | +j | 1.6224e-05 | 0.00013045 | +j | 1.7393e-05 | 9.5569e-05 | +j | 1.2743e-05 | 9.7183e-05 | +j | 1.2958e-05 | 9.1763e-05 | +j | 1.2235e-05 | 0.00011248 | +j | 1.4998e-05 | 0.0001105 | +j | 1.4733e-05 | 0.0001072 | +j | 1.4293e-05 | 8.672e-05 | +j | 1.1563e-05 | 6.8777e-05 | +j | 9.1703e-06 | 5.6346e-05 | +j | 7.5128e-06
| Рхх= | 12.5 |  | Qхх= |  | 59
[5 empty] | Ркз(10)= | 60 | Uкз%(10)= |  | 8
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.049191 | +j | 0.072268 | 0.054622 | +j | 0.075264 | 0.055854 | +j | 0.076505 | 0.049796 | +j | 0.073469 | 0.050997 | +j | 0.071061 | 0.049792 | +j | 0.071076 | 0.054012 | +j | 0.071695 | 0.05341 | +j | 0.072319 | 0.052063 | +j | 0.074174 | 0.047955 | +j | 0.072956 | 0.043177 | +j | 0.073481 | 0.039564 | +j | 0.073488
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.26112 | +j | 0.21389 | 0.26362 | +j | 0.22047 | 0.26 | +j | 0.21346 | 0.27387 | +j | 0.22044 | 0.26612 | +j | 0.21499 | 0.25496 | +j | 0.21199 | 0.2714 | +j | 0.21577 | 0.27614 | +j | 0.21774 | 0.26504 | +j | 0.21641 | 0.24851 | +j | 0.21182 | 0.22799 | +j | 0.21231 | 0.21692 | +j | 0.21011
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.81912 |  |  | 0.83633 |  |  | 0.82101 |  |  | 0.80491 |  |  | 0.80788 |  |  | 0.83144 |  |  | 0.79504 |  |  | 0.78851 |  |  | 0.81649 |  |  | 0.85237 |  |  | 0.93121 |  |  | 0.96863
время московское

## ГИБДД
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ГИБДД»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 1.8106 | 0.20231 | 0.3205 | 1.8312 | 0.20371 | 0.3247 | 1.8312 | 0.20371 | 0.3247 | 1.8511 | 0.20931 | 0.3261 | 1.8565 | 0.21771 | 0.3219 | 1.88 | 0.23031 | 0.3191 | 1.8771 | 0.23311 | 0.3163 | 1.9452 | 0.24571 | 0.3247 | 1.9971 | 0.25261 | 0.3331 | 2.026 | 0.26251 | 0.3331 | 2.0904 | 0.28211 | 0.3345 | 1.9989 | 0.26391 | 0.3247
[5 empty] | 35 кВ |  | 2.7796 | 0.15361 | 0.082904 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.9225 | 0.16061 | 0.088804 | 3.0075 | 0.16901 | 0.084304 | 3.1698 | 0.18161 | 0.081504 | 3.1928 | 0.18441 | 0.078704 | 3.4301 | 0.19701 | 0.087104 | 3.587 | 0.20401 | 0.095504 | 3.7289 | 0.21381 | 0.095504 | 4.0244 | 0.23341 | 0.096904 | 3.697 | 0.21521 | 0.087104
[5 empty] | 10 кВ |  | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 35 кВ |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 1.5671 | 0.20446 | 0.26343 | 1.554 | 0.19986 | 0.26343 | 1.5666 | 0.20426 | 0.26343 | 1.6027 | 0.21476 | 0.26493 | 1.7536 | 0.25816 | 0.26943 | 1.7742 | 0.26596 | 0.26793 | 1.8369 | 0.28326 | 0.26933 | 1.9994 | 0.33136 | 0.26683 | 2.1782 | 0.36266 | 0.28863 | 2.1281 | 0.35366 | 0.28283 | 2.0569 | 0.34916 | 0.26393 | 1.9583 | 0.32376 | 0.26233
[5 empty] | 35 кВ |  | 0.59637 | 0.034463 | 0.015433 | 0.61661 | 0.035863 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.65747 | 0.038663 | 0.015433 | 0.69873 | 0.041463 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833 | 0.72728 | 0.042863 | 0.016833 | 0.785 | 0.045663 | 0.019633 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.76124 | 0.045663 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833
[5 empty] | 10 кВ |  | 7.0348 | 0.126 | 0.012 | 6.7029 | 0.12 | 0.012 | 6.8688 | 0.123 | 0.012 | 7.4578 | 0.1335 | 0.0135 | 9.8055 | 0.1755 | 0.018 | 10.7938 | 0.1935 | 0.0165 | 10.8769 | 0.195 | 0.0165 | 13.6547 | 0.2445 | 0.024 | 15.2648 | 0.273 | 0.03 | 14.7676 | 0.264 | 0.03 | 14.4772 | 0.2595 | 0.0225 | 13.1339 | 0.2355 | 0.0195
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123
[5 empty] | 35 кВ |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 3.3777 | 0.40677 | 0.58394 | 3.3851 | 0.40358 | 0.58814 | 3.3977 | 0.40797 | 0.58814 | 3.4539 | 0.42407 | 0.59104 | 3.6101 | 0.47587 | 0.59134 | 3.6541 | 0.49628 | 0.58704 | 3.7139 | 0.51638 | 0.58564 | 3.9446 | 0.57708 | 0.59154 | 4.1753 | 0.61528 | 0.62174 | 4.1542 | 0.61618 | 0.61594 | 4.1473 | 0.63128 | 0.59844 | 3.9572 | 0.58767 | 0.58704
[5 empty] | 35 кВ |  | 3.376 | 0.18807 | 0.098337 | 3.448 | 0.19088 | 0.10254 | 3.4684 | 0.19228 | 0.10254 | 3.5594 | 0.19787 | 0.10424 | 3.665 | 0.20767 | 0.099737 | 3.8686 | 0.22308 | 0.096937 | 3.9407 | 0.22867 | 0.095537 | 4.1574 | 0.23988 | 0.10394 | 4.372 | 0.24967 | 0.11514 | 4.4975 | 0.25948 | 0.11234 | 4.7856 | 0.27908 | 0.11234 | 4.4449 | 0.25948 | 0.10394
[5 empty] | 10 кВ |  | 7.3018 | 0.1307 | 0.0132 | 6.9699 | 0.1247 | 0.0132 | 7.1359 | 0.1277 | 0.0132 | 7.7248 | 0.1382 | 0.0147 | 10.0725 | 0.1802 | 0.0192 | 11.0608 | 0.1982 | 0.0177 | 11.1439 | 0.1997 | 0.0177 | 13.9217 | 0.2492 | 0.0252 | 15.5318 | 0.2777 | 0.0312 | 15.0347 | 0.2687 | 0.0312 | 14.7442 | 0.2642 | 0.0237 | 13.401 | 0.2402 | 0.0207
cosФ(110)= | 0.66575 |  | tgФ(110)= | 1.1208
cosФ(35)= | 0.91507 |  | tgФ(35)= | 0.44073
cosФ(10)= | 0.99473 |  | tgФ(10)= | 0.10303
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ- 35 кВ | ф."Резерв-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Резерв-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Шапша-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Шапша-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Ярки-1" | [5 empty] | 2.7796 | 0.15361 | 0.082904 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.9225 | 0.16061 | 0.088804 | 3.0075 | 0.16901 | 0.084304 | 3.1698 | 0.18161 | 0.081504 | 3.1928 | 0.18441 | 0.078704 | 3.4301 | 0.19701 | 0.087104 | 3.587 | 0.20401 | 0.095504 | 3.7289 | 0.21381 | 0.095504 | 4.0244 | 0.23341 | 0.096904 | 3.697 | 0.21521 | 0.087104
ВЛ- 35 кВ | ф."Ярки-2" | [5 empty] | 0.59637 | 0.034463 | 0.015433 | 0.61661 | 0.035863 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.65747 | 0.038663 | 0.015433 | 0.69873 | 0.041463 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833 | 0.72728 | 0.042863 | 0.016833 | 0.785 | 0.045663 | 0.019633 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.76124 | 0.045663 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 2.7796 | 0.15361 | 0.082904 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.8314 | 0.15501 | 0.087104 | 2.9225 | 0.16061 | 0.088804 | 3.0075 | 0.16901 | 0.084304 | 3.1698 | 0.18161 | 0.081504 | 3.1928 | 0.18441 | 0.078704 | 3.4301 | 0.19701 | 0.087104 | 3.587 | 0.20401 | 0.095504 | 3.7289 | 0.21381 | 0.095504 | 4.0244 | 0.23341 | 0.096904 | 3.697 | 0.21521 | 0.087104
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 0.59637 | 0.034463 | 0.015433 | 0.61661 | 0.035863 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.63698 | 0.037263 | 0.015433 | 0.65747 | 0.038663 | 0.015433 | 0.69873 | 0.041463 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833 | 0.72728 | 0.042863 | 0.016833 | 0.785 | 0.045663 | 0.019633 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.76124 | 0.045663 | 0.015433 | 0.7479 | 0.044263 | 0.016833
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 3.376 | 0.18807 | 0.098337 | 3.448 | 0.19088 | 0.10254 | 3.4684 | 0.19228 | 0.10254 | 3.5594 | 0.19787 | 0.10424 | 3.665 | 0.20767 | 0.099737 | 3.8686 | 0.22308 | 0.096937 | 3.9407 | 0.22867 | 0.095537 | 4.1574 | 0.23988 | 0.10394 | 4.372 | 0.24967 | 0.11514 | 4.4975 | 0.25948 | 0.11234 | 4.7856 | 0.27908 | 0.11234 | 4.4449 | 0.25948 | 0.10394
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №4 | [5 empty] | 6.7686 | 0.1213 | 0.0108 | 6.4365 | 0.1153 | 0.0108 | 6.6025 | 0.1183 | 0.0108 | 7.1913 | 0.1288 | 0.0123 | 9.5389 | 0.1708 | 0.0168 | 10.528 | 0.1888 | 0.0153 | 10.6111 | 0.1903 | 0.0153 | 13.3883 | 0.2398 | 0.0228 | 14.9978 | 0.2683 | 0.0288 | 14.5006 | 0.2593 | 0.0288 | 14.2112 | 0.2548 | 0.0213 | 12.8682 | 0.2308 | 0.0183
| ТСН-1 | [5 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
| ТСН-2 | [5 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 13.7783 | 0.126 | 0.012 | 13.4462 | 0.12 | 0.012 | 13.6123 | 0.123 | 0.012 | 14.2011 | 0.1335 | 0.0135 | 16.5487 | 0.1755 | 0.018 | 17.5377 | 0.1935 | 0.0165 | 17.6208 | 0.195 | 0.0165 | 20.398 | 0.2445 | 0.024 | 22.0076 | 0.273 | 0.03 | 21.5104 | 0.264 | 0.03 | 21.221 | 0.2595 | 0.0225 | 19.878 | 0.2355 | 0.0195
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 20.7881 | 0.1307 | 0.0132 | 20.456 | 0.1247 | 0.0132 | 20.6221 | 0.1277 | 0.0132 | 21.2109 | 0.1382 | 0.0147 | 23.5585 | 0.1802 | 0.0192 | 24.5475 | 0.1982 | 0.0177 | 24.6306 | 0.1997 | 0.0177 | 27.4078 | 0.2492 | 0.0252 | 29.0174 | 0.2777 | 0.0312 | 28.5202 | 0.2687 | 0.0312 | 28.2308 | 0.2642 | 0.0237 | 26.8878 | 0.2402 | 0.0207
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.021662 | +j | 0.00038338 | 0.022191 | +j | 0.00039203 | 0.022191 | +j | 0.00039203 | 0.022785 | +j | 0.00040046 | 0.023057 | +j | 0.00040254 | 0.023883 | +j | 0.00041242 | 0.023863 | +j | 0.00041105 | 0.02588 | +j | 0.00044105 | 0.027422 | +j | 0.00046467 | 0.028426 | +j | 0.0004779 | 0.03069 | +j | 0.00050805 | 0.027711 | +j | 0.00046511
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  |  | Ркз(35)= | 78.15 | Ркз(10)= |  | 97.01 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(35)= |  | -0.5 | Uкз%(10)= |  | 7.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.20231 | +j | 0.3205 | 0.20371 | +j | 0.3247 | 0.20371 | +j | 0.3247 | 0.20931 | +j | 0.3261 | 0.21771 | +j | 0.3219 | 0.23031 | +j | 0.3191 | 0.23311 | +j | 0.3163 | 0.24571 | +j | 0.3247 | 0.25261 | +j | 0.3331 | 0.26251 | +j | 0.3331 | 0.28211 | +j | 0.3345 | 0.26391 | +j | 0.3247
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.017044 | +j | 0.0003248 | 0.016633 | +j | 0.00029179 | 0.016964 | +j | 0.00029653 | 0.017975 | +j | 0.00031039 | 0.022564 | +j | 0.0003716 | 0.023757 | +j | 0.00038034 | 0.025241 | +j | 0.00040769 | 0.031526 | +j | 0.00048306 | 0.037835 | +j | 0.00057336 | 0.035961 | +j | 0.00054731 | 0.033812 | +j | 0.00051127 | 0.03003 | +j | 0.0004634
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  |  | Ркз(35)= | 70.67 | Ркз(10)= |  | 110.8 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(35)= |  | -0.4 | Uкз%(10)= |  | 7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.20446 | +j | 0.26343 | 0.19986 | +j | 0.26343 | 0.20426 | +j | 0.26343 | 0.21476 | +j | 0.26493 | 0.25816 | +j | 0.26943 | 0.26596 | +j | 0.26793 | 0.28326 | +j | 0.26933 | 0.33136 | +j | 0.26683 | 0.36266 | +j | 0.28863 | 0.35366 | +j | 0.28283 | 0.34916 | +j | 0.26393 | 0.32376 | +j | 0.26233
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.40677 | +j | 0.58394 | 0.40358 | +j | 0.58814 | 0.40797 | +j | 0.58814 | 0.42407 | +j | 0.59104 | 0.47587 | +j | 0.59134 | 0.49628 | +j | 0.58704 | 0.51638 | +j | 0.58564 | 0.57708 | +j | 0.59154 | 0.61528 | +j | 0.62174 | 0.61618 | +j | 0.61594 | 0.63128 | +j | 0.59844 | 0.58767 | +j | 0.58704
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.4355 |  |  | 1.4573 |  |  | 1.4416 |  |  | 1.3937 |  |  | 1.2426 |  |  | 1.1829 |  |  | 1.1341 |  |  | 1.0251 |  |  | 1.0105 |  |  | 0.99961 |  |  | 0.94798 |  |  | 0.99891
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 1.9738 | 0.25551 | 0.3247 | 1.9721 | 0.25261 | 0.3265 | 1.933 | 0.24881 | 0.3191 | 2.014 | 0.26671 | 0.3265 | 1.9915 | 0.25971 | 0.3261 | 1.9489 | 0.24881 | 0.3233 | 1.9957 | 0.26111 | 0.3261 | 2.014 | 0.26671 | 0.3265 | 1.9727 | 0.25691 | 0.3233 | 1.9252 | 0.24431 | 0.3205 | 1.8803 | 0.22651 | 0.3219 | 1.8568 | 0.22191 | 0.3191
[5 empty] | 35 кВ |  | 3.5734 | 0.20681 | 0.087104 | 3.5501 | 0.20401 | 0.089904 | 3.4363 | 0.19981 | 0.081504 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6456 | 0.21101 | 0.088804 | 3.4812 | 0.19981 | 0.088704 | 3.6661 | 0.21241 | 0.088804 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6039 | 0.20821 | 0.088704 | 3.3831 | 0.19561 | 0.082904 | 3.148 | 0.17881 | 0.084304 | 3.0483 | 0.17321 | 0.081504
[5 empty] | 10 кВ |  | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 | 0.26704 | 0.0047 | 0.0012 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 2.0204 | 0.32516 | 0.28123 | 2.0017 | 0.31876 | 0.28253 | 1.9243 | 0.30826 | 0.26953 | 1.813 | 0.28306 | 0.26213 | 1.8498 | 0.29346 | 0.26233 | 1.8652 | 0.29516 | 0.26533 | 1.9115 | 0.30836 | 0.26523 | 1.9533 | 0.31876 | 0.26673 | 1.9225 | 0.31146 | 0.26523 | 1.8188 | 0.28326 | 0.26373 | 1.704 | 0.24616 | 0.26623 | 1.6577 | 0.23426 | 0.26373 | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 0.77653 | 0.045663 | 0.018233 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.80536 | 0.047063 | 0.019633 | 0.81025 | 0.048463 | 0.016833 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.8385 | 0.049863 | 0.018233 | 0.8593 | 0.051263 | 0.018233 | 0.81777 | 0.048463 | 0.018233 | 0.75604 | 0.044263 | 0.018233 | 0.67511 | 0.038663 | 0.018233 | 0.65518 | 0.037263 | 0.018233 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 13.1749 | 0.2355 | 0.027 | 12.5028 | 0.2235 | 0.0255 | 11.9045 | 0.213 | 0.0225 | 10.7107 | 0.192 | 0.0165 | 11.2241 | 0.201 | 0.0195 | 11.49 | 0.2055 | 0.0225 | 11.979 | 0.2145 | 0.021 | 12.485 | 0.2235 | 0.0225 | 12.2279 | 0.219 | 0.021 | 10.8922 | 0.195 | 0.0195 | 9.1118 | 0.1635 | 0.012 | 8.5726 | 0.153 | 0.0195 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 0
[5 empty] | 35 кВ |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  | 36.6
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 3.9942 | 0.58068 | 0.60594 | 3.9738 | 0.57137 | 0.60904 | 3.8574 | 0.55707 | 0.58864 | 3.827 | 0.54978 | 0.58864 | 3.8413 | 0.55317 | 0.58844 | 3.8141 | 0.54397 | 0.58864 | 3.9072 | 0.56947 | 0.59134 | 3.9673 | 0.58547 | 0.59324 | 3.8953 | 0.56837 | 0.58854 | 3.744 | 0.52758 | 0.58424 | 3.5843 | 0.47268 | 0.58814 | 3.5145 | 0.45617 | 0.58284
[5 empty] | 35 кВ |  | 4.3499 | 0.25248 | 0.10534 | 4.4252 | 0.25528 | 0.11094 | 4.3114 | 0.25107 | 0.10254 | 4.5605 | 0.26508 | 0.10954 | 4.4558 | 0.25948 | 0.10564 | 4.2498 | 0.24547 | 0.10554 | 4.5046 | 0.26228 | 0.10704 | 4.6145 | 0.26927 | 0.10814 | 4.4216 | 0.25667 | 0.10694 | 4.1391 | 0.23988 | 0.10114 | 3.8231 | 0.21748 | 0.10254 | 3.7035 | 0.21047 | 0.099737
[5 empty] | 10 кВ |  | 13.4419 | 0.2402 | 0.0282 | 12.7698 | 0.2282 | 0.0267 | 12.1715 | 0.2177 | 0.0237 | 10.9778 | 0.1967 | 0.0177 | 11.4911 | 0.2057 | 0.0207 | 11.757 | 0.2102 | 0.0237 | 12.246 | 0.2192 | 0.0222 | 12.752 | 0.2282 | 0.0237 | 12.4949 | 0.2237 | 0.0222 | 11.1592 | 0.1997 | 0.0207 | 9.3789 | 0.1682 | 0.0132 | 8.8396 | 0.1577 | 0.0207
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ- 35 кВ | ф."Резерв-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Резерв-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Шапша-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Шапша-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ- 35 кВ | ф."Ярки-1" | [5 empty] | 3.5734 | 0.20681 | 0.087104 | 3.5501 | 0.20401 | 0.089904 | 3.4363 | 0.19981 | 0.081504 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6456 | 0.21101 | 0.088804 | 3.4812 | 0.19981 | 0.088704 | 3.6661 | 0.21241 | 0.088804 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6039 | 0.20821 | 0.088704 | 3.3831 | 0.19561 | 0.082904 | 3.148 | 0.17881 | 0.084304 | 3.0483 | 0.17321 | 0.081504
ВЛ- 35 кВ | ф."Ярки-2" | [5 empty] | 0.77653 | 0.045663 | 0.018233 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.80536 | 0.047063 | 0.019633 | 0.81025 | 0.048463 | 0.016833 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.8385 | 0.049863 | 0.018233 | 0.8593 | 0.051263 | 0.018233 | 0.81777 | 0.048463 | 0.018233 | 0.75604 | 0.044263 | 0.018233 | 0.67511 | 0.038663 | 0.018233 | 0.65518 | 0.037263 | 0.018233
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 3.5734 | 0.20681 | 0.087104 | 3.5501 | 0.20401 | 0.089904 | 3.4363 | 0.19981 | 0.081504 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6456 | 0.21101 | 0.088804 | 3.4812 | 0.19981 | 0.088704 | 3.6661 | 0.21241 | 0.088804 | 3.7552 | 0.21801 | 0.089904 | 3.6039 | 0.20821 | 0.088704 | 3.3831 | 0.19561 | 0.082904 | 3.148 | 0.17881 | 0.084304 | 3.0483 | 0.17321 | 0.081504
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 0.77653 | 0.045663 | 0.018233 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.87511 | 0.051263 | 0.021033 | 0.80536 | 0.047063 | 0.019633 | 0.81025 | 0.048463 | 0.016833 | 0.76861 | 0.045663 | 0.016833 | 0.8385 | 0.049863 | 0.018233 | 0.8593 | 0.051263 | 0.018233 | 0.81777 | 0.048463 | 0.018233 | 0.75604 | 0.044263 | 0.018233 | 0.67511 | 0.038663 | 0.018233 | 0.65518 | 0.037263 | 0.018233
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 4.3499 | 0.25248 | 0.10534 | 4.4252 | 0.25528 | 0.11094 | 4.3114 | 0.25107 | 0.10254 | 4.5605 | 0.26508 | 0.10954 | 4.4558 | 0.25948 | 0.10564 | 4.2498 | 0.24547 | 0.10554 | 4.5046 | 0.26228 | 0.10704 | 4.6145 | 0.26927 | 0.10814 | 4.4216 | 0.25667 | 0.10694 | 4.1391 | 0.23988 | 0.10114 | 3.8231 | 0.21748 | 0.10254 | 3.7035 | 0.21047 | 0.099737
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ЗРУ-10 кВ | яч. №4 | [5 empty] | 33.6092 | 0.2308 | 0.0258 | 32.0224 | 0.2188 | 0.0243 | 31.3769 | 0.2083 | 0.0213 | 28.3839 | 0.1873 | 0.0153 | 29.6667 | 0.1963 | 0.0183 | 30.6026 | 0.2008 | 0.0213 | 31.1763 | 0.2098 | 0.0198 | 32.0299 | 0.2188 | 0.0213 | 31.9364 | 0.2143 | 0.0198 | 29.5155 | 0.1903 | 0.0183 | 25.6682 | 0.1588 | 0.0108 | 24.5759 | 0.1483 | 0.0183
| ТСН-1 | [5 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
| ТСН-2 | [5 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012 | 7.0098 | 0.0047 | 0.0012
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 40.619 | 0.2355 | 0.027 | 39.0322 | 0.2235 | 0.0255 | 38.3867 | 0.213 | 0.0225 | 35.3937 | 0.192 | 0.0165 | 36.6765 | 0.201 | 0.0195 | 37.6124 | 0.2055 | 0.0225 | 38.1861 | 0.2145 | 0.021 | 39.0396 | 0.2235 | 0.0225 | 38.9462 | 0.219 | 0.021 | 36.5253 | 0.195 | 0.0195 | 32.678 | 0.1635 | 0.012 | 31.5857 | 0.153 | 0.0195
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 47.6288 | 0.2402 | 0.0282 | 46.042 | 0.2282 | 0.0267 | 45.3965 | 0.2177 | 0.0237 | 42.4035 | 0.1967 | 0.0177 | 43.6863 | 0.2057 | 0.0207 | 44.6222 | 0.2102 | 0.0237 | 45.1959 | 0.2192 | 0.0222 | 46.0494 | 0.2282 | 0.0237 | 45.956 | 0.2237 | 0.0222 | 43.5351 | 0.1997 | 0.0207 | 39.6878 | 0.1682 | 0.0132 | 38.5955 | 0.1577 | 0.0207
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.026848 | +j | 0.00045384 | 0.026757 | +j | 0.00045306 | 0.025615 | +j | 0.00043544 | 0.028201 | +j | 0.00047206 | 0.027421 | +j | 0.00046182 | 0.026073 | +j | 0.00044256 | 0.027566 | +j | 0.00046371 | 0.028201 | +j | 0.00047206 | 0.02689 | +j | 0.00045317 | 0.025325 | +j | 0.00043206 | 0.023848 | +j | 0.00041265 | 0.02314 | +j | 0.00040256
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  |  | Ркз(35)= | 78.15 | Ркз(10)= |  | 97.01 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(35)= |  | -0.5 | Uкз%(10)= |  | 7.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.25551 | +j | 0.3247 | 0.25261 | +j | 0.3265 | 0.24881 | +j | 0.3191 | 0.26671 | +j | 0.3265 | 0.25971 | +j | 0.3261 | 0.24881 | +j | 0.3233 | 0.26111 | +j | 0.3261 | 0.26671 | +j | 0.3265 | 0.25691 | +j | 0.3233 | 0.24431 | +j | 0.3205 | 0.22651 | +j | 0.3219 | 0.22191 | +j | 0.3191
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.031606 | +j | 0.00059157 | 0.030571 | +j | 0.00048412 | 0.028171 | +j | 0.00044738 | 0.0246 | +j | 0.00039714 | 0.025838 | +j | 0.00041342 | 0.026389 | +j | 0.00042035 | 0.027912 | +j | 0.00044143 | 0.029364 | +j | 0.00046096 | 0.02838 | +j | 0.00044658 | 0.024849 | +j | 0.00039972 | 0.02104 | +j | 0.00035086 | 0.01973 | +j | 0.00033207
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  |  | Ркз(35)= | 70.67 | Ркз(10)= |  | 110.8 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(35)= |  | -0.4 | Uкз%(10)= |  | 7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 0.32516 | +j | 0.28123 | 0.31876 | +j | 0.28253 | 0.30826 | +j | 0.26953 | 0.28306 | +j | 0.26213 | 0.29346 | +j | 0.26233 | 0.29516 | +j | 0.26533 | 0.30836 | +j | 0.26523 | 0.31876 | +j | 0.26673 | 0.31146 | +j | 0.26523 | 0.28326 | +j | 0.26373 | 0.24616 | +j | 0.26623 | 0.23426 | +j | 0.26373
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 0.58068 | +j | 0.60594 | 0.57137 | +j | 0.60904 | 0.55707 | +j | 0.58864 | 0.54978 | +j | 0.58864 | 0.55317 | +j | 0.58844 | 0.54397 | +j | 0.58864 | 0.56947 | +j | 0.59134 | 0.58547 | +j | 0.59324 | 0.56837 | +j | 0.58854 | 0.52758 | +j | 0.58424 | 0.47268 | +j | 0.58814 | 0.45617 | +j | 0.58284
средневзв тангенс | [7 empty] | 1.0435 |  |  | 1.0659 |  |  | 1.0567 |  |  | 1.0707 |  |  | 1.0637 |  |  | 1.0821 |  |  | 1.0384 |  |  | 1.0133 |  |  | 1.0355 |  |  | 1.1074 |  |  | 1.2443 |  |  | 1.2777
время московское

## Авангард
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Авангард»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 283.8344 | 4.7036 | 1.4098 | 235.6131 | 3.9104 | 1.1504 | 262.8072 | 4.3322 | 1.3796 | 303.4996 | 5.0228 | 1.5296 | 315.8297 | 5.312 | 1.2792 | 387.3333 | 6.5178 | 1.5556 | 418.0496 | 7.044 | 1.6394 | 507.6102 | 8.4458 | 2.4054 | 435.1672 | 7.2862 | 1.8942 | 445.1725 | 7.4548 | 1.9336 | 483.2031 | 8.093 | 2.0936 | 441.8481 | 7.3826 | 1.9818
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125
[5 empty] | 10 кВ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 151.3489 | 2.7297 | 0.3273 | 142.73 | 2.5733 | 0.3165 | 140.4834 | 2.5327 | 0.3123 | 146.4675 | 2.6431 | 0.3045 | 166.9379 | 3.0139 | 0.3347 | 206.0927 | 3.7041 | 0.5429 | 242.9717 | 4.3567 | 0.7063 | 268.7014 | 4.8135 | 0.8087 | 283.8836 | 4.9339 | 0.8665 | 281.9232 | 4.8957 | 0.8837 | 284.7942 | 4.9487 | 0.8751 | 275.662 | 4.8379 | 0.8501
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 435.1833 | 7.4333 | 1.7371 | 378.3431 | 6.4837 | 1.4669 | 403.2907 | 6.8649 | 1.6919 | 449.9671 | 7.6659 | 1.8341 | 482.7676 | 8.3259 | 1.6139 | 593.426 | 10.2219 | 2.0985 | 661.0213 | 11.4007 | 2.3457 | 776.3116 | 13.2593 | 3.2141 | 719.0509 | 12.2201 | 2.7607 | 727.0957 | 12.3505 | 2.8173 | 767.9973 | 13.0417 | 2.9687 | 717.5101 | 12.2205 | 2.8319
cosФ(110)= | 0 |  | tgФ(110)= | 0
cosФ(10)= | 0.97609 |  | tgФ(10)= | 0.22267
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."Рыбозавод-1" | [5 empty] | 41.0033 | 0.6624 | 0.2538 | 1.0405 | 0.018 | 0 | 1.1098 | 0.0192 | 0 | 52.5048 | 0.8472 | 0.3276 | 74.7957 | 1.2066 | 0.4674 | 71.3901 | 1.155 | 0.4374 | 70.383 | 1.14 | 0.4278 | 74.7096 | 1.2036 | 0.471 | 4.9366 | 0.0816 | 0.0252 | 13.2539 | 0.2154 | 0.0786 | 61.7379 | 0.9978 | 0.381 | 0.45087 | 0.0078 | 0
яч. №4 | ф."Рыбозавод-2" | [5 empty] | 4.1256 | 0.0744 | 0.009 | 3.9341 | 0.0714 | 0.003 | 3.9686 | 0.072 | 0.0036 | 3.9011 | 0.0708 | 0.003 | 3.9686 | 0.072 | 0.0036 | 3.8681 | 0.0702 | 0.003 | 4.0319 | 0.0732 | 0.0024 | 4.1666 | 0.0756 | 0.0036 | 4.2328 | 0.0744 | 0.0066 | 4.3947 | 0.0774 | 0.0048 | 4.3608 | 0.0768 | 0.0048 | 4.3184 | 0.0768 | 0.0048
яч. №5 | ф."РП-22-1" | [5 empty] | 62.4569 | 1.0572 | 0.2232 | 57.3828 | 0.9684 | 0.2184 | 56.2466 | 0.9504 | 0.2088 | 57.777 | 0.978 | 0.2064 | 71.1985 | 1.212 | 0.2196 | 90.0436 | 1.5408 | 0.2292 | 99.0816 | 1.6944 | 0.2592 | 98.3486 | 1.6812 | 0.2616 | 97.3053 | 1.6608 | 0.2748 | 101.4916 | 1.7304 | 0.2976 | 102.471 | 1.7484 | 0.2928 | 105.6528 | 1.8036 | 0.2964
яч. №6 | ф."РП-22-2" | [5 empty] | 45.8881 | 0.8076 | 0.2064 | 43.7587 | 0.7692 | 0.2004 | 42.3197 | 0.7428 | 0.198 | 43.3418 | 0.762 | 0.198 | 49.9567 | 0.8856 | 0.198 | 61.0257 | 1.0896 | 0.204 | 72.0211 | 1.2876 | 0.2316 | 77.1658 | 1.3764 | 0.2652 | 83.528 | 1.446 | 0.2856 | 79.8603 | 1.3824 | 0.2736 | 81.8755 | 1.4184 | 0.2748 | 77.8698 | 1.3608 | 0.2712
яч. №7 | ф."Самарово-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №8 | ф."Самарово-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №15 | ф."РП-23-1" | [5 empty] | 63.528 | 1.0776 | 0.216 | 59.5886 | 1.008 | 0.216 | 57.6665 | 0.9768 | 0.2028 | 61.475 | 1.0416 | 0.2148 | 71.6661 | 1.218 | 0.2316 | 92.245 | 1.572 | 0.2748 | 109.9448 | 1.8732 | 0.33 | 119.7271 | 2.0376 | 0.372 | 121.0716 | 2.0556 | 0.402 | 123.7506 | 2.1 | 0.4164 | 122.3391 | 2.0784 | 0.3996 | 123.4132 | 2.0964 | 0.4044
яч. №16 | ф."РП-23-2" | [5 empty] | 43.6676 | 0.786 | 0.1068 | 39.8841 | 0.7164 | 0.108 | 39.3419 | 0.7068 | 0.1056 | 40.0051 | 0.72 | 0.0984 | 44.2243 | 0.7932 | 0.1272 | 55.9425 | 1.0032 | 0.162 | 67.9643 | 1.218 | 0.2016 | 78.4499 | 1.4028 | 0.2508 | 82.4004 | 1.4292 | 0.2676 | 85.2085 | 1.4736 | 0.2988 | 84.9949 | 1.4712 | 0.2916 | 83.9091 | 1.4688 | 0.2796
яч. №17 | ф."РП-20-1" | [5 empty] | 100.8682 | 1.5928 | 0.7128 | 102.4984 | 1.624 | 0.712 | 133.6501 | 2.1016 | 0.964 | 116.5994 | 1.8616 | 0.7768 | 79.7861 | 1.3336 | 0.356 | 110.245 | 1.808 | 0.6072 | 107.5459 | 1.7864 | 0.52 | 183.2913 | 2.9464 | 1.172 | 179.3901 | 2.9136 | 1.0688 | 174.5994 | 2.844 | 1.0176 | 166.3591 | 2.716 | 0.952 | 180.1997 | 2.8936 | 1.16
яч. №18 | ф."РП-20-2" | [5 empty] | 47.4319 | 0.8616 | 0 | 45.6262 | 0.8288 | 0 | 45.2739 | 0.8224 | 0 | 48.4448 | 0.88 | 0 | 55.1831 | 1.0024 | 0.0008 | 64.8803 | 1.1664 | 0.1688 | 75.765 | 1.3504 | 0.2656 | 87.031 | 1.5552 | 0.284 | 92.8036 | 1.6096 | 0.3016 | 91.5032 | 1.5864 | 0.3008 | 92.2427 | 1.6016 | 0.2904 | 88.9904 | 1.5592 | 0.2888
яч. №19 | ф."РП-25-1" | [5 empty] | 17.5838 | 0.3042 | 0 | 16.3353 | 0.2826 | 0 | 15.8844 | 0.2748 | 0 | 16.474 | 0.285 | 0 | 19.2139 | 0.3324 | 0.0006 | 25.0064 | 0.4326 | 0.003 | 31.762 | 0.5406 | 0.0984 | 33.593 | 0.5676 | 0.1248 | 33.3916 | 0.5652 | 0.1194 | 32.8488 | 0.5556 | 0.1194 | 31.6059 | 0.543 | 0.0642 | 33.7368 | 0.5718 | 0.117
яч. №20 | ф."РП-25-2" | [5 empty] | 10.1734 | 0.1848 | 0 | 9.4798 | 0.1722 | 0 | 9.5458 | 0.1734 | 0 | 10.7349 | 0.195 | 0 | 13.5095 | 0.2454 | 0 | 19.7853 | 0.3594 | 0 | 22.692 | 0.4122 | 0 | 21.3708 | 0.3882 | 0 | 20.3672 | 0.3594 | 0 | 20.4353 | 0.3606 | 0.0006 | 20.7127 | 0.3654 | 0.0084 | 20.0348 | 0.357 | 0.0006
яч. №21 | ф."ТП-205-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №22 | ф."ТП-205-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004
| ТСН-2 | [5 empty] | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 285.4403 | 4.7036 | 1.4098 | 236.8456 | 3.9104 | 1.1504 | 264.5574 | 4.3322 | 1.3796 | 304.8302 | 5.0228 | 1.5296 | 316.6602 | 5.312 | 1.2792 | 388.93 | 6.5178 | 1.5556 | 418.7173 | 7.044 | 1.6394 | 509.6696 | 8.4458 | 2.4054 | 436.0952 | 7.2862 | 1.8942 | 445.9444 | 7.4548 | 1.9336 | 484.513 | 8.093 | 2.0936 | 443.4533 | 7.3826 | 1.9818
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 151.2867 | 2.7297 | 0.3273 | 142.6829 | 2.5733 | 0.3165 | 140.4499 | 2.5327 | 0.3123 | 146.4278 | 2.6431 | 0.3045 | 166.8422 | 3.0139 | 0.3347 | 205.502 | 3.7041 | 0.5429 | 242.4743 | 4.3567 | 0.7063 | 268.1841 | 4.8135 | 0.8087 | 283.332 | 4.9339 | 0.8665 | 281.4019 | 4.8957 | 0.8837 | 284.1865 | 4.9487 | 0.8751 | 275.1225 | 4.8379 | 0.8501
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 436.727 | 7.4333 | 1.7371 | 379.5284 | 6.4837 | 1.4669 | 405.0072 | 6.8649 | 1.6919 | 451.258 | 7.6659 | 1.8341 | 483.5025 | 8.3259 | 1.6139 | 594.4319 | 10.2219 | 2.0985 | 661.1916 | 11.4007 | 2.3457 | 777.8537 | 13.2593 | 3.2141 | 719.4271 | 12.2201 | 2.7607 | 727.3463 | 12.3505 | 2.8173 | 768.6995 | 13.0417 | 2.9687 | 718.5758 | 12.2205 | 2.8319
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 2.9944 | +j | 0.098471 | 2.0634 | +j | 0.067854 | 2.5672 | +j | 0.084421 | 3.4237 | +j | 0.11259 | 3.7075 | +j | 0.12192 | 5.5763 | +j | 0.18338 | 6.4958 | +j | 0.21362 | 9.5772 | +j | 0.31495 | 7.0387 | +j | 0.23147 | 7.3661 | +j | 0.24223 | 8.6784 | +j | 0.28539 | 7.2565 | +j | 0.23863
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19 | Uкз%(10)= |  | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.721 | +j | 1.6708 | 5.9968 | +j | 1.3808 | 6.9224 | +j | 1.6265 | 8.4695 | +j | 1.8047 | 9.0425 | +j | 1.5636 | 12.1171 | +j | 1.9015 | 13.5628 | +j | 2.0155 | 18.046 | +j | 2.8828 | 14.3479 | +j | 2.2882 | 14.8439 | +j | 2.3383 | 16.7944 | +j | 2.5415 | 14.6621 | +j | 2.3829
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.89181 | +j | 0.03108 | 0.79313 | +j | 0.027641 | 0.76836 | +j | 0.026778 | 0.83522 | +j | 0.029108 | 1.085 | +j | 0.037812 | 1.6536 | +j | 0.05763 | 2.2984 | +j | 0.080101 | 2.811 | +j | 0.097963 | 2.9609 | +j | 0.10319 | 2.9201 | +j | 0.10177 | 2.9799 | +j | 0.10385 | 2.8469 | +j | 0.099214
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 117.99 | Uкз%(10)= |  | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.6435 | +j | 0.52338 | 3.3884 | +j | 0.50914 | 3.3231 | +j | 0.50408 | 3.5003 | +j | 0.49861 | 4.1209 | +j | 0.53751 | 5.3797 | +j | 0.76553 | 6.6771 | +j | 0.9514 | 7.6465 | +j | 1.0717 | 7.9168 | +j | 1.1347 | 7.8378 | +j | 1.1505 | 7.9506 | +j | 1.144 | 7.7068 | +j | 1.1143
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 11.3645 | +j | 2.1942 | 9.3852 | +j | 1.8899 | 10.2454 | +j | 2.1306 | 11.9698 | +j | 2.3033 | 13.1634 | +j | 2.1011 | 17.4969 | +j | 2.667 | 20.2399 | +j | 2.9669 | 25.6925 | +j | 3.9545 | 22.2646 | +j | 3.4229 | 22.6817 | +j | 3.4888 | 24.745 | +j | 3.6854 | 22.3688 | +j | 3.4972
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19307 |  |  | 0.20137 |  |  | 0.20796 |  |  | 0.19243 |  |  | 0.15962 |  |  | 0.15243 |  |  | 0.14659 |  |  | 0.15392 |  |  | 0.15374 |  |  | 0.15382 |  |  | 0.14894 |  |  | 0.15634
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | [5 empty] | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | [5 empty] | 0
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 409.1691 | 6.8924 | 1.613 | 430.8366 | 7.247 | 1.7422 | 466.5512 | 7.824 | 1.9828 | 499.2413 | 8.305 | 2.3712 | 482.5666 | 8.0562 | 2.1894 | 424.1901 | 7.1522 | 1.643 | 448.0618 | 7.504 | 1.943 | 456.574 | 7.6376 | 2.0142 | 429.3801 | 7.2124 | 1.7778 | 376.6414 | 6.3416 | 1.497 | 307.0692 | 5.1414 | 1.3366 | 300.719 | 4.9736 | 1.526 | [5 empty] | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | 0 | 0
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 263.7456 | 4.5783 | 0.8363 | 267.3899 | 4.6399 | 0.8569 | 264.2393 | 4.5851 | 0.8475 | 258.4223 | 4.4843 | 0.8281 | 249.8277 | 4.3439 | 0.7517 | 239.9748 | 4.1747 | 0.7097 | 237.9595 | 4.1535 | 0.6167 | 239.4037 | 4.1859 | 0.5699 | 229.147 | 4.0241 | 0.3959 | 211.1141 | 3.7981 | 0.5299 | 185.349 | 3.3403 | 0.4221 | 161.9417 | 2.9145 | 0.3989 |  |  |  |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | [6 empty] | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 672.9147 | 11.4707 | 2.4493 | 698.2266 | 11.8869 | 2.5991 | 730.7906 | 12.4091 | 2.8303 | 757.6637 | 12.7893 | 3.1993 | 732.3944 | 12.4001 | 2.9411 | 664.1649 | 11.3269 | 2.3527 | 686.0213 | 11.6575 | 2.5597 | 695.9777 | 11.8235 | 2.5841 | 658.5271 | 11.2365 | 2.1737 | 587.7554 | 10.1397 | 2.0269 | 492.4181 | 8.4817 | 1.7587 | 462.6608 | 7.8881 | 1.9249
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."Рыбозавод-1" | [5 empty] | 0.86705 | 0.015 | 0 | 33.1965 | 0.5382 | 0.2004 | 72.2388 | 1.1682 | 0.444 | 72.7113 | 1.1742 | 0.4512 | 71.9643 | 1.1622 | 0.4464 | 72.4723 | 1.17 | 0.4506 | 72.3902 | 1.1694 | 0.4482 | 71.2473 | 1.1496 | 0.4446 | 70.509 | 1.1412 | 0.4308 | 70.3181 | 1.1388 | 0.4278 | 5.7372 | 0.0948 | 0.0294 | 1.0751 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №4 | ф."Рыбозавод-2" | [5 empty] | 4.4699 | 0.0786 | 0.0066 | 4.4699 | 0.0786 | 0.0066 | 4.4286 | 0.078 | 0.0048 | 4.3947 | 0.0774 | 0.0048 | 4.0498 | 0.0714 | 0.003 | 4.0498 | 0.0714 | 0.003 | 4.0893 | 0.072 | 0.0048 | 4.0825 | 0.072 | 0.0024 | 4.1572 | 0.0732 | 0.0048 | 4.2691 | 0.0762 | 0.0144 | 4.2754 | 0.0762 | 0.015 | 4.2754 | 0.0762 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №5 | ф."РП-22-1" | [5 empty] | 108.2309 | 1.842 | 0.336 | 108.9883 | 1.854 | 0.3432 | 110.0861 | 1.8744 | 0.3372 | 109.5673 | 1.8672 | 0.3264 | 114.365 | 1.9524 | 0.3204 | 113.1453 | 1.932 | 0.3144 | 113.1991 | 1.9356 | 0.2976 | 118.0092 | 2.0208 | 0.2904 | 118.3842 | 2.0292 | 0.2772 | 108.089 | 1.848 | 0.2856 | 93.0992 | 1.584 | 0.2916 | 75.9361 | 1.2864 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №6 | ф."РП-22-2" | [5 empty] | 64.443 | 1.1148 | 0.2244 | 68.0839 | 1.1784 | 0.234 | 69.5929 | 1.206 | 0.2316 | 71.6894 | 1.2432 | 0.234 | 74.505 | 1.2924 | 0.2412 | 72.449 | 1.2588 | 0.2232 | 72.7586 | 1.2672 | 0.2064 | 75.5331 | 1.3164 | 0.2088 | 74.0023 | 1.29 | 0.2028 | 67.9327 | 1.2132 | 0.2256 | 58.4264 | 1.0368 | 0.2268 | 47.2818 | 0.834 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №7 | ф."Самарово-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №8 | ф."Самарово-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №15 | ф."РП-23-1" | [5 empty] | 125.9406 | 2.136 | 0.4296 | 118.6904 | 2.0124 | 0.408 | 112.6792 | 1.9092 | 0.3936 | 101.033 | 1.7148 | 0.3384 | 96.3756 | 1.6416 | 0.2916 | 95.805 | 1.632 | 0.2892 | 93.7615 | 1.602 | 0.2544 | 90.7072 | 1.5504 | 0.2424 | 83.9747 | 1.4328 | 0.24 | 82.8214 | 1.4076 | 0.2676 | 77.2763 | 1.3068 | 0.282 | 70.3008 | 1.188 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №16 | ф."РП-23-2" | [5 empty] | 87.9825 | 1.5216 | 0.3084 | 86.8803 | 1.5 | 0.3168 | 86.4005 | 1.4916 | 0.3156 | 82.1732 | 1.4184 | 0.3012 | 76.0328 | 1.3164 | 0.2592 | 71.4602 | 1.2384 | 0.2376 | 69.3934 | 1.2072 | 0.2052 | 67.9074 | 1.1832 | 0.1896 | 64.5528 | 1.1244 | 0.1824 | 58.6896 | 1.0512 | 0.1776 | 53.137 | 0.9492 | 0.1752 | 49.2835 | 0.8784 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №17 | ф."РП-20-1" | [5 empty] | 140.955 | 2.3248 | 0.736 | 136.3821 | 2.2624 | 0.6696 | 138.9018 | 2.3 | 0.696 | 184.2415 | 2.9688 | 1.16 | 168.0175 | 2.7152 | 1.0376 | 110.3375 | 1.84 | 0.508 | 138.7892 | 2.2368 | 0.8728 | 148.2225 | 2.3656 | 0.9896 | 129.4939 | 2.0832 | 0.824 | 87.1841 | 1.432 | 0.4736 | 108.3375 | 1.7264 | 0.7296 | 135.1647 | 2.116 | 0.9952 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №18 | ф."РП-20-2" | [5 empty] | 87.5269 | 1.5168 | 0.2912 | 88.318 | 1.5304 | 0.2944 | 84.3591 | 1.46 | 0.2904 | 80.5362 | 1.3928 | 0.2824 | 73.969 | 1.2824 | 0.2432 | 70.3379 | 1.2176 | 0.2408 | 69.1664 | 1.2048 | 0.1952 | 69.3101 | 1.212 | 0.164 | 63.9692 | 1.1288 | 0.0008 | 60.6237 | 1.096 | 0.1072 | 54.5224 | 0.9904 | 0 | 49.0174 | 0.8904 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №19 | ф."РП-25-1" | [5 empty] | 33.2551 | 0.5652 | 0.1074 | 33.6689 | 0.5706 | 0.117 | 33.1254 | 0.5628 | 0.108 | 33.4013 | 0.5706 | 0.0912 | 33.6592 | 0.5754 | 0.0894 | 33.177 | 0.5688 | 0.0768 | 32.0659 | 0.5508 | 0.066 | 31.4173 | 0.5418 | 0.0432 | 29.8615 | 0.5166 | 0.0018 | 29.3211 | 0.5058 | 0.0384 | 24.2775 | 0.42 | 0 | 20.5318 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №20 | ф."РП-25-2" | [5 empty] | 18.7692 | 0.3312 | 0.0006 | 19.1091 | 0.3372 | 0 | 18.9391 | 0.3342 | 0 | 19.1092 | 0.3372 | 0.0006 | 20.7412 | 0.366 | 0 | 21.1493 | 0.3732 | 0 | 21.9313 | 0.387 | 0 | 21.9313 | 0.387 | 0 | 22.2373 | 0.3924 | 0 | 19.0586 | 0.3462 | 0 | 14.9959 | 0.2724 | 0 | 12.1222 | 0.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №21 | ф."ТП-205-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №22 | ф."ТП-205-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004 | 14.7625 | 0.0094 | 0.004
| ТСН-2 | [5 empty] | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051 | 23.3058 | 0.0153 | 0.0051
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 409.2487 | 6.8924 | 1.613 | 430.9261 | 7.247 | 1.7422 | 467.0312 | 7.824 | 1.9828 | 500.9544 | 8.305 | 2.3712 | 484.3816 | 8.0562 | 2.1894 | 424.937 | 7.1522 | 1.643 | 450.2058 | 7.504 | 1.943 | 459.6035 | 7.6376 | 2.0142 | 432.2232 | 7.2124 | 1.7778 | 377.7336 | 6.3416 | 1.497 | 308.7278 | 5.1414 | 1.3366 | 303.0086 | 4.9736 | 1.526
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 263.1915 | 4.5783 | 0.8363 | 266.8613 | 4.6399 | 0.8569 | 263.7203 | 4.5851 | 0.8475 | 257.9025 | 4.4843 | 0.8281 | 249.2979 | 4.3439 | 0.7517 | 239.4462 | 4.1747 | 0.7097 | 237.3391 | 4.1535 | 0.6167 | 238.7644 | 4.1859 | 0.5699 | 228.9187 | 4.0241 | 0.3959 | 210.5738 | 3.7981 | 0.5299 | 185.3571 | 3.3403 | 0.4221 | 161.9802 | 2.9145 | 0.3989
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 672.4402 | 11.4707 | 2.4493 | 697.7874 | 11.8869 | 2.5991 | 730.7515 | 12.4091 | 2.8303 | 758.8569 | 12.7893 | 3.1993 | 733.6795 | 12.4001 | 2.9411 | 664.3832 | 11.3269 | 2.3527 | 687.5449 | 11.6575 | 2.5597 | 698.3679 | 11.8235 | 2.5841 | 661.1419 | 11.2365 | 2.1737 | 588.3075 | 10.1397 | 2.0269 | 494.0849 | 8.4817 | 1.7587 | 464.9888 | 7.8881 | 1.9249
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 6.2228 | +j | 0.20464 | 6.8993 | +j | 0.22688 | 8.0905 | +j | 0.26606 | 9.264 | +j | 0.30465 | 8.6555 | +j | 0.28464 | 6.6881 | +j | 0.21994 | 7.462 | +j | 0.24539 | 7.7482 | +j | 0.2548 | 6.8527 | +j | 0.22535 | 5.2727 | +j | 0.17339 | 3.5047 | +j | 0.11525 | 3.3612 | +j | 0.11053
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19 | Uкз%(10)= |  | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 13.1382 | +j | 1.9801 | 14.1693 | +j | 2.1316 | 15.9375 | +j | 2.4114 | 17.592 | +j | 2.8383 | 16.7347 | +j | 2.6365 | 13.8633 | +j | 2.0254 | 14.989 | +j | 2.3509 | 15.4088 | +j | 2.4315 | 14.0881 | +j | 2.1657 | 11.6373 | +j | 1.8329 | 8.6691 | +j | 1.6144 | 8.3578 | +j | 1.799
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 2.5557 | +j | 0.089067 | 2.6268 | +j | 0.091545 | 2.5653 | +j | 0.089401 | 2.4536 | +j | 0.085508 | 2.2931 | +j | 0.079915 | 2.1158 | +j | 0.073736 | 2.0804 | +j | 0.072502 | 2.1057 | +j | 0.073385 | 1.9292 | +j | 0.067232 | 1.7352 | +j | 0.060473 | 1.3375 | +j | 0.046613 | 1.021 | +j | 0.035583
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 117.99 | Uкз%(10)= |  | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.156 | +j | 1.0904 | 7.2887 | +j | 1.1134 | 7.1724 | +j | 1.1019 | 6.9599 | +j | 1.0786 | 6.659 | +j | 0.99661 | 6.3125 | +j | 0.94844 | 6.2559 | +j | 0.8542 | 6.3136 | +j | 0.80828 | 5.9753 | +j | 0.62813 | 5.5553 | +j | 0.75537 | 4.6998 | +j | 0.63371 | 3.9575 | +j | 0.59948
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 20.2942 | +j | 3.0705 | 21.458 | +j | 3.245 | 23.1099 | +j | 3.5133 | 24.5519 | +j | 3.917 | 23.3937 | +j | 3.6332 | 20.1757 | +j | 2.9739 | 21.2449 | +j | 3.2051 | 21.7224 | +j | 3.2398 | 20.0634 | +j | 2.7938 | 17.1926 | +j | 2.5883 | 13.3689 | +j | 2.2481 | 12.3154 | +j | 2.3985
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.1513 |  |  | 0.15123 |  |  | 0.15202 |  |  | 0.15954 |  |  | 0.1553 |  |  | 0.1474 |  |  | 0.15086 |  |  | 0.14914 |  |  | 0.13925 |  |  | 0.15055 |  |  | 0.16816 |  |  | 0.19476
время московское

## Западная
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Западная»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 12.4597 | 2.5377 | 0.6897 | 11.9894 | 2.442 | 0.6633 | 11.8715 | 2.4189 | 0.6534 | 12.2803 | 2.5047 | 0.6666 | 13.8527 | 2.838 | 0.7029 | 16.8348 | 3.4584 | 0.8151 | 20.2619 | 4.1415 | 1.0659 | 23.4649 | 4.785 | 1.2771 | 24.6235 | 5.0292 | 1.3101 | 25.1383 | 5.1414 | 1.3101 | 24.4176 | 5.0028 | 1.2375 | 24.7626 | 5.0688 | 1.2738
[5 empty] | 10 кВ |  | 141.5232 | 2.5411 | 0.5274 | 136.7718 | 2.4441 | 0.56298 | 134.7244 | 2.4224 | 0.59298 | 139.6621 | 2.5093 | 0.62218 | 159.2601 | 2.8454 | 0.65818 | 193.3304 | 3.4689 | 0.7321 | 232.5506 | 4.1602 | 0.93736 | 268.9465 | 4.8073 | 1.1019 | 282.3009 | 5.0528 | 1.1262 | 288.1491 | 5.166 | 1.1106 | 279.4904 | 5.0222 | 1.0228 | 283.7626 | 5.0926 | 1.0692
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 10.1584 | 2.0493 | 0.5676 | 10.0065 | 2.0163 | 0.5676 | 9.832 | 1.9866 | 0.5379 | 10.2819 | 2.0823 | 0.5445 | 11.4934 | 2.3331 | 0.5874 | 13.8411 | 2.8083 | 0.7128 | 16.7951 | 3.3957 | 0.9108 | 18.9439 | 3.8313 | 1.023 | 20.188 | 4.0788 | 1.1055 | 20.6471 | 4.1712 | 1.1319 | 20.8531 | 4.2141 | 1.1385 | 20.9556 | 4.2372 | 1.1352
[5 empty] | 10 кВ |  | 114.6651 | 2.0371 | 0.52124 | 112.8915 | 2.0027 | 0.52442 | 111.3256 | 1.9777 | 0.50642 | 116.0642 | 2.0673 | 0.50642 | 130.2758 | 2.3237 | 0.55482 | 156.9976 | 2.7999 | 0.6704 | 190.2313 | 3.3867 | 0.8366 | 214.4624 | 3.8241 | 0.91838 | 228.2693 | 4.0701 | 0.97838 | 233.4558 | 4.1629 | 0.99918 | 235.6953 | 4.2049 | 1.0002 | 236.812 | 4.2273 | 0.99438
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 22.6181 | 4.587 | 1.2573 | 21.9959 | 4.4583 | 1.2309 | 21.7035 | 4.4055 | 1.1913 | 22.5622 | 4.587 | 1.2111 | 25.3461 | 5.1711 | 1.2903 | 30.6759 | 6.2667 | 1.5279 | 37.057 | 7.5372 | 1.9767 | 42.4088 | 8.6163 | 2.3001 | 44.8115 | 9.108 | 2.4156 | 45.7854 | 9.3126 | 2.442 | 45.2707 | 9.2169 | 2.376 | 45.7182 | 9.306 | 2.409
[5 empty] | 10 кВ |  | 256.1883 | 4.5782 | 1.0486 | 249.6632 | 4.4468 | 1.0874 | 246.05 | 4.4 | 1.0994 | 255.7263 | 4.5766 | 1.1286 | 289.5359 | 5.1691 | 1.213 | 350.3279 | 6.2688 | 1.4025 | 422.7819 | 7.5469 | 1.774 | 483.4089 | 8.6314 | 2.0202 | 510.5702 | 9.1229 | 2.1046 | 521.605 | 9.3289 | 2.1098 | 515.1858 | 9.2271 | 2.023 | 520.5746 | 9.3199 | 2.0636
cosФ(110)= | 0.96848 |  | tgФ(110)= | 0.25721
cosФ(10)= | 0.97509 |  | tgФ(10)= | 0.22749
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."РП-16-1" | [5 empty] | 28.8293 | 0.4836 | 0.2136 | 28.9092 | 0.4836 | 0.2172 | 28.9821 | 0.4884 | 0.222 | 30.8879 | 0.5184 | 0.2412 | 34.1248 | 0.5712 | 0.2556 | 39.4866 | 0.6612 | 0.2952 | 46.3563 | 0.7824 | 0.3324 | 49.2041 | 0.8412 | 0.3264 | 51.1619 | 0.8796 | 0.3264 | 51.5242 | 0.888 | 0.3228 | 48.382 | 0.8292 | 0.3156 | 51.7145 | 0.8904 | 0.3264
яч. №11 | ф."ТП-404-1" | [5 empty] | 25.3517 | 0.4504 | 0.1152 | 23.2794 | 0.4128 | 0.1088 | 23.296 | 0.416 | 0.1136 | 23.0761 | 0.412 | 0.1128 | 26.8646 | 0.4784 | 0.1176 | 34.0647 | 0.6104 | 0.1328 | 38.2665 | 0.6856 | 0.1496 | 41.0677 | 0.7376 | 0.152 | 43.9262 | 0.7912 | 0.1512 | 45.9184 | 0.8288 | 0.1488 | 43.1973 | 0.7768 | 0.1552 | 44.6363 | 0.804 | 0.1536
яч. №13 | ф."РП-41-1" | [5 empty] | 15.4106 | 0.2826 | 0 | 14.789 | 0.2712 | 0 | 14.4239 | 0.267 | 0 | 15.1694 | 0.2808 | 0 | 17.4719 | 0.3204 | 0 | 22.1258 | 0.4056 | 0.0108 | 27.9707 | 0.5034 | 0.0984 | 32.2155 | 0.5688 | 0.1596 | 32.0358 | 0.564 | 0.1644 | 31.3622 | 0.5568 | 0.144 | 28.4382 | 0.519 | 0.051 | 28.3362 | 0.5094 | 0.1026
яч. №15 | ф."РП-40-1" | [5 empty] | 72.5831 | 1.3164 | 0.1968 | 70.3469 | 1.2684 | 0.2352 | 68.5648 | 1.2432 | 0.2556 | 71.1588 | 1.29 | 0.2664 | 81.507 | 1.4676 | 0.2832 | 98.4677 | 1.782 | 0.2916 | 120.2743 | 2.1768 | 0.3552 | 146.6024 | 2.6484 | 0.462 | 155.2389 | 2.8056 | 0.4824 | 159.3372 | 2.88 | 0.4932 | 159.6506 | 2.8848 | 0.4992 | 159.1314 | 2.8776 | 0.4848
яч. №17 | ф."ТП-405-1" | [5 empty] | 0.41444 | 0.0076 | 0 | 0.41444 | 0.0076 | 0 | 0.38896 | 0.0072 | 0 | 0.41057 | 0.0076 | 0 | 0.39263 | 0.0072 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.61075 | 0.0112 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.61075 | 0.0112 | 0 | 0.61075 | 0.0112 | 0 | 0.61075 | 0.0112 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0
яч. №6 | ф."РП-40-2" | [5 empty] | 63.7764 | 1.1304 | 0.3 | 63.1568 | 1.1196 | 0.2964 | 62.9472 | 1.1172 | 0.2904 | 63.5501 | 1.128 | 0.2928 | 68.5178 | 1.2216 | 0.294 | 82.2492 | 1.4736 | 0.3216 | 100.377 | 1.7952 | 0.4068 | 119.3204 | 2.1348 | 0.48 | 131.7127 | 2.358 | 0.5232 | 136.6314 | 2.4456 | 0.5448 | 139.4293 | 2.4984 | 0.5436 | 139.3653 | 2.4972 | 0.5436
яч. №8 | ф."РП-16-2" | [5 empty] | 21.8116 | 0.39 | 0.0888 | 21.3216 | 0.3816 | 0.0852 | 21.3574 | 0.3828 | 0.0828 | 23.4602 | 0.4212 | 0.0876 | 28.7767 | 0.5136 | 0.1212 | 35.8636 | 0.6216 | 0.2148 | 48.6036 | 0.834 | 0.3144 | 53.0214 | 0.918 | 0.3204 | 51.7435 | 0.894 | 0.318 | 51.295 | 0.8844 | 0.3204 | 50.6184 | 0.8676 | 0.33 | 50.1212 | 0.8628 | 0.3168
яч. №10 | ф."РП-41-2" | [5 empty] | 10.5355 | 0.1932 | 0 | 10.2083 | 0.1872 | 0 | 10.0447 | 0.1842 | 0 | 10.7645 | 0.1974 | 0 | 12.5314 | 0.2298 | 0 | 16.0977 | 0.2952 | 0 | 17.1448 | 0.3144 | 0.0006 | 16.3268 | 0.2994 | 0 | 16.5885 | 0.3042 | 0 | 16.9811 | 0.3114 | 0 | 17.1775 | 0.315 | 0.0006 | 17.3083 | 0.3174 | 0
яч. №12 | ф."ТП-404-2" | [5 empty] | 18.6347 | 0.3152 | 0.132 | 18.4248 | 0.3064 | 0.1424 | 17.136 | 0.2848 | 0.1328 | 18.3812 | 0.3128 | 0.1256 | 20.5604 | 0.3504 | 0.1392 | 22.9971 | 0.4 | 0.1336 | 24.4118 | 0.4328 | 0.1144 | 26.0181 | 0.4624 | 0.1176 | 28.4783 | 0.504 | 0.1368 | 28.8128 | 0.5112 | 0.1336 | 28.7904 | 0.5128 | 0.1256 | 30.2502 | 0.5384 | 0.1336
яч. №14 | ф."ТП-405-2" | [5 empty] | 0.43625 | 0.008 | 0 | 0.41444 | 0.0076 | 0 | 0.45807 | 0.0084 | 0 | 0.41444 | 0.0076 | 0 | 0.43625 | 0.008 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.5235 | 0.0096 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.58894 | 0.0108 | 0 | 0.61075 | 0.0112 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 2.6996 | 0.0005 | 0.0018 | 2.6798 | 0.00052 | 0.00178 | 2.6965 | 0.00056 | 0.00178 | 2.6718 | 0.0005 | 0.00178 | 2.7054 | 0.00058 | 0.00178 | 2.5527 | 0.00048 | 0.0017 | 2.8059 | 0.00082 | 0.00176 | 3.2628 | 0.00128 | 0.00186 | 3.2064 | 0.00124 | 0.00184 | 3.2064 | 0.00124 | 0.00184 | 3.1503 | 0.0012 | 0.00182 | 3.1745 | 0.0012 | 0.00184
| ТСН-2 | [5 empty] | 0.76957 | 0.0003 | 0.00044 | 0.72945 | 0.00028 | 0.00042 | 0.72945 | 0.00028 | 0.00042 | 0.71382 | 0.00026 | 0.00042 | 0.72945 | 0.00028 | 0.00042 | 0.70558 | 0.00028 | 0.0004 | 0.68941 | 0.00026 | 0.0004 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038 | 0.66537 | 0.00026 | 0.00038 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038 | 0.68941 | 0.00026 | 0.0004 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 142.5892 | 2.5406 | 0.5256 | 137.7389 | 2.4436 | 0.5612 | 135.6557 | 2.4218 | 0.5912 | 140.7027 | 2.5088 | 0.6204 | 160.3608 | 2.8448 | 0.6564 | 194.6466 | 3.4684 | 0.7304 | 233.4786 | 4.1594 | 0.9356 | 269.6349 | 4.806 | 1.1 | 282.9735 | 5.0516 | 1.1244 | 288.7527 | 5.1648 | 1.1088 | 280.2789 | 5.021 | 1.021 | 284.3638 | 5.0914 | 1.0674
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 115.1945 | 2.0368 | 0.5208 | 113.526 | 2.0024 | 0.524 | 111.9434 | 1.9774 | 0.506 | 116.5705 | 2.067 | 0.506 | 130.8225 | 2.3234 | 0.5544 | 157.7093 | 2.7996 | 0.67 | 191.0826 | 3.3864 | 0.8362 | 215.1884 | 3.8238 | 0.918 | 229.0466 | 4.0698 | 0.978 | 234.2657 | 4.1626 | 0.9988 | 236.6045 | 4.2046 | 0.9998 | 237.6558 | 4.227 | 0.994
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 257.7837 | 4.5774 | 1.0464 | 251.2649 | 4.446 | 1.0852 | 247.5991 | 4.3992 | 1.0972 | 257.2732 | 4.5758 | 1.1264 | 291.1834 | 5.1682 | 1.2108 | 352.3559 | 6.268 | 1.4004 | 424.5612 | 7.5458 | 1.7718 | 484.8233 | 8.6298 | 2.018 | 512.02 | 9.1214 | 2.1024 | 523.0185 | 9.3274 | 2.1076 | 516.8834 | 9.2256 | 2.0208 | 522.0196 | 9.3184 | 2.0614
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.5166 | +j | 0.045885 | 0.48249 | +j | 0.042855 | 0.47703 | +j | 0.04237 | 0.51264 | +j | 0.045533 | 0.6542 | +j | 0.058106 | 0.96405 | +j | 0.085627 | 1.3949 | +j | 0.12389 | 1.8657 | +j | 0.16571 | 2.0555 | +j | 0.18257 | 2.1416 | +j | 0.19022 | 2.0148 | +j | 0.17896 | 2.0769 | +j | 0.18447
| Рхх= | 13.4 |  | Qхх= |  | 62.4
[5 empty] | Ркз(10)= | 76.7 | Uкз%(10)= |  | 10.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.0711 | +j | 0.63568 | 2.94 | +j | 0.66824 | 2.9128 | +j | 0.69775 | 3.0353 | +j | 0.73011 | 3.513 | +j | 0.77869 | 4.4463 | +j | 0.88013 | 5.5685 | +j | 1.1237 | 6.6863 | +j | 1.33 | 7.1218 | +j | 1.3712 | 7.321 | +j | 1.3633 | 7.0504 | +j | 1.2642 | 7.1829 | +j | 1.3161
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.40633 | +j | 0.02874 | 0.39386 | +j | 0.027857 | 0.38301 | +j | 0.02709 | 0.41631 | +j | 0.029445 | 0.5245 | +j | 0.037098 | 0.76174 | +j | 0.053877 | 1.1184 | +j | 0.079101 | 1.4214 | +j | 0.10054 | 1.6103 | +j | 0.1139 | 1.6843 | +j | 0.11913 | 1.7168 | +j | 0.12143 | 1.7331 | +j | 0.12258
| Рхх= | 19 |  | Qхх= |  | 83.84
[5 empty] | Ркз(10)= | 91.9 | Uкз%(10)= |  | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.4624 | +j | 0.63382 | 2.4155 | +j | 0.63612 | 2.3797 | +j | 0.61735 | 2.5026 | +j | 0.61971 | 2.8672 | +j | 0.67576 | 3.5806 | +j | 0.80812 | 4.524 | +j | 0.99954 | 5.2645 | +j | 1.1028 | 5.6994 | +j | 1.1761 | 5.8662 | +j | 1.2022 | 5.9407 | +j | 1.2055 | 5.9794 | +j | 1.2008
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.5335 | +j | 1.2695 | 5.3556 | +j | 1.3044 | 5.2925 | +j | 1.3151 | 5.5379 | +j | 1.3498 | 6.3802 | +j | 1.4544 | 8.0269 | +j | 1.6882 | 10.0925 | +j | 2.1232 | 11.9508 | +j | 2.4327 | 12.8212 | +j | 2.5473 | 13.1872 | +j | 2.5654 | 12.9911 | +j | 2.4696 | 13.1623 | +j | 2.5169
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.22942 |  |  | 0.24355 |  |  | 0.24848 |  |  | 0.24374 |  |  | 0.22796 |  |  | 0.21032 |  |  | 0.21037 |  |  | 0.20356 |  |  | 0.19868 |  |  | 0.19454 |  |  | 0.1901 |  |  | 0.19122
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 24.1874 | 4.9401 | 1.287 | 24.2215 | 4.9335 | 1.3398 | 23.5908 | 4.8081 | 1.2936 | 22.2424 | 4.5408 | 1.1913 | 21.4715 | 4.389 | 1.1286 | 20.7478 | 4.2372 | 1.1055 | 19.4802 | 3.9897 | 0.9933 | 19.0106 | 3.9006 | 0.9405 | 18.0042 | 3.7026 | 0.8547 | 17.1405 | 3.5112 | 0.8712 | 15.5527 | 3.1746 | 0.8349 | 13.8696 | 2.8281 | 0.7557 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 277.5112 | 4.9672 | 1.1066 | 277.6329 | 4.9586 | 1.1544 | 270.6701 | 4.8336 | 1.1282 | 255.1835 | 4.5632 | 1.0369 | 246.2092 | 4.4092 | 0.97162 | 238.3672 | 4.2613 | 0.97374 | 223.4545 | 4.0043 | 0.86976 | 218.4172 | 3.9203 | 0.82076 | 206.5216 | 3.7144 | 0.73916 | 196.9268 | 3.5279 | 0.77118 | 178.4602 | 3.1865 | 0.74558 | 158.9789 | 2.8337 | 0.68516 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 20.3567 | 4.1118 | 1.1187 | 19.9447 | 4.026 | 1.1055 | 19.4082 | 3.9204 | 1.0659 | 18.3614 | 3.7389 | 0.891 | 17.8771 | 3.6531 | 0.8118 | 16.8477 | 3.4419 | 0.7689 | 16.0758 | 3.2769 | 0.7656 | 15.1636 | 3.0954 | 0.7029 | 14.2162 | 2.904 | 0.6501 | 13.6768 | 2.7819 | 0.6765 | 12.58 | 2.5476 | 0.6666 | 11.0211 | 2.2275 | 0.6006 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 229.9191 | 4.1041 | 0.96618 | 225.2747 | 4.0161 | 0.96798 | 219.4534 | 3.9133 | 0.93898 | 208.3617 | 3.7291 | 0.83278 | 203.1726 | 3.6433 | 0.7798 | 191.7804 | 3.4345 | 0.75678 | 182.2809 | 3.2673 | 0.706 | 171.7655 | 3.0829 | 0.646 | 161.262 | 2.8959 | 0.5992 | 154.5672 | 2.7705 | 0.5988 | 142.1084 | 2.5397 | 0.58402 | 124.2253 | 2.2135 | 0.53842 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 44.5441 | 9.0519 | 2.4057 | 44.1662 | 8.9595 | 2.4453 | 42.999 | 8.7285 | 2.3595 | 40.6038 | 8.2797 | 2.0823 | 39.3486 | 8.0421 | 1.9404 | 37.5956 | 7.6791 | 1.8744 | 35.556 | 7.2666 | 1.7589 | 34.1743 | 6.996 | 1.6434 | 32.2204 | 6.6066 | 1.5048 | 30.8173 | 6.2931 | 1.5477 | 28.1327 | 5.7222 | 1.5015 | 24.8907 | 5.0556 | 1.3563
[5 empty] | 10 кВ |  | 507.4303 | 9.0713 | 2.0728 | 502.9076 | 8.9747 | 2.1224 | 490.1235 | 8.7469 | 2.0672 | 463.5452 | 8.2923 | 1.8696 | 449.3819 | 8.0525 | 1.7514 | 430.1476 | 7.6958 | 1.7305 | 405.7354 | 7.2716 | 1.5758 | 390.1827 | 7.0032 | 1.4668 | 367.7835 | 6.6102 | 1.3384 | 351.4939 | 6.2984 | 1.37 | 320.5686 | 5.7262 | 1.3296 | 283.2042 | 5.0472 | 1.2236
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."РП-16-1" | [5 empty] | 48.9255 | 0.8412 | 0.312 | 47.2027 | 0.8088 | 0.3084 | 44.366 | 0.7572 | 0.2976 | 39.0967 | 0.6612 | 0.2772 | 36.8364 | 0.6192 | 0.27 | 36.1609 | 0.6024 | 0.2772 | 34.8361 | 0.5784 | 0.2712 | 33.8121 | 0.5616 | 0.2628 | 33.0031 | 0.5508 | 0.2508 | 32.0612 | 0.534 | 0.246 | 31.8237 | 0.5292 | 0.246 | 30.864 | 0.5148 | 0.2352
яч. №11 | ф."ТП-404-1" | [5 empty] | 43.0469 | 0.776 | 0.1448 | 40.9215 | 0.736 | 0.1464 | 40.0061 | 0.7192 | 0.1448 | 39.7934 | 0.7144 | 0.1488 | 41.4095 | 0.744 | 0.152 | 43.8476 | 0.7888 | 0.156 | 41.7446 | 0.752 | 0.1432 | 43.2659 | 0.7784 | 0.1536 | 41.7776 | 0.752 | 0.1464 | 41.6743 | 0.7448 | 0.1712 | 36.7906 | 0.656 | 0.1576 | 29.4672 | 0.524 | 0.132
яч. №13 | ф."РП-41-1" | [5 empty] | 29.7613 | 0.5244 | 0.1512 | 33.0474 | 0.5742 | 0.1938 | 33.4326 | 0.5868 | 0.1776 | 29.3991 | 0.5268 | 0.1146 | 28.0731 | 0.5082 | 0.0822 | 30.5124 | 0.5478 | 0.114 | 29.1446 | 0.528 | 0.0828 | 30.076 | 0.5472 | 0.069 | 26.5469 | 0.486 | 0.0282 | 26.2129 | 0.4788 | 0.0426 | 23.8051 | 0.435 | 0.0366 | 19.3997 | 0.3552 | 0.0198
яч. №15 | ф."РП-40-1" | [5 empty] | 155.8249 | 2.814 | 0.4968 | 156.6667 | 2.8284 | 0.504 | 153.0839 | 2.7612 | 0.5064 | 147.238 | 2.6544 | 0.4944 | 140.389 | 2.532 | 0.4656 | 128.402 | 2.316 | 0.4248 | 118.4149 | 2.1396 | 0.3708 | 111.9471 | 2.0256 | 0.3336 | 105.9448 | 1.9176 | 0.312 | 97.5996 | 1.7628 | 0.3096 | 86.6653 | 1.56 | 0.3036 | 79.8512 | 1.434 | 0.2964
яч. №17 | ф."ТП-405-1" | [5 empty] | 0.56713 | 0.0104 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.43625 | 0.008 | 0 | 0.28356 | 0.0052 | 0 | 0.26175 | 0.0048 | 0 | 0.30538 | 0.0056 | 0 | 0.30538 | 0.0056 | 0 | 0.37081 | 0.0068 | 0 | 0.39263 | 0.0072 | 0 | 0.37081 | 0.0068 | 0 | 0.30538 | 0.0056 | 0 | 0.28356 | 0.0052 | 0
яч. №6 | ф."РП-40-2" | [5 empty] | 137.6753 | 2.466 | 0.5412 | 136.5818 | 2.4444 | 0.546 | 131.8192 | 2.3592 | 0.5268 | 124.9206 | 2.2464 | 0.4488 | 120.4137 | 2.1708 | 0.4044 | 114.7841 | 2.0664 | 0.4008 | 108.9584 | 1.9524 | 0.4248 | 100.2204 | 1.7952 | 0.3936 | 91.8053 | 1.6464 | 0.3516 | 85.1524 | 1.5228 | 0.3456 | 78.3561 | 1.3956 | 0.342 | 68.4209 | 1.2156 | 0.3108
яч. №8 | ф."РП-16-2" | [5 empty] | 46.2466 | 0.7968 | 0.2904 | 43.9778 | 0.756 | 0.2808 | 41.3512 | 0.7152 | 0.252 | 36.2056 | 0.624 | 0.2268 | 33.5949 | 0.5796 | 0.2088 | 30.1294 | 0.5244 | 0.174 | 26.6325 | 0.4728 | 0.1224 | 24.8874 | 0.444 | 0.1056 | 23.9059 | 0.4272 | 0.0984 | 23.1174 | 0.414 | 0.0912 | 22.0482 | 0.396 | 0.0816 | 21.419 | 0.3852 | 0.0768
яч. №10 | ф."РП-41-2" | [5 empty] | 17.1775 | 0.315 | 0.0006 | 16.5231 | 0.303 | 0 | 16.9812 | 0.3114 | 0.0006 | 17.5374 | 0.3216 | 0 | 17.6355 | 0.3234 | 0.0006 | 16.1959 | 0.297 | 0 | 16.9157 | 0.3102 | 0 | 16.9157 | 0.3102 | 0 | 16.7521 | 0.3072 | 0 | 17.3738 | 0.3186 | 0 | 15.4106 | 0.2826 | 0 | 12.7604 | 0.234 | 0
яч. №12 | ф."ТП-404-2" | [5 empty] | 29.0661 | 0.516 | 0.1336 | 28.4942 | 0.5032 | 0.1408 | 29.5305 | 0.5176 | 0.1592 | 29.9518 | 0.5264 | 0.1568 | 31.7613 | 0.5584 | 0.1656 | 30.9023 | 0.5368 | 0.1816 | 29.7681 | 0.5224 | 0.1584 | 29.6688 | 0.524 | 0.1464 | 28.6986 | 0.5048 | 0.1488 | 28.9452 | 0.5056 | 0.1616 | 26.3939 | 0.4568 | 0.16 | 21.8001 | 0.3704 | 0.1504
яч. №14 | ф."ТП-405-2" | [5 empty] | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.5235 | 0.0096 | 0 | 0.56713 | 0.0104 | 0 | 0.58894 | 0.0108 | 0 | 0.5235 | 0.0096 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.54532 | 0.01 | 0 | 0.50169 | 0.0092 | 0 | 0.45807 | 0.0084 | 0 | 0.43625 | 0.008 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 3.1903 | 0.00122 | 0.00184 | 3.1903 | 0.00122 | 0.00184 | 3.1903 | 0.00122 | 0.00184 | 3.2304 | 0.00124 | 0.00186 | 3.0009 | 0.001 | 0.00182 | 2.7324 | 0.00074 | 0.00174 | 2.759 | 0.00074 | 0.00176 | 2.759 | 0.00074 | 0.00176 | 2.7703 | 0.00076 | 0.00176 | 2.7857 | 0.00074 | 0.00178 | 2.7857 | 0.00074 | 0.00178 | 2.644 | 0.0005 | 0.00176
| ТСН-2 | [5 empty] | 0.66537 | 0.00026 | 0.00038 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038 | 0.66537 | 0.00026 | 0.00038 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038 | 0.68941 | 0.00026 | 0.0004 | 0.68211 | 0.00028 | 0.00038 | 0.68941 | 0.00026 | 0.0004 | 0.70558 | 0.00028 | 0.0004 | 0.70558 | 0.00028 | 0.0004 | 0.70558 | 0.00028 | 0.0004 | 0.74587 | 0.0003 | 0.00042 | 0.74587 | 0.0003 | 0.00042
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 278.1258 | 4.966 | 1.1048 | 278.3836 | 4.9574 | 1.1526 | 271.3248 | 4.8324 | 1.1264 | 255.8108 | 4.562 | 1.035 | 246.9698 | 4.4082 | 0.9698 | 239.2283 | 4.2606 | 0.972 | 224.4456 | 4.0036 | 0.868 | 219.472 | 3.9196 | 0.819 | 207.6651 | 3.7136 | 0.7374 | 197.9187 | 3.5272 | 0.7694 | 179.39 | 3.1858 | 0.7438 | 159.8657 | 2.8332 | 0.6834
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 230.7108 | 4.1038 | 0.9658 | 226.0786 | 4.0158 | 0.9676 | 220.2055 | 3.913 | 0.9386 | 209.1825 | 3.7288 | 0.8324 | 203.9943 | 3.643 | 0.7794 | 192.5352 | 3.4342 | 0.7564 | 182.7764 | 3.267 | 0.7056 | 172.194 | 3.0826 | 0.6456 | 161.7071 | 2.8956 | 0.5988 | 155.0904 | 2.7702 | 0.5984 | 142.6668 | 2.5394 | 0.5836 | 124.8367 | 2.2132 | 0.538
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 508.8366 | 9.0698 | 2.0706 | 504.4622 | 8.9732 | 2.1202 | 491.5303 | 8.7454 | 2.065 | 464.9933 | 8.2908 | 1.8674 | 450.9641 | 8.0512 | 1.7492 | 431.7635 | 7.6948 | 1.7284 | 407.2219 | 7.2706 | 1.5736 | 391.666 | 7.0022 | 1.4646 | 369.3722 | 6.6092 | 1.3362 | 353.0092 | 6.2974 | 1.3678 | 322.0568 | 5.7252 | 1.3274 | 284.7024 | 5.0464 | 1.2214
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624 | 0.0134 | +j | 0.0624
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.9864 | +j | 0.17643 | 1.9881 | +j | 0.17658 | 1.8896 | +j | 0.16784 | 1.6796 | +j | 0.14918 | 1.5635 | +j | 0.13887 | 1.4655 | +j | 0.13017 | 1.2879 | +j | 0.11439 | 1.2305 | +j | 0.10929 | 1.1001 | +j | 0.097711 | 1.0003 | +j | 0.088842 | 0.82145 | +j | 0.072961 | 0.6519 | +j | 0.057901
| Рхх= | 13.4 |  | Qхх= |  | 62.4
[5 empty] | Ркз(10)= | 76.7 | Uкз%(10)= |  | 10.9
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.967 | +j | 1.3455 | 6.9601 | +j | 1.3934 | 6.7367 | +j | 1.3585 | 6.2562 | +j | 1.2484 | 5.9861 | +j | 1.1729 | 5.7403 | +j | 1.1663 | 5.3056 | +j | 1.0466 | 5.1642 | +j | 0.99245 | 4.8279 | +j | 0.89927 | 4.5416 | +j | 0.92242 | 4.0214 | +j | 0.88094 | 3.499 | +j | 0.80546
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384 | 0.019 | +j | 0.08384
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.6337 | +j | 0.11555 | 1.5684 | +j | 0.11093 | 1.4883 | +j | 0.10527 | 1.3417 | +j | 0.094897 | 1.2757 | +j | 0.090229 | 1.1367 | +j | 0.080394 | 1.0268 | +j | 0.072627 | 0.91178 | +j | 0.06449 | 0.80368 | +j | 0.056844 | 0.73834 | +j | 0.052222 | 0.62411 | +j | 0.044143 | 0.47691 | +j | 0.033732
| Рхх= | 19 |  | Qхх= |  | 83.84
[5 empty] | Ркз(10)= | 91.9 | Uкз%(10)= |  | 10.4
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.7567 | +j | 1.1656 | 5.6034 | +j | 1.1627 | 5.4206 | +j | 1.1281 | 5.0898 | +j | 1.0115 | 4.938 | +j | 0.95387 | 4.5901 | +j | 0.92101 | 4.3131 | +j | 0.86247 | 4.0137 | +j | 0.79433 | 3.7186 | +j | 0.73988 | 3.5278 | +j | 0.73486 | 3.1828 | +j | 0.712 | 2.7094 | +j | 0.65599
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 12.7237 | +j | 2.511 | 12.5636 | +j | 2.5562 | 12.1573 | +j | 2.4866 | 11.346 | +j | 2.26 | 10.9241 | +j | 2.1268 | 10.3304 | +j | 2.0873 | 9.6187 | +j | 1.909 | 9.1779 | +j | 1.7868 | 8.5464 | +j | 1.6392 | 8.0694 | +j | 1.6573 | 7.2042 | +j | 1.5929 | 6.2084 | +j | 1.4615
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19735 |  |  | 0.20346 |  |  | 0.20453 |  |  | 0.19919 |  |  | 0.19469 |  |  | 0.20206 |  |  | 0.19847 |  |  | 0.19468 |  |  | 0.19179 |  |  | 0.20538 |  |  | 0.22111 |  |  | 0.2354
время московское

## Самарово
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «Самарово»
[38 empty] | Дата: | 2015-06-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 15.2524 | 3.1152 | 0.6996 | 14.4558 | 2.9502 | 0.6732 | 14.2881 | 2.9172 | 0.66 | 14.8181 | 3.0294 | 0.6666 | 17.6911 | 3.6366 | 0.6996 | 21.7145 | 4.4748 | 0.7986 | 23.9919 | 4.9302 | 0.957 | 24.5916 | 5.0424 | 1.0362 | 25.0867 | 5.1414 | 1.0692 | 26.1081 | 5.346 | 1.1352 | 26.3103 | 5.3988 | 1.089 | 26.3475 | 5.412 | 1.0626
[5 empty] | 10 кВ |  | 181.57 | 3.0663 | 0.68189 | 171.8884 | 2.8994 | 0.66027 | 170.2267 | 2.8719 | 0.65186 | 176.3578 | 2.9798 | 0.65506 | 211.3703 | 3.5914 | 0.68787 | 258.7559 | 4.4125 | 0.75386 | 286.381 | 4.8732 | 0.89309 | 293.0406 | 4.9748 | 0.9759 | 299.1338 | 5.0788 | 0.9935 | 311.1869 | 5.2807 | 1.0471 | 313.1587 | 5.3265 | 0.98952 | 314.1755 | 5.3481 | 0.96954
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 10 кВ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 13.3865 | 2.7456 | 0.6666 | 12.7189 | 2.607 | 0.6402 | 12.5031 | 2.5872 | 0.6204 | 12.9258 | 2.6796 | 0.6204 | 14.9457 | 3.0888 | 0.6402 | 17.4922 | 3.63 | 0.6732 | 19.8859 | 4.0788 | 0.8316 | 20.876 | 4.2768 | 0.8976 | 21.4087 | 4.3824 | 0.9372 | 21.9461 | 4.4946 | 0.9504 | 22.2547 | 4.5606 | 0.9504 | 22.1134 | 4.5276 | 0.9636
[5 empty] | 10 кВ |  | 152.3822 | 2.7082 | 0.42688 | 144.3327 | 2.563 | 0.41768 | 143.4477 | 2.5469 | 0.41744 | 148.0824 | 2.6317 | 0.41542 | 170.9919 | 3.0445 | 0.44229 | 201.0375 | 3.5845 | 0.48419 | 230.8264 | 4.0337 | 0.80419 | 242.1642 | 4.2235 | 0.88456 | 248.6924 | 4.3335 | 0.92654 | 254.7002 | 4.4431 | 0.92573 | 258.1936 | 4.5079 | 0.91971 | 256.7268 | 4.4763 | 0.9433
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 28.639 | 5.8608 | 1.3662 | 27.1747 | 5.5572 | 1.3134 | 26.7913 | 5.5044 | 1.2804 | 27.7439 | 5.709 | 1.287 | 32.6369 | 6.7254 | 1.3398 | 39.2067 | 8.1048 | 1.4718 | 43.8778 | 9.009 | 1.7886 | 45.4677 | 9.3192 | 1.9338 | 46.4954 | 9.5238 | 2.0064 | 48.0542 | 9.8406 | 2.0856 | 48.565 | 9.9594 | 2.0394 | 48.461 | 9.9396 | 2.0262
[5 empty] | 10 кВ |  | 333.9523 | 5.7745 | 1.1088 | 316.2211 | 5.4625 | 1.078 | 313.6744 | 5.4188 | 1.0693 | 324.4402 | 5.6116 | 1.0705 | 382.3622 | 6.636 | 1.1302 | 459.7934 | 7.9971 | 1.238 | 517.2074 | 8.9069 | 1.6973 | 535.2048 | 9.1983 | 1.8605 | 547.8261 | 9.4123 | 1.92 | 565.8871 | 9.7238 | 1.9728 | 571.3523 | 9.8344 | 1.9092 | 570.9023 | 9.8244 | 1.9128
cosФ(110)= | 0.97998 |  | tgФ(110)= | 0.20315
cosФ(10)= | 0.98313 |  | tgФ(10)= | 0.18604
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."РП-32-1" | [5 empty] | 46.8963 | 0.78 | 0.2232 | 42.5476 | 0.7044 | 0.2136 | 42.9351 | 0.7092 | 0.2208 | 43.8895 | 0.7272 | 0.2184 | 55.7372 | 0.9336 | 0.2412 | 71.6397 | 1.2096 | 0.27 | 85.5494 | 1.4388 | 0.3468 | 90.391 | 1.5096 | 0.408 | 94.8507 | 1.59 | 0.4056 | 98.0639 | 1.644 | 0.4188 | 95.2115 | 1.6032 | 0.378 | 97.9245 | 1.65 | 0.384
яч. №5 | ф."ТП-306-1" | [5 empty] | 5.4122 | 0.0936 | 0.0024 | 5.2735 | 0.0912 | 0.0024 | 5.4175 | 0.0936 | 0.0048 | 7.3671 | 0.1272 | 0.008 | 8.3803 | 0.1448 | 0.0072 | 10.9604 | 0.1896 | 0.0024 | 11.5153 | 0.1992 | 0.0024 | 11.839 | 0.2048 | 0.0024 | 11.7501 | 0.2032 | 0.0056 | 10.7404 | 0.1856 | 0.0088 | 11.659 | 0.2016 | 0.0064 | 10.7794 | 0.1864 | 0.0056
яч. №13 | ф."Авангард-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №17 | ф."ТП-311-1" | [5 empty] | 14.1993 | 0.2448 | 0.0204 | 14.4878 | 0.2496 | 0.0228 | 14.3435 | 0.2472 | 0.0216 | 14.5508 | 0.2508 | 0.0216 | 14.9912 | 0.258 | 0.0264 | 16.8086 | 0.2868 | 0.048 | 17.471 | 0.2976 | 0.0528 | 18.327 | 0.312 | 0.0564 | 21.5928 | 0.3648 | 0.0804 | 27.3478 | 0.4656 | 0.084 | 28.6696 | 0.4884 | 0.0864 | 28.634 | 0.4884 | 0.0828
яч. №23 | ф."РП-31-1" | [5 empty] | 21.7357 | 0.3648 | 0.0912 | 20.693 | 0.3468 | 0.0888 | 19.6834 | 0.33 | 0.084 | 20.1377 | 0.3384 | 0.0828 | 23.6617 | 0.3996 | 0.0888 | 29.9956 | 0.5088 | 0.102 | 31.9697 | 0.5412 | 0.114 | 31.6623 | 0.5304 | 0.1368 | 31.3981 | 0.5316 | 0.1116 | 31.6615 | 0.5316 | 0.132 | 32.5669 | 0.552 | 0.1128 | 33.3148 | 0.5652 | 0.1128
яч. №25 | ф."РП-30-1" | [5 empty] | 86.8509 | 1.4628 | 0.3432 | 82.4387 | 1.3872 | 0.3312 | 81.4694 | 1.3728 | 0.3192 | 83.6115 | 1.41 | 0.3228 | 100.317 | 1.7052 | 0.3228 | 121.0956 | 2.0688 | 0.33 | 131.3672 | 2.2416 | 0.3744 | 131.949 | 2.2524 | 0.3708 | 130.4818 | 2.2236 | 0.3888 | 134.7009 | 2.2956 | 0.4008 | 136.5134 | 2.3268 | 0.4044 | 135.347 | 2.31 | 0.3828
яч. №7 | ф."РП-32 резерв-1" | [5 empty] | 6.8671 | 0.1188 | 0 | 6.8671 | 0.1188 | 0 | 6.7977 | 0.1176 | 0 | 7.2139 | 0.1248 | 0 | 8.6012 | 0.1488 | 0 | 8.5318 | 0.1476 | 0 | 8.8789 | 0.1536 | 0.0012 | 9.5029 | 0.1644 | 0 | 9.5029 | 0.1644 | 0 | 9.087 | 0.1572 | 0.0012 | 8.8786 | 0.1536 | 0 | 8.5318 | 0.1476 | 0
яч. №4 | ф."ТП-306-2" | [5 empty] | 4.8759 | 0.0872 | 0.0096 | 4.5936 | 0.0824 | 0.0064 | 4.505 | 0.0808 | 0.0064 | 4.4055 | 0.0792 | 0.0032 | 5.4756 | 0.0984 | 0.0048 | 6.5376 | 0.1176 | 0.0024 | 7.2351 | 0.1288 | 0.0056 | 7.0941 | 0.1264 | 0.0016 | 7.6805 | 0.1368 | 0.004 | 7.6344 | 0.136 | 0.0032 | 8.1771 | 0.1456 | 0.0056 | 7.9547 | 0.1416 | 0.0064
яч. №6 | ф."Авангард-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №16 | ф."ТП-311-2" | [5 empty] | 29.4651 | 0.504 | 0.1644 | 28.642 | 0.4884 | 0.1644 | 28.2065 | 0.4776 | 0.1716 | 28.9424 | 0.4908 | 0.174 | 30.1722 | 0.51 | 0.186 | 32.2093 | 0.5472 | 0.1908 | 33.3733 | 0.5664 | 0.1812 | 33.3565 | 0.5676 | 0.1764 | 34.3169 | 0.5844 | 0.18 | 40.0334 | 0.6912 | 0.1764 | 39.7391 | 0.6864 | 0.174 | 40.2141 | 0.6936 | 0.18
яч. №18 | ф."РП-30-2" | [5 empty] | 51.0227 | 0.918 | 0 | 47.3544 | 0.852 | 0 | 47.8213 | 0.8604 | 0 | 50.2223 | 0.9036 | 0 | 60.2268 | 1.0836 | 0 | 73.1689 | 1.3164 | 0.012 | 85.3624 | 1.5024 | 0.2376 | 87.1473 | 1.5288 | 0.2724 | 87.8937 | 1.5408 | 0.2808 | 86.9842 | 1.5252 | 0.276 | 88.5947 | 1.5552 | 0.2712 | 87.5263 | 1.5348 | 0.2772
яч. №24 | ф."РП-31-2" | [5 empty] | 8.337 | 0.15 | 0 | 8.2039 | 0.1476 | 0.0012 | 7.7368 | 0.1392 | 0 | 8.2706 | 0.1488 | 0.0012 | 9.3384 | 0.168 | 0.0024 | 11.1893 | 0.2004 | 0.0192 | 14.1448 | 0.2448 | 0.06 | 13.4582 | 0.2352 | 0.0468 | 13.8944 | 0.2424 | 0.0504 | 13.8298 | 0.2424 | 0.0444 | 14.2274 | 0.2496 | 0.0444 | 15.1278 | 0.2628 | 0.06
яч. №26 | ф."РП-32-2" | [5 empty] | 53.1675 | 0.9228 | 0.252 | 50.4895 | 0.8748 | 0.2448 | 50.079 | 0.8688 | 0.2388 | 51.2676 | 0.8916 | 0.2364 | 60.0999 | 1.0524 | 0.2484 | 70.3221 | 1.2384 | 0.2592 | 80.6716 | 1.4016 | 0.3192 | 91.8277 | 1.59 | 0.3864 | 95.8113 | 1.6572 | 0.4104 | 96.5307 | 1.6668 | 0.4248 | 97.5424 | 1.686 | 0.4224 | 96.3175 | 1.6644 | 0.4188
яч. №8 | ф."РП-32 резерв-2" | [5 empty] | 7.0031 | 0.126 | 0 | 6.5362 | 0.1176 | 0 | 6.6696 | 0.12 | 0 | 6.5362 | 0.1176 | 0 | 7.2699 | 0.1308 | 0 | 9.1374 | 0.1644 | 0 | 10.6403 | 0.1896 | 0 | 9.8322 | 0.1752 | 0 | 9.6302 | 0.1716 | 0 | 10.1689 | 0.1812 | 0 | 10.3712 | 0.1848 | 0.0012 | 10.0342 | 0.1788 | 0
яч. №21 | ф."РП-34 Иртыш-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №22 | ф."РП-34 Иртыш-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066696 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 3.0084 | 0.001456 | 0.001488 | 2.9758 | 0.00144 | 0.001472 | 2.992 | 0.001472 | 0.001456 | 2.9593 | 0.00144 | 0.001456 | 2.9596 | 0.001424 | 0.001472 | 2.8634 | 0.001344 | 0.001456 | 2.7917 | 0.001232 | 0.001488 | 2.7661 | 0.001184 | 0.001504 | 2.7377 | 0.001152 | 0.001504 | 2.7098 | 0.00112 | 0.001504 | 2.5616 | 0.000912 | 0.00152 | 2.3187 | 0.000464 | 0.001536
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.3122 | 0.000224 | 0.00088 | 1.3122 | 0.000224 | 0.00088 | 0.94317 | 0.000128 | 0.00064 | 0.91614 | 0.000112 | 0.000624 | 1.0113 | 0.000128 | 0.000688 | 0.87067 | 0.000112 | 0.000592 | 0.87067 | 0.000112 | 0.000592 | 1.4484 | 0.000288 | 0.00096 | 1.4332 | 0.000304 | 0.000944 | 1.4041 | 0.000288 | 0.000928 | 1.3821 | 0.000288 | 0.000912 | 1.3673 | 0.000304 | 0.000896
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 181.9615 | 3.0648 | 0.6804 | 172.3077 | 2.898 | 0.6588 | 170.6466 | 2.8704 | 0.6504 | 176.7705 | 2.9784 | 0.6536 | 211.6886 | 3.59 | 0.6864 | 259.0318 | 4.4112 | 0.7524 | 286.7515 | 4.872 | 0.8916 | 293.6711 | 4.9736 | 0.9744 | 299.5765 | 5.0776 | 0.992 | 311.6014 | 5.2796 | 1.0456 | 313.499 | 5.3256 | 0.988 | 314.5316 | 5.3476 | 0.968
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 153.8713 | 2.708 | 0.426 | 145.8196 | 2.5628 | 0.4168 | 145.0181 | 2.5468 | 0.4168 | 149.6447 | 2.6316 | 0.4148 | 172.6496 | 3.0444 | 0.4416 | 202.5646 | 3.5844 | 0.4836 | 231.4274 | 4.0336 | 0.8036 | 242.716 | 4.2232 | 0.8836 | 249.2269 | 4.3332 | 0.9256 | 255.1814 | 4.4428 | 0.9248 | 258.6519 | 4.5076 | 0.9188 | 257.1747 | 4.476 | 0.9424
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 335.8328 | 5.7728 | 1.1064 | 318.1273 | 5.4608 | 1.0756 | 315.6647 | 5.4172 | 1.0672 | 326.4152 | 5.61 | 1.0684 | 384.3382 | 6.6344 | 1.128 | 461.5964 | 7.9956 | 1.236 | 518.1789 | 8.9056 | 1.6952 | 536.3871 | 9.1968 | 1.858 | 548.8034 | 9.4108 | 1.9176 | 566.7828 | 9.7224 | 1.9704 | 572.1509 | 9.8332 | 1.9068 | 571.7063 | 9.8236 | 1.9104
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.2254 | +j | 0.040296 | 1.0982 | +j | 0.036114 | 1.077 | +j | 0.035419 | 1.156 | +j | 0.038016 | 1.6606 | +j | 0.054609 | 2.4886 | +j | 0.081839 | 3.0484 | +j | 0.10025 | 3.1918 | +j | 0.10496 | 3.3259 | +j | 0.10937 | 3.5993 | +j | 0.11836 | 3.6451 | +j | 0.11987 | 3.6688 | +j | 0.12065
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19 | Uкз%(10)= |  | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.3146 | +j | 0.88468 | 4.0206 | +j | 0.85889 | 3.9719 | +j | 0.84977 | 4.1589 | +j | 0.85557 | 5.275 | +j | 0.90498 | 6.9242 | +j | 0.99819 | 7.9446 | +j | 1.1558 | 8.1896 | +j | 1.2434 | 8.4277 | +j | 1.2654 | 8.903 | +j | 1.328 | 8.9946 | +j | 1.2719 | 9.0399 | +j | 1.2527
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.88697 | +j | 0.030909 | 0.79574 | +j | 0.027729 | 0.78601 | +j | 0.02739 | 0.83762 | +j | 0.029189 | 1.1168 | +j | 0.038919 | 1.5438 | +j | 0.053798 | 1.9963 | +j | 0.069565 | 2.1972 | +j | 0.076567 | 2.3173 | +j | 0.08075 | 2.4306 | +j | 0.084699 | 2.4977 | +j | 0.087038 | 2.4694 | +j | 0.086052
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 118 | Uкз%(10)= |  | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 3.6172 | +j | 0.62279 | 3.3808 | +j | 0.61041 | 3.3549 | +j | 0.60983 | 3.4913 | +j | 0.60961 | 4.1834 | +j | 0.64621 | 5.1503 | +j | 0.70299 | 6.052 | +j | 1.0388 | 6.4427 | +j | 1.1261 | 6.6728 | +j | 1.1723 | 6.8957 | +j | 1.1754 | 7.0276 | +j | 1.1718 | 6.9677 | +j | 1.1943
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 7.9318 | +j | 1.5075 | 7.4014 | +j | 1.4693 | 7.3269 | +j | 1.4596 | 7.6502 | +j | 1.4652 | 9.4584 | +j | 1.5512 | 12.0745 | +j | 1.7012 | 13.9966 | +j | 2.1946 | 14.6323 | +j | 2.3695 | 15.1004 | +j | 2.4377 | 15.7987 | +j | 2.5034 | 16.0222 | +j | 2.4436 | 16.0076 | +j | 2.447
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.19005 |  |  | 0.19852 |  |  | 0.19921 |  |  | 0.19152 |  |  | 0.164 |  |  | 0.14089 |  |  | 0.15679 |  |  | 0.16194 |  |  | 0.16143 |  |  | 0.15846 |  |  | 0.15252 |  |  | 0.15287
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. |  | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар |  | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 25.1857 | 5.1612 | 1.0758 | 24.9749 | 5.1216 | 1.0494 | 25.2669 | 5.1744 | 1.0956 | 25.5884 | 5.2404 | 1.1088 | 25.9332 | 5.3262 | 1.0494 | 26.3117 | 5.412 | 1.023 | 26.2152 | 5.3988 | 0.9834 | 25.8551 | 5.3328 | 0.924 | 25.1135 | 5.1876 | 0.8514 | 23.1667 | 4.7718 | 0.8646 | 20.1517 | 4.1382 | 0.8184 | 17.419 | 3.5706 | 0.7392 |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 300.0418 | 5.0921 | 1.0071 | 297.3776 | 5.0498 | 0.98312 | 301.4622 | 5.1146 | 1.0199 | 304.9146 | 5.1718 | 1.0383 | 309.2201 | 5.2612 | 0.9679 | 313.7515 | 5.3468 | 0.9347 | 312.4484 | 5.3328 | 0.88269 | 308.308 | 5.2668 | 0.8423 | 299.6562 | 5.1256 | 0.77629 | 276.1307 | 4.7089 | 0.8043 | 240.5796 | 4.0853 | 0.7955 | 207.5911 | 3.5158 | 0.73269 |  | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 21.4971 | 4.3956 | 0.9636 | 21.3363 | 4.3626 | 0.957 | 21.0697 | 4.3098 | 0.9372 | 21.0498 | 4.3098 | 0.9174 | 21.6171 | 4.4352 | 0.8976 | 21.5495 | 4.4286 | 0.858 | 21.1082 | 4.3494 | 0.7788 | 20.519 | 4.3032 | 0.7392 | 20.0343 | 4.2042 | 0.7062 | 18.4979 | 3.861 | 0.7656 | 16.7303 | 3.4782 | 0.759 | 14.6254 | 3.0294 | 0.7128 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 249.6869 | 4.3455 | 0.95491 | 247.5317 | 4.311 | 0.93278 | 244.7131 | 4.2598 | 0.93194 | 244.1514 | 4.2594 | 0.88592 | 250.2429 | 4.3826 | 0.82235 | 249.388 | 4.3742 | 0.78362 | 244.1931 | 4.299 | 0.67242 | 238.9343 | 4.253 | 0.6264 | 232.626 | 4.1546 | 0.50682 | 214.9309 | 3.817 | 0.62002 | 192.7845 | 3.4246 | 0.55045 | 168.0634 | 2.9837 | 0.49062 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 46.6828 | 9.5568 | 2.0394 | 46.3113 | 9.4842 | 2.0064 | 46.3366 | 9.4842 | 2.0328 | 46.6382 | 9.5502 | 2.0262 | 47.5503 | 9.7614 | 1.947 | 47.8612 | 9.8406 | 1.881 | 47.3234 | 9.7482 | 1.7622 | 46.3741 | 9.636 | 1.6632 | 45.1478 | 9.3918 | 1.5576 | 41.6647 | 8.6328 | 1.6302 | 36.882 | 7.6164 | 1.5774 | 32.0443 | 6.6 | 1.452
[5 empty] | 10 кВ |  | 549.7287 | 9.4376 | 1.962 | 544.9094 | 9.3608 | 1.9159 | 546.1753 | 9.3744 | 1.9519 | 549.066 | 9.4312 | 1.9242 | 559.463 | 9.6438 | 1.7903 | 563.1395 | 9.721 | 1.7183 | 556.6416 | 9.6318 | 1.5551 | 547.2423 | 9.5198 | 1.4687 | 532.2822 | 9.2802 | 1.2831 | 491.0615 | 8.5259 | 1.4243 | 433.3641 | 7.5099 | 1.346 | 375.6545 | 6.4995 | 1.2233
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №3 | ф."РП-32-1" | [5 empty] | 92.4547 | 1.5456 | 0.4116 | 95.0331 | 1.5876 | 0.4272 | 91.1149 | 1.5216 | 0.4116 | 92.8435 | 1.5516 | 0.4152 | 93.4762 | 1.5732 | 0.3744 | 93.1908 | 1.5768 | 0.336 | 88.331 | 1.5012 | 0.2856 | 86.2258 | 1.4664 | 0.2736 | 83.6381 | 1.4244 | 0.2544 | 76.3562 | 1.2948 | 0.2616 | 66.4689 | 1.116 | 0.2772 | 56.9689 | 0.9528 | 0.252
яч. №5 | ф."ТП-306-1" | [5 empty] | 9.2948 | 0.1608 | 0 | 9.2023 | 0.1592 | 0 | 9.6186 | 0.1664 | 0.0008 | 9.526 | 0.1648 | 0 | 9.6189 | 0.1664 | 0.0016 | 8.7983 | 0.152 | 0.008 | 8.8816 | 0.1536 | 0.004 | 8.4644 | 0.1464 | 0.0032 | 8.1408 | 0.1408 | 0.0032 | 7.7799 | 0.1344 | 0.0072 | 6.6289 | 0.1144 | 0.008 | 5.6002 | 0.0968 | 0.004
яч. №13 | ф."Авангард-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №17 | ф."ТП-311-1" | [5 empty] | 26.0016 | 0.4428 | 0.0792 | 22.7779 | 0.39 | 0.0564 | 26.3552 | 0.4488 | 0.0804 | 27.1631 | 0.4632 | 0.0792 | 27.1869 | 0.4632 | 0.0816 | 27.7902 | 0.474 | 0.0804 | 26.8454 | 0.4572 | 0.0816 | 25.0989 | 0.4284 | 0.0708 | 21.7166 | 0.3744 | 0.0312 | 21.6954 | 0.3744 | 0.0264 | 19.7999 | 0.342 | 0.0192 | 17.7226 | 0.306 | 0.0192
яч. №23 | ф."РП-31-1" | [5 empty] | 33.0419 | 0.5556 | 0.1344 | 32.2951 | 0.5472 | 0.1128 | 33.0986 | 0.5604 | 0.1176 | 35.6158 | 0.5988 | 0.1452 | 39.5612 | 0.6696 | 0.1416 | 40.8783 | 0.6936 | 0.138 | 43.5903 | 0.7416 | 0.1368 | 43.9601 | 0.75 | 0.126 | 44.2568 | 0.7548 | 0.1284 | 38.8108 | 0.6588 | 0.1296 | 31.2531 | 0.528 | 0.1164 | 25.6063 | 0.4308 | 0.1032
яч. №25 | ф."РП-30-1" | [5 empty] | 131.4931 | 2.2428 | 0.3804 | 130.1044 | 2.2176 | 0.3852 | 133.6806 | 2.2764 | 0.408 | 132.6716 | 2.2608 | 0.396 | 131.9838 | 2.2536 | 0.3672 | 135.3723 | 2.3124 | 0.3708 | 136.6271 | 2.334 | 0.3732 | 136.5042 | 2.3328 | 0.3672 | 133.5979 | 2.2836 | 0.3564 | 124.2257 | 2.1156 | 0.378 | 109.7933 | 1.8624 | 0.3732 | 95.2266 | 1.6092 | 0.3528
яч. №7 | ф."РП-32 резерв-1" | [5 empty] | 8.3237 | 0.144 | 0 | 8.5318 | 0.1476 | 0 | 8.1156 | 0.1404 | 0 | 7.561 | 0.1308 | 0.0012 | 7.7688 | 0.1344 | 0 | 7.9075 | 0.1368 | 0 | 8.3237 | 0.144 | 0 | 8.185 | 0.1416 | 0 | 8.4627 | 0.1464 | 0.0012 | 7.4913 | 0.1296 | 0 | 7.0058 | 0.1212 | 0 | 6.8671 | 0.1188 | 0
яч. №4 | ф."ТП-306-2" | [5 empty] | 7.9511 | 0.1416 | 0.0048 | 8.1771 | 0.1456 | 0.0056 | 7.8614 | 0.14 | 0.0048 | 7.6455 | 0.136 | 0.008 | 8.4972 | 0.1512 | 0.008 | 8.1855 | 0.144 | 0.0232 | 8.1341 | 0.1432 | 0.0224 | 8.2187 | 0.1464 | 0.0208 | 7.6502 | 0.1368 | 0.0152 | 6.9109 | 0.1232 | 0.0168 | 5.9512 | 0.1064 | 0.012 | 5.497 | 0.0976 | 0.016
яч. №6 | ф."Авангард-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №16 | ф."ТП-311-2" | [5 empty] | 38.6646 | 0.666 | 0.1764 | 38.6993 | 0.666 | 0.1788 | 39.3196 | 0.6768 | 0.1812 | 39.7036 | 0.6816 | 0.1896 | 40.8609 | 0.702 | 0.1932 | 39.9527 | 0.6852 | 0.1932 | 39.2721 | 0.6756 | 0.1824 | 38.9718 | 0.678 | 0.1788 | 38.1639 | 0.6636 | 0.1764 | 34.5722 | 0.6012 | 0.1596 | 36.4668 | 0.6228 | 0.2064 | 31.0672 | 0.5364 | 0.1572
яч. №18 | ф."РП-30-2" | [5 empty] | 83.2349 | 1.4568 | 0.2784 | 82.3704 | 1.4436 | 0.2652 | 82.4397 | 1.4412 | 0.2844 | 80.1676 | 1.41 | 0.2292 | 81.2748 | 1.4376 | 0.1752 | 82.5295 | 1.4628 | 0.1512 | 84.8728 | 1.5084 | 0.1092 | 86.4201 | 1.5516 | 0.1008 | 86.6401 | 1.5588 | 0.0096 | 80.1478 | 1.4376 | 0.1128 | 67.5635 | 1.2156 | 0.0024 | 58.6928 | 1.056 | 0.0012
яч. №24 | ф."РП-31-2" | [5 empty] | 14.9309 | 0.2592 | 0.06 | 14.4633 | 0.252 | 0.054 | 14.1582 | 0.2472 | 0.0504 | 16.2744 | 0.2832 | 0.0624 | 16.8129 | 0.294 | 0.0576 | 16.2994 | 0.2856 | 0.0528 | 16.4081 | 0.288 | 0.0504 | 15.8222 | 0.2808 | 0.0468 | 15.1395 | 0.27 | 0.036 | 13.7585 | 0.246 | 0.0276 | 11.1517 | 0.1992 | 0.024 | 9.8909 | 0.1752 | 0.0312
яч. №26 | ф."РП-32-2" | [5 empty] | 96.0136 | 1.6548 | 0.4344 | 93.7138 | 1.614 | 0.4284 | 90.9167 | 1.5672 | 0.4104 | 91.4337 | 1.5804 | 0.396 | 94.3318 | 1.6356 | 0.3876 | 93.3584 | 1.6236 | 0.3624 | 86.4549 | 1.5096 | 0.3072 | 81.7796 | 1.4448 | 0.2784 | 78.3386 | 1.3836 | 0.2688 | 73.1877 | 1.2816 | 0.3024 | 66.6831 | 1.1604 | 0.3048 | 58.2121 | 1.008 | 0.2844
яч. №8 | ф."РП-32 резерв-2" | [5 empty] | 9.2935 | 0.1656 | 0 | 10.6403 | 0.1896 | 0 | 10.5056 | 0.1872 | 0 | 9.4281 | 0.168 | 0 | 9.0914 | 0.162 | 0 | 9.6975 | 0.1728 | 0 | 9.7649 | 0.174 | 0 | 8.4037 | 0.1512 | 0 | 7.8035 | 0.1404 | 0 | 7.0698 | 0.1272 | 0 | 6.6696 | 0.12 | 0 | 6.1361 | 0.1104 | 0
яч. №21 | ф."РП-34 Иртыш-1" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069364 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №22 | ф."РП-34 Иртыш-2" | [5 empty] | 0.067344 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066696 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 2.3255 | 0.00048 | 0.001536 | 2.3744 | 0.000624 | 0.00152 | 2.3788 | 0.000592 | 0.001536 | 2.3744 | 0.000624 | 0.00152 | 2.4727 | 0.000816 | 0.001504 | 2.7949 | 0.001216 | 0.001504 | 2.7624 | 0.0012 | 0.001488 | 2.7804 | 0.0012 | 0.001504 | 2.7624 | 0.0012 | 0.001488 | 2.839 | 0.001264 | 0.001504 | 2.869 | 0.001296 | 0.001504 | 2.9445 | 0.001392 | 0.001488
| ТСН-2 | [5 empty] | 1.3821 | 0.000288 | 0.000912 | 1.1721 | 0.000208 | 0.000784 | 1.0992 | 0.000192 | 0.000736 | 1.0711 | 0.000176 | 0.00072 | 1.1216 | 0.000192 | 0.000752 | 1.2169 | 0.000208 | 0.000816 | 1.2169 | 0.000208 | 0.000816 | 1.2005 | 0.000224 | 0.0008 | 1.2169 | 0.000208 | 0.000816 | 1.2169 | 0.000208 | 0.000816 | 1.2675 | 0.000224 | 0.000848 | 0.92051 | 0.000128 | 0.000624
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 300.6098 | 5.0916 | 1.0056 | 297.9446 | 5.0492 | 0.9816 | 301.9835 | 5.114 | 1.0184 | 305.4504 | 5.1712 | 1.0368 | 309.5957 | 5.2604 | 0.9664 | 313.9375 | 5.3456 | 0.9332 | 312.599 | 5.3316 | 0.8812 | 308.4385 | 5.2656 | 0.8408 | 299.8131 | 5.1244 | 0.7748 | 276.3593 | 4.7076 | 0.8028 | 240.9498 | 4.084 | 0.794 | 207.9916 | 3.5144 | 0.7312
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 250.156 | 4.3452 | 0.954 | 248.0642 | 4.3108 | 0.932 | 245.2013 | 4.2596 | 0.9312 | 244.653 | 4.2592 | 0.8852 | 250.8691 | 4.3824 | 0.8216 | 250.023 | 4.374 | 0.7828 | 244.9069 | 4.2988 | 0.6716 | 239.6161 | 4.2528 | 0.6256 | 233.8025 | 4.1544 | 0.506 | 215.6469 | 3.8168 | 0.6192 | 194.4859 | 3.4244 | 0.5496 | 169.496 | 2.9836 | 0.49
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 550.7658 | 9.4368 | 1.9596 | 546.0088 | 9.36 | 1.9136 | 547.1848 | 9.3736 | 1.9496 | 550.1034 | 9.4304 | 1.922 | 560.4648 | 9.6428 | 1.788 | 563.9605 | 9.7196 | 1.716 | 557.5059 | 9.6304 | 1.5528 | 548.0545 | 9.5184 | 1.4664 | 533.6156 | 9.2788 | 1.2808 | 492.0062 | 8.5244 | 1.422 | 435.4357 | 7.5084 | 1.3436 | 377.4876 | 6.498 | 1.2212
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 3.3461 | +j | 0.11004 | 3.287 | +j | 0.10809 | 3.3779 | +j | 0.11108 | 3.4557 | +j | 0.11364 | 3.554 | +j | 0.11687 | 3.6589 | +j | 0.12032 | 3.6286 | +j | 0.11933 | 3.533 | +j | 0.11618 | 3.3375 | +j | 0.10976 | 2.8341 | +j | 0.093198 | 2.1513 | +j | 0.070745 | 1.6018 | +j | 0.052674
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19 | Uкз%(10)= |  | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 8.4612 | +j | 1.2797 | 8.3598 | +j | 1.2537 | 8.5155 | +j | 1.2935 | 8.6505 | +j | 1.3145 | 8.8382 | +j | 1.2473 | 9.0287 | +j | 1.2175 | 8.9844 | +j | 1.1645 | 8.8228 | +j | 1.121 | 8.4861 | +j | 1.0485 | 7.5659 | +j | 1.06 | 6.2596 | +j | 1.0287 | 5.1405 | +j | 0.94786
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 2.3358 | +j | 0.081398 | 2.2957 | +j | 0.079998 | 2.2437 | +j | 0.078187 | 2.2334 | +j | 0.077828 | 2.3462 | +j | 0.08176 | 2.3302 | +j | 0.081203 | 2.2342 | +j | 0.077855 | 2.1807 | +j | 0.075992 | 2.0671 | +j | 0.072032 | 1.7646 | +j | 0.061491 | 1.4197 | +j | 0.049472 | 1.0789 | +j | 0.037597
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 118 | Uкз%(10)= |  | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 6.7033 | +j | 1.2013 | 6.6287 | +j | 1.1778 | 6.5255 | +j | 1.1751 | 6.5148 | +j | 1.1287 | 6.7508 | +j | 1.0691 | 6.7264 | +j | 1.0298 | 6.5552 | +j | 0.91527 | 6.4557 | +j | 0.86739 | 6.2437 | +j | 0.74385 | 5.6036 | +j | 0.84651 | 4.8663 | +j | 0.76492 | 4.0846 | +j | 0.69322
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 15.1645 | +j | 2.481 | 14.9885 | +j | 2.4315 | 15.041 | +j | 2.4686 | 15.1653 | +j | 2.4432 | 15.589 | +j | 2.3164 | 15.7552 | +j | 2.2473 | 15.5395 | +j | 2.0798 | 15.2786 | +j | 1.9884 | 14.7298 | +j | 1.7924 | 13.1695 | +j | 1.9065 | 11.1259 | +j | 1.7937 | 9.2252 | +j | 1.6411
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.1636 |  |  | 0.16222 |  |  | 0.16413 |  |  | 0.16111 |  |  | 0.14859 |  |  | 0.14264 |  |  | 0.13384 |  |  | 0.13014 |  |  | 0.12168 |  |  | 0.14477 |  |  | 0.16122 |  |  | 0.17789
время московское